## リスク一覧
Kエナジー持ち込み案件 DD状況・リスク一覧（2026-10-06 自動判定＋机上確認）
凡例：緑=低／黄=中／赤=高。根拠は「根拠」シート、変電所の数字は「変電所状況」シート。
No. | 地点 | 住所 | 電力エリア | 総合 | 災害ハザード | 法規制・区域 | 地形・造成 | 輸送・進入路 | 系統（変電所） | 積雪・気象 | 座標・地番の整合 | 次にやること
1746 | 北茨城 | 茨城県北茨城市磯原町木皿字下ノ平703 | 東京 | 高 | 低 | 中 | 高 | 高 | 高 | 低 | 中 | ①座標と地番（木皿703）の照合 ②県立自然公園の区域図確認 ③約1.2kmの狭い道を通る輸送ルートを現地踏査 ④接続検討の前に空容量を確認（近隣は空容量0）
1747 | 伊豆の国 | 静岡県伊豆の国市浮橋字土澤1600-107 | 中部 | 高 | 低 | 高 | 高 | 中 | 高 | 低 | 低 | ①伊豆の国市へ開発許可の事前相談（市街化調整区域） ②田方154kVに余裕がないため接続可否を電力会社へ事前相談 ③丘の上の造成計画（切土・盛土量）を概算
1745 | 猪苗代 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根字大谷地4100-29 | 東北 | 中 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 | 中 | ①座標と地番（磐根4100-29）の照合 ②町の垂直積雪量を確認 ③県道から約740mの進入ルートを現地で確認
1748 | 一関・東山 | 岩手県一関市東山町長坂字南磐井里1-1 | 東北 | 中 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 | 中 | 低 | ①東山変電所の上位系（水沢275kV）の増強リスクを電力会社へ事前相談 ②県道から約760mの進入ルート確認 ③造成計画の概算
1749 | 一関・千厩 | 岩手県一関市千厩町清田字融実81-6 | 東北 | 中 | 中 | 低 | 中 | 低 | 中 | 中 | 低 | ①盛土造成地・土砂警戒区域との位置関係を現地確認 ②千厩変電所で接続検討を申込
1750 | 相馬 | 福島県相馬市富沢字鳥倉2-1 | 東北 | 中 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 | 低 | 低 | ①接続先の比較（中村66kVは空容量3MW、駒ヶ嶺154kVは新駒線増強待ち） ②幅3m未満の進入路の拡幅要否を確認
1751 | 姶良 | 鹿児島県姶良市上名字萩峯2186-2 | 九州 | 中 | 低 | 低 | 中 | 高 | 中 | 低 | 低 | ①地点に接する道路がない→進入路（通行権・新設）を地権者に確認 ②加治木変電所で接続検討を申込

## 根拠
No. | 地点 | 災害ハザード | 法規制・区域 | 地形・造成 | 輸送・進入路 | 系統（変電所） | 積雪・気象 | 座標・地番の整合
1745 | 猪苗代 | 浸水・土砂・液状化いずれも該当なし | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし・自然公園外 | 200m内の高低差 約10m（勾配 約5%）で平坦寄り | 隣接道路は幅3m未満。幅5.5m以上の道路まで直線 約740m | 最寄の更科(66kV・2.0km)は空容量わずか2MW。空容量14MWの滝沢(66kV)は8.6km、会津(154kV・N-1可)は10.8km。東北は上位系の空容量データなし | 猪苗代町は多雪地域。垂直積雪量（町の指定値）で架台・コンテナ仕様が変わる | 座標の位置は「更科」地区。住所の「磐根」と地区名が違う→座標と地番の照合が必要
1746 | 北茨城 | 浸水・土砂・液状化いずれも該当なし | 都市計画区域外。花園花貫県立自然公園の境界まで約135m→区域図で確認要 | 200m内の高低差 約45m（勾配 約22%）。尾根上の地点で造成量が大きい恐れ | 最寄道路まで約285m（幅3m未満）。幅3m以上の道路まで約1.2km、幅5.5m以上は1.5km圏内になし | 周辺の66kV変電所4か所（木皿・手綱・磯原・五浦）はすべて上位系考慮の空容量0。常磐(275kV・12km)も潮流が運用容量を超過 | 特記なし | 座標の位置は「磯原町大塚」地区。住所の「木皿」と地区名が違う→座標と地番の照合が必要
1747 | 伊豆の国 | 該当なし（土砂災害警戒区域「金井辻」まで約390m） | 市街化調整区域。国の通知（国都計第7号）で蓄電池が開発許可の対象になり得る→市へ事前相談が必須 | 200m内の高低差 約46m（勾配 約23%）。丘の上の地点 | 幅3m以上の道路まで約150m、幅5.5m以上まで約580m | 田方(154kV・4.6km)は潮流が運用容量と同じ486MWで余裕なし。周辺の66kV（韮山・長岡・網代）は上位系考慮の空容量0 | 特記なし | 座標と住所の地区名は一致
1748 | 一関・東山 | 該当なし（土砂警戒区域まで約670m、大規模盛土まで約1.1km） | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 200m内の高低差 約36m（勾配 約18%） | 隣接道路は幅3m未満。幅5.5m以上の県道まで直線 約760m | 東山(66kV・1.9km)は空容量10MW・スコアB。ただし上位の水沢(275kV)は潮流が運用容量を超過し、近隣の奥州市の実績で上位系増強（負担金50〜81億円）が出ている | 岩手県内陸。積雪・凍結時の搬入に配慮 | 座標と住所の地区名は一致
1749 | 一関・千厩 | 区域外だが、土砂警戒区域まで約200m・大規模盛土造成地まで約100m・千厩川の浸水想定まで約600m | 都市計画区域外・用途地域なし | 200m内の高低差 約30m（勾配 約15%） | 幅5.5m以上の道路まで約40m。国道まで約870m | 千厩(66kV・3.8km)は空容量5MW・スコアC。藤沢(66kV・空容量9MW)は8.4km。上位系の混雑は東山案件と同じ系統の可能性あり | 岩手県内陸。積雪・凍結時の搬入に配慮 | 座標と住所の地区名は一致
1750 | 相馬 | 浸水・土砂・液状化いずれも該当なし | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 200m内の高低差 約29m（勾配 約15%） | 隣接道路は幅3m未満。幅5.5m以上まで約730m（常磐道まで約870m） | 中村(66kV・4.6km)は空容量3MW。駒ヶ嶺(154kV・10km)は潮流が運用容量の約1.8倍で、実績でも154kV新駒線の増強待ち（17か月） | 特記なし | 座標と住所の地区名は一致
1751 | 姶良 | 該当なし（大規模盛土まで約430m、急傾斜の警戒区域まで約490m） | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 200m内の高低差 約27m（勾配 約13%） | 地点に接する道路がない（最寄道路まで約330m）。進入路の新設や通行権の確保が必要な恐れ | 加治木(66kV・4.9km)は空容量9MW（上位系考慮7MW）・出力制御なし・スコアB。特高の規模によっては7MWが上限になる | 特記なし（九州エリアの出力制御は別途考慮） | 座標と住所の地区名は一致

## 変電所状況
No. | 地点 | 系統判定 | 変電所 | 距離(km) | 最高電圧(kV) | 運用容量(MW) | 予想潮流(MW) | 混雑度 | 空容量(MW) | 上位系考慮 空容量(MW) | N-1電制 | 出力制御 | スコア/ランク | 座標の出所 | 近くの接続検討実績
1745 | 猪苗代 | 中 | 更科変電所 | 2 | 66 | 14 | -12 | 86% | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 33/C | Google Places(名称一致)
1745 | 猪苗代 |  | 猪苗代変電所 | 7.2 | 66 | 27 | -21 | 78% | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 46/B | Google Places(名称一致)
1745 | 猪苗代 |  | 滝沢変電所 | 8.6 | 66 | 47 | -33 | 70% | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 46/B | Google Places(名称一致)
1745 | 猪苗代 |  | 会津変電所 | 10.8 | 154 | 203 | -95 | 47% |  |  | 可 | 有り | 23/データ無 | OSM実測
1745 | 猪苗代 |  | 若松変電所 | 14.1 | 154 | 228 | -52 | 23% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
最寄の更科(66kV・2.0km)は空容量わずか2MW。空容量14MWの滝沢(66kV)は8.6km、会津(154kV・N-1可)は10.8km。東北は上位系の空容量データなし
1746 | 北茨城 | 高 | 木皿変電所 | 3.5 | 66 | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 4/除外 | OSM実測
1746 | 北茨城 |  | 手綱変電所 | 5.7 | 66 | 49 | -47 | 96% | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 4/除外 | OSM実測
1746 | 北茨城 |  | 磯原変電所 | 5.8 | 66 | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 4/除外 | OSM実測
1746 | 北茨城 |  | 五浦変電所 | 10.3 | 66 | 39 | -38 | 97% | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 4/除外 | OSM実測
1746 | 北茨城 |  | 常磐変電所 | 12 | 275 | 600 | -683 | 114% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
1746 | 北茨城 |  | いわき変電所 | 22.1 | 275 | 669 | -296 | 44% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
周辺の66kV変電所4か所（木皿・手綱・磯原・五浦）はすべて上位系考慮の空容量0。常磐(275kV・12km)も潮流が運用容量を超過
1747 | 伊豆の国 | 高 | 田方変電所 | 4.6 | 154 | 486 | -486 | 100% |  |  | 可 | 有り | 14/データ無 | OSM実測
1747 | 伊豆の国 |  | 韮山変電所 | 5.6 |  | 19 | 0 | 0% | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19/除外 | OSM実測(名称一致)
1747 | 伊豆の国 |  | 長岡変電所 | 5.8 |  | 49 | -40 | 82% | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 8/除外 | Google Places(名称一致)
1747 | 伊豆の国 |  | 網代変電所 | 6.2 |  | 29 | -20 | 69% | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 8/除外 | Google Places(名称一致)
1747 | 伊豆の国 |  | 駿東変電所 | 15.6 | 154 | 582 | 65 | 11% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
田方(154kV・4.6km)は潮流が運用容量と同じ486MWで余裕なし。周辺の66kV（韮山・長岡・網代）は上位系考慮の空容量0
1748 | 一関・東山 | 高 | 東山変電所 | 1.9 | 66 | 33 | -23 | 70% | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 36/B | OSM実測 | 前沢変電所(14.6km) 【保留】/049_奥州市前沢字狐石484-1（岩手県）_高圧蓄電所：80.80億円(税込)・入金後6ヶ月 伊手変電所(18.3km) 【保留】/065_奥州市江刺藤里字外ノ沢539（岩手県）_高圧蓄電所：49.90億円(税込)・入金後36ヶ月
1748 | 一関・東山 |  | 水沢変電所 | 10 | 275 | 342 | -499 | 146% |  |  | 可 | 有り | 14/データ無 | OSM実測
1748 | 一関・東山 |  | 千厩変電所 | 11.6 | 66 | 33 | -28 | 85% | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 23/C | OSM実測
1748 | 一関・東山 |  | 平泉変電所 | 14.2 | 66 | 9 | 0 | 0% | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 47/B | OSM実測
1748 | 一関・東山 |  | 一関変電所 | 17.2 | 154 | 228 | -204 | 89% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
東山(66kV・1.9km)は空容量10MW・スコアB。ただし上位の水沢(275kV)は潮流が運用容量を超過し、近隣の奥州市の実績で上位系増強（負担金50〜81億円）が出ている
1749 | 一関・千厩 | 中 | 千厩変電所 | 3.8 | 66 | 33 | -28 | 85% | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 23/C | OSM実測
1749 | 一関・千厩 |  | 藤沢変電所 | 8.4 | 66 | 14 | -5 | 36% | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 41/B | OSM実測
1749 | 一関・千厩 |  | 東山変電所 | 10.2 | 66 | 33 | -23 | 70% | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 36/B | OSM実測
1749 | 一関・千厩 |  | 気仙沼変電所 | 17.1 | 154 | 114 | -46 | 40% |  |  | 可 | 有り | 23/データ無 | OSM実測
1749 | 一関・千厩 |  | 水沢変電所 | 20.7 | 275 | 342 | -499 | 146% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
千厩(66kV・3.8km)は空容量5MW・スコアC。藤沢(66kV・空容量9MW)は8.4km。上位系の混雑は東山案件と同じ系統の可能性あり
1750 | 相馬 | 高 | 中村変電所 | 4.6 | 66 | 52 | -49 | 94% | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 19/C | OSM実測 | 駒ヶ嶺変電所(10.1km) 新地町駒ケ嶺字桜下51-1（福島県）_高圧蓄電所：3,210万円(税込)・入金後17ヶ月
1750 | 相馬 |  | 駒ヶ嶺変電所 | 10.1 | 154 | 114 | -204 | 179% |  |  | 可 | 有り | 14/データ無 | OSM実測
1750 | 相馬 |  | 鹿島変電所 | 11.1 | 66 | 28 | -24 | 86% | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 23/C | OSM実測
1750 | 相馬 |  | 新地変電所 | 11.1 | 500 | 342 | -418 | 122% |  |  | 可 | 有り | 19/データ無 | Google Places(名称一致)
中村(66kV・4.6km)は空容量3MW。駒ヶ嶺(154kV・10km)は潮流が運用容量の約1.8倍で、実績でも154kV新駒線の増強待ち（17か月）
1751 | 姶良 | 中 | 加治木変電所 | 4.9 | 66 | 38 | -29 | 76% | 9 | 7 | 不可 #4 | なし | 42/B | OSM実測
1751 | 姶良 |  | 帖佐変電所 | 5.6 | 66 | 57 | -54 | 95% | 3 | 0 | 不可 #4 | なし | 10/除外 | OSM実測
1751 | 姶良 |  | 隼人変電所 | 10.2 | 66 | 57 | -49 | 86% | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19/除外 | OSM実測(名称一致)
1751 | 姶良 |  | 国分変電所 | 13.7 | 66 | 71 | -70 | 99% | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 15/除外 | OSM実測(名称一致)
1751 | 姶良 |  | 霧島変電所 | 15.7 | 220 | 508 | -697 | 137% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
1751 | 姶良 |  | 鹿児島変電所 | 18.9 | 220 | 296 | -222 | 75% |  |  | 可 |  |  | OSM実測
加治木(66kV・4.9km)は空容量9MW（上位系考慮7MW）・出力制御なし・スコアB。特高の規模によっては7MWが上限になる

## DD進捗（案件リスト転記）
No. | 地点 | 起票日 | DDステータス | 輸送確認 | 輸送判定 | 輸送メモ | 接続検討 | 地権者交渉 | 土地種別 | 緯度 | 経度
1745 | 猪苗代 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 37.5488 | 140.0405
1746 | 北茨城 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし・道幅要確認 | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 36.7974 | 140.6784
1747 | 伊豆の国 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 35.0421 | 139.0051
1748 | 一関・東山 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 39.0096 | 141.2764
1749 | 一関・千厩 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 38.9371 | 141.3592
1750 | 相馬 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし・道幅要確認 | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 37.7506 | 140.8928
1751 | 姶良 | 2026-10-01 | 済 | 済 | △ | ストリートビューなし | 未着手（空欄） | 空欄 | 空欄 | 31.78 | 130.6307