## 総合評価
総合評価（PX案件チェックシート）
作成日：2026-10-19
PX番号 | ―
地点 | 北海道松前郡松前町字札前375-21ほか（館浜・札前16筆）
座標 | 41.459503, 140.036085
送配電エリア | 北海道エリア
担当者 | ―
総合判定
系統接続スコア
カテゴリ | 対象数 | 良・済 | 注意・要確認 | リスク・要対応 | スコア/進捗
系統接続確認 | 12
許認可事前確認（DD） | 18 |  |  | ―
許認可チェックシート（39法令） | 39 |  |  |  | ―
輸送確認 | 14 |  |  |  | ―
※このシートは各タブの判定セルを数式（COUNTIF）で参照しており、入力を進めると自動で更新されます。
※総合判定の規則：リスク・要対応が1件でもあれば「リスク高」／注意・要対策があれば「要確認」／それ以外は「進行推奨」。
※系統接続スコア =（良×2＋注意×1）÷（判定済み×2）×100。未確認は分母に含めません。
※許認可チェックシートの「要対応」は G列（対応要否）に「要」と入力された法令数です。

## 北海道松前郡松前町字札前375-21ほか（館浜・札前16…
凡例： 緑=自動判定済 ／ 黄=要確認（人が確認・記入） ／ F列「検索リンク」＝開いて内容を確認
担当者 | 地点名称 | 値・判定 | 証跡 | コメント | 確認方法
| 1. 住所 | 北海道松前郡松前町字札前375-21ほか（館浜・札前16筆） | https://www.google.com/maps?q=41.459503,140.036085 | 住所→座標は代表点（数百m誤差）。緯度経度があればそれを優先。住居表示と地番は要照合。 | リンク
| 2. 座標 | 41°27'34.2"N 140°2'9.9"E（41.459503, 140.036085） | https://www.google.com/maps?q=41.459503,140.036085 | 入力座標。地点の中心がずれていないかマップで確認。 | リンク
| 3. 架線の敷地内縦横断 | 要確認 | https://maps.gsi.go.jp/#18/41.459503/140.036085/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1 | 航空写真で敷地内の電柱・架線・縦横断の有無を目視確認。 | リンク,スクショ
| 4. ハザード・浸水 | 該当なし（洪水・高潮・津波とも） | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=41.459503,140.036085&z=16&ls=flood_l2_kaokutoukai_kagan,0.8%7Cflood_l2_kaokutoukai_hanran,0.8%7Cflood_l2_keizoku,0.8%7Cflood_list,0.8%7Cflood_l1,0.8%7Cflood_list_l2,0.75 | 重ねるハザードマップで「洪水浸水想定区域」をON。 / 地理院ハザードタイルで16筆すべて着色なし | リンク,スクショ
| 5. ハザード・土砂災害 | 一部該当：No.8 札前372-2の端（約0.3%）が急傾斜地の崩壊 警戒区域・特別警戒区域（松前札前4、2020/12/11指定）にかかる | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=41.459503,140.036085&z=16&ls=dosha_kiken_nadare,0.8%7Cdosha_keikai_jisuberi,0.8%7Cdosha_keikai_dosekiryu,0.8%7Cdosha_keikai_kyukeisha,0.8 | 重ねるハザードマップで「土砂災害（特別）警戒区域」をON。 / 不動産情報ライブラリ・地理院タイルで確認。他15筆は該当なし。配置で回避可能か要確認 | リンク,スクショ
| 6. 液状化危険度 | 一部 液状化しやすい：No.9 札前372-15・No.11 372-26（三角州・海岸低地） | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=41.459503,140.036085&z=16&ls=ekijouka_zenkoku,0.8 | J-SHIS表層地盤＋各都道府県の液状化マップで確認。 / 他14筆は液状化しにくい（砂礫質台地）。不動産情報ライブラリ（地形区分に基づく液状化の発生傾向） | リンク,スクショ
| 7. 垂直積雪量 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自治体の建築基準法施行細則で指定値(cm)を確認。 | リンク,スクショ
| 8. 市街化区域 | 非該当（都市計画区域外） | 検索リンク（参考） | 自治体の都市計画情報(web GIS)で区域区分を確認。 / 国土数値情報 都市地域(2018)に当町の都市計画区域の指定なし／不動産情報ライブラリでも区域区分・用途地域なし | リンク,スクショ
| 9. 市街化調整区域 | 非該当（都市計画区域外） | 検索リンク（参考） | 同上。市街化調整区域内かを確認。 / 同上 | リンク,スクショ
| 10. 用途地域 | 指定なし（都市計画区域外） | 検索リンク（参考） | 自治体の都市計画情報で用途地域を確認（指定なしの場合あり）。 / 同上 | リンク,スクショ
| 11. 農地該当 | 要確認：地目は原野だが、札前の12筆(No.6〜17)が農振・農用地区域内 | https://www.google.com/maps?q=41.459503,140.036085 | 地点はGoogleマップ航空写真（座標）で確認。農地区分はeMAFF農地ナビ（住所/地番検索）、種別(1/2/3種)は農業委員会へ照会。 / 館浜4筆(No.1〜4)は農業地域内・農用地区域外。農用地区域なら農振除外が必要（除外は年1〜2回・半年〜1年）（出典：不動産情報ライブラリ(2026-10-19取得)／法務省地図XML(G空間 2026)の筆ポリゴン×国土数値情報 土地利用基本計画(2015)／地理院ハザードタイル。1/2.5万〜5万精度のため境界付近は要確認） | リンク,スクショ
| 12. 森林 | 非該当（地域森林計画対象民有林まで65〜555m） | 検索リンク（参考） | 都道府県の森林GISで地域森林計画対象民有林・保安林を確認。 / No.2 館浜607-2(地目山林)は境界まで65m。森林GISで要確認 | リンク,スクショ
| 13. 公園 | 要確認：道立自然公園 特別地域に近接（14〜440m） | 検索リンク（参考） | 自然公園・都市公園の区域内かを確認。 / No.8 14m／No.11 27m／No.7 34m。境界精度上、区域内の可能性あり→道・振興局に区域図照会（出典：不動産情報ライブラリ(2026-10-19取得)／法務省地図XML(G空間 2026)の筆ポリゴン×国土数値情報 土地利用基本計画(2015)／地理院ハザードタイル。1/2.5万〜5万精度のため境界付近は要確認） | リンク,スクショ
| 14. 鳥獣保護区 | 非該当（2km以内に鳥獣保護区なし） | 検索リンク（参考） | 都道府県の鳥獣保護区位置図で確認。 / 国土数値情報 鳥獣保護区(2015) | リンク,スクショ
| 15. 埋蔵文化財包蔵地 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 都道府県/市町村の遺跡地図GISで周知の埋蔵文化財包蔵地かを確認。 | リンク,スクショ
| 16. 景観区域 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自治体の景観計画区域図で対象範囲・高さ規制を確認。 | リンク,スクショ
| 17. 騒音規制 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 騒音規制区域の地域区分と規制基準(dB)を確認。 | リンク,スクショ
| 18. 振動規制 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 振動規制区域の地域区分と規制基準(dB)を確認。 | リンク,スクショ

## 許認可チェックシート
許認可チェックシート
重要 | 担当 | No. | 法令 | 手続名 | 確認の要点 | 対応要否 | 対象範囲 | 確認日 | 机上 | 連絡 | 行政窓口 | 担当者 | 連絡先 | 工程・日数 | 備考
|  | 1 | 国土利用計画法 | 土地売買等届出 | 規模要件と一時金の有無
|  | 2 | 建築基準法 | 建築確認申請 | 確認が必要な建築物・工作物か
|  | 3 | 都市計画法 | 開発行為許可 | 都計区域外1ha以上の開発か
|  | 4 | 都市計画法 | 建築等制限（風致地区等） | 開発許可区域内外の建築制限
|  | 5 | 県大規模土地利用事前指導要綱 | 県開発指導要綱手続 | 県条例の有無・対象事業該当
|  | 6 | 市町村土地開発事業指導要綱 | 指導要綱手続 | 市町村条例の有無
|  | 7 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事許可 | 規制区域か（2024以降拡大）
★ |  | 8 | 特定都市河川浸水被害対策法 | 雨水浸透阻害行為許可 | 事前相談→許可→届出→完了検査
|  | 9 | 県景観条例 | 景観計画区域内行為届出 | 工作物高さ要件・対象か
|  | 10 | 市景観条例 | 景観計画区域内行為届出 | 市町村条例の有無
|  | 11 | 河川法 | 河川区域内占用許可 | 河川区域・保全区域か
|  | 12 | 砂防法 | 砂防指定地内開発許可 | 砂防指定地内か
|  | 13 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内開発許認可 | 防止区域内か
|  | 14 | 急傾斜地崩壊防止法 | 急傾斜地崩壊危険区域開発許認可 | 危険区域内か
|  | 15 | 土砂災害防止法 | 特別警戒区域特定開発許認可 | 特別警戒区域内か | 要 | [8 empty] | No.8 札前372-2の端が急傾斜 特別警戒区域（松前札前4）にかかる。区域外に配置すれば対象外
|  | 16 | 土砂災害危険箇所 | 危険箇所区域確認 | 各危険箇所区域内か
★ |  | 17 | 道路法① | 道路使用/占用許可・工事施工承認 | 道路使用・占用の有無
★ |  | 18 | 道路法② | 特殊車両通行許可 | 制限値超の大型車両通行（輸送確認と連動）
|  | 19 | 道路法③ | 認定道路の確認 | 道路種類・幅員・拡幅計画
|  | 20 | 法定外公共物 | 法定外公共物占用許可 | 法定外道路・水路の有無
|  | 21 | 土壌汚染対策法 | 土地形質変更届出 | 3000㎡以上の形質変更か
|  | 22 | 騒音規制法 | 特定建設作業/特定施設届出 | 騒音規制区域内か
|  | 23 | 振動規制法 | 特定建設作業/特定施設届出 | 振動規制区域内か
★ |  | 24 | 県生活環境保全条例 | 区域外騒音指定作業/施設届出 | 県条例の規制地域内か
★ |  | 25 | 建設リサイクル法 | 対象建設工事届出 | 対象工事・資材か（着工7日前）
|  | 26 | 自然公園法 | 公園区域内行為規制 | 公園区域内か
|  | 27 | 県立自然公園条例 | 県立自然公園区域内行為規制 | 県条例・区域内か | 要確認 | [8 empty] | 道立自然公園 特別地域まで14m〜
|  | 28 | 自然環境保全法 | 保全区域内行為規制 | 保全区域内か
|  | 29 | 県自然環境保全条例 | 緑地環境保全/自然記念物届出 | 県条例・対象要件
|  | 30 | 鳥獣保護法 | 特別保護地区内開発許可 | 特別保護区域内か
|  | 31 | 県環境影響評価条例 | 環境影響評価手続 | 県条例・対象事業該当
|  | 32 | 市環境影響評価条例 | 環境影響評価手続 | 市町村条例の有無
|  | 33 | 森林法 | 伐採届出/林地開発許可 | 森林計画対象民有林か・1ha超開発か
|  | 34 | 森林法 | 保安林伐採許可/形質変更許可 | 保安林か
★ |  | 35 | 農地法 | 農地転用許可 | 農地種別・土地改良区該当。事前相談→転用許可
|  | 36 | 農振法 | 農振除外手続 | 農用地区内か | 要 | [8 empty] | 札前12筆が農用地区域内（国土数値情報）→農振除外
★ |  | 37 | 消防法 | 電気/危険物設備の各届出・許可 | 蓄電所/発電所の消防条例手続
|  | 38 | 文化財保護法 | 埋蔵文化財包蔵地土木工事届出 | 周知の埋蔵文化財包蔵地か
|  | 39 | 工場立地法 | 特定工場設置届出 | 特定工場に該当するか
※「要」の手続は工程（1M～6M＋着工・完工）をガント化。代表例：特定都市河川/農地法/消防法/道路法①②/生活環境保全条例/建設リサイクル法。

## 輸送確認
輸送確認 |  | 納入先：北海道松前郡松前町字札前375-21ほか（館浜・札前16筆）
※コンテナ型蓄電池(BESS)/PCSの輸送可否確認。社内リファレンスに合わせて項目を調整してください。
No. | 確認項目 | 確認結果 | 判定 | 証跡（リンク） | 備考
1 | 出荷元（工場/港） |  |  |  | 輸送元の所在地・最寄IC・港湾。
2 | 輸送ルート（概要） |  |  |  | 出荷元→現地の想定ルート。GoogleマップのルートURLを証跡に。
3 | 車両諸元（積載時） |  |  |  | 全長・全幅・全高・総重量（コンテナ型BESS/PCS）。
4 | 道路幅員（隘路） |  |  |  | ルート上の最小幅員・すれ違い可否。
5 | 重量制限 |  |  |  | 橋梁・道路の重量制限（総重量・軸重）。
6 | 高さ制限 |  |  |  | 陸橋・トンネル・標識・架線の高さ制限。
7 | トンネル |  |  |  | トンネルの有無・断面・危険物/長大トンネル規制。
8 | 橋梁 |  |  |  | 橋梁の重量制限・幅員・通行可否。
9 | 急カーブ・勾配・交差点 |  |  |  | 大型トレーラーの転回・内輪差・急勾配の可否。
10 | 踏切 |  |  |  | 踏切の有無・通過可否。
11 | 特殊車両通行許可 |  |  |  | 制限値超過時の特車通行許可の要否（道路法②と連動）。
12 | 現地進入路・荷下ろし |  |  |  | 敷地進入路の幅員・転回スペース・クレーン設置可否。
13 | 通行規制・時間帯 |  |  |  | 通学路・時間帯規制・冬季通行止め等。
14 | 総合判定 |  |  |  | 輸送可否（可／要対策／不可）と必要対策。

## 系統接続確認
系統接続確認
※判定はプルダウン（良/注意/リスク/未確認）。総合評価タブが自動集計します。
No. | 区分 | 確認項目 | 値・入力 | 判定 | 証跡（リンク） | コメント
1 | 系統 | 公表空き容量（増強要否） |  | 未確認 | 確認リンク | 空きあり=良／要確認=注意／空きなし・不明=リスク。マップは申込ベースで埋まるため最新性に注意。
2 | 系統 | 先行申込案件の状況 |  | 未確認 | 確認リンク | 先着優先のため、検討中に容量を先取りされるリスクを確認。
3 | 系統 | 想定電圧階級 |  | 未確認 | 確認リンク | 6.6〜33kV=良／66kV=注意／154kV以上=リスク（系統影響評価で回答が長期化）。
4 | 系統 | ノンファーム型接続該当 |  | 未確認 | 確認リンク | 該当時は出力制御リスクを事業収支に織り込む（注意）。
5 | 系統 | 検討区分（簡易/詳細）の見込み |  | 未確認 |  | 簡易=良／詳細の可能性=注意／不明=リスク。TSOへ事前ヒアリング推奨。
6 | スケジュール | 系統連系検討の申込状況 |  | 未確認 |  | 回答受取済み・申込済み=良／未申込=注意／未定=リスク。申込〜回答は通常3〜6ヶ月。
7 | スケジュール | 農地転用・開発許可の要否 |  | 未確認 |  | 不要=良／申請中=注意／必要・未着手=リスク。許認可No.35/36と連動。
8 | スケジュール | 機器（BESS/PCS）調達見通し |  | 未確認 |  | 確保済み=良／交渉中=注意／未定=リスク。
9 | コスト | 接続工事費負担金（万円） |  | 未確認 |  | 目安1,000万円以下=良／〜3,000万円=注意／超過=リスク（増強の可能性大）。
10 | コスト | 特定負担の有無 |  | 未確認 |  | なし=良／一部あり=注意／あり（系統増強）=リスク。
11 | コスト | 造成工事の必要度 |  | 未確認 |  | 軽微=良／中程度=注意／大規模=リスク。
12 | コスト | 地権者契約状況 |  | 未確認 |  | 確定（解除条項あり）=良／交渉中=注意／未着手=リスク。接続不可時の白紙解除特約を必ず確認。