## スコアリング
全国変電所スコアリング（高圧2MW BESS） 黄色=ランクS/A ／ 橙=ゲート該当（上位系0かつN-1不可の警告。ランクは通常算出）
No. | エリア | 変電所名 | 都道府県 | 最大電圧kV | 二次電圧kV | 緯度 | 経度 | 座標精度 | 設備容量MW | 運用容量MW | 予想潮流MW | 空容量_当該MW | 空容量_上位系MW | N-1電制 | 出力制御 | 所在地(参考) | ゲート | S1空容量(35) | S2 N-1(10) | S3潮流(15) | S4出制(5) | S5配変(10) | S6エリア(5) | 系統スコア(80) | ランク | 実績メモ
1 | 北海道 | 今別変換所 | 青森県 | 275 |  | 41.1334 | 140.5138 | OSM実測
2 | 北海道 | 北斗変換所 | 北海道 | 275 |  | 41.9163 | 140.5853 | OSM実測
3 | 北海道 | 北新得変電所 | 北海道 | 275 | 187 | 43.1641 | 142.9044 | OSM実測 | 900 | 450 | -503 |  |  | 不可 #1 | 有り | 北海道新得町
4 | 北海道 | 北海道電力(株) 大野変電所 | 北海道 | 275 |  | 41.8884 | 140.6074 | OSM実測 | 900 | 450 | -536 |  |  | 不可 #1 | 有り
5 | 北海道 | 南早来変電所① | 北海道 | 275 | 187 | 42.7143 | 141.7805 | OSM実測(名称一致) | 1200 | 600 | 638 |  |  | 不可 #1 | 有り | 北海道安平町
6 | 北海道 | 大野変電所① | 北海道 | 275 | 187 | 41.8884 | 140.6074 | OSM実測(名称一致) | 900 | 450 | -536 |  |  | 不可 #1 | 有り | 北海道北斗市
7 | 北海道 | 泊変電所 | 北海道 | 275 |  | 43.0396 | 140.5162 | OSM実測
8 | 北海道 | 石狩湾新港発電所 | 北海道 | 275 |  | 43.1919 | 141.2766 | OSM実測
9 | 北海道 | 西双葉開閉所 | 北海道 | 275 |  | 42.7493 | 141.0353 | OSM実測
10 | 北海道 | 西当別変電所 | 北海道 | 275 | 187 | 43.2343 | 141.4513 | OSM実測 | 1800 | 1200 | 1177 |  |  | 不可 #1 | なし | 北海道当別町
11 | 北海道 | 西野変電所 | 北海道 | 275 | 187 | 43.0572 | 141.2226 | OSM実測 | 1800 | 1200 | 1022 |  |  | 不可 #1 | なし | 北海道札幌市西区
12 | 北海道 | 吉岡ケーブルヘッド | 北海道 | 250 |  | 41.4417 | 140.2347 | OSM実測
13 | 北海道 | 竜飛ケーブルヘッド | 青森県 | 250 |  | 41.2524 | 140.3466 | OSM実測
14 | 北海道 | 七飯発電所 | 北海道 | 187 |  | 41.932 | 140.6545 | OSM実測
15 | 北海道 | 北七飯変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 41.9323 | 140.6571 | OSM実測(名称一致) | 300 | 195 | -184 |  |  | 不可 #1 | 有り | 北海道七飯町
16 | 北海道 | 北江別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.1207 | 141.5345 | OSM実測 | 350 | 197 | -263 |  |  | 可 | 有り | 北海道江別市
17 | 北海道 | 北海道北部風力送電㈱ 北豊富変電所 | 北海道 | 187 |  | 45.1962 | 141.7954 | OSM実測
18 | 北海道 | 北海道電力 総合研究所 | 北海道 | 187 |  | 43.12 | 141.5375 | OSM実測
19 | 北海道 | 北芽室変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.9213 | 143.0336 | OSM実測 | 310 | 158 | -185 |  |  | 可 | 有り | 北海道芽室町
20 | 北海道 | 北静内変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.35 | 142.37 | 推定 | 120 | 60 | -152 |  |  | 不可 #5 | 有り | 北海道新ひだか町静内
21 | 北海道 | 南九条変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.046 | 141.37 | 推定 | 450 | 299 | 121 |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市豊平区
22 | 北海道 | 南札幌変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0223 | 141.4185 | OSM実測(名称一致) | 600 | 389 | 10 |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市南区
23 | 北海道 | 双葉開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.7431 | 141.034 | OSM実測
24 | 北海道 | 女満別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.8321 | 144.2169 | OSM実測(名称一致) | 200 | 100 | -179 |  |  | 可 | 有り | 北海道大空町女満別
25 | 北海道 | 宇円別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0776 | 144.1552 | OSM実測 | 275 | 153 | -418 |  |  | 可 | 有り | 北海道釧路市（標茶近郊）
26 | 北海道 | 室蘭変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.3724 | 141.0331 | OSM実測 | 300 | 150 | -268 |  |  | 可 | 有り | 北海道室蘭市
27 | 北海道 | 岩清水開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.5105 | 142.5178 | OSM実測
28 | 北海道 | 恵庭変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.9315 | 141.602 | OSM実測(名称一致) | 500 | 299 | -249 |  |  | 可 | なし | 北海道恵庭市
29 | 北海道 | 新冠開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.5998 | 142.5479 | OSM実測
30 | 北海道 | 旭川変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.7534 | 142.3878 | OSM実測(名称一致) | 300 | 150 | -60 |  |  | 可 | 有り | 北海道旭川市
31 | 北海道 | 旭川嵐山開閉所 | 北海道 | 187 |  | 43.8154 | 142.2805 | OSM実測
32 | 北海道 | 東苫小牧変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.65 | 141.62 | 推定 | 200 | 100 | -108 |  |  | 不可 #1 | 有り | 北海道苫小牧市東部
33 | 北海道 | 東釧路変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0107 | 144.4465 | OSM実測 | 300 | 198 | -474 |  |  | 可 | 有り | 北海道釧路市東部
34 | 北海道 | 留辺蘂変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.7754 | 143.6005 | OSM実測 | 300 | 198 | -331 |  |  | 可 | 有り | 北海道北見市留辺蘂
35 | 北海道 | 篠路変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.1386 | 141.3744 | OSM実測(名称一致) | 400 | 200 | 82 |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市北区
36 | 北海道 | 苗穂変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0926 | 141.4032 | OSM実測 | 600 | 398 | 81 |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市東区
37 | 北海道 | 苫小牧変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.6349 | 141.5566 | OSM実測 | 350 | 199 | -305 |  |  | 可 | 有り | 北海道苫小牧市
38 | 北海道 | 西中川変電所 | 北海道 | 187 | 100 | 44.8312 | 142.0342 | OSM実測(名称一致) | 200 | 100 | -160 |  |  | 不可 #3、#5 | 有り | 北海道中川町
39 | 北海道 | 西伊達変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.48 | 140.87 | 推定 | 60 | 60 | -126 |  |  | 不可 #2 | 有り | 北海道伊達市
40 | 北海道 | 西名寄変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 44.3449 | 142.4186 | OSM実測 | 200 | 100 | -233 |  |  | 不可 #3、#5 | 有り | 北海道名寄市
41 | 北海道 | 西室蘭開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.4017 | 140.9945 | OSM実測
42 | 北海道 | 西小樽変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.2049 | 140.9569 | OSM実測(名称一致) | 350 | 198 | -174 |  |  | 可 | なし | 北海道小樽市
43 | 北海道 | 西旭川変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.8061 | 142.3228 | OSM実測 | 300 | 195 | 41 |  |  | 可 | 有り | 北海道旭川市
44 | 北海道 | 西春別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.3967 | 144.8068 | OSM実測 | 200 | 100 | -307 |  |  | 可 | 有り | 北海道別海町
45 | 北海道 | 西札幌変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.1214 | 141.2834 | OSM実測 | 800 | 575 | -486 |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市西区
46 | 北海道 | 西滝川変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.56 | 141.95 | 推定 | 300 | 150 | -357 |  |  | 可 | 有り | 北海道滝川市
47 | 北海道 | 西音更変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.9761 | 143.1519 | OSM実測 | 300 | 199 | -194 |  |  | 可 | 有り | 北海道音更町
48 | 北海道 | 電源開発株式会社北地域制御所 | 北海道 | 187 |  | 41.932 | 140.6637 | OSM実測
49 | 北海道 | 愛別変電所 | 北海道 | 110 |  | 43.8842 | 142.6593 | OSM実測 | 6 | 6 | -6 |  |  | 不可 #2 | 有り
50 | 北海道 | 中川変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.8422 | 142.0818 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
51 | 北海道 | 名寄変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.3393 | 142.4563 | OSM実測
52 | 北海道 | 咲来変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.6953 | 142.2772 | OSM実測 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
53 | 北海道 | 声問変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.387 | 141.7249 | OSM実測 | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
54 | 北海道 | 小頓別変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.8291 | 142.2985 | OSM実測 | 30 | 30 | -9 |  |  | 不可 #2 | 有り
55 | 北海道 | 幌延変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.0175 | 141.8531 | OSM実測
56 | 北海道 | 稚内変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.3983 | 141.6804 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
57 | 北海道 | 稚内西変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.3841 | 141.6681 | OSM実測
58 | 北海道 | 開源開閉所 | 北海道 | 100 |  | 45.2522 | 141.7532 | OSM実測
59 | 北海道 | Chatsu Substation | 北海道 | 66 |  | 42.3202 | 140.9949 | OSM実測
60 | 北海道 | Takeura substation | 北海道 | 66 |  | 42.5078 | 141.276 | OSM実測
61 | 北海道 | ニセコ変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8227 | 140.6823 | OSM実測 | 25 | 10 |  | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
62 | 北海道 | ピリカ変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.36 | 140.03 | 推定 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
63 | 北海道 | ピリカ発電所 | 北海道 | 66 |  | 42.4707 | 140.1954 | OSM実測
64 | 北海道 | 七条変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.77 | 142.4 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
65 | 北海道 | 七重浜変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.85 | 140.68 | 推定 | 40 | 20 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
66 | 北海道 | 七飯変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.92 | 140.67 | 推定 | 20 | 10 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
67 | 北海道 | 三川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9509 | 141.8002 | OSM実測 | 16 | 6 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
68 | 北海道 | 上ノ国変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.8143 | 140.1265 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
69 | 北海道 | 上富良野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.45 | 142.47 | 推定 | 20 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
70 | 北海道 | 上岩松変電所 | 北海道 | 66 | 11 | 43.18 | 142.91 | 推定 | 1 | 1 |  |  |  | 不可 | 有り
71 | 北海道 | 上江別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0901 | 141.5523 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
72 | 北海道 | 上渚滑変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.2442 | 143.2688 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
73 | 北海道 | 上磯変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.8186 | 140.6139 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 | -6 |  |  | 不可 #2 | 有り
74 | 北海道 | 上興部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.342 | 142.8707 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
75 | 北海道 | 上長都変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.84 | 141.57 | 推定 | 35 | 15 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
76 | 北海道 | 下川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.3015 | 142.6244 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
77 | 北海道 | 中の橋変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.7867 | 140.7416 | OSM実測(名称一致) | 50 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
78 | 北海道 | 中士幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0984 | 143.224 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
79 | 北海道 | 中札内変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.7008 | 143.129 | OSM実測 | 35 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り
80 | 北海道 | 中標津変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.55 | 144.96 | 推定 | 35 | 20 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
81 | 北海道 | 中湧別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.1939 | 143.5988 | OSM実測 | 16 | 6 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
82 | 北海道 | 中頓別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.9703 | 142.2999 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
83 | 北海道 | 丸瀬布変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.99 | 143.36 | 推定 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
84 | 北海道 | 久保内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5793 | 140.9744 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
85 | 北海道 | 二の坂変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.54 | 141.87 | 推定 | 16 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
86 | 北海道 | 二十四軒変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.0774 | 141.3153 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #2 | なし
87 | 北海道 | 今金変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4249 | 140.01 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
88 | 北海道 | 伊達北黄金 変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.4118 | 140.9428 | OSM実測
89 | 北海道 | 伊達変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.485 | 140.8761 | OSM実測 | 25 | 10 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
90 | 北海道 | 佐呂間変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0116 | 143.7659 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
91 | 北海道 | 余市 | 北海道 | 66 |  | 43.1909 | 140.8009 | OSM実測
92 | 北海道 | 余市変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1909 | 140.8009 | OSM実測(名称一致) | 30 | 20 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
93 | 北海道 | 作開変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.752 | 140.2962 | OSM実測 | 6 | 6 | -7 |  |  | 不可 #2 | 有り
94 | 北海道 | 作開開閉器柱 | 北海道 | 66 |  | 42.6339 | 140.4498 | OSM実測
95 | 北海道 | 倶知安変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8976 | 140.7467 | OSM実測 | 27 | 12 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
96 | 北海道 | 八雲変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.2601 | 140.2732 | OSM実測 | 20 | 20 | -12 |  |  | 不可 #2 | 有り
97 | 北海道 | 円山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0512 | 141.3288 | OSM実測 | 60 | 40 |  | 20 | 20 | 不可 #1 | なし
98 | 北海道 | 函館変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.8011 | 140.7467 | OSM実測(名称一致) | 50 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
99 | 北海道 | 別保変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0062 | 144.4271 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
100 | 北海道 | 別海変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4 | 145.09 | 推定 | 20 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
101 | 北海道 | 前田変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1252 | 141.2422 | OSM実測 | 60 | 40 |  | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
102 | 北海道 | 剣淵変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.06 | 142.48 | 推定 | 12 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
103 | 北海道 | 勇払変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6593 | 141.6667 | OSM実測 | 30 | 20 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
104 | 北海道 | 北の峰変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3331 | 142.3691 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
105 | 北海道 | 北広島変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9937 | 141.576 | OSM実測(名称一致) | 20 | 10 |  | 5 | 5 | 不可 #3 | なし
106 | 北海道 | 北村変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.26 | 141.68 | 推定 | 16 | 6 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
107 | 北海道 | 北桧山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4056 | 139.8842 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
108 | 北海道 | 北海道電力 大通変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 90 | 60 |  | 30 | 30 | 不可 #1 | なし
109 | 北海道 | 北見変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7985 | 143.8733 | OSM実測 | 40 | 25 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
110 | 北海道 | 北見西変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8 | 143.82 | 推定 | 20 | 10 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
111 | 北海道 | 千歳変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8332 | 141.6364 | OSM実測(名称一致) | 55 | 35 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
112 | 北海道 | 南清水沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.97 | 推定 | 20 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
113 | 北海道 | 南町変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.53 | 141.94 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
114 | 北海道 | 南郷変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8968 | 143.2076 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
115 | 北海道 | 占冠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9747 | 142.4133 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
116 | 北海道 | 厚別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.5 | 推定 | 50 | 30 |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
117 | 北海道 | 厚岸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0614 | 144.811 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
118 | 北海道 | 厚床変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2332 | 145.2494 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
119 | 北海道 | 厚沢部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.9385 | 140.3226 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
120 | 北海道 | 厚田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3948 | 141.4368 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
121 | 北海道 | 厚真変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7076 | 141.8833 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
122 | 北海道 | 厚賀変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4277 | 142.2376 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
123 | 北海道 | 古平変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.24 | 140.6 | 推定 | 12 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
124 | 北海道 | 右左府変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8928 | 142.4671 | OSM実測 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
125 | 北海道 | 国富変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9851 | 140.6569 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
126 | 北海道 | 増毛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.87 | 141.53 | 推定 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
127 | 北海道 | 士別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.17 | 142.41 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
128 | 北海道 | 士幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1703 | 143.2431 | OSM実測 | 25 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
129 | 北海道 | 壮瞥変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5603 | 140.8875 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
130 | 北海道 | 夕張変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0308 | 141.9643 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
131 | 北海道 | 多度志変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.9 | 142.14 | 推定 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
132 | 北海道 | 大岸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6063 | 140.6307 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
133 | 北海道 | 大曲変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.06 | 141.56 | 推定 | 15 | 15 | 1 |  |  | 不可 #2 | なし
134 | 北海道 | 大樹変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4994 | 143.2727 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
135 | 北海道 | 大谷地変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.46 | 推定 | 60 | 40 |  | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
136 | 北海道 | 大通変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 90 | 60 |  | 30 | 30 | 不可 #1 | なし
137 | 北海道 | 大麻変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0662 | 141.4797 | OSM実測(名称一致) | 60 | 40 |  | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
138 | 北海道 | 太平洋興発変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.9613 | 144.4088 | OSM実測
139 | 北海道 | 奈井江変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4167 | 141.8898 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
140 | 北海道 | 妹背牛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.69 | 141.87 | 推定 | 16 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
141 | 北海道 | 学田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0733 | 143.5253 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
142 | 北海道 | 宇登呂変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0639 | 144.996 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
143 | 北海道 | 安足間変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8407 | 142.709 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
144 | 北海道 | 室蘭中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.37 | 141 | 推定 | 20 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
145 | 北海道 | 宮の沢変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1007 | 141.2748 | OSM実測 | 55 | 35 |  | 15 | 15 | 不可 #2 | なし
146 | 北海道 | 富岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1927 | 140.9868 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
147 | 北海道 | 富川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5233 | 142.0339 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
148 | 北海道 | 富良野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3494 | 142.3831 | OSM実測 | 30 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
149 | 北海道 | 寒別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8789 | 140.8517 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
150 | 北海道 | 小平変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0162 | 141.6691 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
151 | 北海道 | 小樽変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1781 | 141.0232 | OSM実測 | 40 | 25 |  | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
152 | 北海道 | 小清水変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8611 | 144.46 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
153 | 北海道 | 尻苗変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4929 | 141.3786 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
154 | 北海道 | 尾幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 144.96 | 推定 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
155 | 北海道 | 屯田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.12 | 141.33 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #2 | なし
156 | 北海道 | 山田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8699 | 140.7246 | OSM実測 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
157 | 北海道 | 山部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2564 | 142.3826 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
158 | 北海道 | 岩内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.989 | 140.5283 | OSM実測 | 26 | 16 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
159 | 北海道 | 岩知志変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7605 | 142.3716 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
160 | 北海道 | 岩見沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.207 | 141.7486 | OSM実測 | 35 | 20 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
161 | 北海道 | 峰延変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.2606 | 141.826 | OSM実測
162 | 北海道 | 峰浜変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.85 | 145.15 | 推定 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
163 | 北海道 | 島松変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.9154 | 141.582 | OSM実測(名称一致) | 15 | 15 | -1 |  |  | 不可 #2 | なし
164 | 北海道 | 川沿変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.31 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
165 | 北海道 | 川西変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.853 | 143.1899 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
166 | 北海道 | 帯広中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.92 | 143.2 | 推定 | 60 | 40 |  | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
167 | 北海道 | 帯広変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.92 | 143.19 | 推定 | 45 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
168 | 北海道 | 常呂変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.1086 | 144.0626 | OSM実測 | 16 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
169 | 北海道 | 幌別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4211 | 141.1132 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
170 | 北海道 | 幌加内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.35 | 142.16 | 推定 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
171 | 北海道 | 幌向変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1534 | 141.6454 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
172 | 北海道 | 幌満変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.0788 | 143.0356 | OSM実測 | 20 | 20 | -18 |  |  | 不可 #2 | 有り
173 | 北海道 | 幕別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9111 | 143.3601 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
174 | 北海道 | 平取変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7261 | 142.2913 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
175 | 北海道 | 平岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.99 | 141.47 | 推定 | 55 | 35 |  | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
176 | 北海道 | 幾春別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.33 | 141.99 | 推定 | 16 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
177 | 北海道 | 広尾変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.2947 | 143.3051 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
178 | 北海道 | 広陽変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.91 | 143.22 | 推定 | 50 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
179 | 北海道 | 庶路変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9865 | 144.1285 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
180 | 北海道 | 弁天変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6461 | 141.8016 | OSM実測(名称一致) | 15 | 15 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
181 | 北海道 | 弟子屈変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4785 | 144.4661 | OSM実測(名称一致) | 20 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
182 | 北海道 | 当別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.212 | 141.5203 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
183 | 北海道 | 当麻変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8409 | 142.5214 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
184 | 北海道 | 御崎変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.3273 | 141.001 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
185 | 北海道 | 御影変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 143.05 | 推定 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
186 | 北海道 | 忠別川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.74 | 142.45 | 推定 | 10 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
187 | 北海道 | 忠和変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.79 | 142.34 | 推定 | 20 | 10 |  | 9 | 0 | 不可 #1 | なし
188 | 北海道 | 恵南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8668 | 141.6048 | OSM実測 | 50 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
189 | 北海道 | 恵山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.8014 | 141.1025 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
190 | 北海道 | 愛国変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.98 | 144.36 | 推定 | 30 | 15 |  | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
191 | 北海道 | 戸井変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.7256 | 141.0085 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
192 | 北海道 | 手稲変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1307 | 141.2045 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #2 | なし
193 | 北海道 | 拓北変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.13 | 141.36 | 推定 | 40 | 20 |  | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
194 | 北海道 | 振内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.67 | 142.14 | 推定 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
195 | 北海道 | 文珠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.47 | 142.27 | 推定 | 10 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
196 | 北海道 | 斜里変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.91 | 144.67 | 推定 | 20 | 10 | -5 |  |  | 可 | 有り
197 | 北海道 | 新光変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1667 | 141.0523 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
198 | 北海道 | 新十津川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.54 | 141.83 | 推定 | 12 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
199 | 北海道 | 新岩松変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.1822 | 142.9249 | OSM実測 | 15 | 15 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り
200 | 北海道 | 新得変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0785 | 142.8395 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
201 | 北海道 | 新旭川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7739 | 142.3914 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
202 | 北海道 | 新星変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.78 | 142.35 | 推定 | 45 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #1 | なし
203 | 北海道 | 新琴似変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1055 | 141.3246 | OSM実測 | 60 | 40 |  | 20 | 20 | 不可 #1 | なし
204 | 北海道 | 日の出変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.83 | 141.56 | 推定 | 20 | 20 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
205 | 北海道 | 早来変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7613 | 141.8128 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
206 | 北海道 | 旭川中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.77 | 142.37 | 推定 | 60 | 40 |  | 20 | 0 | 不可 #1 | なし
207 | 北海道 | 昆布変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8075 | 140.5865 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
208 | 北海道 | 明野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6662 | 141.6453 | OSM実測 | 30 | 20 |  | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
209 | 北海道 | 星が浦変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0116 | 144.3134 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
210 | 北海道 | 晩翠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0612 | 141.625 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
211 | 北海道 | 智恵文変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.36 | 142.5 | 推定 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
212 | 北海道 | 曲渕変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.2599 | 141.9027 | OSM実測 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
213 | 北海道 | 月寒変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0329 | 141.4129 | OSM実測(名称一致) | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
214 | 北海道 | 望来変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3157 | 141.4172 | OSM実測 | 15 | 15 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
215 | 北海道 | 木古内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.79 | 140.44 | 推定 | 16 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
216 | 北海道 | 木野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9656 | 143.2083 | OSM実測 | 55 | 35 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
217 | 北海道 | 末広変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.7623 | 140.7176 | OSM実測(名称一致) | 20 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
218 | 北海道 | 本別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 143.63 | 推定 | 12 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
219 | 北海道 | 本輪西変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.38 | 141.04 | 推定 | 30 | 15 |  | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
220 | 北海道 | 札内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9235 | 143.2707 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
221 | 北海道 | 朱鞠内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.4 | 142.06 | 推定 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
222 | 北海道 | 東光変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7537 | 142.4157 | OSM実測 | 45 | 30 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
223 | 北海道 | 東山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.81 | 140.773 | OSM実測(名称一致) | 30 | 15 |  | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
224 | 北海道 | 東岩見沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2053 | 141.7833 | OSM実測 | 30 | 20 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
225 | 北海道 | 東川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7077 | 142.4874 | OSM実測(名称一致) | 25 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
226 | 北海道 | 東札幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 141.4 | 推定 | [5 empty] | 不可 | 有り
227 | 北海道 | 東根室変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.32 | 145.62 | 推定 | 30 | 20 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
228 | 北海道 | 東町変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.3421 | 141.0266 | OSM実測(名称一致) | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #2 | 有り
229 | 北海道 | 東美園変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.05 | 141.42 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
230 | 北海道 | 東藻琴変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.93 | 144.3 | 推定 | 10 | 7 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
231 | 北海道 | 東雲変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.7706 | 140.7297 | OSM実測(名称一致) | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
232 | 北海道 | 松前変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.4301 | 140.0749 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
233 | 北海道 | 枝幸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.9263 | 142.5721 | OSM実測(名称一致) | 12 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
234 | 北海道 | 柏原変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7 | 141.96 | 推定 | 30 | 15 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
235 | 北海道 | 柏木変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.7864 | 140.7695 | OSM実測(名称一致) | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
236 | 北海道 | 栗山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0526 | 141.7798 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
237 | 北海道 | 根室変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.33 | 145.58 | 推定 | 20 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
238 | 北海道 | 桑園変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0637 | 141.3308 | OSM実測 | 70 | 40 |  | 20 | 20 | 不可 #1 | なし
239 | 北海道 | 桜ヶ岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9677 | 144.4374 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
240 | 北海道 | 森変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1048 | 140.5834 | OSM実測 | 30 | 20 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
241 | 北海道 | 標津変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.01 | 145.06 | 推定 | 16 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
242 | 北海道 | 樽川変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1633 | 141.2727 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #2 | 有り
243 | 北海道 | 橋北変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9904 | 144.3881 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #2 | 有り
244 | 北海道 | 歌登変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.8402 | 142.4701 | OSM実測(名称一致) | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
245 | 北海道 | 比羅夫変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.88 | 140.7 | 推定 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
246 | 北海道 | 永山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8014 | 142.4377 | OSM実測 | 25 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
247 | 北海道 | 江別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1213 | 141.5385 | OSM実測 | 45 | 30 |  | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
248 | 北海道 | 江卸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.81 | 142.47 | 推定 | 4 | 4 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
249 | 北海道 | 江差変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.8697 | 140.1431 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 | -1 |  |  | 不可 #2 | 有り
250 | 北海道 | 江部乙変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.66 | 141.79 | 推定 | 10 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
251 | 北海道 | 池田変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 42.9397 | 143.4474 | OSM実測 | 12 | 12 | -9 |  |  | 不可 #2 | 有り
252 | 北海道 | 沢木変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.5103 | 143.0565 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
253 | 北海道 | 沼ノ端変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6706 | 141.6616 | OSM実測 | 15 | 15 |  | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
254 | 北海道 | 沼田変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 43.87 | 141.88 | 推定 | 6 | 6 | 1 |  |  | 不可 #2 | 有り
255 | 北海道 | 泉沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7903 | 141.6138 | OSM実測(名称一致) | 40 | 20 |  | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
256 | 北海道 | 洞爺変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5874 | 140.9149 | OSM実測 | 4.5 | 4.5 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
257 | 北海道 | 津別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7101 | 144.028 | OSM実測 | 17 | 7 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
258 | 北海道 | 浜中変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1575 | 145.0986 | OSM実測 | 15 | 15 |  | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
259 | 北海道 | 浜益変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.5795 | 141.3898 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
260 | 北海道 | 浜頓別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.1214 | 142.3588 | OSM実測(名称一致) | 12 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
261 | 北海道 | 浜頓別開閉所 | 北海道 | 66 |  | 45.0993 | 142.3896 | OSM実測
262 | 北海道 | 浦幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8191 | 143.661 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
263 | 北海道 | 浦河変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1808 | 142.7692 | OSM実測 | 18 | 12 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
264 | 北海道 | 深川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.72 | 142.06 | 推定 | 30 | 20 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
265 | 北海道 | 清水変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 43.0225 | 142.8947 | OSM実測 | 9 | 9 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り
266 | 北海道 | 清水川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.8615 | 140.654 | OSM実測(名称一致) | 20 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
267 | 北海道 | 清見変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44 | 143.49 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
268 | 北海道 | 清里変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8521 | 144.593 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
269 | 北海道 | 渡島当別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.54 | 140.47 | 推定 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
270 | 北海道 | 港南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6411 | 141.6914 | OSM実測 | 35 | 20 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
271 | 北海道 | 湖南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.78 | 144.29 | 推定 | 16 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
272 | 北海道 | 湖畔変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.42 | 144.36 | 推定 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
273 | 北海道 | 湯の里変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.6008 | 140.3454 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
274 | 北海道 | 湯川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.7939 | 140.7984 | OSM実測(名称一致) | 30 | 15 |  | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
275 | 北海道 | 滝の上変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.1947 | 143.0799 | OSM実測 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
276 | 北海道 | 滝川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.56 | 141.91 | 推定 | 30 | 20 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
277 | 北海道 | 潮見変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.06 | 144.2 | 推定 | 20 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
278 | 北海道 | 澄川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.03 | 141.36 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 1 | 不可 #3 | なし
279 | 北海道 | 然別第一変電所 | 北海道 | 66 | 11 | 43.22 | 143.01 | 推定 | [5 empty] | 不可 | 有り
280 | 北海道 | 然別第二変電所 | 北海道 | 66 | 11 | 43.22 | 143.01 | 推定 | 1 | 1 |  |  |  | 不可 | 有り
281 | 北海道 | 熊石変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1367 | 139.933 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
282 | 北海道 | 猿払変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.2641 | 142.1977 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
283 | 北海道 | 琴似変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.088 | 141.301 | OSM実測 | 60 | 40 |  | 20 | 20 | 不可 #2 | なし
284 | 北海道 | 生田原変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.9223 | 143.5305 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
285 | 北海道 | 田端変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8 | 143.85 | 推定 | 40 | 25 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
286 | 北海道 | 由仁変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0105 | 141.7775 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
287 | 北海道 | 留産変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8062 | 140.8951 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
288 | 北海道 | 留萌変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.94 | 141.64 | 推定 | 15 | 15 | -3 |  |  | 不可 #2 | 有り
289 | 北海道 | 発寒変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1 | 141.27 | 推定 | [5 empty] | 不可 | 有り
290 | 北海道 | 登別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4721 | 141.1471 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
291 | 北海道 | 登別青葉変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.3942 | 141.0799 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
292 | 北海道 | 白滝変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.15 | 143.09 | 推定 | 3 | 3 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
293 | 北海道 | 白石変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0592 | 141.4058 | OSM実測(名称一致) | 60 | 40 |  | 20 | 20 | 不可 #1 | なし
294 | 北海道 | 白糠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9756 | 144.0661 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
295 | 北海道 | 白老変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5548 | 141.3447 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
296 | 北海道 | 相内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.79 | 143.9 | 推定 | 16 | 6 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
297 | 北海道 | 相沼内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.0696 | 140.0716 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
298 | 北海道 | 真駒内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.01 | 141.35 | 推定 | 40 | 20 |  | 19 | 1 | 不可 #3 | なし
299 | 北海道 | 石川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.8237 | 140.7419 | OSM実測(名称一致) | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
300 | 北海道 | 石狩変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1811 | 141.3009 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
301 | 北海道 | 砂川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4844 | 141.9252 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
302 | 北海道 | 磯分内変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.36 | 144.33 | 推定 | 10 | 10 | -5 |  |  | 不可 #2 | 有り
303 | 北海道 | 磯谷川第二変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.26 | 140.51 | 推定 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
304 | 北海道 | 祝津変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.36 | 140.98 | 推定 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
305 | 北海道 | 神居変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.76 | 142.29 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
306 | 北海道 | 福島変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.4986 | 140.2514 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
307 | 北海道 | 秋月変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7923 | 142.3996 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #1 | なし
308 | 北海道 | 稚内恵北開閉所 | 北海道 | 66 |  | 45.3489 | 141.805 | OSM実測
309 | 北海道 | 稲美変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8123 | 144.1197 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
310 | 北海道 | 穂別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7 | 141.98 | 推定 | 6 | 6 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
311 | 北海道 | 竹浦変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.52 | 141.28 | 推定 | 18 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
312 | 北海道 | 紋別変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 44.3465 | 143.3486 | OSM実測 | 40 | 25 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
313 | 北海道 | 網走変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.02 | 144.27 | 推定 | 45 | 30 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
314 | 北海道 | 緑町変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.64 | 141.58 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #2 | 有り
315 | 北海道 | 羅臼変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.02 | 145.2 | 推定 | 10 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
316 | 北海道 | 美しが丘変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.98 | 141.5 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
317 | 北海道 | 美唄変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3275 | 141.8724 | OSM実測 | 30 | 20 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
318 | 北海道 | 美幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.828 | 144.1353 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
319 | 北海道 | 美流渡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1665 | 141.9103 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
320 | 北海道 | 美深変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.4808 | 142.3548 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
321 | 北海道 | 美瑛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.59 | 142.46 | 推定 | 20 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
322 | 北海道 | 羽幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.361 | 141.7111 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
323 | 北海道 | 興部変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 44.4659 | 143.1116 | OSM実測(名称一致) | 20 | 20 | -3 |  |  | 不可 #2 | 有り
324 | 北海道 | 舌辛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43 | 143.85 | 推定 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
325 | 北海道 | 色内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2027 | 140.9982 | OSM実測(名称一致) | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
326 | 北海道 | 芦別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.52 | 142.19 | 推定 | 20 | 10 |  | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
327 | 北海道 | 芦川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.2027 | 141.7373 | OSM実測 | 6 | 4 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
328 | 北海道 | 芽室変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9142 | 143.0338 | OSM実測 | 22 | 12 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
329 | 北海道 | 苫前変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.3063 | 141.6541 | OSM実測(名称一致) | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
330 | 北海道 | 苫小牧中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.63 | 141.57 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
331 | 北海道 | 茂尻変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.5396 | 142.0772 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
332 | 北海道 | 茅沼変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0589 | 140.5213 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
333 | 北海道 | 茨戸変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1563 | 141.3458 | OSM実測 | 40 | 20 |  | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
334 | 北海道 | 荷負変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6776 | 142.1991 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
335 | 北海道 | 萩原変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4586 | 140.9032 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
336 | 北海道 | 落部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1 | 140.33 | 推定 | 6 | 6 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
337 | 北海道 | 藤野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43 | 141.33 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
338 | 北海道 | 藻岩変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.03 | 141.32 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
339 | 北海道 | 蘇牛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.39 | 144.56 | 推定 | 10 | 10 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
340 | 北海道 | 蘭越変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8186 | 140.5507 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
341 | 北海道 | 虻田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5541 | 140.7585 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
342 | 北海道 | 西岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.02 | 141.37 | 推定 | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
343 | 北海道 | 西帯広変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9385 | 143.1458 | OSM実測(名称一致) | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
344 | 北海道 | 計根別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.59 | 145.17 | 推定 | 20 | 10 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
345 | 北海道 | 訓子府変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.74 | 143.73 | 推定 | 10 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
346 | 北海道 | 豊浦変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.62 | 140.75 | 推定 | 6 | 6 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
347 | 北海道 | 豊頃変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8231 | 143.548 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
348 | 北海道 | 足寄変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2265 | 143.5467 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
349 | 北海道 | 軍川変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 41.9724 | 140.7071 | OSM実測(名称一致) | 10 | 10 | -1 |  |  | 不可 #2 | 有り
350 | 北海道 | 近文変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7989 | 142.3468 | OSM実測(名称一致) | 55 | 35 |  | 15 | 0 | 不可 #1 | なし
351 | 北海道 | 遠軽変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0231 | 143.5094 | OSM実測 | 30 | 15 |  | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
352 | 北海道 | 野幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.08 | 141.62 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
353 | 北海道 | 野花南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.61 | 142.24 | 推定 | 6 | 6 |  | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
354 | 北海道 | 金山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.18 | 142.54 | 推定 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
355 | 北海道 | 釧白変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0037 | 144.218 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
356 | 北海道 | 釧路中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.99 | 144.39 | 推定 | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 不可 #2 | 有り
357 | 北海道 | 釧路変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9845 | 144.4132 | OSM実測 | 45 | 30 |  | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
358 | 北海道 | 銭亀沢変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.7734 | 140.8612 | OSM実測(名称一致) | 20 | 10 | -8 |  |  | 可 | 有り
359 | 北海道 | 銭函変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1405 | 141.1518 | OSM実測(名称一致) | 20 | 10 |  | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
360 | 北海道 | 錦岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.56 | 141.37 | 推定 | 20 | 10 |  | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
361 | 北海道 | 錦橋変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 43.08 | 141.32 | 推定 | [5 empty] | 不可 | 有り
362 | 北海道 | 長万部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5243 | 140.3738 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
363 | 北海道 | 長橋変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2066 | 140.9807 | OSM実測 | 45 | 30 |  | 11 | 11 | 不可 #3 | なし
364 | 北海道 | 長沼変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0131 | 141.6961 | OSM実測 | 20 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
365 | 北海道 | 雄武変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.5801 | 142.9599 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
366 | 北海道 | 静内変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.3476 | 142.3728 | OSM実測 | 15 | 15 | 1 |  |  | 不可 #2 | 有り
367 | 北海道 | 音別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 144 | 推定 | 15 | 15 |  | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
368 | 北海道 | 音更変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9974 | 143.1955 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
369 | 北海道 | 音江変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.65 | 141.92 | 推定 | 6 | 6 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
370 | 北海道 | 顧客変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.9997 | 144.2031 | OSM実測
371 | 北海道 | 顧客接続変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.844 | 143.1297 | OSM実測
372 | 北海道 | 鬼鹿変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.11 | 141.87 | 推定 | 3 | 3 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
373 | 北海道 | 鰔川変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.9337 | 140.1512 | OSM実測(名称一致) | 20 | 20 | -4 |  |  | 不可 #2 | 有り
374 | 北海道 | 鳥取変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0153 | 144.3519 | OSM実測 | 40 | 25 |  | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
375 | 北海道 | 鵡川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5814 | 141.9308 | OSM実測 | 12 | 6 |  | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
376 | 北海道 | 鶴居変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.27 | 144.34 | 推定 | 10 | 10 |  | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
377 | 北海道 | 鷲別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.42 | 141.07 | 推定 | 30 | 15 |  | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
378 | 北海道 | 鹿越変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1556 | 142.5131 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
379 | 北海道 | 鹿追変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0999 | 142.9919 | OSM実測 | 10 | 10 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
380 | 北海道 | 鹿部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.0327 | 140.8169 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
381 | 北海道 | 麻生変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1 | 141.34 | 推定 | [5 empty] | 不可 | 有り
382 | 北海道 | ユーラス浜頓別ウインドファーム特高変電所 | 北海道 |  |  | 45.1133 | 142.4133 | OSM実測
383 | 北海道 | 五稜郭開閉所 | 北海道 |  |  | 41.8226 | 140.7299 | OSM実測
384 | 北海道 | 北海道電力 | 北海道 |  |  | 43.0615 | 141.3579 | OSM実測
385 | 北海道 | 北海道電力 湯の里変電所 | 北海道 |  |  | 41.6008 | 140.3454 | OSM実測 | 6 | 6 |  | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
386 | 東北 | 上北変電所 | 青森県 | 500 |  | 40.783 | 141.1731 | OSM実測 | 2470 | 1482 |  |  |  | 可 | 有り
387 | 東北 | 南相馬変電所 | 福島県 | 500 |  | 37.5355 | 140.9493 | OSM実測 | 1900 | 1140 |  |  |  | 可 | なし
388 | 東北 | 宮城中央変電所 | 宮城県 | 500 |  | 38.3525 | 140.7514 | OSM実測 | 2375 | 1140 | -1136 |  |  | 不可 #1 | 有り
389 | 東北 | 宮城変電所 | 宮城県 | 500 |  | 38.6048 | 140.849 | OSM実測 | 950 | 950 | -959 |  |  | 不可 #1 | 有り
390 | 東北 | 岩手変電所 | 岩手県 | 500 |  | 39.905 | 141.1761 | OSM実測 | 950 | 950 | -445 |  |  | 不可 #1 | 有り
391 | 東北 | 西仙台変電所 | 宮城県 | 500 |  | 38.2548 | 140.6435 | OSM実測 | 1900 | 950 |  |  |  | 可 | 有り
392 | 東北 | いわき変電所 | 福島県 | 275 |  | 36.989 | 140.7479 | OSM実測 | 855 | 669 | -296 |  |  | 可 | 有り
393 | 東北 | 中越変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.4836 | 139.0421 | OSM実測 | 1281 | 1026 | 30 |  |  | 可 | 有り
394 | 東北 | 五戸変電所 | 青森県 | 275 |  | 40.5283 | 141.3572 | OSM実測 | 570 | 285 | -368 |  |  | 可 | 有り
395 | 東北 | 仙台変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.319 | 140.9075 | OSM実測 | 1138 | 807 | -68 |  |  | 可 | 有り
396 | 東北 | 北新潟変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.9803 | 139.2847 | OSM実測 | 854 | 513 | -379 |  |  | 可 | 有り
397 | 東北 | 名取変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.1647 | 140.8507 | OSM実測 | 854 | 513 | -123 |  |  | 可 | 有り
398 | 東北 | 新庄変電所 | 山形県 | 275 |  | 38.7016 | 140.2502 | OSM実測 | 285 | 342 | -614 |  |  | 不可 #3 | 有り
399 | 東北 | 新湯沢変電所 | 新潟県 | 275 |  | 36.9226 | 138.8207 | OSM実測
400 | 東北 | 新潟変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.7276 | 139.2459 | OSM実測 | 1139 | 835 | -560 |  |  | 可 | 有り
401 | 東北 | 本名変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.4408 | 139.5014 | OSM実測 | 284 | 171 | -221 |  |  | 可 | 有り
402 | 東北 | 東上越変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.1883 | 138.3734 | OSM実測 | 570 | 342 | 0 |  |  | 可 | 有り
403 | 東北 | 東仙台変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.2782 | 141.041 | OSM実測 | 854 | 513 | -230 |  |  | 可 | 有り
404 | 東北 | 東花巻変電所 | 岩手県 | 275 |  | 39.3496 | 141.2587 | OSM実測 | 570 | 342 |  |  |  | － | 有り
405 | 東北 | 水沢変電所 | 岩手県 | 275 |  | 39.075 | 141.1974 | OSM実測 | 570 | 342 | -499 |  |  | 可 | 有り
406 | 東北 | 田子倉発電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.314 | 139.2883 | OSM実測
407 | 東北 | 石巻変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.4811 | 141.2378 | OSM実測 | 855 | 570 | -547 |  |  | 可 | 有り
408 | 東北 | 福島変電所 | 福島県 | 275 |  | 37.6763 | 140.4228 | OSM実測 | 570 | 342 | -240 |  |  | 可 | 有り
409 | 東北 | 秋田変電所 | 秋田県 | 275 |  | 39.8126 | 140.0858 | OSM実測 | 1186 | 912 | -450 |  |  | 不可 #1 | 有り
410 | 東北 | 米沢変電所 | 山形県 | 275 |  | 37.8583 | 140.1165 | OSM実測 | 285 | 209 | -141 |  |  | 可 | なし
411 | 東北 | 羽後変電所 | 秋田県 | 275 |  | 39.1686 | 140.427 | OSM実測 | 285 | 209 | -135 |  |  | 可 | 有り
412 | 東北 | 能代変電所 | 秋田県 | 275 |  | 40.1622 | 140.0718 | OSM実測 | 285 | 228 | -332 |  |  | 可 | 有り
413 | 東北 | 西山形変電所 | 山形県 | 275 |  | 38.2765 | 140.1823 | OSM実測 | 570 | 342 | -245 |  |  | 可 | 有り
414 | 東北 | 越後開閉所 | 新潟県 | 275 |  | 37.8895 | 139.4119 | OSM実測
415 | 東北 | 雫石開閉所 | 岩手県 | 275 |  | 39.6932 | 140.9285 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
416 | 東北 | 青森変電所 | 青森県 | 275 |  | 40.7747 | 140.7106 | OSM実測 | 570 | 342 | -192 |  |  | 可 | 有り
417 | 東北 | 須賀川変電所 | 福島県 | 275 |  | 37.3054 | 140.4266 | OSM実測 | 855 | 570 | -249 |  |  | 可 | 有り
418 | 東北 | 一関変電所 | 岩手県 | 154 |  | 38.9412 | 141.0972 | OSM実測 | 333 | 228 | -204 |  |  | 可 | 有り
419 | 東北 | 三条変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.6024 | 138.9661 | OSM実測 | 429 | 342 | -67 |  |  | 可 | 有り
420 | 東北 | 上越変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.1532 | 138.2751 | OSM実測 | 572 | 508 | -351 |  |  | 可 | 有り
421 | 東北 | 下北変電所 | 青森県 | 154 |  | 41.3059 | 141.1937 | OSM実測 | 190 | 114 | -149 |  |  | 可 | 有り
422 | 東北 | 中山変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2953 | 140.8185 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
423 | 東北 | 中新潟変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.9202 | 139.0922 | OSM実測 | 381 | 285 | 33 |  |  | 可 | 有り
424 | 東北 | 仙台港変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2767 | 140.994 | OSM実測 | 285 | 190 | -134 |  |  | 可 | 有り
425 | 東北 | 会津変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.5774 | 139.9233 | OSM実測 | 285 | 203 | -95 |  |  | 可 | 有り
426 | 東北 | 八幡開閉所 | 山形県 | 154 |  | 38.989 | 139.9722 | OSM実測
427 | 東北 | 八戸変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.5347 | 141.4976 | OSM実測 | 333 | 228 | -222 |  |  | 可 | 有り
428 | 東北 | 六ヶ所変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.951 | 141.2995 | OSM実測 | 190 | 114 | -245 |  |  | 可 | 有り
429 | 東北 | 六戸変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.6649 | 141.3136 | OSM実測 | 190 | 114 | -180 |  |  | 可 | 有り
430 | 東北 | 北上変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.3355 | 141.0685 | OSM実測 | 333 | 228 | -125 |  |  | 可 | 有り
431 | 東北 | 北大曲変電所 | 秋田県 | 154 |  | 39.4882 | 140.5012 | OSM実測
432 | 東北 | 北岩手変電所 | 岩手県 | 154 |  | 40.202 | 141.309 | OSM実測 | 190 | 114 | -128 |  |  | 可 | 有り
433 | 東北 | 北平変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.1142 | 140.8743 | OSM実測 | 238 | 109 | -172 |  |  | 可 | 有り
434 | 東北 | 北盛岡変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.7439 | 141.1001 | OSM実測 | 285 | 190 | -160 |  |  | 可 | 有り
435 | 東北 | 北福島変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.8438 | 140.4999 | OSM実測 | 190 | 114 | -155 |  |  | 可 | 有り
436 | 東北 | 南仙台変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2158 | 140.8967 | OSM実測 | 379 | 266 | 2 |  |  | 可 | 有り
437 | 東北 | 南八戸変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.4379 | 141.4528 | OSM実測 | 285 | 227 | -347 |  |  | 可 | 有り
438 | 東北 | 南新潟変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.7053 | 138.8725 | OSM実測 | 285 | 210 | -3 |  |  | 可 | 有り
439 | 東北 | 南津軽変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.585 | 140.546 | OSM実測 | 285 | 228 | 21 |  |  | 可 | 有り
440 | 東北 | 南長岡変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.3747 | 138.8418 | OSM実測 | 286 | 171 | -68 |  |  | 可 | 有り
441 | 東北 | 南魚沼変電所 | 新潟県 | 154 |  | 36.9911 | 138.8174 | OSM実測 | 286 | 171 | 0 |  |  | 可 | 有り
442 | 東北 | 坂町変電所 | 新潟県 | 154 |  | 38.0938 | 139.5312 | OSM実測 | 190 | 114 | -182 |  |  | 可 | 有り
443 | 東北 | 大船渡変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.0757 | 141.7137 | OSM実測 | 190 | 114 | -99 |  |  | 可 | 有り
444 | 東北 | 大館変電所 | 秋田県 | 154 |  | 40.2213 | 140.5945 | OSM実測 | 285 | 228 | -275 |  |  | 可 | 有り
445 | 東北 | 宮古変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.6243 | 141.8777 | OSM実測 | 285 | 228 | -276 |  |  | 可 | 有り
446 | 東北 | 山形変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.2561 | 140.282 | OSM実測 | 381 | 285 | 29 |  |  | 可 | 有り
447 | 東北 | 平変電所 | 福島県 | 154 |  | 36.9849 | 140.8386 | OSM実測 | 428 | 342 | -374 |  |  | 可 | 有り
448 | 東北 | 庄内変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.7658 | 139.8875 | OSM実測 | 285 | 228 | -96 |  |  | 可 | 有り
449 | 東北 | 御所野変電所 | 秋田県 | 154 |  | 39.6539 | 140.1749 | OSM実測 | 381 | 266 | -192 |  |  | 可 | 有り
450 | 東北 | 愛子変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2666 | 140.7468 | OSM実測 | 38 | 38 | -33 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
451 | 東北 | 新山変電所 | 秋田県 | 154 |  | 39.4072 | 140.0558 | OSM実測 | 36 | 36 | -22 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
452 | 東北 | 新津変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.8073 | 139.141 | OSM実測 | 429 | 300 | 30 |  |  | 可 | 有り
453 | 東北 | 新飯田変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.6985 | 138.9921 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
454 | 東北 | 明通変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.3485 | 140.8616 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
455 | 東北 | 東北電力北津軽変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.7789 | 140.4395 | OSM実測 | 285 | 228 | -232 |  |  | 可 | 有り
456 | 東北 | 東山形変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.2377 | 140.383 | OSM実測 | 285 | 228 | 50 |  |  | 可 | 有り
457 | 東北 | 東白石変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.004 | 140.6762 | OSM実測 | 379 | 285 | -281 |  |  | 可 | 有り
458 | 東北 | 東若林変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2356 | 140.9518 | OSM実測 | 284 | 171 | 20 |  |  | 可 | 有り
459 | 東北 | 根白石変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.3267 | 140.8084 | OSM実測 | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
460 | 東北 | 気仙沼変電所 | 岩手県 | 154 |  | 38.8754 | 141.5405 | OSM実測 | 190 | 114 | -46 |  |  | 可 | 有り
461 | 東北 | 浦町変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.8097 | 140.7524 | OSM実測 | 286 | 171 | 36 |  |  | 可 | 有り
462 | 東北 | 由利変電所 | 山形県 | 154 |  | 39.2165 | 139.9701 | OSM実測 | 285 | 209 | -249 |  |  | 可 | 有り
463 | 東北 | 白糠変電所 | 青森県 | 154 |  | 41.1889 | 141.3813 | OSM実測 | 95 | 95 | -56 |  |  | 不可 #3 | 有り
464 | 東北 | 盛岡変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.6807 | 141.1118 | OSM実測 | 285 | 228 | -166 |  |  | 可 | 有り
465 | 東北 | 置賜変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.0321 | 140.1118 | OSM実測 | 286 | 171 | -71 |  |  | 可 | 有り
466 | 東北 | 若松変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.497 | 139.8949 | OSM実測 | 285 | 228 | -52 |  |  | 可 | 有り
467 | 東北 | 西村山変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.4601 | 140.308 | OSM実測 | 286 | 171 | 13 |  |  | 可 | 有り
468 | 東北 | 西石巻変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.4737 | 141.2197 | OSM実測 | 474 | 399 | -487 |  |  | 可 | 有り
469 | 東北 | 西福島変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.7493 | 140.4191 | OSM実測 | 381 | 281 | -130 |  |  | 可 | 有り
470 | 東北 | 豊栄変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.941 | 139.1864 | OSM実測 | 286 | 171 | -73 |  |  | 可 | 有り
471 | 東北 | 郡山変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.3818 | 140.4118 | OSM実測 | 476 | 399 | -175 |  |  | 可 | 有り
472 | 東北 | 酒田北港変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.9671 | 139.8448 | OSM実測 | 143 | 143 | -133 |  |  | 不可 #3 | 有り
473 | 東北 | 酒田変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.8976 | 139.8527 | OSM実測 | 285 | 228 | -94 |  |  | 可 | 有り
474 | 東北 | 金ケ崎変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.2163 | 141.0826 | OSM実測 | 380 | 342 | -214 |  |  | 可 | 有り
475 | 東北 | 長岡変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.4426 | 138.8659 | OSM実測 | 429 | 342 | 18 |  |  | 可 | 有り
476 | 東北 | 青森変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.7775 | 140.7127 | OSM実測 | 570 | 342 | -192 |  |  | 可 | 有り
477 | 東北 | 駒ヶ嶺変電所 | 宮城県 | 154 |  | 37.8403 | 140.9131 | OSM実測 | 190 | 114 | -204 |  |  | 可 | 有り
478 | 東北 | 高森変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.3335 | 140.8295 | OSM実測 | 33 | 33 | -25 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
479 | 東北 | 魚沼変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.1493 | 138.7357 | OSM実測 | 285 | 228 | -62 |  |  | 可 | 有り
480 | 東北 | 七北田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.3127 | 140.8957 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
481 | 東北 | 七戸変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7054 | 141.1563 | OSM実測 | 47 | 47 | -45 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
482 | 東北 | 三居沢発電所 併設配電用変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2674 | 140.8402 | OSM実測
483 | 東北 | 三川変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6953 | 139.3801 | OSM実測 | 14 | 14 | -8 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
484 | 東北 | 三戸変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.3741 | 141.2396 | OSM実測 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
485 | 東北 | 三本松変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.2894 | 141.1826 | OSM実測 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
486 | 東北 | 上山変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.1632 | 140.2864 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
487 | 東北 | 上川内変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3363 | 140.8069 | OSM実測 | 9 | 9 | -4 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
488 | 東北 | 下船渡変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.0344 | 141.7137 | OSM実測 | 23 | 23 | -15 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
489 | 東北 | 中仙台変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2655 | 140.8783 | OSM実測 | 284 | 171 | -27 |  |  | 可 | 有り
490 | 東北 | 中央受電所 | 青森県 | 66 |  | 40.9503 | 141.325 | OSM実測
491 | 東北 | 中村変電所 | 宮城県 | 66 |  | 37.7905 | 140.9091 | OSM実測 | 52 | 52 | -49 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
492 | 東北 | 中条変電所 | 新潟県 | 66 |  | 38.0471 | 139.4011 | OSM実測 | 28 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
493 | 東北 | 中田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1979 | 140.8949 | OSM実測 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
494 | 東北 | 丸森変電所 | 宮城県 | 66 |  | 37.9095 | 140.7793 | OSM実測 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
495 | 東北 | 久慈変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.1972 | 141.7733 | OSM実測 | 38 | 38 | -33 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
496 | 東北 | 久留米変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.382 | 140.357 | OSM実測 | 75 | 75 | -55 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
497 | 東北 | 二ツ井変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2102 | 140.2328 | OSM実測 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
498 | 東北 | 二戸変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.2902 | 141.3021 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
499 | 東北 | 五所川原変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8043 | 140.4503 | OSM実測 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
500 | 東北 | 五泉変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7375 | 139.1719 | OSM実測 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
501 | 東北 | 亘理変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0335 | 140.8618 | OSM実測 | 52 | 52 | -43 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
502 | 東北 | 今別変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.178 | 140.4892 | OSM実測 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
503 | 東北 | 仲崎変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.2036 | 140.9957 | OSM実測 | 14 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
504 | 東北 | 伊手変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1746 | 141.2949 | OSM実測 | 5 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
505 | 東北 | 伊達変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.8214 | 140.4946 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
506 | 東北 | 佐井変電所 | 北海道 | 66 |  | 41.4618 | 140.8864 | OSM実測 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
507 | 東北 | 八幡原変電所 | 山形県 | 66 |  | 37.9029 | 140.1697 | OSM実測 | 47 | 47 | -39 | 8 |  | 不可 #4 | なし
508 | 東北 | 八木山変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2389 | 140.8562 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
509 | 東北 | 八郎潟変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.9438 | 140.0862 | OSM実測 | 31 | 31 | -18 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
510 | 東北 | 六日町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.0702 | 138.8779 | OSM実測 | 47 | 47 | -34 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
511 | 東北 | 内野変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.8528 | 138.9301 | OSM実測 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
512 | 東北 | 刈和野変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.5461 | 140.3737 | OSM実測 | 36 | 36 | -22 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
513 | 東北 | 前山変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.558 | 141.4272 | OSM実測 | 33 | 33 | -30 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
514 | 東北 | 前沢変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.0541 | 141.118 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
515 | 東北 | 剣吉変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4594 | 141.3521 | OSM実測 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
516 | 東北 | 北小名浜変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9998 | 140.8965 | OSM実測 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
517 | 東北 | 北弘前変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6211 | 140.4865 | OSM実測 | 61 | 61 | -44 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
518 | 東北 | 十三湖変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.0097 | 140.4215 | OSM実測 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
519 | 東北 | 十日町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1382 | 138.7549 | OSM実測 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
520 | 東北 | 千厩変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9126 | 141.3287 | OSM実測 | 33 | 33 | -28 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
521 | 東北 | 千徳変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6416 | 141.9286 | OSM実測 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
522 | 東北 | 千畑変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.4661 | 140.5803 | OSM実測 | 36 | 36 | -17 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
523 | 東北 | 南十日町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1166 | 138.7423 | OSM実測 | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
524 | 東北 | 南河辺変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6584 | 140.238 | OSM実測 | 27 | 27 | -19 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
525 | 東北 | 南部古館変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5289 | 141.308 | OSM実測 | 18 | 18 | -15 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
526 | 東北 | 南酒田変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.8973 | 139.8516 | OSM実測 | 52 | 52 | -31 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
527 | 東北 | 南須賀川変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.2767 | 140.3646 | OSM実測 | 57 | 57 | -45 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
528 | 東北 | 原町南変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6121 | 140.985 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
529 | 東北 | 原町変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6421 | 140.9558 | OSM実測 | 52 | 52 | -47 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
530 | 東北 | 古間木変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6814 | 141.358 | OSM実測 | 52 | 52 | -43 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
531 | 東北 | 名取開閉所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1579 | 140.8605 | OSM実測 | 854 | 513 | -123 |  |  | 可 | 有り
532 | 東北 | 吹上変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4985 | 141.4958 | OSM実測 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
533 | 東北 | 喜久田変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.4569 | 140.3287 | OSM実測 | 57 | 57 | -42 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
534 | 東北 | 四倉変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.1022 | 140.9829 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
535 | 東北 | 国見変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.8693 | 140.5474 | OSM実測 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
536 | 東北 | 土崎変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7489 | 140.0813 | OSM実測 | 63 | 63 | -44 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
537 | 東北 | 土樋変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2439 | 140.886 | OSM実測 | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
538 | 東北 | 地蔵堂変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6238 | 138.8446 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
539 | 東北 | 坂牛開閉所 | 青森県 | 66 |  | 40.4849 | 141.4506 | OSM実測
540 | 東北 | 堤町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5105 | 141.4865 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
541 | 東北 | 堤町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.508 | 141.4837 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
542 | 東北 | 境変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6079 | 140.3349 | OSM実測 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
543 | 東北 | 売市開閉所 | 青森県 | 66 |  | 40.5172 | 141.4768 | OSM実測
544 | 東北 | 大久保変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.8618 | 140.0624 | OSM実測 | 36 | 36 | -25 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
545 | 東北 | 大堀変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2799 | 140.7482 | OSM実測
546 | 東北 | 大平変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2594 | 141.8901 | OSM実測 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
547 | 東北 | 大形変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9088 | 139.1262 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
548 | 東北 | 大曲変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.4557 | 140.4868 | OSM実測 | 49 | 49 | -34 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
549 | 東北 | 大森変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.729 | 140.4443 | OSM実測 | 57 | 57 | -43 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
550 | 東北 | 大槌変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3686 | 141.905 | OSM実測 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
551 | 東北 | 大橋変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2536 | 141.8095 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
552 | 東北 | 大湊変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.2461 | 141.1327 | OSM実測 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
553 | 東北 | 大熊変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.4153 | 141.0068 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
554 | 東北 | 大町変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2617 | 140.8731 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
555 | 東北 | 大畑変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.4 | 141.1568 | OSM実測 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
556 | 東北 | 大石田変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.6026 | 140.3719 | OSM実測 | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
557 | 東北 | 大野目変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2871 | 140.3599 | OSM実測 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
558 | 東北 | 大鰐変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5203 | 140.5826 | OSM実測 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
559 | 東北 | 天童変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.3329 | 140.3644 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
560 | 東北 | 太郎代変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9773 | 139.216 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
561 | 東北 | 女川変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4375 | 141.4418 | OSM実測 | 23 | 23 | -13 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
562 | 東北 | 好摩変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.8983 | 141.1612 | OSM実測 | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
563 | 東北 | 安田変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7722 | 139.2424 | OSM実測 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
564 | 東北 | 宮内変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.0682 | 140.1389 | OSM実測 | 27 | 27 | -19 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
565 | 東北 | 宮内町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.4226 | 138.8458 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
566 | 東北 | 宮変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0496 | 140.6611 | OSM実測 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
567 | 東北 | 宮宿変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2974 | 140.1505 | OSM実測 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
568 | 東北 | 宮野目変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.4224 | 141.1215 | OSM実測 | 57 | 57 | -53 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
569 | 東北 | 富岡変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3558 | 140.9902 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
570 | 東北 | 富沢接続点 | 宮城県 | 66 |  | 38.2162 | 140.8674 | OSM実測
571 | 東北 | 小中島発電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.3676 | 141.2899 | OSM実測
572 | 東北 | 小中野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5241 | 141.5049 | OSM実測 | 56 | 56 | -40 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
573 | 東北 | 小出 | 新潟県 | 66 |  | 37.2255 | 138.9655 | OSM実測 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
574 | 東北 | 小千谷変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.3132 | 138.7876 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
575 | 東北 | 小又川変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.0378 | 140.4374 | OSM実測 | 6 | 6 | -1 |  |  | 不可 #3 | 有り
576 | 東北 | 小名浜変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9599 | 140.9017 | OSM実測 | 57 | 57 | -43 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
577 | 東北 | 小湊変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.9272 | 140.9661 | OSM実測 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
578 | 東北 | 小野新町変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.2802 | 140.6336 | OSM実測 | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
579 | 東北 | 小関変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6618 | 138.893 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
580 | 東北 | 小高変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.5594 | 140.9923 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
581 | 東北 | 尻内変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4969 | 141.4386 | OSM実測 | 33 | 33 | -23 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
582 | 東北 | 尾駮変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.9655 | 141.3598 | OSM実測 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
583 | 東北 | 山田変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.4702 | 141.9487 | OSM実測 | 33 | 33 | -20 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
584 | 東北 | 山目変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9393 | 141.1201 | OSM実測 | 42 | 42 | -32 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
585 | 東北 | 岡町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8433 | 140.6865 | OSM実測 | 52 | 52 | -39 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
586 | 東北 | 岩ケ崎変電所前 | 岩手県 | 66 |  | 38.8246 | 140.9861 | OSM実測 | 23 | 23 | -23 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
587 | 東北 | 岩井崎変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8331 | 141.5713 | OSM実測 | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
588 | 東北 | 岩手滝沢変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7034 | 141.0664 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
589 | 東北 | 岩手高田変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.0309 | 141.6331 | OSM実測 | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
590 | 東北 | 岩木川変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5602 | 140.2841 | OSM実測 | 5 | 5 | 1 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
591 | 東北 | 岩泉発電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.8427 | 141.7899 | OSM実測
592 | 東北 | 岩瀬変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.276 | 140.4704 | OSM実測 | 14 | 14 | -12 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
593 | 東北 | 岩谷堂変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1802 | 141.1914 | OSM実測 | 33 | 33 | -22 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
594 | 東北 | 川俣変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6627 | 140.6051 | OSM実測 | 33 | 33 | -28 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
595 | 東北 | 川崎変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1829 | 140.6245 | OSM実測 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
596 | 東北 | 川添変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6197 | 140.1582 | OSM実測 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
597 | 東北 | 巣子変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7926 | 141.1403 | OSM実測 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
598 | 東北 | 巻変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7522 | 138.8887 | OSM実測 | 42 | 42 | -30 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
599 | 東北 | 市川変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5767 | 141.4695 | OSM実測 | 42 | 42 | -34 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
600 | 東北 | 常磐変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1467 | 141.1586 | OSM実測
601 | 東北 | 平沢変電所 | 山形県 | 66 |  | 39.2819 | 139.96 | OSM実測 | 36 | 36 | -25 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
602 | 東北 | 平泉変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.996 | 141.1135 | OSM実測 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
603 | 東北 | 弘前城東変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6007 | 140.509 | OSM実測 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
604 | 東北 | 弘前変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6123 | 140.441 | OSM実測 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
605 | 東北 | 後藤野変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3127 | 141.0026 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
606 | 東北 | 志津川変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.6897 | 141.4587 | OSM実測 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
607 | 東北 | 手形変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.72 | 140.1378 | OSM実測 | 54 | 54 | -34 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
608 | 東北 | 新町野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7767 | 140.7529 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
609 | 東北 | 新発田変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9463 | 139.3177 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
610 | 東北 | 日詰変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.5533 | 141.161 | OSM実測 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
611 | 東北 | 日高変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1429 | 141.128 | OSM実測 | 42 | 42 | -37 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
612 | 東北 | 普代変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.0092 | 141.8801 | OSM実測 | 24 | 24 | -18 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
613 | 東北 | 木戸変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.2679 | 140.9922 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
614 | 東北 | 木越変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7191 | 139.1803 | OSM実測 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
615 | 東北 | 木造変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8033 | 140.3797 | OSM実測 | 19 | 19 | 3 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
616 | 東北 | 本荘変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.3836 | 140.0585 | OSM実測 | 49 | 49 | -33 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
617 | 東北 | 村田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.113 | 140.715 | OSM実測 | 18 | 18 | -15 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
618 | 東北 | 来迎寺変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.3903 | 138.7804 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
619 | 東北 | 東下田変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6069 | 141.4232 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
620 | 東北 | 東北電力株式会社 岩沼変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1026 | 140.8606 | OSM実測 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
621 | 東北 | 東宮古変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6499 | 141.9562 | OSM実測 | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
622 | 東北 | 東小千谷変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.2984 | 138.8113 | OSM実測 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
623 | 東北 | 東山変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9947 | 141.2666 | OSM実測 | 33 | 33 | -23 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
624 | 東北 | 東平変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.0462 | 140.8958 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
625 | 東北 | 東弘前変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.597 | 140.4869 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
626 | 東北 | 東根変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.4238 | 140.3924 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
627 | 東北 | 東港変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9624 | 139.2494 | OSM実測 | 57 | 57 | -40 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
628 | 東北 | 東盛岡変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7007 | 141.1722 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
629 | 東北 | 東通変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.3543 | 141.3414 | OSM実測 | 14 | 14 | -8 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
630 | 東北 | 松園変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7415 | 141.1654 | OSM実測 | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
631 | 東北 | 松岩変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8889 | 141.5763 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
632 | 東北 | 松岬変電所 | 山形県 | 66 |  | 37.9077 | 140.0959 | OSM実測 | 47 | 47 | -39 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
633 | 東北 | 板柳変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7032 | 140.4608 | OSM実測 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
634 | 東北 | 柏台変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.925 | 141.0068 | OSM実測 | 38 | 23 | -20 |  |  | 不可 #3 | 有り
635 | 東北 | 柳原変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2992 | 141.113 | OSM実測 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
636 | 東北 | 柿崎変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.2831 | 138.3933 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
637 | 東北 | 栃尾変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.4865 | 138.9931 | OSM実測 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
638 | 東北 | 桂変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2653 | 140.5621 | OSM実測 | 40 | 40 | -29 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
639 | 東北 | 桔梗野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5832 | 140.4611 | OSM実測 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
640 | 東北 | 桜田変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2182 | 140.3143 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
641 | 東北 | 森岳変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.1062 | 140.0823 | OSM実測 | 31 | 31 | -27 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
642 | 東北 | 植田変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9331 | 140.7904 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
643 | 東北 | 楯岡変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.4877 | 140.3879 | OSM実測 | 42 | 42 | -36 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
644 | 東北 | 横堀変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.0679 | 140.4621 | OSM実測 | 10 | 10 | -4 |  |  | 不可 #3 | 有り
645 | 東北 | 横手変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.3028 | 140.5664 | OSM実測 | 54 | 54 | -33 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
646 | 東北 | 毛馬内変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2648 | 140.768 | OSM実測 | 31 | 31 | -9 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
647 | 東北 | 江刺変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2138 | 141.189 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
648 | 東北 | 沖館変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8159 | 140.7291 | OSM実測 | 66 | 66 | -44 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
649 | 東北 | 沼宮内変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.9637 | 141.1991 | OSM実測 | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
650 | 東北 | 沼辺変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0647 | 140.7326 | OSM実測 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
651 | 東北 | 沼館変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.2903 | 140.4354 | OSM実測 | 49 | 49 | -32 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
652 | 東北 | 泉町変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9447 | 140.8605 | OSM実測 | 66 | 66 | -55 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
653 | 東北 | 泉野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.838 | 140.8187 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
654 | 東北 | 津川変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6826 | 139.472 | OSM実測 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
655 | 東北 | 津谷変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.7875 | 141.5058 | OSM実測 | 10 | 10 | -9 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
656 | 東北 | 津軽石変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.5839 | 141.9372 | OSM実測 | 33 | 33 | -22 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
657 | 東北 | 浦佐変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1585 | 138.9317 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
658 | 東北 | 浪岡変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7098 | 140.5762 | OSM実測 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
659 | 東北 | 浪打変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8218 | 140.7663 | OSM実測 | 42 | 42 | -20 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
660 | 東北 | 涌谷変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.5383 | 141.1205 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
661 | 東北 | 淋代平変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7325 | 141.3738 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
662 | 東北 | 深浦変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.6518 | 139.9422 | OSM実測 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
663 | 東北 | 添川開閉所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7574 | 140.1333 | OSM実測
664 | 東北 | 渋民変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.8508 | 141.1266 | OSM実測 | 38 | 38 | -32 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
665 | 東北 | 渡波変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4229 | 141.3681 | OSM実測 | 33 | 33 | -23 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
666 | 東北 | 湊変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5183 | 141.5471 | OSM実測 | 66 | 66 | -54 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
667 | 東北 | 湯本第一変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.0144 | 140.8455 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
668 | 東北 | 湯沢変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.1589 | 140.4828 | OSM実測 | 49 | 49 | -34 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
669 | 東北 | 滝渕発電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7059 | 140.2373 | OSM実測
670 | 東北 | 瀬辺地変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.0005 | 140.6456 | OSM実測 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
671 | 東北 | 牛島変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6922 | 140.1073 | OSM実測 | 36 | 36 | -13 | 23 |  | 不可 #4 | 有り
672 | 東北 | 玉浦変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1239 | 140.9006 | OSM実測 | 52 | 52 | -39 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
673 | 東北 | 田代変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7037 | 140.9287 | OSM実測 | 2.8 | 2.8 | -1 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
674 | 東北 | 白石変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0086 | 140.6173 | OSM実測 | 57 | 57 | -54 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
675 | 東北 | 相去変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2467 | 141.0902 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
676 | 東北 | 相坂変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5941 | 141.2404 | OSM実測 | 52 | 52 | -47 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
677 | 東北 | 矢巾変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6248 | 141.1501 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
678 | 東北 | 石巻湊変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4253 | 141.3243 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
679 | 東北 | 神指変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.5057 | 139.9138 | OSM実測 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
680 | 東北 | 神町変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.3991 | 140.3738 | OSM実測 | 42 | 42 | -32 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
681 | 東北 | 福岡発電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.2504 | 141.2837 | OSM実測
682 | 東北 | 種市変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.411 | 141.7057 | OSM実測 | 23 | 23 | -23 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
683 | 東北 | 稲生変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6327 | 141.2148 | OSM実測 | 33 | 33 | -25 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
684 | 東北 | 稲田変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1233 | 138.2689 | OSM実測 | 52 | 52 | -35 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
685 | 東北 | 立根変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1188 | 141.7197 | OSM実測 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
686 | 東北 | 立石発電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5948 | 141.0494 | OSM実測
687 | 東北 | 笹山開閉所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9543 | 139.2144 | OSM実測
688 | 東北 | 笹川変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3514 | 140.3564 | OSM実測 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
689 | 東北 | 築館変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.7372 | 141.0204 | OSM実測 | 33 | 33 | -30 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
690 | 東北 | 米内沢変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.1253 | 140.3653 | OSM実測 | 27 | 27 | -17 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
691 | 東北 | 米谷変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.7388 | 141.2959 | OSM実測 | 33 | 33 | -22 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
692 | 東北 | 糸魚川変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.0417 | 137.8726 | OSM実測 | 42 | 42 | -29 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
693 | 東北 | 紫竹変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9028 | 139.0761 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
694 | 東北 | 美入野変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.3523 | 140.5471 | OSM実測 | 31 | 31 | -16 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
695 | 東北 | 能代東変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.1961 | 140.0369 | OSM実測 | 44 | 44 | -33 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
696 | 東北 | 能生変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.0937 | 137.9914 | OSM実測 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
697 | 東北 | 腰浜変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.7553 | 140.4837 | OSM実測 | 66 | 66 | -48 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
698 | 東北 | 船岡変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0591 | 140.7815 | OSM実測 | 52 | 52 | -40 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
699 | 東北 | 船川変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.905 | 139.8663 | OSM実測 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
700 | 東北 | 船越変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.9171 | 139.9383 | OSM実測 | 40 | 40 | -38 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
701 | 東北 | 花巻変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3928 | 141.1095 | OSM実測 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
702 | 東北 | 花沢変電所 | 山形県 | 66 |  | 37.9217 | 140.1255 | OSM実測 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | なし
703 | 東北 | 花泉変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8309 | 141.1801 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
704 | 東北 | 花輪変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2056 | 140.8013 | OSM実測 | 36 | 36 | -16 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
705 | 東北 | 荒巻変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2952 | 140.8536 | OSM実測 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
706 | 東北 | 菰槌変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8635 | 140.3363 | OSM実測 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
707 | 東北 | 葛塚変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9217 | 139.2205 | OSM実測 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
708 | 東北 | 葛巻変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.0439 | 141.4278 | OSM実測 | 9 | 9 | 1 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
709 | 東北 | 葛巻開閉所 | 岩手県 | 66 |  | 40.0422 | 141.2422 | OSM実測 | 9 | 9 | 1 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
710 | 東北 | 葛根田第二発電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7804 | 140.9461 | OSM実測
711 | 東北 | 蔵王変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.1634 | 140.3771 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
712 | 東北 | 藤島変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.7657 | 139.9031 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
713 | 東北 | 藤沢変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.864 | 141.3332 | OSM実測 | 14 | 14 | -5 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
714 | 東北 | 蛇田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4488 | 141.2601 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
715 | 東北 | 西三条変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6213 | 138.9476 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
716 | 東北 | 西多賀変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2129 | 140.8452 | OSM実測 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
717 | 東北 | 西多賀接続点 | 宮城県 | 66 |  | 38.2221 | 140.8625 | OSM実測
718 | 東北 | 見附変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.5367 | 138.9234 | OSM実測 | 52 | 52 | -33 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
719 | 東北 | 角田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 37.9561 | 140.7748 | OSM実測 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
720 | 東北 | 角館変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.5876 | 140.567 | OSM実測 | 36 | 36 | -15 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
721 | 東北 | 諏訪変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3885 | 140.396 | OSM実測 | 66 | 66 | -46 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
722 | 東北 | 谷地変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.4168 | 140.3054 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
723 | 東北 | 谷柏変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2117 | 140.2914 | OSM実測 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
724 | 東北 | 象潟変電しょ | 山形県 | 66 |  | 39.2024 | 139.9136 | OSM実測 | 31 | 31 | -22 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
725 | 東北 | 軽米変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.3199 | 141.4561 | OSM実測 | 18 | 18 | -15 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
726 | 東北 | 近川変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.1997 | 141.276 | OSM実測 | 28 | 28 | -26 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
727 | 東北 | 遠野変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3328 | 141.5263 | OSM実測 | 38 | 38 | -26 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
728 | 東北 | 都南変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6538 | 141.1325 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
729 | 東北 | 釈迦内変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2988 | 140.566 | OSM実測 | 45 | 45 | -40 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
730 | 東北 | 重吉変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4207 | 141.265 | OSM実測 | 84 | 84 | -60 | 24 |  | 不可 #4 | 有り
731 | 東北 | 野辺地変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8482 | 141.1249 | OSM実測 | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
732 | 東北 | 金成変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8075 | 141.0847 | OSM実測 | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
733 | 東北 | 金木変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8817 | 140.4515 | OSM実測 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
734 | 東北 | 金谷川変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6863 | 140.4736 | OSM実測 | 33 | 33 | -27 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
735 | 東北 | 釜石変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2779 | 141.8621 | OSM実測 | 28 | 28 | -13 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
736 | 東北 | 鎌田変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.7977 | 140.4972 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
737 | 東北 | 鎧畑開閉所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7749 | 140.6686 | OSM実測
738 | 東北 | 長沼変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.284 | 140.2743 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
739 | 東北 | 長町変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2189 | 140.8927 | OSM実測 | 33 | 33 | -19 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
740 | 東北 | 陸前山下変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4349 | 141.2924 | OSM実測 | 52 | 52 | -39 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
741 | 東北 | 階上変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4762 | 141.582 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
742 | 東北 | 青森本町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8238 | 140.7478 | OSM実測 | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り
743 | 東北 | 飯坂変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.815 | 140.4598 | OSM実測 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
744 | 東北 | 飯島変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7828 | 140.0764 | OSM実測 | 31 | 31 | -20 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
745 | 東北 | 飯舘変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.682 | 140.7245 | OSM実測 | 37 | 37 | -36 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
746 | 東北 | 飯豊変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3372 | 141.106 | OSM実測 | 52 | 52 | -35 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
747 | 東北 | 高清水変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.6585 | 140.9982 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
748 | 東北 | 高瀬変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.3065 | 140.3815 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
749 | 東北 | 高舘変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1965 | 140.8595 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
750 | 東北 | 鮎川変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.3034 | 141.5019 | OSM実測 | 9 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
751 | 東北 | 鮎貝変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.1883 | 140.0834 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
752 | 東北 | 鶴岡変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.7134 | 139.8279 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
753 | 東北 | 鷹巣変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2214 | 140.3668 | OSM実測 | 31 | 31 | -19 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
754 | 東北 | 鹿島台変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4873 | 141.092 | OSM実測 | 28 | 28 | -24 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
755 | 東北 | 鹿島変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6791 | 140.9818 | OSM実測 | 28 | 28 | -24 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
756 | 東北 | 鹿折変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9195 | 141.5839 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
757 | 東北 | 黒石変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6542 | 140.5941 | OSM実測 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
758 | 東北 | あすと長町変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2273 | 140.8899 | OSM実測 | 56 | 56 | -25 | 31 |  | 不可 #4 | 有り
759 | 東北 | 五ツ橋変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2519 | 140.8827 | OSM実測 | 380 | 217 | 61 |  |  | 可 | 有り
760 | 東北 | 仙人変電所 | 岩手県 |  |  | 39.3058 | 140.917 | OSM実測 | 10 | 10 | 2 |  |  | 不可 #3 | 有り
761 | 東北 | 向能代変電所 | 秋田県 |  |  | 40.2197 | 140.0525 | OSM実測 | 36 | 36 | -24 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
762 | 東北 | 城岡変電所 | 新潟県 |  |  | 37.4728 | 138.8614 | OSM実測 | 75 | 75 | -53 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
763 | 東北 | 堤通変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2789 | 140.8667 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
764 | 東北 | 小牛田変電所 | 宮城県 |  |  | 38.5585 | 141.0509 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
765 | 東北 | 山王変電所 | 秋田県 |  |  | 39.715 | 140.108 | OSM実測 | 58 | 58 | -36 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
766 | 東北 | 春日山変電所 | 新潟県 |  |  | 37.1498 | 138.2345 | OSM実測 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
767 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 新潟県 |  |  | 36.8777 | 138.2015 | OSM実測
768 | 東北 | 東北電力ネットワーク 南小泉変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2423 | 140.9101 | OSM実測 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
769 | 東北 | 東北電力ネットワーク 苦竹変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2688 | 140.9099 | OSM実測 | 57 | 57 | -35 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
770 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)中新潟変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9203 | 139.0928 | OSM実測 | 381 | 285 | 33 |  |  | 可 | 有り
771 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)大潟町変電所 | 新潟県 |  |  | 37.2139 | 138.3291 | OSM実測
772 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)大野変電所 | 新潟県 |  |  | 37.8456 | 139.0084 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
773 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)幸町変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9106 | 139.0461 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
774 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株）刈羽変電所 | 新潟県 |  |  | 37.3903 | 138.6076 | OSM実測 | 285 | 210 | -115 |  |  | 可 | 有り
775 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株）茨目変電所 | 新潟県 |  |  | 37.359 | 138.5809 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
776 | 東北 | 東北電力才津変電所 | 新潟県 |  |  | 37.4278 | 138.7938 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
777 | 東北 | 東北電力花京院変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2644 | 140.8806 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
778 | 東北 | 東北電力鳥屋野変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9022 | 139.0503 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
779 | 東北 | 沖野変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2197 | 140.9208 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
780 | 東北 | 燕変電所 | 新潟県 |  |  | 37.6598 | 138.918 | OSM実測 | 47 | 47 | -35 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
781 | 東北 | 石江変電所 | 青森県 |  |  | 40.8319 | 140.6939 | OSM実測 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
782 | 東北 | 笹口変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9129 | 139.0661 | OSM実測 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
783 | 東北 | 羽後増田変電所 | 秋田県 |  |  | 39.2134 | 140.5308 | OSM実測 | 31 | 31 | -14 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
784 | 東北 | 蓮潟変電所 | 新潟県 |  |  | 37.4743 | 138.8259 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
785 | 東北 | 鍋田変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2248 | 140.8794 | OSM実測 | 52 | 52 | -31 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
786 | 東北 | 高田変電所 | 新潟県 |  |  | 37.1056 | 138.2403 | OSM実測 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
787 | 東北 | 新地変電所 |  | 500 | 154 | 37.8437 | 140.9407 | Google Places(名称一致) | 570 | 342 | -418 |  |  | 可 | 有り
788 | 東北 | 東福島変電所 |  | 275 | 154 | 37.6048 | 140.6283 | Google Places(名称一致) | 854 | 513 | -528 |  |  | 可 | 有り
789 | 東北 | 510変電所 | 山形県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -36 |  |  | 不可 #3 | 有り
790 | 東北 | 6G01変電所 | 福島県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | 58 | 29 | -19 |  |  | 不可 #3 | 有り
791 | 東北 | 6H01変電所 | 福島県 | 154 | 22 |  |  | 未取得 | 58 | 29 | -15 |  |  | 不可 #3 | 有り
792 | 東北 | 6J03変電所 | 福島県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 57 | 19 | -18 |  |  | 不可 #3 | 有り
793 | 東北 | 6J04変電所 | 福島県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 46 | 23 | -23 |  |  | 不可 #3 | 有り
794 | 東北 | 6J05変電所 | 福島県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 48 | 24 | -23 |  |  | 不可 #3 | 有り
795 | 東北 | 717変電所 | 新潟県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 114 | 69 | -112 |  |  | 可 | 有り
796 | 東北 | 7K03変電所 | 新潟県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 58 | 58 | -53 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
797 | 東北 | 下田変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 | 37.5704 | 139.0257 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
798 | 東北 | 亀塚浜変電所 | 新潟県 | 154 | 66 | 37.9962 | 139.2395 | Google Places(名称一致) | 190 | 114 | -20 |  |  | 可 | 有り
799 | 東北 | 仙南変電所 | 宮城県 | 154 | 66 | 38.1135 | 140.8208 | Google Places(名称一致) | 379 | 285 | -388 |  |  | 可 | 有り
800 | 東北 | 大仙変電所 | 秋田県 | 154 | 66 | 39.4882 | 140.5005 | Google Places(名称一致) | 190 | 114 | -82 |  |  | 可 | 有り
801 | 東北 | 大崎変電所 | 宮城県 | 154 | 66 | 38.5126 | 140.9501 | Google Places(名称一致) | 285 | 228 | -338 |  |  | 可 | 有り
802 | 東北 | 大所変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 | 36.8888 | 137.8386 | Google Places(名称一致) | 10 | 10 | -7 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
803 | 東北 | 寄居浜変電所 | 新潟県 | 154 | 66 | 37.9258 | 139.0308 | OSM実測(名称一致) | 190 | 114 | 24 |  |  | 可 | 有り
804 | 東北 | 小国町変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 | 37.3066 | 138.7127 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
805 | 東北 | 平田変電所 | 福島県 | 154 | 6.6 | 37.2275 | 140.5832 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -36 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
806 | 東北 | 日和田変電所 | 福島県 | 154 | 66 | 37.4483 | 140.3832 | Google Places(名称一致) | 285 | 228 | -159 |  |  | 可 | 有り
807 | 東北 | 泉変電所 | 宮城県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
808 | 東北 | 泉崎変電所 | 福島県 | 154 | 66 | 37.1639 | 140.32 | Google Places(名称一致) | 429 | 306 | -384 |  |  | 可 | 有り
809 | 東北 | 浅貝変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 | 36.8008 | 138.7856 | OSM実測(名称一致) | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #4 | なし
810 | 東北 | 秋田中央変電所 | 秋田県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 286 | 171 | -55 |  |  | 可 | 有り
811 | 東北 | 西新潟変電所 | 新潟県 | 154 | 66 | 37.897 | 139.0205 | Google Places(名称一致) | 429 | 342 | 44 |  |  | 可 | 有り
812 | 東北 | 西白河変電所 | 福島県 | 154 | 66 | 37.1692 | 140.22 | Google Places(名称一致) | 286 | 171 | -174 |  |  | 可 | 有り
813 | 東北 | 錦町変電所 | 宮城県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 190 | 114 | 23 |  |  | 可 | 有り
814 | 東北 | 1307変電所 | 青森県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 15 | 15 | -5 |  |  | 不可 #3 | 有り
815 | 東北 | 1309変電所 | 青森県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
816 | 東北 | 1905変電所 | 青森県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
817 | 東北 | 1908変電所 | 青森県 | 66 | 11 |  |  | 未取得 | 13 | 13 | -10 |  |  | 不可 #3 | 有り
818 | 東北 | 1A08変電所 | 青森県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 #4 | 有り
819 | 東北 | 2102変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
820 | 東北 | 2303変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
821 | 東北 | 2307変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -6 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
822 | 東北 | 2813変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
823 | 東北 | 2814変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -9 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
824 | 東北 | 3105変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
825 | 東北 | 3602変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
826 | 東北 | 3604変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 1 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
827 | 東北 | 3605変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
828 | 東北 | 3702変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
829 | 東北 | 3704変電所 | 秋田県 | 66 | 3.3 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -4 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
830 | 東北 | 3705変電所 | 秋田県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -9 |  |  | 不可 #3 | 有り
831 | 東北 | 3707変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
832 | 東北 | 3708変電所 | 秋田県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 12 | 12 | -9 |  |  | 不可 #3 | 有り
833 | 東北 | 3809変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 3 | 3 | 1 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
834 | 東北 | 4209変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
835 | 東北 | 4303変電所 | 宮城県 | 66 | 3.3 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
836 | 東北 | 4304変電所 | 宮城県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -4 |  |  | 不可 #3 | 有り
837 | 東北 | 4305変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
838 | 東北 | 4507変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 23 | 23 | -15 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
839 | 東北 | 4508変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
840 | 東北 | 4705変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
841 | 東北 | 4706変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -27 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
842 | 東北 | 4707変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
843 | 東北 | 4A07変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
844 | 東北 | 4A09変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -9 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
845 | 東北 | 4A10変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
846 | 東北 | 5205変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -4 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
847 | 東北 | 5206変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
848 | 東北 | 5207変電所 | 山形県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 15 | 15 | 1 |  |  | 不可 #3 | 有り
849 | 東北 | 5703変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
850 | 東北 | 5907変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
851 | 東北 | 5908変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
852 | 東北 | 5A01変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -8 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
853 | 東北 | 6203変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
854 | 東北 | 6812変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
855 | 東北 | 6815変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 8 | 8 | -8 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
856 | 東北 | 6C04変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
857 | 東北 | 6C07変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
858 | 東北 | 6D10変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -2 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
859 | 東北 | 6D11変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | -4 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
860 | 東北 | 6F04変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
861 | 東北 | 6F05変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
862 | 東北 | 6F08変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
863 | 東北 | 7109変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
864 | 東北 | 7306変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
865 | 東北 | 7307変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 8 | 8 | -7 |  |  | 不可 #3 | 有り
866 | 東北 | 7308変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 |  |  |  | 不可 #4 | 有り
867 | 東北 | 7F06変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
868 | 東北 | 7F07変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -10 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
869 | 東北 | 7F08変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 |  |  |  | － | 有り
870 | 東北 | 7F10変電所 | 新潟県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 18 | 18 | -18 |  |  | 不可 #3 | 有り
871 | 東北 | 7F13変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
872 | 東北 | 7H06変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 18 | 18 | -14 |  |  | 不可 #3 | 有り
873 | 東北 | 7H08変電所 | 新潟県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -4 |  |  | 不可 #3 | 有り
874 | 東北 | 7H20変電所 | 新潟県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | 13 | 13 | -10 |  |  | 不可 #3 | 有り
875 | 東北 | あかねヶ丘変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.2514 | 140.3089 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
876 | 東北 | 万代変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.926 | 139.056 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
877 | 東北 | 三春変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4392 | 140.5006 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
878 | 東北 | 中新田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.5759 | 140.8492 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
879 | 東北 | 久保田変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4118 | 140.3787 | Google Places(名称一致) | 75 | 75 | -53 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
880 | 東北 | 久野本変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.37 | 140.3609 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
881 | 東北 | 亀田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.8668 | 139.1024 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
882 | 東北 | 亀貝変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.8663 | 138.982 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
883 | 東北 | 二本松変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5971 | 140.4514 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -42 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
884 | 東北 | 仙北町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.6827 | 141.1306 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
885 | 東北 | 仙台本町変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.2635 | 140.8765 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り
886 | 東北 | 住田変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.1544 | 141.5392 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
887 | 東北 | 佐沼変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.6866 | 141.2037 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -42 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
888 | 東北 | 余目変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.851 | 139.8898 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
889 | 東北 | 保内変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6462 | 139.0191 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 1 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
890 | 東北 | 保原変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.8089 | 140.5408 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -43 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
891 | 東北 | 八森変電所 | 秋田県 | 66 | 33 | 40.3295 | 140.0322 | Google Places(名称一致) | 10 | 10 |  |  |  | 不可 #4 | 有り
892 | 東北 | 八橋変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.7283 | 140.0837 | Google Places(名称一致) | 54 | 54 | -38 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
893 | 東北 | 八総変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.1016 | 139.5982 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -4 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
894 | 東北 | 利府変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3429 | 140.9603 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
895 | 東北 | 加茂変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6671 | 139.0534 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
896 | 東北 | 加茂郷変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6851 | 139.0347 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
897 | 東北 | 勾当台変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 84 | 84 | -55 | 29 |  | 不可 #4 | 有り
898 | 東北 | 北三条変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6403 | 138.9589 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
899 | 東北 | 北古川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.6017 | 140.975 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -33 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
900 | 東北 | 北新発田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9559 | 139.3429 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -42 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
901 | 東北 | 北酒田変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.9245 | 139.8413 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -28 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
902 | 東北 | 北長岡変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.4702 | 138.8801 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
903 | 東北 | 北鶴岡変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.752 | 139.836 | OSM実測(名称一致) | 52 | 52 | -34 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
904 | 東北 | 南二又変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.7519 | 141.1432 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -24 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
905 | 東北 | 南川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.1836 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
906 | 東北 | 南方変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.6669 | 141.1639 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -16 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
907 | 東北 | 南湖変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.109 | 140.2278 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
908 | 東北 | 南通変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.711 | 140.1247 | Google Places(名称一致) | 54 | 54 | -23 | 31 |  | 不可 #4 | 有り
909 | 東北 | 卸町変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.2525 | 140.9204 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
910 | 東北 | 双葉変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4546 | 141.0193 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
911 | 東北 | 古川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 42 | 42 | -27 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
912 | 東北 | 古館変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.2649 | 140.2601 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
913 | 東北 | 吉岡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.4429 | 140.8967 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -41 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
914 | 東北 | 吉田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6956 | 138.8859 | Google Places(名称一致) | 61 | 61 | -45 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
915 | 東北 | 向中野変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.675 | 141.1478 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
916 | 東北 | 向燕変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6516 | 138.938 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
917 | 東北 | 向町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.754 | 140.5149 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -10 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
918 | 東北 | 和田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0741 | 138.2592 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
919 | 東北 | 喜多方変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.651 | 139.8786 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
920 | 東北 | 坂下変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5514 | 139.8301 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
921 | 東北 | 城内変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0955 | 138.9043 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
922 | 東北 | 城南変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 52 | 52 | -32 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
923 | 東北 | 城東変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4865 | 139.9372 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
924 | 東北 | 堀之内変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.2564 | 138.9082 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
925 | 東北 | 塙町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 36.974 | 140.4185 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -20 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
926 | 東北 | 塩沢変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0428 | 138.8504 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
927 | 東北 | 塩釜変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3135 | 141.0076 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
928 | 東北 | 塩釜築港変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3125 | 141.0309 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
929 | 東北 | 増田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.1718 | 140.8811 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -41 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
930 | 東北 | 多賀城変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.279 | 141.0177 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -43 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
931 | 東北 | 大割野変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0183 | 138.6545 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -20 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
932 | 東北 | 大富変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
933 | 東北 | 大山変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.74 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
934 | 東北 | 大川反変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.7149 | 140.0843 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -16 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
935 | 東北 | 大手変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.4503 | 138.8526 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
936 | 東北 | 大日変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.2913 | 140.9804 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
937 | 東北 | 大槻変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4066 | 140.3175 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -42 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
938 | 東北 | 大越変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4002 | 140.6219 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -33 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
939 | 東北 | 女池変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り
940 | 東北 | 好間変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.0665 | 140.8701 | OSM実測(名称一致) | 66 | 66 | -54 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
941 | 東北 | 妙高変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.8779 | 138.2015 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
942 | 東北 | 安達変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.6467 | 140.4517 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -20 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
943 | 東北 | 宮崎変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.5906 | 140.7818 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
944 | 東北 | 宮町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.2679 | 140.3347 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
945 | 東北 | 富谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3777 | 140.8809 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
946 | 東北 | 寒河江変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.3801 | 140.2642 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -26 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
947 | 東北 | 寒河江陵西変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
948 | 東北 | 小国変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.0646 | 139.739 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
949 | 東北 | 小松変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.0014 | 140.0529 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
950 | 東北 | 小野変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.408 | 141.1597 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
951 | 東北 | 小須戸変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.7647 | 139.072 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -28 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
952 | 東北 | 小鶴新田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.2852 | 140.9368 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
953 | 東北 | 尾花沢変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.6193 | 140.4104 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
954 | 東北 | 山の下変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9319 | 139.0782 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
955 | 東北 | 山元変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 37.9545 | 140.8951 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
956 | 東北 | 岩代変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5861 | 140.5109 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -16 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
957 | 東北 | 岩出山変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.644 | 140.866 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -18 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
958 | 東北 | 岩城亀田変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.5083 | 140.0751 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
959 | 東北 | 岩室変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.7475 | 138.8392 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
960 | 東北 | 岩月変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.6741 | 139.8919 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
961 | 東北 | 岩泉変電所 | 岩手県 | 66 | 33 | 39.8431 | 141.79 | Google Places(名称一致) | 10 | 10 | -1 |  |  | 不可 #3 | 有り
962 | 東北 | 岩谷変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.4523 | 140.1554 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
963 | 東北 | 川根変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.8705 | 139.0793 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
964 | 東北 | 常盤変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.1466 | 141.1586 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
965 | 東北 | 平大町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.0534 | 140.8942 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -49 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
966 | 東北 | 広小路変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 54 | 54 | -34 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
967 | 東北 | 広瀬通変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
968 | 東北 | 成田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3597 | 140.8922 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -45 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
969 | 東北 | 戸沢変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.7462 | 140.1809 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
970 | 東北 | 新井変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0178 | 138.2599 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
971 | 東北 | 新屋変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.6805 | 140.0887 | Google Places(名称一致) | 27 | 27 | -16 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
972 | 東北 | 新崎変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9233 | 139.1642 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | 1 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
973 | 東北 | 新庄十日町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.7904 | 140.3039 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
974 | 東北 | 新浜変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3319 | 141.0396 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
975 | 東北 | 日吉変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.4701 | 138.7687 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
976 | 東北 | 旭ヶ丘変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
977 | 東北 | 更科変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5653 | 140.0304 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -12 | 2 |  | 不可 #4 | 有り
978 | 東北 | 本宮変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5061 | 140.3967 | Google Places(名称一致) | 61 | 61 | -56 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
979 | 東北 | 本宮南変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4742 | 140.3711 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
980 | 東北 | 本町変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9192 | 139.0469 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
981 | 東北 | 本町通変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り
982 | 東北 | 本郷変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4491 | 139.8807 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
983 | 東北 | 杉田変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5725 | 140.4187 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -42 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
984 | 東北 | 村上変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 38.2241 | 139.4853 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
985 | 東北 | 東三条変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6242 | 138.9821 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
986 | 東北 | 東新津変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.7993 | 139.1368 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
987 | 東北 | 東栃尾変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.4623 | 139.0064 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
988 | 東北 | 東燕変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.661 | 138.9417 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
989 | 東北 | 東直江津変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.1763 | 138.2677 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
990 | 東北 | 東酒田変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.9124 | 139.8599 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
991 | 東北 | 東釜子変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.1043 | 140.3588 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
992 | 東北 | 松の平変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.4772 | 140.8958 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
993 | 東北 | 松代変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.1289 | 138.6064 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
994 | 東北 | 松坂変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.4657 | 140.9251 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -50 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
995 | 東北 | 松島変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.3915 | 141.0729 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
996 | 東北 | 松波変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.2378 | 140.3557 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
997 | 東北 | 松浜変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.947 | 139.1656 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
998 | 東北 | 松浦変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9083 | 139.338 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
999 | 東北 | 板谷変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1000 | 東北 | 柏崎変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.369 | 138.5596 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1001 | 東北 | 柳町通変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
1002 | 東北 | 栄変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.5997 | 138.9267 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -32 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
1003 | 東北 | 栄町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.7556 | 140.4624 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
1004 | 東北 | 栄町通変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.3664 | 140.2879 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
1005 | 東北 | 桐島変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.5825 | 138.7856 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
1006 | 東北 | 梁川変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.8562 | 140.5973 | Google Places(名称一致) | 37 | 37 | -30 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
1007 | 東北 | 棚倉変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.038 | 140.381 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
1008 | 東北 | 森宿変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.3075 | 140.3553 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -46 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
1009 | 東北 | 楢森変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.824 | 140.6401 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
1010 | 東北 | 楢橋変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.8887 | 139.94 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
1011 | 東北 | 榴岡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 84 | 84 | -54 | 30 |  | 不可 #4 | 有り
1012 | 東北 | 比角変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.3786 | 138.5717 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1013 | 東北 | 水原変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.8409 | 139.224 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
1014 | 東北 | 沢変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 38.9212 | 141.1479 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -40 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
1015 | 東北 | 河原町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.2826 | 141.1127 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1016 | 東北 | 河東変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5758 | 139.9229 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -13 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1017 | 東北 | 沼垂変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9174 | 139.0623 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り
1018 | 東北 | 浜中変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.8383 | 139.8131 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -28 | 10 |  | 不可 #4 | 有り
1019 | 東北 | 浪江変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4835 | 140.9968 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -39 | 3 |  | 不可 #4 | 有り
1020 | 東北 | 清水変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.7747 | 140.4507 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1021 | 東北 | 滝沢変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5125 | 139.9547 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
1022 | 東北 | 潟町変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.2141 | 138.3293 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1023 | 東北 | 熱海変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -19 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1024 | 東北 | 猪苗代変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.5552 | 140.1212 | Google Places(名称一致) | 27 | 27 | -21 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
1025 | 東北 | 田口変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.8756 | 138.2129 | Google Places(名称一致) | 8 | 8 | -6 |  |  | 不可 #3 | 有り
1026 | 東北 | 田島変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.2019 | 139.7916 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
1027 | 東北 | 田海変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0244 | 137.8154 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -8 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
1028 | 東北 | 登米変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.6527 | 141.2756 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -16 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
1029 | 東北 | 白坂変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.0997 | 140.1714 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
1030 | 東北 | 白山変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9107 | 139.034 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
1031 | 東北 | 白根変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.755 | 139.0118 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1032 | 東北 | 白河変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.1339 | 140.1972 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -48 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1033 | 東北 | 盛岡中央変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.7017 | 141.1572 | Google Places(名称一致) | 84 | 84 | -52 | 32 |  | 不可 #4 | 有り
1034 | 東北 | 直江津変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.1637 | 138.231 | OSM実測(名称一致) | 32 | 32 | -21 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
1035 | 東北 | 真室川変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.8528 | 140.2524 | Google Places(名称一致) | 27 | 27 | -18 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1036 | 東北 | 矢吹変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.2016 | 140.3152 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -43 | 4 |  | 不可 #4 | 有り
1037 | 東北 | 矢祭変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測(名称一致) | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
1038 | 東北 | 石岡変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.0173 | 140.1438 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -12 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
1039 | 東北 | 石川変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.1563 | 140.4613 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -41 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
1040 | 東北 | 石打変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.9735 | 138.8033 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1041 | 東北 | 礼拝変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.4585 | 138.6653 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1042 | 東北 | 神林変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 38.2047 | 139.4504 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1043 | 東北 | 神立変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.9166 | 138.8066 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
1044 | 東北 | 福田町変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.2608 | 140.949 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -41 | 25 |  | 不可 #4 | 有り
1045 | 東北 | 窪田町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 37.9652 | 140.1237 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 12 |  | 不可 #4 | なし
1046 | 東北 | 笹木野変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.7726 | 140.4136 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 12 |  | 不可 #4 | 有り
1047 | 東北 | 築地変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 38.0551 | 139.3453 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
1048 | 東北 | 細沼変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.397 | 140.3761 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -31 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
1049 | 東北 | 美田園変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.1629 | 140.9074 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1050 | 東北 | 羽鳥変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.2537 | 140.0714 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
1051 | 東北 | 船引変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4307 | 140.5872 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
1052 | 東北 | 荒川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 38.1171 | 139.4611 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
1053 | 東北 | 藤見変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9335 | 139.099 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
1054 | 東北 | 虫川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.1576 | 138.4436 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1055 | 東北 | 西川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.7884 | 138.9285 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -20 | 13 |  | 不可 #4 | 有り
1056 | 東北 | 西見附変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.5294 | 138.9101 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1057 | 東北 | 西通変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #4 | 有り
1058 | 東北 | 西馬音内変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 | 39.1957 | 140.3904 | Google Places(名称一致) | 22 | 22 | -11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り
1059 | 東北 | 西鶴岡変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.722 | 139.8023 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
1060 | 東北 | 豊里変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.5875 | 141.2326 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
1061 | 東北 | 越後中里変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.925 | 138.8427 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1062 | 東北 | 越後湯沢変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.9344 | 138.8115 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り
1063 | 東北 | 遊佐変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 39.0111 | 139.9061 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -27 | 1 |  | 不可 #4 | 有り
1064 | 東北 | 郡山西部変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4588 | 140.3034 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1065 | 東北 | 郡山駅前変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.3923 | 140.3867 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -26 | 30 |  | 不可 #4 | 有り
1066 | 東北 | 釜谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.5311 | 141.4073 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り
1067 | 東北 | 錦変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 36.904 | 140.7695 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -43 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1068 | 東北 | 鏡石変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.246 | 140.3625 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1069 | 東北 | 長井変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.1118 | 140.0412 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
1070 | 東北 | 長崎変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.3385 | 140.292 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
1071 | 東北 | 長田町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.7102 | 141.1421 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #4 | 有り
1072 | 東北 | 門田変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.4568 | 139.9124 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り
1073 | 東北 | 関屋変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.8924 | 139.0001 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り
1074 | 東北 | 関山変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.9214 | 138.2246 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -5 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1075 | 東北 | 陸前大幡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.563 | 140.9652 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -27 | 15 |  | 不可 #4 | 有り
1076 | 東北 | 青山変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.7318 | 141.119 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
1077 | 東北 | 飯豊町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.0262 | 140.0043 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り
1078 | 東北 | 飯野川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.5098 | 141.3022 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -24 | 9 |  | 不可 #4 | 有り
1079 | 東北 | 高松変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 | 39.729 | 141.1333 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り
1080 | 東北 | 高畠変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.0083 | 140.1916 | Google Places(名称一致) | 27 | 27 | -19 | 8 |  | 不可 #4 | 有り
1081 | 東北 | 鬼首変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.7941 | 140.6564 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り
1082 | 東北 | 鳥越変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.7483 | 140.304 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り
1083 | 東北 | 鶴ヶ谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 | 38.2966 | 140.9182 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り
1084 | 東北 | 黒川北変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 38.0829 | 139.4375 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -18 | 0 |  | 不可 #4 | 有り
1085 | 東京 | 今泉変電所 | 栃木県 | 750 |  | 36.5598 | 139.9105 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1086 | 東京 | 平出変電所 | 栃木県 | 750 |  | 36.554 | 139.9404 | OSM実測 | 47 | 49 | -30 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1087 | 東京 | 芳賀変電所 | 栃木県 | 750 |  | 36.5639 | 140.0097 | OSM実測 | 600 | 450 | -498 |  |  | 可 | 有り
1088 | 東京 | 南いわき開閉所 | 福島県 | 500 |  | 37.3815 | 140.8051 | OSM実測
1089 | 東京 | 房総変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.4994 | 140.1664 | OSM実測 | 4500 | 3420 |  |  |  | 可 | 有り
1090 | 東京 | 新いわき開閉所 | 福島県 | 500 |  | 37.142 | 140.7226 | OSM実測
1091 | 東京 | 新京葉変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.7813 | 140.0694 | OSM実測 | 4500 | 3420 |  |  |  | 可 | なし
1092 | 東京 | 新今市開閉所 | 栃木県 | 500 |  | 36.7128 | 139.8325 | OSM実測
1093 | 東京 | 新佐原変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.8652 | 140.4577 | OSM実測 | 3500 | 2262 |  |  |  | 可 | 有り
1094 | 東京 | 新信濃変電所 | 長野県 | 500 |  | 36.1378 | 137.8839 | OSM実測 | 3000 | 2280 |  |  |  | 可 | 有り
1095 | 東京 | 新古河変電所 | 茨城県 | 500 |  | 36.1069 | 139.8325 | OSM実測 | 6000 | 5130 |  |  |  | 可 | なし記載(有り-)
1096 | 東京 | 新坂戸変電所 | 埼玉県 | 500 |  | 35.962 | 139.4366 | OSM実測 | 4500 | 3420 |  |  |  | 可 | なし
1097 | 東京 | 新多摩変電所 | 東京都 | 500 |  | 35.7148 | 139.2231 | OSM実測 | 4000 | 3420 |  |  |  | 可 | なし
1098 | 東京 | 新富士変電所 | 静岡県 | 500 |  | 35.3723 | 138.9627 | OSM実測 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし
1099 | 東京 | 新岡部変電所 | 埼玉県 | 500 |  | 36.2197 | 139.2131 | OSM実測 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし
1100 | 東京 | 新所沢変電所 | 埼玉県 | 500 |  | 35.9288 | 139.3707 | OSM実測 | 6000 | 5130 |  |  |  | 可 | なし
1101 | 東京 | 新新田変電所 | 群馬県 | 500 |  | 36.3264 | 139.3051 | OSM実測 | 2000 | 1140 |  |  |  | 可 | なし
1102 | 東京 | 新木更津変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.3434 | 140.0278 | OSM実測 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | 有り
1103 | 東京 | 新栃木変電所 | 栃木県 | 500 |  | 36.6556 | 139.9174 | OSM実測 | 3000 | 3204 |  |  |  | 可 | 有り
1104 | 東京 | 新榛名 | 群馬県 | 500 |  | 36.548 | 138.8326 | OSM実測 | 2010 | 1528 |  |  |  | 可 | 有り
1105 | 東京 | 新福島変電所 | 福島県 | 500 |  | 37.3592 | 140.9604 | OSM実測 | 3000 | 2280 |  |  |  | 可 | 有り
1106 | 東京 | 新秦野変電所 | 神奈川県 | 500 |  | 35.4005 | 139.2257 | OSM実測 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | 有り
1107 | 東京 | 新秩父開閉所 | 埼玉県 | 500 |  | 36.0309 | 138.937 | OSM実測
1108 | 東京 | 新筑波変電所 | 茨城県 | 500 |  | 36.1669 | 139.9034 | OSM実測 | 3000 | 2536 |  |  |  | 可 | 有り
1109 | 東京 | 新茂木 | 栃木県 | 500 |  | 36.5227 | 140.1529 | OSM実測 | 5700 | 4620 |  |  |  | 可 | 有り
1110 | 東京 | 新豊洲変電所 | 東京都 | 500 |  | 35.6479 | 139.7908 | OSM実測 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし
1111 | 東京 | 新野田変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.931 | 139.9109 | OSM実測 | 6000 | 3420 |  |  |  | 可 | なし
1112 | 東京 | 新飯能変電所 | 東京都 | 500 |  | 35.852 | 139.2395 | OSM実測 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし
1113 | 東京 | 東山梨変電所 | 山梨県 | 500 |  | 35.5907 | 138.8 | OSM実測 | 2250 | 1705 |  |  |  | 可 | なし
1114 | 東京 | 東群馬変電所 | 群馬県 | 500 |  | 36.5792 | 139.2236 | OSM実測 | 1000 | 950 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り
1115 | 東京 | 西群馬開閉所 | 群馬県 | 500 |  | 36.622 | 138.8017 | OSM実測
1116 | 東京 | 上尾変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.969 | 139.6117 | OSM実測 | 900 | 677 | 91 |  |  | 可 | なし
1117 | 東京 | 上野変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7271 | 139.7898 | OSM実測 | 900 | 670 | 110 |  |  | 可 | 有り
1118 | 東京 | 世田谷変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6317 | 139.6502 | OSM実測 | 900 | 683 | 183 |  |  | 可 | 有り
1119 | 東京 | 中東京変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.9154 | 139.3538 | OSM実測 | 1000 | 752 | -485 |  |  | 可 | なし
1120 | 東京 | 中相模変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.418 | 139.4094 | OSM実測 | 900 | 682 | 142 |  |  | 可 | 有り
1121 | 東京 | 京北変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8282 | 139.7857 | OSM実測 | 900 | 682 | 120 |  |  | 可 | 有り
1122 | 東京 | 京浜変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.4313 | 139.5005 | OSM実測 | 1800 | 1488 | -1347 |  |  | 可 | 有り
1123 | 東京 | 北多摩変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6544 | 139.503 | OSM実測 | 600 | 451 | 77 |  |  | 可 | なし
1124 | 東京 | 北東京変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 36.0264 | 139.6911 | OSM実測 | 2400 | 2073 | 259 |  |  | 可 | 有り
1125 | 東京 | 北熊谷変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 36.2055 | 139.3449 | OSM実測 | 900 | 674 | -437 |  |  | 可 | なし
1126 | 東京 | 北相模変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5343 | 139.3674 | OSM実測 | 900 | 680 | 123 |  |  | 可 | なし
1127 | 東京 | 北総変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.7112 | 140.2657 | OSM実測 | 900 | 673 | -410 |  |  | 可 | 有り
1128 | 東京 | 北葛飾変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8699 | 139.8705 | OSM実測 | 1350 | 1018 | 216 |  |  | 可 | 有り
1129 | 東京 | 千葉中央変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.5648 | 140.1267 | OSM実測 | 600 | 342 | -297 |  |  | 可 | 有り
1130 | 東京 | 南多摩変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6761 | 139.3583 | OSM実測 | 1100 | 894 | 358 |  |  | 可 | なし
1131 | 東京 | 南川崎変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5002 | 139.7114 | OSM実測 | 1350 | 1024 | -601 |  |  | 可 | 有り
1132 | 東京 | 南狭山変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8387 | 139.4446 | OSM実測 | 1000 | 790 | 90 |  |  | 可 | なし
1133 | 東京 | 城南変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.673 | 139.7231 | OSM実測 | 900 | 679 | 35 |  |  | 可 | 有り
1134 | 東京 | 墨東変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6985 | 139.8202 | OSM実測 | 900 | 682 | 183 |  |  | 可 | 有り
1135 | 東京 | 多摩変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.7347 | 139.4409 | OSM実測 | 1050 | 749 | 247 |  |  | 可 | 有り
1136 | 東京 | 常磐変電所 | 茨城県 | 275 |  | 36.6887 | 140.6722 | OSM実測 | 600 | 600 | -683 |  |  | 可 | 有り
1137 | 東京 | 常総変電所 | 茨城県 | 275 |  | 36.0179 | 140.045 | OSM実測 | 1300 | 1131 | -550 |  |  | 可 | 有り
1138 | 東京 | 新宿変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.691 | 139.6893 | OSM実測 | 600 | 454 | 93 |  |  | 可 | なし
1139 | 東京 | 新座変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7952 | 139.5503 | OSM実測 | 1800 | 1507 | 329 |  |  | 可 | なし
1140 | 東京 | 東内幸町変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6701 | 139.7585 | OSM実測 | 900 | 681 | 120 |  |  | 可 | 有り
1141 | 東京 | 東新宿変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6922 | 139.7104 | OSM実測 | 600 | 342 | 70 |  |  | 可 | なし
1142 | 東京 | 東毛変電所 | 群馬県 | 275 |  | 36.2991 | 139.3287 | OSM実測 | 1000 | 699 | -403 |  |  | 可 | なし
1143 | 東京 | 水道橋変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.7003 | 139.7523 | OSM実測 | 900 | 668 | 165 |  |  | 可 | 有り
1144 | 東京 | 永代橋変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6756 | 139.7844 | OSM実測 | 900 | 682 | 160 |  |  | 可 | 有り
1145 | 東京 | 江東変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6634 | 139.8404 | OSM実測 | 1200 | 846 | 136 |  |  | 可 | 有り
1146 | 東京 | 池上変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5694 | 139.6965 | OSM実測 | 900 | 680 | 132 |  |  | 可 | 有り
1147 | 東京 | 港北変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5359 | 139.6028 | OSM実測 | 1950 | 1673 | -1186 |  |  | 可 | 有り
1148 | 東京 | 筑波南変電所 | 茨城県 | 275 |  | 35.9732 | 140.2496 | OSM実測 | 600 | 539 | -733 |  |  | 可 | 有り
1149 | 東京 | 練馬変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7367 | 139.647 | OSM実測 | 900 | 682 | 209 |  |  | 可 | なし
1150 | 東京 | 花見川変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.6688 | 140.0718 | OSM実測 | 1000 | 787 | 234 |  |  | 可 | 有り
1151 | 東京 | 荏田変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.5549 | 139.5491 | OSM実測 | 600 | 342 | 82 |  |  | 可 | 有り
1152 | 東京 | 葛南変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6659 | 139.9078 | OSM実測 | 600 | 342 | 161 |  |  | 可 | 有り
1153 | 東京 | 西横浜変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.4999 | 139.5048 | OSM実測 | 600 | 342 | 117 |  |  | 可 | 有り
1154 | 東京 | 西毛変電所 | 群馬県 | 275 |  | 36.2216 | 139.0417 | OSM実測 | 1000 | 778 | -791 |  |  | 可 | 有り
1155 | 東京 | 西越谷変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8905 | 139.751 | OSM実測 | 900 | 678 | 22 |  |  | 可 | 有り
1156 | 東京 | 豊島変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.7286 | 139.7202 | OSM実測 | 900 | 674 | 121 |  |  | 可 | 有り
1157 | 東京 | 逗子変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.3104 | 139.6065 | OSM実測 | 600 | 342 | -182 |  |  | 可 | 有り
1158 | 東京 | 那珂変電所 | 茨城県 | 275 |  | 36.4795 | 140.4455 | OSM実測 | 1800 | 1530 | -1054 |  |  | 不可 #1 | 有り
1159 | 東京 | 青梅変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7947 | 139.317 | OSM実測 | 900 | 680 | 41 |  |  | 可 | なし
1160 | 東京 | 高輪変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6349 | 139.7339 | OSM実測 | 900 | 680 | 152 |  |  | 可 | 有り
1161 | 東京 | 鹿島変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.8967 | 140.6566 | OSM実測 | 900 | 512 | -100 |  |  | 可 | 有り
1162 | 東京 | さちが丘変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.464 | 139.5227 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1163 | 東京 | 上里変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.2381 | 139.1405 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1164 | 東京 | 下滝開閉所 | 栃木県 | 154 |  | 36.737 | 139.9642 | OSM実測
1165 | 東京 | 下総変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7008 | 139.9629 | OSM実測 | 800 | 676 | 151 |  |  | 可 | 有り
1166 | 東京 | 久喜変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.0629 | 139.641 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1167 | 東京 | 久地変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6103 | 139.6024 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1168 | 東京 | 亀久保変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8578 | 139.4983 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
1169 | 東京 | 亀戸変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7069 | 139.8498 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1170 | 東京 | 二和東変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7455 | 140.0207 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1171 | 東京 | 五霞変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.1034 | 139.7435 | OSM実測 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1172 | 東京 | 伊原変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.868 | 139.8087 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1173 | 東京 | 佐波変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.2921 | 139.2199 | OSM実測 | 600 | 452 | -409 |  |  | 可 | 有り
1174 | 東京 | 佐野変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.2802 | 139.5548 | OSM実測 | 600 | 452 | -549 |  |  | 可 | 有り
1175 | 東京 | 八千代変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.1756 | 139.893 | OSM実測 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1176 | 東京 | 内房変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.3415 | 140.0258 | OSM実測 | 800 | 800 | -1203 |  |  | 可 | 有り
1177 | 東京 | 前沢変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7507 | 139.5046 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1178 | 東京 | 北巨摩変電所 | 山梨県 | 154 |  | 35.7859 | 138.3979 | OSM実測 | 266 | 179 | -183 |  |  | 可 | 有り
1179 | 東京 | 北駿変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.227 | 138.9536 | OSM実測 | 200 | 190 | -102 |  |  | 不可 #2 | なし
1180 | 東京 | 千歳変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6736 | 139.5889 | OSM実測 | 800 | 676 | 180 |  |  | 可 | なし
1181 | 東京 | 千葉ニュータウン変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8049 | 140.1306 | OSM実測 | 600 | 454 | 170 |  |  | 可 | 有り
1182 | 東京 | 南佐野変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.2928 | 139.5888 | OSM実測 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1183 | 東京 | 南大田変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5484 | 139.7332 | OSM実測 | 600 | 454 | 133 |  |  | 可 | 有り
1184 | 東京 | 南武変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5808 | 139.626 | OSM実測 | 750 | 606 | 188 |  |  | 可 | 有り
1185 | 東京 | 南赤塚変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.2249 | 139.7427 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1186 | 東京 | 原町田変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5488 | 139.45 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1187 | 東京 | 吉岡変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.4522 | 139.0037 | OSM実測 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1188 | 東京 | 名栗変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.888 | 139.1788 | OSM実測 | 9 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1189 | 東京 | 和田堀変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6815 | 139.6493 | OSM実測 | 600 | 453 | 82 |  |  | 可 | なし
1190 | 東京 | 坪井変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7287 | 140.0538 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1191 | 東京 | 埼玉変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.081 | 139.4948 | OSM実測 | 700 | 538 | -143 |  |  | 可 | 有り
1192 | 東京 | 塩尻送電所 | 長野県 | 154 |  | 36.1275 | 137.9349 | OSM実測
1193 | 東京 | 外房変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.522 | 140.295 | OSM実測 | 600 | 450 | -582 |  |  | 可 | 有り
1194 | 東京 | 大瀬変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8059 | 139.8442 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1195 | 東京 | 天王洲変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6217 | 139.757 | OSM実測 | 800 | 682 | 95 |  |  | 可 | 有り
1196 | 東京 | 奥秩父変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.9609 | 139.0458 | OSM実測 | 180 | 147 | -74 |  |  | 可 | 有り
1197 | 東京 | 子安変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.4898 | 139.6368 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1198 | 東京 | 学園都市変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.0866 | 140.0984 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1199 | 東京 | 宗岡変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8403 | 139.5898 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1200 | 東京 | 宝積寺変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.6246 | 139.9905 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1201 | 東京 | 宮戸変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8243 | 139.5868 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1202 | 東京 | 寄巻変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8026 | 139.8761 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1203 | 東京 | 富岡変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.376 | 139.6225 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1204 | 東京 | 小倉開閉所 | 東京都 | 154 |  | 35.5825 | 139.2913 | OSM実測
1205 | 東京 | 小合変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.787 | 139.862 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1206 | 東京 | 小山変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.3258 | 139.8167 | OSM実測 | 950 | 844 | -653 |  |  | 可 | 有り
1207 | 東京 | 小松変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.7165 | 138.9797 | OSM実測 | 160 | 160 | -117 |  |  | 可 | 有り
1208 | 東京 | 小松川変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6874 | 139.8694 | OSM実測 | 600 | 446 | 64 |  |  | 可 | 有り
1209 | 東京 | 山梨変電所 | 山梨県 | 154 |  | 35.6368 | 138.5737 | OSM実測 | 560 | 381 | -239 |  |  | 可 | なし
1210 | 東京 | 岡部交流変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.2084 | 139.23 | OSM実測
1211 | 東京 | 岩槻変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.9237 | 139.7189 | OSM実測 | 700 | 554 | 89 |  |  | 可 | 有り
1212 | 東京 | 岳南変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.1495 | 138.6825 | OSM実測 | 600 | 453 | -171 |  |  | 可 | なし
1213 | 東京 | 岸根変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5009 | 139.6088 | OSM実測 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
1214 | 東京 | 川崎変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5289 | 139.6875 | OSM実測 | 600 | 449 | 101 |  |  | 可 | 有り
1215 | 東京 | 常盤台変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7575 | 139.6912 | OSM実測 | 600 | 453 | 121 |  |  | 可 | 有り
1216 | 東京 | 徳次郎変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.6627 | 139.8366 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1217 | 東京 | 恩田変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5394 | 139.5148 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1218 | 東京 | 慈恩寺変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.98 | 139.7165 | OSM実測 | 52 | 54 | -43 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1219 | 東京 | 戸塚変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.3997 | 139.5267 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1220 | 東京 | 戸田変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7941 | 139.6741 | OSM実測 | 600 | 451 | 74 |  |  | 可 | なし
1221 | 東京 | 新羽変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5314 | 139.6098 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1222 | 東京 | 新郷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.83 | 139.7715 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1223 | 東京 | 旭変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5289 | 139.6512 | OSM実測 | 600 | 451 | 60 |  |  | 可 | 有り
1224 | 東京 | 昭島変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7092 | 139.3847 | OSM実測 | 400 | 225 | 153 |  |  | 可 | なし
1225 | 東京 | 東京電力駿河変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.1759 | 138.692 | OSM実測 | 600 | 540 | -120 |  |  | 可 | なし
1226 | 東京 | 東光台変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.0858 | 140.0629 | OSM実測 | 38 | 39 | -33 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1227 | 東京 | 東八潮変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.828 | 139.8365 | OSM実測 | 600 | 435 | 75 |  |  | 可 | 有り
1228 | 東京 | 東千葉変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.6214 | 140.1515 | OSM実測 | 800 | 678 | -276 |  |  | 可 | 有り
1229 | 東京 | 東太田変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.3173 | 139.405 | OSM実測 | 600 | 455 | -301 |  |  | 可 | なし
1230 | 東京 | 東小岩変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7152 | 139.8831 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1231 | 東京 | 東方変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5163 | 139.5799 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1232 | 東京 | 東松戸変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7697 | 139.9227 | OSM実測 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1233 | 東京 | 東葛変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8569 | 139.9357 | OSM実測 | 700 | 565 | 126 |  |  | 可 | 有り
1234 | 東京 | 東野田変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.2536 | 139.7976 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1235 | 東京 | 松島変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7116 | 139.856 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1236 | 東京 | 松郷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7977 | 139.4985 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1237 | 東京 | 柏井変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7614 | 139.9572 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1238 | 東京 | 栃山開閉所 | 栃木県 | 154 |  | 36.4703 | 139.8845 | OSM実測
1239 | 東京 | 栗橋変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.1316 | 139.705 | OSM実測 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1240 | 東京 | 桂変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.4991 | 140.3814 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1241 | 東京 | 橋本変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5913 | 139.3421 | OSM実測 | 1000 | 872 | 86 |  |  | 可 | 有り
1242 | 東京 | 武蔵大井変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8441 | 139.5228 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1243 | 東京 | 武蔵赤坂開閉所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8408 | 139.4817 | OSM実測
1244 | 東京 | 武蔵野変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7589 | 139.5629 | OSM実測 | 800 | 679 | 228 |  |  | 可 | なし
1245 | 東京 | 水元変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7777 | 139.8691 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1246 | 東京 | 水戸北部変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.5355 | 140.3753 | OSM実測 | 200 | 114 | -132 |  |  | 可 | 有り
1247 | 東京 | 江戸川変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7564 | 139.845 | OSM実測 | 300 | 171 | 38 |  |  | 可 | 有り
1248 | 東京 | 河内変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.6239 | 139.9404 | OSM実測 | 700 | 562 | -969 |  |  | 可 | 有り
1249 | 東京 | 深作変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.9456 | 139.6578 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1250 | 東京 | 清原変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5466 | 139.9813 | OSM実測 | 38 | 39 | -25 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1251 | 東京 | 港南台変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.3754 | 139.5863 | OSM実測 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1252 | 東京 | 湘南変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.359 | 139.3438 | OSM実測 | 750 | 607 | 190 |  |  | 可 | なし
1253 | 東京 | 田方変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.0091 | 138.9736 | OSM実測 | 600 | 486 | -486 |  |  | 可 | 有り
1254 | 東京 | 田端変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.747 | 139.7658 | OSM実測 | 550 | 389 | 83 |  |  | 可 | 有り
1255 | 東京 | 白根変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.4851 | 139.5518 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1256 | 東京 | 相模原変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5745 | 139.3738 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1257 | 東京 | 矢切変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7648 | 139.8946 | OSM実測 | 33 | 34 | -20 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1258 | 東京 | 石岡変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.2193 | 140.2541 | OSM実測 | 800 | 725 | -498 |  |  | 可 | 有り
1259 | 東京 | 砂田変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.4969 | 139.9056 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1260 | 東京 | 笹目変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8245 | 139.6575 | OSM実測 | 600 | 454 | 77 |  |  | 可 | 有り
1261 | 東京 | 筑波西部変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.0647 | 140.0746 | OSM実測
1262 | 東京 | 簗瀬町変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5488 | 139.8912 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1263 | 東京 | 綱島変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5362 | 139.647 | OSM実測 | 400 | 227 | 75 |  |  | 可 | 有り
1264 | 東京 | 総社変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.41 | 139.0261 | OSM実測 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
1265 | 東京 | 群馬変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.353 | 139.0341 | OSM実測 | 800 | 678 | -536 |  |  | 可 | 有り
1266 | 東京 | 聖蹟桜ヶ丘変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6517 | 139.4433 | OSM実測 | 400 | 228 | 175 |  |  | 可 | なし
1267 | 東京 | 花畑変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7795 | 139.819 | OSM実測 | 750 | 664 | 139 |  |  | 可 | 有り
1268 | 東京 | 芳賀変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5145 | 140.0101 | OSM実測 | 600 | 450 | -498 |  |  | 可 | 有り
1269 | 東京 | 茂木変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5392 | 140.2043 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1270 | 東京 | 茨城変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.4632 | 140.5183 | OSM実測 | 600 | 555 | -523 |  |  | 可 | 有り
1271 | 東京 | 菖蒲変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.0736 | 139.6008 | OSM実測 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
1272 | 東京 | 西厚木変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.4266 | 139.3458 | OSM実測 | 400 | 228 | 66 |  |  | 可 | なし
1273 | 東京 | 西宇都宮変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5815 | 139.822 | OSM実測 | 600 | 572 | -863 |  |  | 可 | 有り
1274 | 東京 | 西水戸変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.4068 | 140.4113 | OSM実測 | 600 | 470 | -710 |  |  | 可 | 有り
1275 | 東京 | 西相模変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.2923 | 139.1178 | OSM実測 | 800 | 679 | -53 |  |  | 可 | なし
1276 | 東京 | 谷村変電所 | 山梨県 | 154 |  | 35.559 | 138.9136 | OSM実測 | 400 | 226 | -146 |  |  | 可 | 有り
1277 | 東京 | 豊原変電所 | 栃木県 | 154 |  | 37.0794 | 140.1063 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1278 | 東京 | 豊岡変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8219 | 139.3701 | OSM実測 | 900 | 512 | 201 |  |  | 可 | なし
1279 | 東京 | 那須野変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.9379 | 140.0384 | OSM実測 | 800 | 800 | -1350 |  |  | 可 | 有り
1280 | 東京 | 酒井根変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8261 | 139.9621 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1281 | 東京 | 野木変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.2445 | 139.756 | OSM実測 | 400 | 228 | -75 |  |  | 可 | 有り
1282 | 東京 | 金井変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.5231 | 138.988 | OSM実測 | 400 | 400 | -313 |  |  | 可 | 有り
1283 | 東京 | 鎌ヶ谷変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7513 | 140.003 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1284 | 東京 | 長沼変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.6747 | 140.1227 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1285 | 東京 | 霞ヶ浦変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.1194 | 140.1663 | OSM実測 | 700 | 608 | -883 |  |  | 可 | 有り
1286 | 東京 | 駿東変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.1384 | 138.8797 | OSM実測 | 750 | 582 | 65 |  |  | 可 | なし
1287 | 東京 | 鳥山変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5046 | 139.6064 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1288 | 東京 | 鳩ヶ谷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.822 | 139.7364 | OSM実測 | 750 | 609 | 130 |  |  | 可 | 有り
1289 | 東京 | 鷹の台変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.6982 | 140.1035 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1290 | 東京 | ＪＲ新熊谷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.1524 | 139.3366 | OSM実測
1291 | 東京 | 沼津変電所 | 静岡県 | 77 |  | 35.1261 | 138.8504 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1292 | 東京 | 鴨宮変電所 | 神奈川県 | 77 |  | 35.2735 | 139.1718 | OSM実測
1293 | 東京 | DOWAハイテック変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2504 | 139.2077 | OSM実測
1294 | 東京 | GCT鴻巣変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0805 | 139.4924 | OSM実測
1295 | 東京 | NEC府中変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6692 | 139.4519 | OSM実測
1296 | 東京 | うずら変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2683 | 139.4883 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1297 | 東京 | つくば並木変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0695 | 140.1342 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1298 | 東京 | みなみ野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6324 | 139.3204 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1299 | 東京 | アカデミアパーク変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3142 | 139.9986 | OSM実測
1300 | 東京 | キヤノン美里変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1693 | 139.1888 | OSM実測
1301 | 東京 | ジェイテクト東京工場変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.775 | 139.3168 | OSM実測
1302 | 東京 | ボッシュ東松山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0378 | 139.3939 | OSM実測
1303 | 東京 | ユニオントラスト変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.263 | 139.2167 | OSM実測
1304 | 東京 | リンテック熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1343 | 139.3596 | OSM実測
1305 | 東京 | レンゴー株式会社八潮工場 特高変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8148 | 139.817 | OSM実測
1306 | 東京 | 一之江変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7002 | 139.8799 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1307 | 東京 | 一宮変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3836 | 140.3599 | OSM実測
1308 | 東京 | 三の沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5649 | 139.8537 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1309 | 東京 | 三ヶ尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9286 | 139.9082 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1310 | 東京 | 三井E&S受電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5475 | 140.099 | OSM実測
1311 | 東京 | 三井精機変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9817 | 139.4466 | OSM実測
1312 | 東京 | 三和変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1559 | 139.8138 | OSM実測 | 38 | 39 | -31 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1313 | 東京 | 三島変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1158 | 138.9262 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1314 | 東京 | 三崎変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.1569 | 139.636 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1315 | 東京 | 三河島変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.734 | 139.7852 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1316 | 東京 | 三浦変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.1953 | 139.6246 | OSM実測 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1317 | 東京 | 三菱電工線変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1822 | 139.3269 | OSM実測
1318 | 東京 | 三郷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8187 | 139.8791 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1319 | 東京 | 三鷹変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6902 | 139.5601 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1320 | 東京 | 上久屋開閉所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6572 | 139.0918 | OSM実測
1321 | 東京 | 上和田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4359 | 139.4672 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1322 | 東京 | 上大島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2242 | 140.0642 | OSM実測
1323 | 東京 | 上富士変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7339 | 139.7512 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1324 | 東京 | 上山変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1552 | 140.444 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1325 | 東京 | 上川井変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7188 | 140.0674 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1326 | 東京 | 上平井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7223 | 139.8568 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1327 | 東京 | 上殿変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5531 | 139.7551 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1328 | 東京 | 上福岡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8799 | 139.5262 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1329 | 東京 | 上郷変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4546 | 139.9378 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1330 | 東京 | 上里見変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.379 | 138.8956 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1331 | 東京 | 上野原変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6321 | 139.1226 | OSM実測 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1332 | 東京 | 上青木変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8309 | 139.7119 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1333 | 東京 | 上高野変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7229 | 140.1327 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1334 | 東京 | 上麻生分岐所 | 東京都 | 66 |  | 35.5971 | 139.5003 | OSM実測
1335 | 東京 | 下仁田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2082 | 138.7775 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1336 | 東京 | 下加治変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8656 | 139.3394 | OSM実測 | 38 | 39 | -28 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし
1337 | 東京 | 下和田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3146 | 139.0142 | OSM実測 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
1338 | 東京 | 下妻変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1805 | 139.9564 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1339 | 東京 | 下富変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.833 | 139.4647 | OSM実測 | 38 | 39 | -26 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし
1340 | 東京 | 下栗変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.535 | 139.918 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1341 | 東京 | 下沖変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4037 | 139.3573 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1342 | 東京 | 下野毛変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5965 | 139.6337 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1343 | 東京 | 下館変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3083 | 139.971 | OSM実測 | 52 | 54 | -43 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1344 | 東京 | 下高根沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5583 | 140.0163 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1345 | 東京 | 与野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8879 | 139.6288 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1346 | 東京 | 世良田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2705 | 139.2869 | OSM実測 | 38 | 39 | -27 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし
1347 | 東京 | 中丸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7433 | 139.6989 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1348 | 東京 | 中之条変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5853 | 138.8444 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1349 | 東京 | 中台変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7758 | 139.6789 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1350 | 東京 | 中土浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0813 | 140.1993 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1351 | 東京 | 中土狩変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1384 | 138.8974 | OSM実測 | 47 | 49 | -41 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
1352 | 東京 | 中堀変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2937 | 139.1665 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1353 | 東京 | 中岩開閉所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7858 | 139.7028 | OSM実測
1354 | 東京 | 中禅寺変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.736 | 139.5006 | OSM実測 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1355 | 東京 | 久保田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2902 | 139.4909 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1356 | 東京 | 久留里変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2983 | 140.0729 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1357 | 東京 | 久里浜変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2351 | 139.7094 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1358 | 東京 | 乙女変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.2595 | 139.7521 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1359 | 東京 | 九十九里変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5209 | 140.4148 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1360 | 東京 | 亀井野変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3767 | 139.468 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1361 | 東京 | 二宮変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3872 | 139.9642 | OSM実測 | 47 | 49 | -42 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1362 | 東京 | 二度栗山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8747 | 139.6391 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1363 | 東京 | 五井変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5104 | 140.0887 | OSM実測 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1364 | 東京 | 五料変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3219 | 138.7645 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1365 | 東京 | 五浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.848 | 140.7751 | OSM実測 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1366 | 東京 | 井口変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6912 | 139.5492 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1367 | 東京 | 井田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5675 | 139.6372 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1368 | 東京 | 井野川変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3602 | 139.0081 | OSM実測 | 47 | 49 | -38 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1369 | 東京 | 今井変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2171 | 139.1575 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1370 | 東京 | 今市変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7169 | 139.6963 | OSM実測 | 57 | 59 | -57 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1371 | 東京 | 伊勢原変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3908 | 139.3107 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1372 | 東京 | 伊勢崎変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3165 | 139.196 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1373 | 東京 | 伊奈町変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.976 | 140.0898 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1374 | 東京 | 伊東変電所 | 静岡県 | 66 |  | 34.9644 | 139.0974 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1375 | 東京 | 伊興変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7978 | 139.7882 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1376 | 東京 | 伊香保変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5028 | 138.9297 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1377 | 東京 | 佐倉変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7149 | 140.2418 | OSM実測 | 52 | 54 | -48 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1378 | 東京 | 佐原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8915 | 140.5102 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1379 | 東京 | 佐貫変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2633 | 139.8929 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1380 | 東京 | 作田川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.586 | 140.4318 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1381 | 東京 | 作草部変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6292 | 140.1242 | OSM実測 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1382 | 東京 | 保土ヶ谷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4518 | 139.6097 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1383 | 東京 | 保木間変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8016 | 139.808 | OSM実測 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
1384 | 東京 | 保渡田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3878 | 138.9887 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1385 | 東京 | 倉渕変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4175 | 138.8004 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1386 | 東京 | 倉賀野変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2988 | 139.0522 | OSM実測 | 57 | 59 | -46 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
1387 | 東京 | 元宿変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4093 | 139.3302 | OSM実測 | 38 | 39 | -27 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし
1388 | 東京 | 元島名変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3321 | 139.0641 | OSM実測 | 47 | 49 | -38 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1389 | 東京 | 入間変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8338 | 139.4028 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1390 | 東京 | 八ツ沢変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6194 | 139.1013 | OSM実測 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1391 | 東京 | 八代田変電所 | 静岡県 | 66 |  | 34.9475 | 139.0811 | OSM実測 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1392 | 東京 | 八千代台変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7203 | 140.0954 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1393 | 東京 | 八幡変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7183 | 139.9238 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1394 | 東京 | 八斗島変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.265 | 139.2176 | OSM実測 | 38 | 39 | -26 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし
1395 | 東京 | 八日市場変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7052 | 140.5541 | OSM実測 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1396 | 東京 | 八木崎変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9707 | 139.741 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1397 | 東京 | 八柱変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7919 | 139.9471 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1398 | 東京 | 八潮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8211 | 139.8458 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1399 | 東京 | 八王子変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.664 | 139.3248 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1400 | 東京 | 八郷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.241 | 140.2017 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1401 | 東京 | 八重原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3225 | 139.9224 | OSM実測 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1402 | 東京 | 六会変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3815 | 139.4828 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1403 | 東京 | 六供変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3647 | 139.0744 | OSM実測 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1404 | 東京 | 六和変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8108 | 139.9071 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1405 | 東京 | 六浦変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3251 | 139.6065 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1406 | 東京 | 六郷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5472 | 139.713 | OSM実測 | 57 | 59 | -39 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
1407 | 東京 | 内ケ島変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2836 | 139.3889 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1408 | 東京 | 内匠変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7877 | 139.8173 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1409 | 東京 | 内原変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3518 | 140.3699 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1410 | 東京 | 冨里変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7483 | 140.3221 | OSM実測 | 57 | 59 | -53 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1411 | 東京 | 凸版相模原変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5536 | 139.4055 | OSM実測
1412 | 東京 | 出口変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9971 | 139.8426 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1413 | 東京 | 出島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0886 | 140.3045 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1414 | 東京 | 初狩変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.5991 | 138.8888 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1415 | 東京 | 別所変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1883 | 139.3475 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1416 | 東京 | 別所変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6202 | 139.3974 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1417 | 東京 | 前橋変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3956 | 139.0765 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1418 | 東京 | 前澤化成工業変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2125 | 139.3356 | OSM実測
1419 | 東京 | 前野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7688 | 139.686 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1420 | 東京 | 剛志変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2858 | 139.2366 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1421 | 東京 | 剣崎変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3474 | 138.9542 | OSM実測 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1422 | 東京 | 創価大学変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6893 | 139.3267 | OSM実測
1423 | 東京 | 加倉変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9443 | 139.6835 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1424 | 東京 | 加納変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0327 | 139.5668 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1425 | 東京 | 助川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5892 | 140.6496 | OSM実測 | 38 | 39 | -31 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1426 | 東京 | 勝山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.1183 | 139.87 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1427 | 東京 | 勝浦変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.1635 | 140.3063 | OSM実測 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1428 | 東京 | 勝田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4078 | 140.5156 | OSM実測 | 52 | 54 | -44 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
1429 | 東京 | 北三咲変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7528 | 140.0284 | OSM実測 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1430 | 東京 | 北千住変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7536 | 139.7912 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1431 | 東京 | 北多賀変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5648 | 140.6291 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1432 | 東京 | 北寺尾変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5153 | 139.6474 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1433 | 東京 | 北小岩変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7414 | 139.8781 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1434 | 東京 | 北山変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6894 | 139.4554 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1435 | 東京 | 北川口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.822 | 139.7505 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1436 | 東京 | 北本変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0302 | 139.5269 | OSM実測 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
1437 | 東京 | 北甘変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2572 | 138.8609 | OSM実測 | 57 | 59 | -57 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1438 | 東京 | 北白子変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4621 | 140.3585 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1439 | 東京 | 北竜台変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9326 | 140.1637 | OSM実測 | 38 | 39 | -31 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1440 | 東京 | 北綾瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.784 | 139.8364 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1441 | 東京 | 北辺田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8502 | 140.2732 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1442 | 東京 | 北野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6515 | 139.3518 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1443 | 東京 | 匠町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7499 | 139.594 | OSM実測 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1444 | 東京 | 千成開閉塔 | 東京都 | 66 |  | 35.6372 | 139.5988 | OSM実測
1445 | 東京 | 千波変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.344 | 140.4782 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1446 | 東京 | 千種変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5033 | 140.0673 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1447 | 東京 | 千葉変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.61 | 140.1436 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1448 | 東京 | 千葉変電所都町開閉所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6096 | 140.1437 | OSM実測
1449 | 東京 | 千貫沼変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.41 | 139.1583 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1450 | 東京 | 協和変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.345 | 140.0328 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1451 | 東京 | 南古河変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1754 | 139.7222 | OSM実測 | 47 | 49 | -39 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
1452 | 東京 | 南守谷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9319 | 140.0044 | OSM実測 | 38 | 39 | -26 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
1453 | 東京 | 南小山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3009 | 139.8006 | OSM実測 | 57 | 59 | -53 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1454 | 東京 | 南山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7848 | 140.0634 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1455 | 東京 | 南山田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9379 | 139.4805 | OSM実測 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1456 | 東京 | 南橘変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4156 | 139.0693 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1457 | 東京 | 南池袋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7273 | 139.7139 | OSM実測
1458 | 東京 | 南泉変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7369 | 139.5782 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1459 | 東京 | 南波崎変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.795 | 140.7721 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1460 | 東京 | 南渋川変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4917 | 139.0111 | OSM実測 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1461 | 東京 | 南結城変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2794 | 139.8546 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1462 | 東京 | 南越谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8384 | 139.8171 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1463 | 東京 | 印旛西変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7968 | 140.1786 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1464 | 東京 | 印西変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8272 | 140.1406 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1465 | 東京 | 原山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8687 | 139.6718 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1466 | 東京 | 原木変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6964 | 139.9515 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1467 | 東京 | 原里変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.287 | 138.9024 | OSM実測 | 57 | 59 | -53 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
1468 | 東京 | 友部変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3443 | 140.3 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1469 | 東京 | 取手変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9073 | 140.055 | OSM実測 | 42 | 44 | -38 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1470 | 東京 | 古河変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1992 | 139.7075 | OSM実測 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1471 | 東京 | 吉井変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2507 | 138.9699 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1472 | 東京 | 吉川変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8791 | 139.8465 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1473 | 東京 | 吉祥寺変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7101 | 139.5871 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1474 | 東京 | 吉野工業変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2646 | 139.2195 | OSM実測
1475 | 東京 | 君島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.997 | 140.2745 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1476 | 東京 | 吾妻町変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6083 | 140.1235 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1477 | 東京 | 吾野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9077 | 139.2342 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1478 | 東京 | 和光変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7836 | 139.6068 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1479 | 東京 | 品沢変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0403 | 139.0681 | OSM実測 | 38 | 39 | -32 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1480 | 東京 | 喜連川変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7466 | 139.9688 | OSM実測 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1481 | 東京 | 図師町変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.585 | 139.421 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1482 | 東京 | 国分寺変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3657 | 139.8462 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1483 | 東京 | 国立変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6897 | 139.4344 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1484 | 東京 | 国際電電八俣変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1728 | 139.8165 | OSM実測
1485 | 東京 | 園生変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6526 | 140.1183 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1486 | 東京 | 土浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0823 | 140.2052 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1487 | 東京 | 坂月変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6037 | 140.1829 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1488 | 東京 | 坂田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2619 | 139.4028 | OSM実測 | 57 | 59 | -53 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
1489 | 東京 | 城山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.319 | 139.578 | OSM実測 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1490 | 東京 | 城藤沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3485 | 139.4614 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1491 | 東京 | 堀切変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.74 | 139.8319 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1492 | 東京 | 堀町変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3964 | 140.4266 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1493 | 東京 | 塩浜変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.527 | 139.7479 | OSM実測 | 300 | 171 | -30 |  |  | 可 | 有り
1494 | 東京 | 塩焼変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6841 | 139.9238 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1495 | 東京 | 境野変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3921 | 139.3443 | OSM実測 | 47 | 49 | -38 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし
1496 | 東京 | 増尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8313 | 139.9895 | OSM実測 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1497 | 東京 | 増戸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7326 | 139.2493 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1498 | 東京 | 壬生変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4358 | 139.8113 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1499 | 東京 | 多古変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2734 | 139.1528 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1500 | 東京 | 多賀変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5261 | 140.6162 | OSM実測 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1501 | 東京 | 大みか変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5067 | 140.6147 | OSM実測 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1502 | 東京 | 大中居変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9047 | 139.5157 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1503 | 東京 | 大久野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7423 | 139.2317 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
1504 | 東京 | 大原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2511 | 140.3884 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1505 | 東京 | 大和変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4644 | 139.4684 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1506 | 東京 | 大和田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9227 | 139.6487 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1507 | 東京 | 大和開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4642 | 139.4684 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1508 | 東京 | 大塚変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4705 | 139.4271 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1509 | 東京 | 大多喜変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2945 | 140.2459 | OSM実測 | 52 | 54 | -52 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1510 | 東京 | 大子変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7646 | 140.3625 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1511 | 東京 | 大宮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9074 | 139.6149 | OSM実測
1512 | 東京 | 大庭変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3643 | 139.4391 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1513 | 東京 | 大木戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5101 | 140.2311 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1514 | 東京 | 大栄変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.806 | 140.4434 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1515 | 東京 | 大沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6817 | 139.7488 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1516 | 東京 | 大沼変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5388 | 139.4123 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1517 | 東京 | 大泉変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7664 | 139.5836 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1518 | 東京 | 大洋変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1026 | 140.5517 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1519 | 東京 | 大洗変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3102 | 140.5503 | OSM実測 | 47 | 49 | -43 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1520 | 東京 | 大津変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5523 | 138.6268 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1521 | 東京 | 大生郷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0889 | 139.9494 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1522 | 東京 | 大田原変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8719 | 140.0264 | OSM実測 | 52 | 54 | -45 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1523 | 東京 | 大町変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3781 | 140.4697 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1524 | 東京 | 大石変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9803 | 139.5648 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1525 | 東京 | 大砂変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1493 | 140.0448 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1526 | 東京 | 大磯変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3089 | 139.2772 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1527 | 東京 | 大穂変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.135 | 140.0727 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1528 | 東京 | 大竹変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1409 | 139.4874 | OSM実測 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1529 | 東京 | 大網変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.519 | 140.3267 | OSM実測 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1530 | 東京 | 大袋変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9297 | 139.7848 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1531 | 東京 | 大谷口変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8262 | 139.909 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1532 | 東京 | 大谷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4435 | 139.3915 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1533 | 東京 | 大野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5711 | 139.4047 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1534 | 東京 | 大間々変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4231 | 139.2771 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1535 | 東京 | 天川変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3725 | 139.0848 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1536 | 東京 | 天沼変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8997 | 139.6402 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1537 | 東京 | 天羽変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2212 | 139.8852 | OSM実測 | 38 | 39 | -28 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1538 | 東京 | 太平洋セメント変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9109 | 139.3446 | OSM実測
1539 | 東京 | 太田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2946 | 139.3705 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
1540 | 東京 | 太田緑町変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3315 | 139.3679 | OSM実測
1541 | 東京 | 奥多摩変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.8027 | 139.11 | OSM実測 | 9 | 9 | -6 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1542 | 東京 | 奥戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7342 | 139.8643 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1543 | 東京 | 妻沼変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.202 | 139.3728 | OSM実測 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1544 | 東京 | 嬬恋変電所 | 長野県 | 66 |  | 36.5239 | 138.5399 | OSM実測 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1545 | 東京 | 子ノ神山開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2811 | 139.6596 | OSM実測
1546 | 東京 | 子持変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5172 | 139.0128 | OSM実測 | 38 | 39 | -33 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1547 | 東京 | 宇喜田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.675 | 139.8618 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1548 | 東京 | 宇都宮変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5688 | 139.8883 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1549 | 東京 | 守谷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9577 | 139.9931 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1550 | 東京 | 安食変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.8411 | 140.2337 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1551 | 東京 | 宝木変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5938 | 139.854 | OSM実測 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1552 | 東京 | 宮代変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0229 | 139.7175 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1553 | 東京 | 宮元町変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3264 | 139.0049 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1554 | 東京 | 宮前変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8205 | 139.7209 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1555 | 東京 | 宮地変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3824 | 139.2822 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1556 | 東京 | 宮島変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1363 | 138.6647 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1557 | 東京 | 宮崎変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5887 | 140.143 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1558 | 東京 | 宮郷変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3227 | 139.1751 | OSM実測 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1559 | 東京 | 宿郷変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5545 | 139.9027 | OSM実測 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1560 | 東京 | 富塚変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8236 | 140.0426 | OSM実測 | 38 | 39 | -24 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
1561 | 東京 | 富士通熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1889 | 139.3715 | OSM実測
1562 | 東京 | 富津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3263 | 139.8363 | OSM実測 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1563 | 東京 | 富浜変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6112 | 138.9992 | OSM実測 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1564 | 東京 | 富浦変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.0349 | 139.8522 | OSM実測 | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1565 | 東京 | 富若変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3206 | 139.3981 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1566 | 東京 | 寒川受電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3748 | 139.3776 | OSM実測
1567 | 東京 | 寒川変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3527 | 139.3797 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1568 | 東京 | 寺台変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7883 | 140.3302 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1569 | 東京 | 寺田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6307 | 139.3116 | OSM実測 | 38 | 39 | -21 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
1570 | 東京 | 小作変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7767 | 139.3035 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1571 | 東京 | 小室変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7192 | 139.8837 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1572 | 東京 | 小峰変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7183 | 139.2322 | OSM実測 | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
1573 | 東京 | 小川変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0581 | 139.2685 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1574 | 東京 | 小平変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7293 | 139.4761 | OSM実測 | 66 | 69 | -55 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1575 | 東京 | 小御門変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8584 | 140.3583 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1576 | 東京 | 小斉変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3146 | 139.2197 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1577 | 東京 | 小木津変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.6322 | 140.6773 | OSM実測 | 38 | 39 | -24 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
1578 | 東京 | 小茂根変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7459 | 139.6748 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1579 | 東京 | 小見川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8418 | 140.5694 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1580 | 東京 | 小野川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0434 | 140.1108 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1581 | 東京 | 小金井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6899 | 139.5227 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1582 | 東京 | 小金変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8195 | 139.9311 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1583 | 東京 | 尾久変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7388 | 139.7716 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1584 | 東京 | 尾島変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2599 | 139.3338 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1585 | 東京 | 山方変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.6214 | 140.3597 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1586 | 東京 | 山田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0241 | 139.1145 | OSM実測 | 42 | 44 | -39 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1587 | 東京 | 山辺変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3266 | 139.4288 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1588 | 東京 | 岡部変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.202 | 139.2281 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1589 | 東京 | 岩井変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0413 | 139.8915 | OSM実測 | 52 | 54 | -51 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1590 | 東京 | 岩戸変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2392 | 139.6798 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1591 | 東京 | 岩曽変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5923 | 139.9073 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1592 | 東京 | 岩瀬変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3668 | 140.114 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1593 | 東京 | 岩瀬開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3578 | 139.5441 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1594 | 東京 | 岩間変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2796 | 140.3352 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1595 | 東京 | 岬町変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2986 | 140.3579 | OSM実測 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1596 | 東京 | 岸町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8559 | 139.6517 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1597 | 東京 | 嵐山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0428 | 139.3134 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1598 | 東京 | 川俣変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8738 | 139.5211 | OSM実測 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1599 | 東京 | 川口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8067 | 139.7339 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1600 | 東京 | 川口戸塚変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8735 | 139.7494 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1601 | 東京 | 川口本町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7991 | 139.7206 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1602 | 東京 | 川口芝変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8348 | 139.7009 | OSM実測 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
1603 | 東京 | 川尻変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.59 | 139.307 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1604 | 東京 | 川島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3174 | 139.9391 | OSM実測 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1605 | 東京 | 川治変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8946 | 139.702 | OSM実測 | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1606 | 東京 | 川西変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8683 | 139.7741 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1607 | 東京 | 川越変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9199 | 139.4941 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1608 | 東京 | 川里変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1136 | 139.5224 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1609 | 東京 | 巣鴨変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.735 | 139.7396 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1610 | 東京 | 市ヶ尾変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5485 | 139.5395 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1611 | 東京 | 市原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5276 | 140.1182 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1612 | 東京 | 市塙変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5375 | 140.101 | OSM実測 | 38 | 39 | -25 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1613 | 東京 | 市川大門 | 山梨県 | 66 |  | 35.5659 | 138.4967 | OSM実測 | 28 | 29 | -24 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1614 | 東京 | 市沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4652 | 139.5576 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1615 | 東京 | 師岡変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7906 | 139.2791 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1616 | 東京 | 常陸大宮変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5497 | 140.4179 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1617 | 東京 | 常陸太田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5347 | 140.5264 | OSM実測 | 42 | 44 | -41 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1618 | 東京 | 常陸海浜変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.377 | 140.5866 | OSM実測 | 38 | 39 | -23 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
1619 | 東京 | 幕張本郷変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6676 | 140.0517 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1620 | 東京 | 干潟変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7245 | 140.6129 | OSM実測 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1621 | 東京 | 平井変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9524 | 140.6653 | OSM実測 | 38 | 39 | -28 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1622 | 東京 | 平出変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.572 | 139.935 | OSM実測 | 47 | 49 | -30 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1623 | 東京 | 平台変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5367 | 139.5736 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1624 | 東京 | 平和台変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8507 | 139.9064 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1625 | 東京 | 平塚変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3308 | 139.3381 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1626 | 東京 | 平方変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9509 | 139.5657 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1627 | 東京 | 平石変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5574 | 139.9398 | OSM実測 | 38 | 39 | -25 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1628 | 東京 | 幸手変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0731 | 139.7211 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1629 | 東京 | 幸松変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9858 | 139.7588 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1630 | 東京 | 幸田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9387 | 140.4019 | OSM実測 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1631 | 東京 | 広沢変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3902 | 139.3206 | OSM実測 | 42 | 44 | -40 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし
1632 | 東京 | 庄和変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9718 | 139.81 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1633 | 東京 | 府中変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.678 | 139.4758 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1634 | 東京 | 座間変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5055 | 139.4197 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1635 | 東京 | 座間開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5022 | 139.4212 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1636 | 東京 | 弘明寺変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4174 | 139.5942 | OSM実測 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1637 | 東京 | 御厨変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3083 | 139.4463 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1638 | 東京 | 御宿変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2059 | 140.3548 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1639 | 東京 | 御殿場変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.3047 | 138.9222 | OSM実測 | 47 | 49 | -37 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし
1640 | 東京 | 徳丸変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7707 | 139.6573 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1641 | 東京 | 志木変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8335 | 139.5734 | OSM実測 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
1642 | 東京 | 志村変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7811 | 139.6887 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1643 | 東京 | 志津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7214 | 140.1512 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1644 | 東京 | 愛宕町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.97 | 139.598 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1645 | 東京 | 成宗変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6882 | 139.6304 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1646 | 東京 | 成東変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6084 | 140.436 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1647 | 東京 | 成瀬変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5358 | 139.4837 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1648 | 東京 | 成田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7777 | 140.3438 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1649 | 東京 | 我孫子変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8803 | 140.0228 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1650 | 東京 | 戸山変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7005 | 139.7085 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1651 | 東京 | 戸田公園変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8062 | 139.6754 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1652 | 東京 | 戸祭変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5722 | 139.88 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1653 | 東京 | 所沢変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8134 | 139.4491 | OSM実測 | 47 | 49 | -36 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし
1654 | 東京 | 所野変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7493 | 139.625 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1655 | 東京 | 手綱変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7476 | 140.6969 | OSM実測 | 47 | 49 | -47 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1656 | 東京 | 拝島変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7185 | 139.3505 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1657 | 東京 | 指扇変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9152 | 139.571 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1658 | 東京 | 新前橋変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3777 | 139.0411 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1659 | 東京 | 新田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3023 | 139.2887 | OSM実測 | 57 | 59 | -54 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし
1660 | 東京 | 日本銅管熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1815 | 139.3228 | OSM実測
1661 | 東京 | 日産化学工場変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2496 | 139.1552 | OSM実測
1662 | 東京 | 日立オートモティブ変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2649 | 139.2208 | OSM実測
1663 | 東京 | 日立化成変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2042 | 139.2269 | OSM実測
1664 | 東京 | 日立変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.6085 | 140.6497 | OSM実測 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1665 | 東京 | 日野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6694 | 139.3713 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1666 | 東京 | 日野自動車羽村工場変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7733 | 139.315 | OSM実測
1667 | 東京 | 日高変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9267 | 139.3505 | OSM実測 | 47 | 49 | -42 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
1668 | 東京 | 旭村変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9697 | 139.9081 | OSM実測 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1669 | 東京 | 明乳群馬変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2595 | 139.2244 | OSM実測
1670 | 東京 | 明神変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7325 | 140.856 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1671 | 東京 | 明野変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2753 | 140.0311 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1672 | 東京 | 星の宮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7855 | 139.4615 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1673 | 東京 | 昭電秩父変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9689 | 139.0743 | OSM実測
1674 | 東京 | 曲輪町変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3895 | 139.0661 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1675 | 東京 | 朝霞変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7969 | 139.6046 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1676 | 東京 | 木古庭変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2652 | 139.6334 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1677 | 東京 | 木崎変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8758 | 139.6602 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1678 | 東京 | 木更津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4093 | 139.9311 | OSM実測 | 57 | 59 | -51 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1679 | 東京 | 木曽変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5558 | 139.4414 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1680 | 東京 | 木田余変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1057 | 140.2192 | OSM実測 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1681 | 東京 | 木皿変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7916 | 140.7166 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1682 | 東京 | 末吉変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5175 | 139.6704 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1683 | 東京 | 末広町変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4979 | 139.6954 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1684 | 東京 | 本中山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7119 | 139.9406 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1685 | 東京 | 本動堂変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.261 | 139.0484 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1686 | 東京 | 本大久保変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6861 | 140.0425 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1687 | 東京 | 本庄変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2372 | 139.2018 | OSM実測 | 52 | 54 | -46 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
1688 | 東京 | 本町変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7058 | 139.9831 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1689 | 東京 | 本郷町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.319 | 139.8008 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1690 | 東京 | 杉戸変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0283 | 139.7368 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1691 | 東京 | 東中野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6411 | 139.4099 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1692 | 東京 | 東久喜変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0583 | 139.6776 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1693 | 東京 | 東亀有変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7693 | 139.8519 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1694 | 東京 | 東京電力 三鷹台変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.688 | 139.5881 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1695 | 東京 | 東北野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8205 | 139.5728 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1696 | 東京 | 東取手変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.8928 | 140.0842 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1697 | 東京 | 東尾久変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7529 | 139.7804 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1698 | 東京 | 東山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3367 | 139.4612 | OSM実測 | 38 | 39 | -33 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
1699 | 東京 | 東川口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7968 | 139.7362 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1700 | 東京 | 東川崎変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5147 | 139.7599 | OSM実測 | 500 | 340 | -85 |  |  | 可 | 有り
1701 | 東京 | 東松山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0471 | 139.3836 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1702 | 東京 | 東橋本変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5949 | 139.3568 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1703 | 東京 | 東池袋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7323 | 139.7172 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1704 | 東京 | 東洋ガラス千葉工場 受変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9107 | 139.9472 | OSM実測
1705 | 東京 | 東浦和変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8691 | 139.7022 | OSM実測 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1706 | 東京 | 東羽生変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1643 | 139.5634 | OSM実測 | 38 | 39 | -32 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1707 | 東京 | 東芝深谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1787 | 139.3214 | OSM実測
1708 | 東京 | 東越谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8949 | 139.8107 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1709 | 東京 | 東足利変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3252 | 139.4704 | OSM実測 | 52 | 54 | -49 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし
1710 | 東京 | 東邦亜鉛藤岡事業所 変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2716 | 139.0593 | OSM実測
1711 | 東京 | 東金変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.557 | 140.3757 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1712 | 東京 | 東電横須賀送電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3318 | 139.5709 | OSM実測
1713 | 東京 | 松ケ峰変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5565 | 139.8814 | OSM実測 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1714 | 東京 | 松伏変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9097 | 139.8248 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1715 | 東京 | 松尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6366 | 140.4658 | OSM実測 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1716 | 東京 | 松戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7946 | 139.9179 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1717 | 東京 | 林間変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5035 | 139.449 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1718 | 東京 | 柏原変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8806 | 139.3892 | OSM実測 | 57 | 59 | -49 | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
1719 | 東京 | 柏変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.851 | 139.9587 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1720 | 東京 | 柳瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.817 | 139.5207 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1721 | 東京 | 栃木変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3877 | 139.7372 | OSM実測 | 47 | 49 | -32 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1722 | 東京 | 栄町変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5125 | 139.6907 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1723 | 東京 | 栗山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8685 | 139.6056 | OSM実測 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1724 | 東京 | 根ケ布変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7969 | 139.2696 | OSM実測 | 19 | 19 | -1 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
1725 | 東京 | 根戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8818 | 139.9793 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1726 | 東京 | 根本変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3875 | 140.4628 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1727 | 東京 | 桐生変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4114 | 139.3425 | OSM実測 | 47 | 49 | -47 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし
1728 | 東京 | 桜井変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3718 | 139.9328 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1729 | 東京 | 桜山変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2965 | 139.5893 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1730 | 東京 | 桶川変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0055 | 139.5689 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1731 | 東京 | 梅島変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7729 | 139.8037 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1732 | 東京 | 梅木変電所 | 静岡県 | 66 |  | 34.9595 | 138.9907 | OSM実測 | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1733 | 東京 | 梅沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4383 | 139.6576 | OSM実測 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1734 | 東京 | 植木変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3345 | 139.2039 | OSM実測 | 33 | 34 | -30 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし
1735 | 東京 | 植田谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8868 | 139.5971 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1736 | 東京 | 椎津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4752 | 140.0481 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1737 | 東京 | 検見川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6555 | 140.0676 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1738 | 東京 | 椿本チエイン変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.854 | 139.3457 | OSM実測
1739 | 東京 | 楠変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2404 | 139.5736 | OSM実測 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
1740 | 東京 | 楢平変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9516 | 138.9312 | OSM実測 | 9 | 9 | -6 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1741 | 東京 | 榎木変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3285 | 139.3644 | OSM実測
1742 | 東京 | 樋口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1205 | 139.1107 | OSM実測 | 28 | 29 | -27 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1743 | 東京 | 横曽根変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8106 | 139.7072 | OSM実測
1744 | 東京 | 横田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3909 | 140.0375 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1745 | 東京 | 横須賀変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2841 | 139.6417 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1746 | 東京 | 橘変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8086 | 140.6887 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1747 | 東京 | 武山変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2274 | 139.6221 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1748 | 東京 | 武蔵増戸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7311 | 139.2496 | OSM実測
1749 | 東京 | 武里変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.953 | 139.7487 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1750 | 東京 | 比々多変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3932 | 139.2916 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1751 | 東京 | 氏家変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6857 | 139.9656 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1752 | 東京 | 水代変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3181 | 139.7194 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1753 | 東京 | 水戸変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3768 | 140.4799 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1754 | 東京 | 水海道変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0098 | 139.9911 | OSM実測 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1755 | 東京 | 江南変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1279 | 139.3399 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1756 | 東京 | 江戸変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9555 | 140.3185 | OSM実測
1757 | 東京 | 江曽島変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5253 | 139.8632 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1758 | 東京 | 沓掛変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0975 | 139.9011 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1759 | 東京 | 沢井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7991 | 139.1771 | OSM実測 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1760 | 東京 | 河口湖変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.4973 | 138.7639 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1761 | 東京 | 沼和田変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3585 | 139.7367 | OSM実測 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
1762 | 東京 | 沼田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6406 | 139.0511 | OSM実測 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1763 | 東京 | 波崎変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8508 | 140.7285 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1764 | 東京 | 津久井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5924 | 139.2305 | OSM実測 | 38 | 39 | -32 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1765 | 東京 | 流山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8796 | 139.9384 | OSM実測 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
1766 | 東京 | 浅原変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4511 | 139.2834 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1767 | 東京 | 浅川変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6423 | 139.2906 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1768 | 東京 | 浅間町変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6832 | 139.4952 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1769 | 東京 | 浦和変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8597 | 139.6639 | OSM実測
1770 | 東京 | 海神変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6934 | 139.9741 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1771 | 東京 | 海老名変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4617 | 139.3895 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1772 | 東京 | 海老瀬変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.2158 | 139.6429 | OSM実測 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
1773 | 東京 | 淀橋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6947 | 139.6865 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1774 | 東京 | 深津変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5363 | 139.8122 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1775 | 東京 | 深見変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4771 | 139.4646 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1776 | 東京 | 清水変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4748 | 140.0657 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1777 | 東京 | 清門変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8535 | 139.7864 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1778 | 東京 | 渡田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5197 | 139.6968 | OSM実測 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1779 | 東京 | 港が丘へんでんしょ | 神奈川県 | 66 |  | 35.2975 | 139.6287 | OSM実測
1780 | 東京 | 湊変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3464 | 140.5857 | OSM実測 | 47 | 49 | -43 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1781 | 東京 | 湯津上変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8181 | 140.0955 | OSM実測 | 28 | 29 | -21 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1782 | 東京 | 潤井戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5017 | 140.1664 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1783 | 東京 | 潮来変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9487 | 140.5624 | OSM実測 | 52 | 54 | -49 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1784 | 東京 | 潮見変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3708 | 139.9103 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1785 | 東京 | 瀬谷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4982 | 139.4655 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1786 | 東京 | 烏山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6737 | 140.1474 | OSM実測 | 47 | 49 | -38 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
1787 | 東京 | 熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1521 | 139.3816 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1788 | 東京 | 熱海変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1055 | 139.0792 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1789 | 東京 | 片倉変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6471 | 139.3373 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1790 | 東京 | 片柳変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3683 | 139.7145 | OSM実測 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1791 | 東京 | 片瀬変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3252 | 139.4891 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1792 | 東京 | 牛久北部変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0124 | 140.1458 | OSM実測 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1793 | 東京 | 牛久変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.972 | 140.1477 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1794 | 東京 | 牛谷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1976 | 139.7364 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1795 | 東京 | 犬伏変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.323 | 139.6222 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1796 | 東京 | 犬目変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6914 | 139.3021 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1797 | 東京 | 猿島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1088 | 139.8104 | OSM実測 | 52 | 54 | -49 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1798 | 東京 | 玉村変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2937 | 139.129 | OSM実測 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
1799 | 東京 | 玉生変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7716 | 139.8487 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1800 | 東京 | 玉里変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.168 | 140.3448 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1801 | 東京 | 王子変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7522 | 139.7431 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1802 | 東京 | 瑞穂変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8506 | 139.7098 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1803 | 東京 | 生品変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3263 | 139.29 | OSM実測 | 57 | 59 | -57 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし
1804 | 東京 | 生田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6153 | 139.5354 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1805 | 東京 | 田口発電所変電設備 | 群馬県 | 66 |  | 36.4509 | 139.0427 | OSM実測
1806 | 東京 | 田名変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5584 | 139.3415 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1807 | 東京 | 田島変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8511 | 139.6364 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1808 | 東京 | 田島町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3003 | 139.5603 | OSM実測 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1809 | 東京 | 田柄変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7569 | 139.6498 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1810 | 東京 | 田沼変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3555 | 139.5767 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1811 | 東京 | 町田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5337 | 139.4573 | OSM実測 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1812 | 東京 | 白井変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8055 | 140.0348 | OSM実測 | 52 | 54 | -48 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1813 | 東京 | 白子変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7811 | 139.6273 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1814 | 東京 | 白岡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0212 | 139.6754 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1815 | 東京 | 白州変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.8158 | 138.3317 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1816 | 東京 | 白幡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8472 | 139.6517 | OSM実測 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
1817 | 東京 | 白梅変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3623 | 140.4831 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1818 | 東京 | 白石変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5009 | 139.7093 | OSM実測
1819 | 東京 | 的場変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9073 | 139.4311 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1820 | 東京 | 相模台変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5157 | 139.4063 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1821 | 東京 | 相模大野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.533 | 139.4328 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1822 | 東京 | 相生変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4043 | 139.3015 | OSM実測
1823 | 東京 | 真壁変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2891 | 140.0817 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1824 | 東京 | 真岡変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4335 | 140.0034 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1825 | 東京 | 真弓変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5316 | 140.5587 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1826 | 東京 | 矢口変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5689 | 139.6901 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1827 | 東京 | 矢板変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8151 | 139.9279 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1828 | 東京 | 石上変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8633 | 139.9488 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1829 | 東京 | 石橋変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4377 | 139.8598 | OSM実測 | 52 | 54 | -51 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1830 | 東京 | 砂川変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7136 | 139.4433 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1831 | 東京 | 磯原変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.802 | 140.7432 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1832 | 東京 | 磯部変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2988 | 138.8452 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1833 | 東京 | 祐光開閉所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6178 | 140.1243 | OSM実測
1834 | 東京 | 神之池変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8933 | 140.6593 | OSM実測 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1835 | 東京 | 神戸変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5403 | 139.3522 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1836 | 東京 | 神栖変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9188 | 140.6577 | OSM実測 | 38 | 39 | -29 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
1837 | 東京 | 神立変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1249 | 140.2438 | OSM実測 | 42 | 44 | -43 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1838 | 東京 | 福原変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.888 | 139.4804 | OSM実測 | 52 | 54 | -42 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし
1839 | 東京 | 福岡変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0314 | 140.0485 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1840 | 東京 | 福生変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7517 | 139.3312 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1841 | 東京 | 福田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9874 | 140.2125 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1842 | 東京 | 秋ヶ瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8532 | 139.6233 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1843 | 東京 | 秋留変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7348 | 139.3007 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1844 | 東京 | 秦野変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3803 | 139.2171 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1845 | 東京 | 秩父変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9845 | 139.0805 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1846 | 東京 | 稲沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9166 | 140.1255 | OSM実測 | 34 | 35 | -33 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1847 | 東京 | 稲荷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5102 | 139.7131 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1848 | 東京 | 竜ケ崎変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9038 | 140.1757 | OSM実測 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1849 | 東京 | 竹原変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2148 | 140.2971 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1850 | 東京 | 笠幡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9145 | 139.3863 | OSM実測 | 57 | 59 | -48 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし
1851 | 東京 | 笠松変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4577 | 140.5363 | OSM実測 | 57 | 59 | -50 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1852 | 東京 | 笠間変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3774 | 140.2482 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1853 | 東京 | 笠間町変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3623 | 139.5405 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1854 | 東京 | 笹川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8448 | 140.649 | OSM実測 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1855 | 東京 | 箱根変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2049 | 139.0356 | OSM実測 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1856 | 東京 | 篠崎変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6899 | 139.9027 | OSM実測 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1857 | 東京 | 粟野変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4899 | 139.7093 | OSM実測 | 47 | 49 | -30 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1858 | 東京 | 結城変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3033 | 139.8827 | OSM実測 | 42 | 44 | -42 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1859 | 東京 | 綾瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7664 | 139.8224 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1860 | 東京 | 総和変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1775 | 139.764 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1861 | 東京 | 総社町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4054 | 139.7903 | OSM実測
1862 | 東京 | 緑が丘変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.545 | 139.3842 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1863 | 東京 | 美九里変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2073 | 139.0607 | OSM実測 | 57 | 59 | -58 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1864 | 東京 | 美女木変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8289 | 139.6469 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1865 | 東京 | 美浜変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6377 | 139.9064 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1866 | 東京 | 美笹変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8274 | 139.662 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1867 | 東京 | 美野里変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2365 | 140.3649 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1868 | 東京 | 羽生変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1763 | 139.5418 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1869 | 東京 | 習志野変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7052 | 140.0466 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1870 | 東京 | 腰越変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0473 | 139.2405 | OSM実測 | 38 | 22 | -4 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1871 | 東京 | 膝折変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7978 | 139.5821 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1872 | 東京 | 舘橋変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9646 | 139.5849 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1873 | 東京 | 舞岡変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3974 | 139.5458 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1874 | 東京 | 舞浜変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6283 | 139.8952 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1875 | 東京 | 船堀橋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6912 | 139.8519 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1876 | 東京 | 船尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7982 | 140.1231 | OSM実測 | 57 | 59 | -50 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1877 | 東京 | 船橋変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6966 | 140.0047 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1878 | 東京 | 船津変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9645 | 140.6172 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1879 | 東京 | 芳野台変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9499 | 139.5136 | OSM実測 | 57 | 59 | -47 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
1880 | 東京 | 茂原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4216 | 140.3026 | OSM実測 | 52 | 54 | -49 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1881 | 東京 | 茅ヶ崎変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3516 | 139.396 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1882 | 東京 | 茜浜変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6648 | 140.0076 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1883 | 東京 | 草加変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8234 | 139.8074 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1884 | 東京 | 草加稲荷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8379 | 139.8296 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1885 | 東京 | 草加青柳変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8566 | 139.8203 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1886 | 東京 | 草津変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6139 | 138.5905 | OSM実測 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1887 | 東京 | 菅生変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9853 | 139.9505 | OSM実測 | 52 | 54 | -47 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1888 | 東京 | 菊名変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.517 | 139.6296 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1889 | 東京 | 萱橋変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3316 | 139.8793 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1890 | 東京 | 落合変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6275 | 139.4243 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1891 | 東京 | 葉鹿変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3664 | 139.3893 | OSM実測 | 38 | 39 | -36 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし
1892 | 東京 | 葛生変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3955 | 139.6046 | OSM実測 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1893 | 東京 | 葛飾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7114 | 139.9622 | OSM実測 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1894 | 東京 | 蓮田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.998 | 139.6558 | OSM実測 | 52 | 54 | -41 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
1895 | 東京 | 蕨変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8313 | 139.688 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1896 | 東京 | 薄倉変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9361 | 140.2267 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1897 | 東京 | 薄根変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6606 | 139.0333 | OSM実測 | 28 | 29 | -26 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1898 | 東京 | 藤代変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.926 | 140.1067 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1899 | 東京 | 藤岡変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2539 | 139.0802 | OSM実測 | 57 | 59 | -49 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
1900 | 東京 | 藤沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3665 | 139.4541 | OSM実測 | 800 | 681 | 151 |  |  | 可 | なし
1901 | 東京 | 蘇我変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5675 | 140.1405 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1902 | 東京 | 行徳変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6785 | 139.9052 | OSM実測 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1903 | 東京 | 衣笠変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2594 | 139.6601 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1904 | 東京 | 裾野変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1789 | 138.9166 | OSM実測 | 38 | 39 | -21 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
1905 | 東京 | 西亀有変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.762 | 139.8446 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1906 | 東京 | 西千葉変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6313 | 140.0995 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1907 | 東京 | 西土浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1189 | 140.1689 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1908 | 東京 | 西大泉変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7519 | 139.5719 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1909 | 東京 | 西富山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9067 | 139.9844 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1910 | 東京 | 西川越変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9271 | 139.46 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1911 | 東京 | 西巣鴨変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7346 | 139.7281 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1912 | 東京 | 西成田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7775 | 140.2857 | OSM実測 | 52 | 54 | -44 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
1913 | 東京 | 西新宿変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6926 | 139.6986 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1914 | 東京 | 西武高麗変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8809 | 139.3064 | OSM実測
1915 | 東京 | 西舟渡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7932 | 139.6739 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1916 | 東京 | 西草加変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8238 | 139.7921 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1917 | 東京 | 西蕨変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.823 | 139.6757 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1918 | 東京 | 西袋変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8185 | 139.8256 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1919 | 東京 | 見川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3546 | 140.4344 | OSM実測 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1920 | 東京 | 角崎変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9074 | 140.2895 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1921 | 東京 | 調布変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6703 | 139.556 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1922 | 東京 | 諸川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1971 | 139.8144 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1923 | 東京 | 谷原変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7504 | 139.6214 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1924 | 東京 | 谷塚町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8076 | 139.7964 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1925 | 東京 | 豊里変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1109 | 140.0033 | OSM実測 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1926 | 東京 | 貝取変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6327 | 139.4375 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1927 | 東京 | 貝地変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1852 | 140.2808 | OSM実測 | 42 | 44 | -37 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1928 | 東京 | 赤城変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5379 | 139.0581 | OSM実測 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1929 | 東京 | 赤堀変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3909 | 139.2447 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1930 | 東京 | 赤塚変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3909 | 140.416 | OSM実測 | 52 | 54 | -47 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1931 | 東京 | 赤羽変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7735 | 139.7336 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1932 | 東京 | 赤麻変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.2769 | 139.6662 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1933 | 東京 | 越谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8813 | 139.7922 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1934 | 東京 | 越谷宮本変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8929 | 139.7745 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1935 | 東京 | 足利変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.341 | 139.4335 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1936 | 東京 | 車返変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6632 | 139.5058 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1937 | 東京 | 通洞変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6322 | 139.4367 | OSM実測 | 6 | 6 | 13 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1938 | 東京 | 運河変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9092 | 139.9371 | OSM実測 | 47 | 49 | -36 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
1939 | 東京 | 邑楽開閉所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2655 | 139.4353 | OSM実測
1940 | 東京 | 那須湯本変電所 | 栃木県 | 66 |  | 37.0707 | 140.0127 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1941 | 東京 | 都賀変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4379 | 139.7514 | OSM実測 | 33 | 34 | -33 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1942 | 東京 | 酒門東変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3435 | 140.5006 | OSM実測 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1943 | 東京 | 里美変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7073 | 140.504 | OSM実測 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1944 | 東京 | 野中変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.38 | 139.1046 | OSM実測 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
1945 | 東京 | 野方変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.715 | 139.6576 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
1946 | 東京 | 野栄変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6719 | 140.5867 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1947 | 東京 | 野田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.936 | 139.8716 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
1948 | 東京 | 金沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.341 | 139.614 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1949 | 東京 | 鉢形変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.101 | 139.1969 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1950 | 東京 | 鉾田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1594 | 140.5036 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1951 | 東京 | 銚子変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7293 | 140.8199 | OSM実測 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1952 | 東京 | 鎌倉変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3248 | 139.5246 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1953 | 東京 | 長井戸沼排水機場特高受電設備 | 茨城県 | 66 |  | 36.1096 | 139.786 | OSM実測
1954 | 東京 | 長作変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6886 | 140.0784 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1955 | 東京 | 長南変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3726 | 140.2285 | OSM実測 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
1956 | 東京 | 長島変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6632 | 139.8704 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1957 | 東京 | 長柄変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4569 | 140.2199 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1958 | 東京 | 長浦変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4459 | 139.9763 | OSM実測 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1959 | 東京 | 長田変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4358 | 139.9662 | OSM実測 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1960 | 東京 | 長砂変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4115 | 140.5676 | OSM実測 | 57 | 59 | -50 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1961 | 東京 | 関城変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2484 | 139.9296 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1962 | 東京 | 関宿変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0541 | 139.8021 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1963 | 東京 | 関谷変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9508 | 139.8872 | OSM実測 | 28 | 29 | -25 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1964 | 東京 | 阿見変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0425 | 140.1904 | OSM実測 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1965 | 東京 | 隅田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7334 | 139.8216 | OSM実測 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1966 | 東京 | 雀宮変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4991 | 139.8544 | OSM実測 | 52 | 54 | -50 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1967 | 東京 | 青堀変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3227 | 139.8819 | OSM実測 | 52 | 54 | -53 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1968 | 東京 | 青柳変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2235 | 139.5138 | OSM実測 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
1969 | 東京 | 青鳥変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0348 | 139.3668 | OSM実測 | 57 | 59 | -58 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
1970 | 東京 | 鞍掛変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2314 | 139.4638 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1971 | 東京 | 須山変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.2525 | 138.8631 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1972 | 東京 | 飯土井変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.366 | 139.1848 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1973 | 東京 | 飯山変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4584 | 139.3272 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1974 | 東京 | 飯沼川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0635 | 139.9233 | OSM実測 | 28 | 29 | -27 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
1975 | 東京 | 飯田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4428 | 140.4553 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1976 | 東京 | 飯田町変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6679 | 138.5603 | OSM実測 | 42 | 44 | -30 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1977 | 東京 | 飯能変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8477 | 139.3304 | OSM実測 | 52 | 54 | -41 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし
1978 | 東京 | 館山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 34.9922 | 139.879 | OSM実測 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1979 | 東京 | 館林変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2535 | 139.5307 | OSM実測 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
1980 | 東京 | 馬入変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3329 | 139.3615 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1981 | 東京 | 馬堀変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2588 | 139.7082 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1982 | 東京 | 馬場通変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5621 | 139.8842 | OSM実測 | 38 | 39 | -33 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
1983 | 東京 | 馬頭変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7398 | 140.1552 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1984 | 東京 | 駒形変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3495 | 139.1371 | OSM実測 | 52 | 54 | -47 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
1985 | 東京 | 駒橋変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6135 | 138.959 | OSM実測 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
1986 | 東京 | 駒沢変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6319 | 139.6684 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1987 | 東京 | 高井戸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6752 | 139.6145 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1988 | 東京 | 高島平変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7873 | 139.6524 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1989 | 東京 | 高崎変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3273 | 139.0149 | OSM実測 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
1990 | 東京 | 高師変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4385 | 140.2894 | OSM実測 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
1991 | 東京 | 高幡変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6754 | 139.4041 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
1992 | 東京 | 高座変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4218 | 139.3925 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
1993 | 東京 | 高林変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2659 | 139.3698 | OSM実測 | 38 | 39 | -31 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
1994 | 東京 | 高柳開閉所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8086 | 139.9964 | OSM実測
1995 | 東京 | 高津変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0756 | 140.1793 | OSM実測 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
1996 | 東京 | 高浜変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3806 | 138.9246 | OSM実測 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1997 | 東京 | 高滝変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.371 | 140.1569 | OSM実測 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
1998 | 東京 | 高瀬分岐所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6746 | 139.9952 | OSM実測
1999 | 東京 | 高萩変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7067 | 140.7121 | OSM実測 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2000 | 東京 | 鬼怒川変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8294 | 139.7135 | OSM実測 | 100 | 95 | -34 |  |  | 不可 #2 | 有り
2001 | 東京 | 鴨川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.1108 | 140.0998 | OSM実測 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2002 | 東京 | 鴨志田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5588 | 139.5016 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2003 | 東京 | 鴻巣変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0588 | 139.5216 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2004 | 東京 | 鶴川変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.589 | 139.456 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2005 | 東京 | 鶴田変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5452 | 139.8649 | OSM実測 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2006 | 東京 | 鷲宮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.094 | 139.6732 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2007 | 東京 | 鷺沼変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6802 | 140.0284 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2008 | 東京 | 鹿島田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5517 | 139.6757 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2009 | 東京 | 鹿沼変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5672 | 139.7614 | OSM実測 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2010 | 東京 | 鹿浜変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7732 | 139.7408 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2011 | 東京 | 鹿留変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.5299 | 138.8692 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし
2012 | 東京 | 麦丸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7415 | 140.1086 | OSM実測 | 57 | 59 | -45 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2013 | 東京 | 麻生変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0265 | 140.507 | OSM実測 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2014 | 東京 | 黒磯変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9667 | 140.0416 | OSM実測 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
2015 | 東京 | あざみ野変電所 | 東京都 |  |  | 35.568 | 139.5615 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2016 | 東京 | エーアイシーテック変電所 | 栃木県 |  |  | 36.3744 | 139.9621 | OSM実測
2017 | 東京 | 三田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4913 | 139.3403 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
2018 | 東京 | 中津変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5169 | 139.3432 | OSM実測 | 76 | 79 | -60 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2019 | 東京 | 京換 39号 | 神奈川県 |  |  | 35.4649 | 139.5577 | OSM実測
2020 | 東京 | 北与野変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8886 | 139.6158 | OSM実測 | 600 | 342 | 102 |  |  | 可 | なし
2021 | 東京 | 北坂戸変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9727 | 139.4141 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2022 | 東京 | 北川辺変電所 | 茨城県 |  |  | 36.1898 | 139.6823 | OSM実測 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2023 | 東京 | 原市き電変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9651 | 139.6225 | OSM実測
2024 | 東京 | 和志山変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0091 | 139.435 | OSM実測 | 47 | 49 | -43 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
2025 | 東京 | 夏見変電所 | 千葉県 |  |  | 35.709 | 139.9962 | OSM実測
2026 | 東京 | 大宮公園開閉所 | 埼玉県 |  |  | 35.9207 | 139.6414 | OSM実測
2027 | 東京 | 大宮前開閉塔 | 東京都 |  |  | 35.6905 | 139.6027 | OSM実測
2028 | 東京 | 小舟変電所 | 群馬県 |  |  | 36.2606 | 138.9023 | OSM実測 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
2029 | 東京 | 島川原変電所 | 長野県 |  |  | 36.338 | 138.351 | OSM実測 | 190 | 114 | -141 |  |  | 可 | 有り
2030 | 東京 | 常永変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6096 | 138.5328 | OSM実測 | 42 | 44 | -40 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし
2031 | 東京 | 我孫子変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8734 | 140.0105 | OSM実測 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2032 | 東京 | 新町変電所 | 群馬県 |  |  | 36.2776 | 139.1157 | OSM実測 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
2033 | 東京 | 日立航空機立川工場変電所 | 東京都 |  |  | 35.7353 | 139.4213 | OSM実測
2034 | 東京 | 村山変電所 | 東京都 |  |  | 35.7276 | 139.3828 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2035 | 東京 | 東京電力 根小屋変電所 | 東京都 |  |  | 35.5741 | 139.2721 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 12 | 不可 #3 | なし
2036 | 東京 | 東京電力 百合ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  | 35.6016 | 139.5078 | OSM実測 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2037 | 東京 | 東京電力(株)青海変電所 | 東京都 |  |  | 35.6177 | 139.7809 | OSM実測 | 114 | 68 | 0 | 68 | 0 | 不可 #3 | 有り
2038 | 東京 | 東京電力パワーグリッドあずま変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.908 | 139.6341 | OSM実測 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2039 | 東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 大楽寺変電所 | 東京都 |  |  | 35.6723 | 139.2954 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
2040 | 東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社武田変電所 | 山梨県 |  |  | 35.678 | 138.5787 | OSM実測 | 28 | 29 | -24 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし
2041 | 東京 | 東京電力パワーグリッド笹下変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3916 | 139.601 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2042 | 東京 | 東京電力残堀変電所 | 東京都 |  |  | 35.747 | 139.3763 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2043 | 東京 | 梶野変電所 | 東京都 |  |  | 35.7033 | 139.5295 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2044 | 東京 | 片品変電所 | 群馬県 |  |  | 36.7816 | 139.2311 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2045 | 東京 | 特別高圧変電所 | 東京都 |  |  | 35.6039 | 139.6834 | OSM実測
2046 | 東京 | 特高変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8939 | 139.944 | OSM実測
2047 | 東京 | 独協大学変電所 | 栃木県 |  |  | 36.4749 | 139.823 | OSM実測
2048 | 東京 | 狭山変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8681 | 139.4272 | OSM実測 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
2049 | 東京 | 矢祭変電所 | 茨城県 |  |  | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測
2050 | 東京 | 砂川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6693 | 139.8254 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2051 | 東京 | 箱根ヶ崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.7658 | 139.3478 | OSM実測 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2052 | 東京 | 西武上水変電所 | 東京都 |  |  | 35.7313 | 139.4144 | OSM実測
2053 | 東京 | 身延変電所 | 静岡県 |  |  | 35.3728 | 138.438 | OSM実測 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2054 | 東京 | 辻堂変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3458 | 139.4419 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2055 | 東京 | 郷地変電所 | 東京都 |  |  | 35.6918 | 139.3956 | OSM実測 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2056 | 東京 | 釜無白根変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6442 | 138.4957 | OSM実測 | 300 | 226 | -50 |  |  | 可 | 有り
2057 | 東京 | 鶴ヶ峰変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4655 | 139.5419 | OSM実測 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2058 | 東京 | 信濃川変電所 | 新潟県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 380 | 228 | -114 |  |  | 可 | 有り
2059 | 東京 | 千葉印西変電所 | 千葉県 | 275 | 66 | 35.8183 | 140.1593 | Google Places(名称一致) | 900 | 676 | -225 |  |  | 可 | 有り
2060 | 東京 | 南川越変電所 | 埼玉県 | 275 | 154 | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測(名称一致) | 1500 | 1187 | 276 |  |  | 可 | なし
2061 | 東京 | 南横須賀変電所 | 神奈川県 | 275 | 66 | 35.2151 | 139.7137 | Google Places(名称一致) | 800 | 447 | 100 |  |  | 可 | 有り
2062 | 東京 | 大井ふ頭変電所 | 東京都 | 275 | 154 | 35.6137 | 139.7567 | OSM実測(名称一致) | 900 | 678 | 114 |  |  | 可 | 有り
2063 | 東京 | 姉崎中央1U変電所 | 千葉県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | 500 | 443 | -493 |  |  | 可 | 有り
2064 | 東京 | 姉崎中央2U変電所 | 千葉県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | 350 | 350 | -324 |  |  | 可 | 有り
2065 | 東京 | 新富士2U変電所 | 静岡県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 900 | 754 | 70 |  |  | 可 | なし
2066 | 東京 | 新富士3U変電所 | 静岡県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 1050 | 884 | -788 |  |  | 可 | なし
2067 | 東京 | 新木更津5・8B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | [5 empty] | － | 有り
2068 | 東京 | 新木更津6・7B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 900 | 776 | -1203 |  |  | 可 | 有り
2069 | 東京 | 新野田11・12・14B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 900 | 680 | 133 |  |  | 可 | 有り
2070 | 東京 | 新野田15-17B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 900 | 675 | 170 |  |  | 可 | 有り
2071 | 東京 | 西東京変電所 | 東京都 | 275 | 154 | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測(名称一致) | 1350 | 800 | -470 |  |  | 可 | なし
2072 | 東京 | 鹿島5,7,8B変電所 | 茨城県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | 700 | 457 | -527 |  |  | 可 | 有り
2073 | 東京 | 鹿島6,9B変電所 | 茨城県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | 600 | 517 | -451 |  |  | 不可 #2 | 有り
2074 | 東京 | 八重洲変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 450 | 338 | 67 |  |  | 可 | 有り
2075 | 東京 | 北新橋変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 450 | 340 | 47 |  |  | 可 | 有り
2076 | 東京 | 北渋谷変電所 | 東京都 | 154 | 66 | 35.6639 | 139.7012 | Google Places(名称一致) | 450 | 340 | 81 |  |  | 可 | 有り
2077 | 東京 | 南新橋変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 450 | 340 | 43 |  |  | 可 | 有り
2078 | 東京 | 南横浜変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 | 35.4043 | 139.6359 | Google Places(名称一致) | 500 | 339 | 56 |  |  | 可 | 有り
2079 | 東京 | 常盤橋変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 450 | 335 | 53 |  |  | 可 | 有り
2080 | 東京 | 戸塚1,2変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 400 | 228 | 91 |  |  | 可 | 有り
2081 | 東京 | 戸塚3,4,5変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 550 | 393 | 121 |  |  | 可 | 有り
2082 | 東京 | 戸越変電所 | 東京都 | 154 | 66 | 35.6175 | 139.7159 | Google Places(名称一致) | 300 | 226 | 42 |  |  | 可 | 有り
2083 | 東京 | 新富士21B22B変電所 | 静岡県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 400 | 228 | -34 |  |  | 可 | なし
2084 | 東京 | 横浜変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 600 | 453 | 65 |  |  | 可 | 有り
2085 | 東京 | 横浜大黒変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 550 | 325 | 62 |  |  | 可 | 有り
2086 | 東京 | 横浜根岸変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 | 35.4155 | 139.6435 | Google Places(名称一致) | 400 | 228 | 10 |  |  | 可 | 有り
2087 | 東京 | 清津川変電所 | 新潟県 | 154 | 66 | 36.8875 | 138.7737 | Google Places(名称一致) | 31 | 31 | -22 |  |  | 不可 #2 | 有り
2088 | 東京 | 角筈変電所 | 東京都 | 154 | 66 | 35.6935 | 139.7045 | Google Places(名称一致) | 450 | 339 | 66 |  |  | 可 | 有り
2089 | 東京 | 関内変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 | 35.4451 | 139.6387 | Google Places(名称一致) | 450 | 337 | 75 |  |  | 可 | 有り
2090 | 東京 | 霞沢変電所 | 長野県 | 154 | 66 | 36.1707 | 137.6459 | Google Places(名称一致) | 55 | 33 | -60 |  |  | 可 | 有り
2091 | 東京 | うすい変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7264 | 140.1878 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -24 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
2092 | 東京 | お茶の水変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2093 | 東京 | ひばりヶ丘変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2094 | 東京 | ふじみ野変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8582 | 139.5255 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2095 | 東京 | みなと未来変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2096 | 東京 | みやま変電所 | 群馬県 |  |  | 36.2877 | 139.2037 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
2097 | 東京 | アカデミア変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2098 | 東京 | センター北変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2099 | 東京 | 一の宮変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 33 | 34 | -34 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2100 | 東京 | 一ツ橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2101 | 東京 | 三ッ沢変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4763 | 139.6158 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2102 | 東京 | 三ヶ尻変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1546 | 139.3117 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -51 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
2103 | 東京 | 三枚橋変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2334 | 139.1148 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
2104 | 東京 | 三番町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6914 | 139.7425 | OSM実測(名称一致) | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2105 | 東京 | 三軒家変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2394 | 138.6119 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2106 | 東京 | 三軒茶屋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2107 | 東京 | 三野宮変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9353 | 139.76 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2108 | 東京 | 上ノ原変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8202 | 139.3772 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2109 | 東京 | 上北沢変電所 | 東京都 |  |  | 35.668 | 139.6278 | OSM実測(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2110 | 東京 | 上吉田変電所 | 山梨県 |  |  | 35.4747 | 138.7969 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2111 | 東京 | 上吉羽変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0824 | 139.7358 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2112 | 東京 | 上大岡変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2113 | 東京 | 上大崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.6336 | 139.7198 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2114 | 東京 | 上広瀬変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8675 | 139.384 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2115 | 東京 | 上柴変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1753 | 139.2932 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
2116 | 東京 | 上永谷変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4093 | 139.573 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2117 | 東京 | 上用賀変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2118 | 東京 | 上荻変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2119 | 東京 | 上通変電所 | 東京都 |  |  | 35.6592 | 139.6977 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2120 | 東京 | 上野村変電所 | 群馬県 |  |  | 36.0786 | 138.7936 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2121 | 東京 | 上高田変電所 | 東京都 |  |  | 35.7159 | 139.6785 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2122 | 東京 | 下丸子変電所 | 東京都 |  |  | 35.5721 | 139.6813 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2123 | 東京 | 下久保変電所 | 群馬県 |  |  | 36.1346 | 139.0237 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
2124 | 東京 | 下井草変電所 | 東京都 |  |  | 35.718 | 139.6283 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2125 | 東京 | 下十条変電所 | 東京都 |  |  | 35.7558 | 139.7305 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2126 | 東京 | 下沼田変電所 | 東京都 |  |  | 35.7699 | 139.7657 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2127 | 東京 | 下清戸変電所 | 東京都 |  |  | 35.7887 | 139.5379 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2128 | 東京 | 下田変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6831 | 138.9494 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2129 | 東京 | 下貝塚変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7397 | 139.9484 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2130 | 東京 | 下賀茂変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6479 | 138.8853 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
2131 | 東京 | 下郷変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9816 | 139.632 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
2132 | 東京 | 両神変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0202 | 138.9792 | Google Places(名称一致) | 33 | 34 | -30 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
2133 | 東京 | 並木変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2134 | 東京 | 並木橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2135 | 東京 | 中井変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2136 | 東京 | 中原変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2137 | 東京 | 中和田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4046 | 139.501 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2138 | 東京 | 中小岩変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2139 | 東京 | 中山変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5085 | 139.5447 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2140 | 東京 | 中島変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5282 | 139.7129 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2141 | 東京 | 中川変電所 | 東京都 |  |  | 35.7127 | 139.8337 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2142 | 東京 | 中曽根変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2143 | 東京 | 中河原変電所 | 東京都 |  |  | 35.6626 | 139.4573 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2144 | 東京 | 中町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4427 | 139.3659 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2145 | 東京 | 中神変電所 | 東京都 |  |  | 35.7031 | 139.3669 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2146 | 東京 | 中野変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2147 | 東京 | 中野島変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.6293 | 139.5542 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2148 | 東京 | 中野町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3648 | 139.5666 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2149 | 東京 | 丸の内変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2150 | 東京 | 丹沢湖変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 不可 #3 | なし
2151 | 東京 | 久ヶ原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2152 | 東京 | 久保町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6685 | 139.7543 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2153 | 東京 | 久屋原変電所 | 群馬県 |  |  | 36.6668 | 139.1088 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2154 | 東京 | 久留米変電所 | 東京都 |  |  | 35.7578 | 139.5321 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2155 | 東京 | 久米川変電所 | 東京都 |  |  | 35.7629 | 139.4833 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2156 | 東京 | 九段変電所 | 東京都 |  |  | 35.6927 | 139.7451 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2157 | 東京 | 二の橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.6517 | 139.7361 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2158 | 東京 | 二ッ橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2159 | 東京 | 二葉町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6076 | 139.7282 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2160 | 東京 | 五反田変電所 | 東京都 |  |  | 35.6231 | 139.7303 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2161 | 東京 | 井之頭変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2162 | 東京 | 井土ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4288 | 139.6038 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2163 | 東京 | 今川変電所 | 東京都 |  |  | 35.7211 | 139.6051 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2164 | 東京 | 仙石変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2648 | 139.0232 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2165 | 東京 | 代々木変電所 | 東京都 |  |  | 35.6832 | 139.7014 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2166 | 東京 | 代沢変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2167 | 東京 | 仲御徒町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2168 | 東京 | 仲通変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2169 | 東京 | 伊勢佐木町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4438 | 139.6277 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2170 | 東京 | 伊奈変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0075 | 139.6044 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2171 | 東京 | 伊豆戸田変電所 | 静岡県 |  |  | 34.9704 | 138.795 | Google Places(名称一致) | 11 | 11 | -6 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2172 | 東京 | 住吉町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4452 | 139.6388 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2173 | 東京 | 佐江戸変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5201 | 139.5577 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2174 | 東京 | 保谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.749 | 139.5735 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2175 | 東京 | 信濃町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6806 | 139.7187 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2176 | 東京 | 修善寺変電所 | 静岡県 |  |  | 34.9691 | 138.9488 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2177 | 東京 | 元横山変電所 | 東京都 |  |  | 35.6629 | 139.3392 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2178 | 東京 | 元麻布変電所 | 東京都 |  |  | 35.6574 | 139.7275 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2179 | 東京 | 光が丘変電所 | 東京都 |  |  | 35.7589 | 139.6307 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2180 | 東京 | 入山瀬変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1893 | 138.6434 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2181 | 東京 | 入曽変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8437 | 139.4378 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -44 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
2182 | 東京 | 入谷町変電所 | 東京都 |  |  | 35.804 | 139.7664 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2183 | 東京 | 八代変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6172 | 138.6489 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -47 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし
2184 | 東京 | 八坂変電所 | 東京都 |  |  | 35.7478 | 139.4488 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2185 | 東京 | 八幡山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2186 | 東京 | 八幡野変電所 | 静岡県 |  |  | 34.8686 | 139.0946 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2187 | 東京 | 八街変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6635 | 140.3144 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2188 | 東京 | 公津東変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7641 | 140.2959 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
2189 | 東京 | 六本木変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2190 | 東京 | 共和変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.2063 | 139.1521 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2191 | 東京 | 内山変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3495 | 139.0901 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2192 | 東京 | 内幸町局変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2193 | 東京 | 内野変電所 | 静岡県 |  |  | 35.3233 | 138.5754 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -34 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし
2194 | 東京 | 出洲変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6137 | 140.0935 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2195 | 東京 | 函南変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0862 | 138.943 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
2196 | 東京 | 初台変電所 | 東京都 |  |  | 35.6736 | 139.6881 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2197 | 東京 | 初川変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0949 | 139.0688 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2198 | 東京 | 初鹿野変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6398 | 138.789 | Google Places(名称一致) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
2199 | 東京 | 別府変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1882 | 139.3475 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -29 | 10 | 10 | 不可 #3 | なし
2200 | 東京 | 前谷変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.811 | 139.6606 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2201 | 東京 | 加瀬変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5455 | 139.6601 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2202 | 東京 | 加美平変電所 | 東京都 |  |  | 35.7483 | 139.3209 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2203 | 東京 | 加須変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1294 | 139.5912 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
2204 | 東京 | 北の原変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5576 | 139.6622 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2205 | 東京 | 北加須変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1482 | 139.6427 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -51 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
2206 | 東京 | 北原変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2628 | 138.562 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -23 | 16 | 5 | 不可 #3 | なし
2207 | 東京 | 北園変電所 | 東京都 |  |  | 35.7525 | 139.7142 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2208 | 東京 | 北堀切変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2209 | 東京 | 北大宮変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9342 | 139.6237 | OSM実測(名称一致) | 85 | 89 | -60 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2210 | 東京 | 北幸変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2211 | 東京 | 北戸山変電所 | 東京都 |  |  | 35.7046 | 139.7115 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2212 | 東京 | 北新宿変電所 | 東京都 |  |  | 35.6953 | 139.6989 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2213 | 東京 | 北栄変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6636 | 139.9053 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2214 | 東京 | 北足立変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8095 | 139.6887 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2215 | 東京 | 北軽変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2216 | 東京 | 北郷変電所 | 静岡県 |  |  | 35.3428 | 138.9441 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2217 | 東京 | 北高崎変電所 | 群馬県 |  |  | 36.3367 | 138.9947 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
2218 | 東京 | 十間川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6986 | 139.8213 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2219 | 東京 | 千人町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6605 | 139.3121 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2220 | 東京 | 千倉変電所 | 千葉県 |  |  | 34.9842 | 139.9411 | OSM実測(名称一致) | 23 | 24 | -20 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
2221 | 東京 | 千早変電所 | 東京都 |  |  | 35.7319 | 139.6909 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2222 | 東京 | 千本桜変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1765 | 139.153 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -37 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし
2223 | 東京 | 千歳船橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.648 | 139.62 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2224 | 東京 | 千石町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6799 | 139.819 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2225 | 東京 | 千駄ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.6782 | 139.7093 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2226 | 東京 | 南中野変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2227 | 東京 | 南千住変電所 | 東京都 |  |  | 35.7325 | 139.7987 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2228 | 東京 | 南吉田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4332 | 139.6211 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2229 | 東京 | 南園生変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6427 | 140.1031 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2230 | 東京 | 南御殿場変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2901 | 138.9396 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -22 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし
2231 | 東京 | 南木挽町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6655 | 139.7636 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2232 | 東京 | 南柴崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.6919 | 139.411 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2233 | 東京 | 南池袋局配変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2234 | 東京 | 南浜橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.6478 | 139.7558 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2235 | 東京 | 南海橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.5766 | 139.7482 | OSM実測(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2236 | 東京 | 南田中変電所 | 東京都 |  |  | 35.7315 | 139.6196 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2237 | 東京 | 南町変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8024 | 139.7046 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2238 | 東京 | 南砂町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6757 | 139.8354 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2239 | 東京 | 南篠崎変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.121 | 139.6245 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
2240 | 東京 | 南荏原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2241 | 東京 | 南辻変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9622 | 139.7008 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2242 | 東京 | 南郷変電所 | 東京都 |  |  | 35.5474 | 139.7225 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2243 | 東京 | 南青山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2244 | 東京 | 南鞘町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -39 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
2245 | 東京 | 南馬込変電所 | 東京都 |  |  | 35.5866 | 139.7086 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2246 | 東京 | 厚原変電所 | 静岡県 |  |  | 35.184 | 138.6565 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2247 | 東京 | 厚木変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.443 | 139.3787 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #3 | 有り
2248 | 東京 | 原変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1263 | 138.8101 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2249 | 東京 | 原宿変電所 | 東京都 |  |  | 35.6719 | 139.7083 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2250 | 東京 | 原町変電所 | 群馬県 |  |  | 36.5624 | 138.8153 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2251 | 東京 | 厩橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2252 | 東京 | 古渕変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5568 | 139.4146 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2253 | 東京 | 台場変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2254 | 東京 | 台町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6358 | 139.7299 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2255 | 東京 | 吉原変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1683 | 138.6785 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2256 | 東京 | 吉橋変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7292 | 140.0758 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2257 | 東京 | 吉見変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0458 | 139.4275 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2258 | 東京 | 吉野変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9513 | 139.6097 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2259 | 東京 | 向台変電所 | 東京都 |  |  | 35.7215 | 139.5285 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2260 | 東京 | 向島変電所 | 東京都 |  |  | 35.7136 | 139.8104 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2261 | 東京 | 吹上変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1023 | 139.4542 | OSM実測(名称一致) | 47 | 49 | -42 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
2262 | 東京 | 和田堀局配変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 85 | 89 | -60 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2263 | 東京 | 品濃変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.428 | 139.5592 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2264 | 東京 | 問屋町変電所 | 群馬県 |  |  | 36.3495 | 139.0073 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2265 | 東京 | 四街道変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6593 | 140.1874 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2266 | 東京 | 国分寺南変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2267 | 東京 | 国府津変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.281 | 139.1894 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2268 | 東京 | 国母変電所 | 山梨県 |  |  | 35.63 | 138.5479 | Google Places(名称一致) | 33 | 34 | -25 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2269 | 東京 | 土橋変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5892 | 139.5756 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2270 | 東京 | 土気変電所 | 千葉県 |  |  | 35.5336 | 140.2851 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2271 | 東京 | 土肥変電所 | 静岡県 |  |  | 34.9072 | 138.7926 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2272 | 東京 | 坂戸変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9579 | 139.4107 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2273 | 東京 | 城内変電所 | 静岡県 |  |  | 34.9821 | 138.385 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2274 | 東京 | 堀の内変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2275 | 東京 | 堀川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3775 | 139.1936 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -30 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2276 | 東京 | 堀江変電所 | 東京都 |  |  | 35.6526 | 139.8665 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2277 | 東京 | 堀西変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3794 | 139.1723 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2278 | 東京 | 堂庭変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1038 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2279 | 東京 | 堤方変電所 | 東京都 |  |  | 35.5722 | 139.7156 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2280 | 東京 | 堰原変電所 | 静岡県 |  |  | 35.149 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2281 | 東京 | 塚原変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3067 | 139.1269 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2282 | 東京 | 塚田変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7188 | 139.9812 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2283 | 東京 | 塩山変電所 | 山梨県 |  |  | 35.7031 | 138.7218 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2284 | 東京 | 塩沢変電所 | 山梨県 |  |  | 35.2809 | 138.452 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
2285 | 東京 | 境変電所 | 東京都 |  |  | 35.7164 | 139.548 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2286 | 東京 | 境木変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4394 | 139.5748 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2287 | 東京 | 増穂変電所 | 山梨県 |  |  | 35.5558 | 138.4609 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
2288 | 東京 | 外神田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2289 | 東京 | 多摩川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5844 | 139.6364 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2290 | 東京 | 大井変電所 | 東京都 |  |  | 35.5913 | 139.7351 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2291 | 東京 | 大仁変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0074 | 138.9503 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
2292 | 東京 | 大和町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7094 | 139.6523 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2293 | 東京 | 大室変電所 | 静岡県 |  |  | 34.9053 | 139.0875 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2294 | 東京 | 大宮前変電所 | 東京都 |  |  | 35.6935 | 139.6068 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2295 | 東京 | 大宮局変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2296 | 東京 | 大宮桜木変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9073 | 139.6214 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2297 | 東京 | 大岡山変電所 | 東京都 |  |  | 35.6053 | 139.6784 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2298 | 東京 | 大島変電所 | 東京都 |  |  | 35.6924 | 139.8264 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2299 | 東京 | 大崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.6168 | 139.7316 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2300 | 東京 | 大師変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2301 | 東京 | 大広戸変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.848 | 139.8732 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2302 | 東京 | 大森変電所 | 東京都 |  |  | 35.5813 | 139.7352 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2303 | 東京 | 大正寺変電所 | 群馬県 |  |  | 36.2876 | 139.2036 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2304 | 東京 | 大洲変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7185 | 139.9118 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2305 | 東京 | 大渕変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
2306 | 東京 | 大船変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3482 | 139.5251 | OSM実測(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2307 | 東京 | 大類変電所 | 群馬県 |  |  | 36.3245 | 139.0386 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
2308 | 東京 | 大黒埠頭変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2309 | 東京 | 天津変電所 | 千葉県 |  |  | 35.1331 | 140.191 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
2310 | 東京 | 天王台変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8709 | 140.0472 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
2311 | 東京 | 天空橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.5458 | 139.7628 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2312 | 東京 | 宇佐美変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0134 | 139.0774 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
2313 | 東京 | 宇田川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6626 | 139.6981 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2314 | 東京 | 安良里変電所 | 静岡県 |  |  | 34.8273 | 138.7737 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
2315 | 東京 | 宝町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2316 | 東京 | 宮本変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2317 | 東京 | 寄居変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1278 | 139.2467 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2318 | 東京 | 富ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.6636 | 139.6863 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2319 | 東京 | 富士変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1484 | 138.6456 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2320 | 東京 | 富士ヶ嶺変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -2 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし
2321 | 東京 | 富士吉田変電所 | 山梨県 |  |  | 35.4862 | 138.8098 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -41 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし
2322 | 東京 | 富士宮変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2183 | 138.6149 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -45 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし
2323 | 東京 | 富士根変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2199 | 138.6481 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -24 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
2324 | 東京 | 富士桜変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -3 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
2325 | 東京 | 富士見町変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6104 | 140.1185 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2326 | 東京 | 富士豊茂変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -7 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし
2327 | 東京 | 富沢変電所 | 山梨県 |  |  | 35.2447 | 138.4799 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2328 | 東京 | 寺島変電所 | 東京都 |  |  | 35.7276 | 139.8186 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2329 | 東京 | 小名木川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6894 | 139.8348 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2330 | 東京 | 小堤変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9454 | 139.4423 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -46 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし
2331 | 東京 | 小岩変電所 | 東京都 |  |  | 35.7136 | 139.8724 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2332 | 東京 | 小島変電所 | 東京都 |  |  | 35.7067 | 139.7821 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2333 | 東京 | 小手指変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.796 | 139.43 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2334 | 東京 | 小武川第四変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
2335 | 東京 | 小淵沢変電所 | 山梨県 |  |  | 35.8541 | 138.3369 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2336 | 東京 | 小港変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4164 | 139.6701 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2337 | 東京 | 小豆沢変電所 | 東京都 |  |  | 35.7742 | 139.6987 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2338 | 東京 | 尾山台変電所 | 東京都 |  |  | 35.6042 | 139.6494 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2339 | 東京 | 山下町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2340 | 東京 | 山中変電所 | 山梨県 |  |  | 35.4294 | 138.8515 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2341 | 東京 | 山宮変電所 | 静岡県 |  |  | 35.264 | 138.6429 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -24 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし
2342 | 東京 | 山手変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4277 | 139.6388 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2343 | 東京 | 山梨局配変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 33 | 34 | -32 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
2344 | 東京 | 岡宮変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1337 | 138.8677 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2345 | 東京 | 岡田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4288 | 139.3654 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2346 | 東京 | 岩室変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2347 | 東京 | 岩富変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6691 | 140.2429 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2348 | 東京 | 岩本町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6931 | 139.7787 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2349 | 東京 | 岩波変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2137 | 138.915 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2350 | 東京 | 岩渕変電所 | 東京都 |  |  | 35.7769 | 139.7244 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2351 | 東京 | 岩神変電所 | 群馬県 |  |  | 36.408 | 139.058 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2352 | 東京 | 峰変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.373 | 139.0313 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 不可 #3 | なし
2353 | 東京 | 嵐山吉田変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2354 | 東京 | 川井変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4898 | 139.5267 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2355 | 東京 | 川寺変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8428 | 139.3241 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
2356 | 東京 | 川島町変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9842 | 139.4706 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -26 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
2357 | 東京 | 川間変電所 | 千葉県 |  |  | 35.9768 | 139.8625 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2358 | 東京 | 左門町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6856 | 139.7204 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2359 | 東京 | 市ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.6967 | 139.7343 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2360 | 東京 | 市山変電所 | 静岡県 |  |  | 34.9059 | 138.9271 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
2361 | 東京 | 市川第二変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2362 | 東京 | 布田変電所 | 東京都 |  |  | 35.6453 | 139.5505 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2363 | 東京 | 幕張変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6587 | 140.0585 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2364 | 東京 | 幡谷変電所 | 群馬県 |  |  | 36.7307 | 139.2221 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2365 | 東京 | 平山変電所 | 東京都 |  |  | 35.6535 | 139.3774 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2366 | 東京 | 平成町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2691 | 139.6854 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2367 | 東京 | 平戸変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1443 | 139.4143 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -43 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
2368 | 東京 | 平町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6118 | 139.6797 | OSM実測(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2369 | 東京 | 平野変電所 | 山梨県 |  |  | 35.4395 | 138.9182 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2370 | 東京 | 幸変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6471 | 138.5727 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2371 | 東京 | 幸浦変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3617 | 139.6457 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2372 | 東京 | 幸町変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8074 | 139.7182 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2373 | 東京 | 広小路変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1176 | 138.9109 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2374 | 東京 | 広尾変電所 | 東京都 |  |  | 35.6482 | 139.7166 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2375 | 東京 | 広町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2376 | 東京 | 庚申塚変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2377 | 東京 | 引地川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3316 | 139.4587 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2378 | 東京 | 弦巻変電所 | 東京都 |  |  | 35.6401 | 139.637 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2379 | 東京 | 強羅変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2465 | 139.0498 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2380 | 東京 | 御岳変電所 | 山梨県 |  |  | 35.758 | 138.5652 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2381 | 東京 | 御幸変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2382 | 東京 | 御所見変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2383 | 東京 | 御苑前変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2384 | 東京 | 徳行変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6497 | 138.5377 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2385 | 東京 | 恋ヶ窪変電所 | 東京都 |  |  | 35.7062 | 139.468 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2386 | 東京 | 恵比寿変電所 | 東京都 |  |  | 35.6479 | 139.7069 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2387 | 東京 | 恵比須町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4794 | 139.6587 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2388 | 東京 | 惣社町変電所 | 栃木県 |  |  | 36.4055 | 139.7901 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
2389 | 東京 | 愛宕変電所 | 東京都 |  |  | 35.6659 | 139.752 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2390 | 東京 | 愛川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5344 | 139.3283 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2391 | 東京 | 成城変電所 | 東京都 |  |  | 35.6363 | 139.6078 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2392 | 東京 | 戸崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2393 | 東京 | 扇橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.6818 | 139.8096 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2394 | 東京 | 押部変電所 | 東京都 |  |  | 35.7842 | 139.7609 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2395 | 東京 | 敷島変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6778 | 138.5186 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -36 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし
2396 | 東京 | 新井宿変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2397 | 東京 | 新和泉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2398 | 東京 | 新富変電所 | 東京都 |  |  | 35.6729 | 139.7754 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2399 | 東京 | 新小川町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7059 | 139.7433 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2400 | 東京 | 新木場変電所 | 東京都 |  |  | 35.6436 | 139.8252 | OSM実測(名称一致) | 85 | 51 | 0 | 51 | 0 | 不可 #3 | 有り
2401 | 東京 | 新橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2402 | 東京 | 新玉変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2541 | 139.1638 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2403 | 東京 | 日下部変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6787 | 138.6856 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2404 | 東京 | 日之出変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2405 | 東京 | 日吉変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2406 | 東京 | 日暮里変電所 | 東京都 |  |  | 35.7327 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2407 | 東京 | 日比谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2408 | 東京 | 日進町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2409 | 東京 | 早川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2437 | 139.1496 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -35 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2410 | 東京 | 早川第一変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2411 | 東京 | 早川第三変電所 | 山梨県 |  |  | 35.4882 | 138.3278 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -1 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
2412 | 東京 | 早稲田変電所 | 東京都 |  |  | 35.7119 | 139.7217 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2413 | 東京 | 旭台変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8824 | 139.4516 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
2414 | 東京 | 旭町変電所 | 東京都 |  |  | 35.747 | 139.8101 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2415 | 東京 | 明神町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6594 | 139.3419 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2416 | 東京 | 明穂変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6149 | 138.4663 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2417 | 東京 | 星川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4569 | 139.5992 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2418 | 東京 | 春日変電所 | 東京都 |  |  | 35.7097 | 139.7521 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2419 | 東京 | 晴海変電所 | 東京都 |  |  | 35.6583 | 139.7832 | Google Places(名称一致) | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2420 | 東京 | 月光町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2421 | 東京 | 月島変電所 | 東京都 |  |  | 35.661 | 139.7787 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2422 | 東京 | 有明町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6417 | 139.8029 | OSM実測(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2423 | 東京 | 有馬変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5687 | 139.5843 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2424 | 東京 | 木挽町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2425 | 東京 | 木有戸変電所 | 茨城県 |  |  | 36.2602 | 139.9365 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -29 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
2426 | 東京 | 本所変電所 | 東京都 |  |  | 35.6967 | 139.7977 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2427 | 東京 | 本牧変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4286 | 139.6682 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2428 | 東京 | 本蒲田変電所 | 東京都 |  |  | 35.5616 | 139.7196 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2429 | 東京 | 本郷変電所 | 東京都 |  |  | 35.7274 | 139.7642 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2430 | 東京 | 本銀町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2431 | 東京 | 杉田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3784 | 139.6397 | Google Places(名称一致) | 33 | 34 | -20 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2432 | 東京 | 東世田谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.6459 | 139.6634 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2433 | 東京 | 東八潮局配変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2434 | 東京 | 東北沢変電所 | 東京都 |  |  | 35.666 | 139.6742 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2435 | 東京 | 東品川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6208 | 139.7457 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2436 | 東京 | 東大和変電所 | 東京都 |  |  | 35.7387 | 139.4142 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2437 | 東京 | 東大崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2438 | 東京 | 東山田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5603 | 139.6016 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2439 | 東京 | 東戸塚変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4345 | 139.5549 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2440 | 東京 | 東扇島変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5026 | 139.7593 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2441 | 東京 | 東村山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2442 | 東京 | 東海町変電所 | 東京都 |  |  | 35.5788 | 139.7555 | OSM実測(名称一致) | 171 | 136 | 0 | 136 | 0 | 不可 #3 | 有り
2443 | 東京 | 東熊谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -28 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし
2444 | 東京 | 東町変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.7888 | 139.4695 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2445 | 東京 | 東神奈川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4799 | 139.6337 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2446 | 東京 | 東葛西変電所 | 東京都 |  |  | 35.6515 | 139.8819 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2447 | 東京 | 東銀座変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2448 | 東京 | 松原変電所 | 東京都 |  |  | 35.6585 | 139.651 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2449 | 東京 | 松岡変電所 | 静岡県 |  |  | 35.167 | 138.6393 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -2 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし
2450 | 東京 | 松崎変電所 | 静岡県 |  |  | 34.753 | 138.8045 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2451 | 東京 | 松本変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0932 | 138.9188 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2452 | 東京 | 松葉町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7137 | 139.7874 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2453 | 東京 | 松飛台変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7798 | 139.9667 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2454 | 東京 | 板橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.7468 | 139.7075 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2455 | 東京 | 板鼻変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2456 | 東京 | 枝川町変電所 | 東京都 |  |  | 35.659 | 139.8057 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2457 | 東京 | 柏尾変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -2 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
2458 | 東京 | 柏木変電所 | 東京都 |  |  | 35.7082 | 139.693 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2459 | 東京 | 柏東口変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2460 | 東京 | 柏町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7222 | 139.4159 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2461 | 東京 | 柏高田変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8739 | 139.9631 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2462 | 東京 | 柳島変電所 | 東京都 |  |  | 35.7079 | 139.8172 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2463 | 東京 | 柳田変電所 | 東京都 |  |  | 35.7603 | 139.7385 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2464 | 東京 | 柴崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.655 | 139.5683 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2465 | 東京 | 根坂間変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3413 | 139.3078 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2466 | 東京 | 根岸変電所 | 東京都 |  |  | 35.7212 | 139.7823 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2467 | 東京 | 根郷変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6923 | 140.2176 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
2468 | 東京 | 桜ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2469 | 東京 | 桜木町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4585 | 139.6241 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2470 | 東京 | 桜橋変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5174 | 139.7238 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2471 | 東京 | 桜町変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6635 | 138.5704 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2472 | 東京 | 梅屋敷変電所 | 東京都 |  |  | 35.5643 | 139.7354 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2473 | 東京 | 梅田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2474 | 東京 | 梅田東変電所 | 東京都 |  |  | 35.7699 | 139.7995 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2475 | 東京 | 梶ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5771 | 139.6471 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2476 | 東京 | 森ヶ崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.5614 | 139.7467 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2477 | 東京 | 森下変電所 | 群馬県 |  |  | 36.614 | 139.0607 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
2478 | 東京 | 森野変電所 | 東京都 |  |  | 35.5409 | 139.4484 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2479 | 東京 | 権現堂変電所 | 千葉県 |  |  | 35.4802 | 140.1069 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2480 | 東京 | 横曾根変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2481 | 東京 | 橋場変電所 | 東京都 |  |  | 35.7233 | 139.8081 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2482 | 東京 | 武蔵藤沢変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8196 | 139.4027 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -42 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし
2483 | 東京 | 比留川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4262 | 139.4332 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2484 | 東京 | 毛呂山変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9494 | 139.326 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2485 | 東京 | 水上変電所 | 群馬県 |  |  | 36.804 | 139.0038 | Google Places(名称一致) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
2486 | 東京 | 水沢変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.592 | 139.5472 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2487 | 東京 | 氷川変電所 | 東京都 |  |  | 35.7242 | 139.7391 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2488 | 東京 | 永田町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6755 | 139.7388 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2489 | 東京 | 江古田変電所 | 東京都 |  |  | 35.7351 | 139.677 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2490 | 東京 | 江戸崎変電所 | 茨城県 |  |  | 35.9555 | 140.3184 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2491 | 東京 | 江戸川台変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8957 | 139.9056 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
2492 | 東京 | 江戸橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2493 | 東京 | 江草変電所 | 山梨県 |  |  | 35.8374 | 138.4771 | Google Places(名称一致) | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2494 | 東京 | 池尻変電所 | 東京都 |  |  | 35.6511 | 139.6807 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2495 | 東京 | 河原町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7428 | 139.7996 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2496 | 東京 | 河津変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7617 | 138.9797 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
2497 | 東京 | 河田町変電所 | 東京都 |  |  | 35.698 | 139.7189 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2498 | 東京 | 洗足変電所 | 東京都 |  |  | 35.599 | 139.6901 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2499 | 東京 | 津田変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1552 | 138.6899 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -35 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2500 | 東京 | 津田沼変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2501 | 東京 | 津金変電所 | 山梨県 |  |  | 35.8597 | 138.4328 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2502 | 東京 | 浅草変電所 | 東京都 |  |  | 35.7137 | 139.7916 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2503 | 東京 | 浜松町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2504 | 東京 | 浜町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2505 | 東京 | 浦和局変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2506 | 東京 | 浦安変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6498 | 139.9228 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2507 | 東京 | 浮島変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5303 | 139.7719 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2508 | 東京 | 浮間変電所 | 東京都 |  |  | 35.7886 | 139.7009 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2509 | 東京 | 海浜変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6342 | 140.0624 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2510 | 東京 | 深城変電所 | 山梨県 |  |  | 35.709 | 138.911 | OSM実測(名称一致) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2511 | 東京 | 深川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6701 | 139.8025 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2512 | 東京 | 深良変電所 | 静岡県 |  |  | 35.2184 | 138.9273 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -5 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし
2513 | 東京 | 深谷変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1993 | 139.2905 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -46 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
2514 | 東京 | 清新変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5765 | 139.3525 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2515 | 東京 | 清正公前変電所 | 東京都 |  |  | 35.6411 | 139.7332 | Google Places(名称一致) | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2516 | 東京 | 清瀬変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2517 | 東京 | 清里変電所 | 山梨県 |  |  | 35.8879 | 138.4224 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
2518 | 東京 | 渋江変電所 | 東京都 |  |  | 35.7322 | 139.8431 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2519 | 東京 | 渋谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.653 | 139.7081 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2520 | 東京 | 湊町変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2521 | 東京 | 湯宿変電所 | 群馬県 |  |  | 36.6923 | 138.905 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2522 | 東京 | 湯島変電所 | 東京都 |  |  | 35.708 | 139.7641 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2523 | 東京 | 湯河原変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.1409 | 139.0952 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2524 | 東京 | 溝ノ口変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2525 | 東京 | 溝原配電塔 | 千葉県 |  |  | 35.7788 | 140.6365 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2526 | 東京 | 滝台変電所 | 千葉県 |  |  | 35.5794 | 140.3058 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2527 | 東京 | 滝川変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1773 | 138.7061 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -23 | 16 | 16 | 不可 #3 | なし
2528 | 東京 | 熱川変電所 | 静岡県 |  |  | 34.8268 | 139.0596 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -24 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2529 | 東京 | 牛込変電所 | 東京都 |  |  | 35.7004 | 139.7238 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2530 | 東京 | 犬吠変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7225 | 140.8418 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2531 | 東京 | 狛江変電所 | 東京都 |  |  | 35.6384 | 139.5787 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2532 | 東京 | 玉の井変電所 | 東京都 |  |  | 35.7196 | 139.8176 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2533 | 東京 | 玉諸変電所 | 山梨県 |  |  | 35.641 | 138.6033 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2534 | 東京 | 瑞穂町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7732 | 139.3323 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2535 | 東京 | 生麦変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4911 | 139.6622 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2536 | 東京 | 用賀変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2537 | 東京 | 田園調布変電所 | 東京都 |  |  | 35.5911 | 139.679 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2538 | 東京 | 田村変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2539 | 東京 | 田無変電所 | 東京都 |  |  | 35.7325 | 139.5223 | OSM実測(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2540 | 東京 | 田町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6513 | 139.7446 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2541 | 東京 | 田野倉変電所 | 山梨県 |  |  | 35.598 | 138.9319 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -4 | 15 | 9 | 不可 #3 | なし
2542 | 東京 | 由木変電所 | 東京都 |  |  | 35.6164 | 139.3751 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2543 | 東京 | 甲西変電所 | 山梨県 |  |  | 35.5814 | 138.4709 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -28 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
2544 | 東京 | 町屋変電所 | 東京都 |  |  | 35.7445 | 139.7753 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2545 | 東京 | 番町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6871 | 139.738 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2546 | 東京 | 番衆変電所 | 東京都 |  |  | 35.6906 | 139.7095 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2547 | 東京 | 登戸変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.6118 | 139.5719 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2548 | 東京 | 登戸町変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6095 | 140.1083 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2549 | 東京 | 白山変電所 | 東京都 |  |  | 35.7203 | 139.7535 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2550 | 東京 | 白根町変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6596 | 138.4674 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
2551 | 東京 | 白田変電所 | 静岡県 |  |  | 34.8118 | 139.0337 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
2552 | 東京 | 白魚橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2553 | 東京 | 白鷺変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2554 | 東京 | 目白変電所 | 東京都 |  |  | 35.7144 | 139.7017 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2555 | 東京 | 目黒変電所 | 東京都 |  |  | 35.6279 | 139.7153 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2556 | 東京 | 相老変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 33 | 34 | -28 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし
2557 | 東京 | 矢崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.66 | 139.4806 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2558 | 東京 | 矢部変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4187 | 139.5327 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2559 | 東京 | 石和変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6608 | 138.6379 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2560 | 東京 | 石川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3851 | 139.4529 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2561 | 東京 | 石川町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6794 | 139.3582 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2562 | 東京 | 石神井変電所 | 東京都 |  |  | 35.7441 | 139.6012 | OSM実測(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2563 | 東京 | 砂町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6693 | 139.8254 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2564 | 東京 | 碑文谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.6224 | 139.6889 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2565 | 東京 | 磯子変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.398 | 139.6171 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2566 | 東京 | 祐天寺変電所 | 東京都 |  |  | 35.6418 | 139.6999 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2567 | 東京 | 祖師谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.657 | 139.6032 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2568 | 東京 | 神保町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2569 | 東京 | 神奈川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4745 | 139.6375 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2570 | 東京 | 神明変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2244 | 139.7087 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2571 | 東京 | 神明町変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6 | 140.113 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2572 | 東京 | 神泉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2573 | 東京 | 神田変電所 | 東京都 |  |  | 35.6928 | 139.764 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2574 | 東京 | 神田東口変電所 | 東京都 |  |  | 35.6928 | 139.7725 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2575 | 東京 | 福住変電所 | 東京都 |  |  | 35.6755 | 139.7945 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2576 | 東京 | 福浦変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3489 | 139.6481 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2577 | 東京 | 福神橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.7037 | 139.825 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2578 | 東京 | 稲取変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7762 | 139.0356 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2579 | 東京 | 稲城変電所 | 東京都 |  |  | 35.6458 | 139.4974 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2580 | 東京 | 稲荷台局配変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -39 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
2581 | 東京 | 稲荷町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2582 | 東京 | 空港51号変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2583 | 東京 | 竜王変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6628 | 138.5185 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
2584 | 東京 | 竪堀変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1626 | 138.6649 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2585 | 東京 | 竪川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6959 | 139.8385 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2586 | 東京 | 竹松変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3243 | 139.1125 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2587 | 東京 | 竹町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7016 | 139.7806 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2588 | 東京 | 竹間沢変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8295 | 139.5474 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -42 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし
2589 | 東京 | 笛吹変電所 | 山梨県 |  |  | 35.7557 | 138.7277 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2590 | 東京 | 笹塚変電所 | 東京都 |  |  | 35.6759 | 139.6706 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2591 | 東京 | 笹目北町変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2592 | 東京 | 等々力変電所 | 東京都 |  |  | 35.6157 | 139.6494 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2593 | 東京 | 筑波変電所 | 茨城県 |  |  | 36.2244 | 140.0644 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
2594 | 東京 | 箕田変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0725 | 139.5075 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
2595 | 東京 | 箭弓変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0338 | 139.4042 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -45 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2596 | 東京 | 築地変電所 | 東京都 |  |  | 35.6686 | 139.7736 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2597 | 東京 | 糀谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.5572 | 139.74 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2598 | 東京 | 紅葉台変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし
2599 | 東京 | 網代変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0475 | 139.0729 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2600 | 東京 | 網戸変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7225 | 140.6773 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2601 | 東京 | 綾瀬台変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4404 | 139.4262 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2602 | 東京 | 緑町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7088 | 139.4117 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2603 | 東京 | 能見台変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3562 | 139.6244 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2604 | 東京 | 脇田変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9042 | 139.4756 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2605 | 東京 | 自由ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  | 35.6108 | 139.6668 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2606 | 東京 | 芝山変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7027 | 140.4267 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2607 | 東京 | 芝浦変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2608 | 東京 | 芦安変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2609 | 東京 | 花園変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2610 | 東京 | 芳町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6858 | 139.7799 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2611 | 東京 | 若宮変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3105 | 139.5473 | OSM実測(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2612 | 東京 | 若松台変電所 | 千葉県 |  |  | 35.645 | 140.1667 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
2613 | 東京 | 若松町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2803 | 139.6724 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2614 | 東京 | 若葉町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6561 | 139.5867 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2615 | 東京 | 茅場町変電所 | 東京都 |  |  | 35.679 | 139.7808 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2616 | 東京 | 荏原変電所 | 東京都 |  |  | 35.6065 | 139.7188 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2617 | 東京 | 荒木町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6906 | 139.7244 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2618 | 東京 | 荒砥変電所 | 群馬県 |  |  | 36.3927 | 139.1946 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2619 | 東京 | 荻窪変電所 | 東京都 |  |  | 35.7052 | 139.6104 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2620 | 東京 | 菅沼変電所 | 静岡県 |  |  | 35.356 | 138.9829 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 2 | 不可 #3 | なし
2621 | 東京 | 菅野変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7348 | 139.9267 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2622 | 東京 | 菊川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6892 | 139.8036 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2623 | 東京 | 葵町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2624 | 東京 | 蒲田変電所 | 東京都 |  |  | 35.5712 | 139.72 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2625 | 東京 | 蓮根変電所 | 東京都 |  |  | 35.7886 | 139.6807 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2626 | 東京 | 蓮沼変電所 | 東京都 |  |  | 35.5663 | 139.7006 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2627 | 東京 | 蔵前変電所 | 東京都 |  |  | 35.7028 | 139.7931 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2628 | 東京 | 藤野変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.6127 | 139.1636 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2629 | 東京 | 蠣浜変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2630 | 東京 | 行田変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1374 | 139.4527 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -47 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし
2631 | 東京 | 袋町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7814 | 139.7056 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2632 | 東京 | 西久保変電所 | 東京都 |  |  | 35.7068 | 139.5603 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2633 | 東京 | 西五反田変電所 | 東京都 |  |  | 35.6256 | 139.7167 | OSM実測(名称一致) | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2634 | 東京 | 西八丁堀変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2635 | 東京 | 西北原変電所 | 東京都 |  |  | 35.7345 | 139.5427 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2636 | 東京 | 西台変電所 | 東京都 |  |  | 35.7667 | 139.6709 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2637 | 東京 | 西堀変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8722 | 139.6256 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2638 | 東京 | 西新井変電所 | 東京都 |  |  | 35.7713 | 139.7828 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2639 | 東京 | 西松戸変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7828 | 139.8985 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2640 | 東京 | 西板橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.7502 | 139.692 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2641 | 東京 | 西芝浦変電所 | 東京都 |  |  | 35.6386 | 139.7448 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2642 | 東京 | 西茅場変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2643 | 東京 | 西落合変電所 | 東京都 |  |  | 35.723 | 139.6832 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし
2644 | 東京 | 西蒲田変電所 | 東京都 |  |  | 35.5615 | 139.7146 | Google Places(名称一致) | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2645 | 東京 | 西赤羽変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2646 | 東京 | 西銀座変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2647 | 東京 | 西鶴間変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4875 | 139.449 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2648 | 東京 | 要町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2649 | 東京 | 調布ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  | 35.6532 | 139.5454 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2650 | 東京 | 諏訪木変電所 | 東京都 |  |  | 35.7866 | 139.7811 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2651 | 東京 | 谷保変電所 | 東京都 |  |  | 35.6754 | 139.4365 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2652 | 東京 | 豊富変電所 | 山梨県 |  |  | 35.5871 | 138.5485 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2653 | 東京 | 豊島町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6958 | 139.7792 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2654 | 東京 | 豊洲1号変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
2655 | 東京 | 豊玉変電所 | 東京都 |  |  | 35.7285 | 139.6626 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2656 | 東京 | 貝山変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3135 | 139.6408 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2657 | 東京 | 貫井変電所 | 東京都 |  |  | 35.703 | 139.4883 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2658 | 東京 | 赤坂変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2659 | 東京 | 足柄変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.2642 | 139.1642 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2660 | 東京 | 追分変電所 | 東京都 |  |  | 35.69 | 139.7025 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2661 | 東京 | 通町東変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2662 | 東京 | 道塚変電所 | 東京都 |  |  | 35.5555 | 139.7078 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2663 | 東京 | 野火止変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.7966 | 139.5598 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2664 | 東京 | 金ヶ作変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7987 | 139.9655 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2665 | 東京 | 金子変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3423 | 139.1519 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2666 | 東京 | 金山変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2667 | 東京 | 金王坂変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2668 | 東京 | 金町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7639 | 139.8695 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2669 | 東京 | 鈴木町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7261 | 139.4935 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2670 | 東京 | 錦町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6923 | 139.76 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2671 | 東京 | 錦糸町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6961 | 139.816 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2672 | 東京 | 鍛冶橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.6766 | 139.7675 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2673 | 東京 | 鎌取変電所 | 千葉県 |  |  | 35.5567 | 140.1754 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -51 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
2674 | 東京 | 鐘ヶ渕変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -3 | 16 | 16 | 不可 #3 | なし
2675 | 東京 | 長坂変電所 | 山梨県 |  |  | 35.8359 | 138.3698 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
2676 | 東京 | 長岡変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0308 | 138.9429 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2677 | 東京 | 長峰変電所 | 東京都 |  |  | 35.6315 | 139.4788 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2678 | 東京 | 長後変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4117 | 139.4691 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2679 | 東京 | 長者町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.437 | 139.6339 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2680 | 東京 | 長谷変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4286 | 139.3447 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2681 | 東京 | 長野原変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2682 | 東京 | 間門変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1077 | 138.8405 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2683 | 東京 | 関町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7235 | 139.5824 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2684 | 東京 | 阿佐谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2685 | 東京 | 霞ヶ関変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2686 | 東京 | 青山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2687 | 東京 | 青戸変電所 | 東京都 |  |  | 35.7456 | 139.8494 | OSM実測(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2688 | 東京 | 青木町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4716 | 139.6279 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2689 | 東京 | 青梅橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.7355 | 139.4406 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2690 | 東京 | 青葉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
2691 | 東京 | 韮山変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0622 | 138.9482 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2692 | 東京 | 韮崎変電所 | 山梨県 |  |  | 35.7156 | 138.4491 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -48 | 1 | 1 | 不可 #3 | なし
2693 | 東京 | 音羽変電所 | 東京都 |  |  | 35.7161 | 139.7283 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2694 | 東京 | 須津変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1546 | 138.7418 | Google Places(名称一致) | 52 | 54 | -45 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2695 | 東京 | 須田町変電所 | 東京都 |  |  | 35.697 | 139.7692 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2696 | 東京 | 須田貝変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -4 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
2697 | 東京 | 須走変電所 | 静岡県 |  |  | 35.3553 | 138.88 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -21 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし
2698 | 東京 | 領家変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.7977 | 139.7479 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2699 | 東京 | 飛田給変電所 | 東京都 |  |  | 35.6574 | 139.5265 | OSM実測(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2700 | 東京 | 飯倉変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2701 | 東京 | 飯富変電所 | 山梨県 |  |  | 35.4319 | 138.4398 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし
2702 | 東京 | 飯田橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2703 | 東京 | 館山主変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2704 | 東京 | 香貫変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0882 | 138.8664 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2705 | 東京 | 馬込変電所 | 東京都 |  |  | 35.5919 | 139.7086 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2706 | 東京 | 駿河台変電所 | 東京都 |  |  | 35.6974 | 139.7644 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2707 | 東京 | 高島変電所 | 静岡県 |  |  | 35.1164 | 138.8607 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
2708 | 東京 | 高幡不動変電所 | 東京都 |  |  | 35.6628 | 139.4164 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2709 | 東京 | 高松変電所 | 東京都 |  |  | 35.6996 | 139.4152 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし
2710 | 東京 | 高田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5488 | 139.6198 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2711 | 東京 | 高砂変電所 | 東京都 |  |  | 35.7564 | 139.8626 | OSM実測(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2712 | 東京 | 鮫洲変電所 | 東京都 |  |  | 35.6067 | 139.7462 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2713 | 東京 | 鳥取町変電所 | 群馬県 |  |  | 36.4194 | 139.104 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2714 | 東京 | 鳩山変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9792 | 139.3647 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2715 | 東京 | 鵠沼変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし
2716 | 東京 | 鶴巻町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7069 | 139.7265 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2717 | 東京 | 鶴見変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2718 | 東京 | 鷹番変電所 | 東京都 |  |  | 35.6305 | 139.684 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2719 | 東京 | 鷺高変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9074 | 139.7852 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2720 | 東京 | 鹿沢変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
2721 | 東京 | 鹿渡変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6689 | 140.1658 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2722 | 東京 | 鹿野沢変電所 | 群馬県 |  |  | 36.782 | 138.9777 | Google Places(名称一致) | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
2723 | 東京 | 鹿骨変電所 | 東京都 |  |  | 35.7043 | 139.8961 | Google Places(名称一致) | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2724 | 東京 | 麹町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6838 | 139.7436 | Google Places(名称一致) | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
2725 | 東京 | 麻布変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り
2726 | 東京 | 黒川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.612 | 139.4694 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2727 | 東京 | 黒砂変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6295 | 140.0937 | OSM実測(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2728 | 東京 | 黒谷変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9212 | 139.7239 | Google Places(名称一致) | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
2729 | 中部 | 500 kV switching station | 静岡県 | 500 |  | 34.6236 | 138.1467 | OSM実測
2730 | 中部 | 三重開閉所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.2034 | 136.4511 | OSM実測
2731 | 中部 | 中部電力(株)豊根開閉所 | 愛知県 | 500 |  | 35.1623 | 137.7291 | OSM実測
2732 | 中部 | 信濃変電所 | 長野県 | 500 |  | 36.064 | 137.9873 | OSM実測 | 2850 | 2150 | -2709 |  |  | 不可 | 有り
2733 | 中部 | 北部変電所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.5273 | 136.9374 | OSM実測 | 2850 | 2565 | -1475 |  |  | 可 | 有り
2734 | 中部 | 南信変電所 | 長野県 | 500 |  | 35.71 | 137.997 | OSM実測 | 760 | 570 | -497 |  |  | 可 | 有り
2735 | 中部 | 南福光連系所 | 富山県 | 500 |  | 36.4992 | 136.8259 | OSM実測
2736 | 中部 | 愛知変電所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.2104 | 137.298 | OSM実測 | 2850 | 2565 | -2200 |  |  | 可 | 有り
2737 | 中部 | 新三河変電所 | 愛知県 | 500 |  | 34.8909 | 137.4523 | OSM実測 | 2850 | 2137 | -3116 |  |  | 可 | 有り
2738 | 中部 | 東部変電所 | 愛知県 | 500 |  | 35.1061 | 137.2622 | OSM実測 | 4066 | 4066 | -4992 |  |  | 可 | 有り
2739 | 中部 | 西部変電所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.1932 | 136.5145 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -4593 |  |  | 可 | 有り
2740 | 中部 | 静岡変電所 | 静岡県 | 500 |  | 34.8635 | 138.049 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -1099 |  |  | 可 | 有り
2741 | 中部 | 飛騨変換所 | 岐阜県 | 500 |  | 36.0702 | 137.0597 | OSM実測
2742 | 中部 | 三河変電所 | 愛知県 | 275 |  | 34.8442 | 137.4704 | OSM実測 | 855 | 769 | -348 |  |  | 可 | 有り
2743 | 中部 | 中部電力湖西変電所 | 静岡県 | 275 |  | 34.711 | 137.5079 | OSM実測 | 570 | 513 | -325 |  |  | 可 | 有り
2744 | 中部 | 伊勢開閉所 | 三重県 | 275 |  | 34.4459 | 136.37 | OSM実測
2745 | 中部 | 佐久変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.2775 | 138.3709 | OSM実測 | 475 | 356 | -317 |  |  | 可 | 有り
2746 | 中部 | 北松本変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.3408 | 138.0034 | OSM実測 | 475 | 356 | -244 |  |  | 可 | 有り
2747 | 中部 | 南勢変電所 | 三重県 | 275 |  | 34.5458 | 136.5385 | OSM実測 | 936 | 843 | -854 |  |  | 可 | 有り
2748 | 中部 | 川根変電所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0924 | 138.11 | OSM実測 | 570 | 427 | -567 |  |  | 可 | 有り
2749 | 中部 | 幸田変電所 | 愛知県 | 275 |  | 34.8706 | 137.1874 | OSM実測 | 712 | 641 | -110 |  |  | 可 | 有り
2750 | 中部 | 新北信変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.741 | 138.2944 | OSM実測 | 855 | 769 | -182 |  |  | 可 | 有り
2751 | 中部 | 新鈴鹿変電所 | 三重県 | 275 |  | 34.8397 | 136.4371 | OSM実測 | 708 | 640 | -452 |  |  | 可 | 有り
2752 | 中部 | 東信変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.4253 | 138.3198 | OSM実測 | 712 | 641 | -451 |  |  | 可 | 有り
2753 | 中部 | 東名古屋変電所 | 愛知県 | 275 |  | 35.0409 | 136.9908 | OSM実測 | 1465 | 1318 | -862 |  |  | 可 | 有り
2754 | 中部 | 東清水変電所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0578 | 138.5001 | OSM実測 | 475 | 356 | -102 |  |  | 可 | 有り
2755 | 中部 | 東豊田変電所 | 愛知県 | 275 |  | 35.0406 | 137.2186 | OSM実測 | 712 | 641 | -158 |  |  | 可 | 有り
2756 | 中部 | 瀬戸変電所 | 愛知県 | 275 |  | 35.2021 | 137.136 | OSM実測 | 475 | 356 | -123 |  |  | 可 | 有り
2757 | 中部 | 田原 | 愛知県 | 275 |  | 34.6585 | 137.3073 | OSM実測 | 855 | 570 | -312 |  |  | 可 | 有り
2758 | 中部 | 西名古屋変電所 | 三重県 | 275 |  | 35.0838 | 136.6151 | OSM実測 | 1690 | 1275 | -1496 |  |  | 可 | 有り
2759 | 中部 | 西尾張 | 愛知県 | 275 |  | 35.1382 | 136.6967 | OSM実測 | 1779 | 1779 | -1173 |  |  | 可 | 有り
2760 | 中部 | 西濃変電所 | 岐阜県 | 275 |  | 35.427 | 136.6453 | OSM実測 | 1282 | 1154 | -917 |  |  | 可 | 有り
2761 | 中部 | 関開閉所 | 岐阜県 | 275 |  | 35.5044 | 136.8697 | OSM実測 | 0 | 49 | -6 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
2762 | 中部 | 電源名古屋 | 愛知県 | 275 |  | 35.2647 | 136.9943 | OSM実測 | 475 | 332 | -13 |  |  | 可 | 有り
2763 | 中部 | 額田開閉所 | 愛知県 | 275 |  | 34.9632 | 137.2778 | OSM実測
2764 | 中部 | 駿河変電所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0636 | 138.3613 | OSM実測 | 475 | 356 | -65 |  |  | 可 | 有り
2765 | 中部 | 駿遠変電所 | 静岡県 | 275 |  | 34.811 | 138.064 | OSM実測 | 2850 | 2565 | -1691 |  |  | 可 | 有り
2766 | 中部 | 七宝変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1609 | 136.7841 | OSM実測 | 380 | 285 | -25 |  |  | 可 | 有り
2767 | 中部 | 中信変電所 | 長野県 | 154 |  | 36.1263 | 137.934 | OSM実測 | 712 | 641 | -246 |  |  | 可 | 有り
2768 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 日進変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1305 | 137.0093 | OSM実測 | 570 | 513 | 32 |  |  | 可 | 有り
2769 | 中部 | 中電猪高変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1877 | 137.0051 | OSM実測 | 49 | 49 |  |  |  | 不可 #3 | 有り
2770 | 中部 | 依佐美変電所 | 愛知県 | 154 |  | 34.9736 | 137.0427 | OSM実測 | 74 | 42 | 32 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
2771 | 中部 | 加納変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4071 | 136.7362 | OSM実測 | 380 | 285 | -8 |  |  | 可 | 有り
2772 | 中部 | 北一宮変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.3277 | 136.8209 | OSM実測 | 570 | 513 | -80 |  |  | 可 | 有り
2773 | 中部 | 北刈谷変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0193 | 137.017 | OSM実測 | 475 | 428 | -17 |  |  | 可 | 有り
2774 | 中部 | 北勢変電所 | 三重県 | 154 |  | 34.9447 | 136.5943 | OSM実測 | 567 | 510 | -430 |  |  | 可 | 有り
2775 | 中部 | 北岐阜変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4914 | 136.8021 | OSM実測 | 380 | 285 | -147 |  |  | 可 | 有り
2776 | 中部 | 南大垣変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3406 | 136.6086 | OSM実測 | 380 | 285 | -115 |  |  | 可 | 有り
2777 | 中部 | 南豊田変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0455 | 137.1317 | OSM実測 | 0 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
2778 | 中部 | 名北変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.2148 | 136.943 | OSM実測 | 570 | 513 | -3 |  |  | 可 | 有り
2779 | 中部 | 名南変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0999 | 136.8102 | OSM実測 | 3 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
2780 | 中部 | 大垣変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3846 | 136.6112 | OSM実測 | 427 | 384 | -198 |  |  | 可 | 有り
2781 | 中部 | 大高変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0554 | 136.9523 | OSM実測 | 570 | 513 | 35 |  |  | 可 | 有り
2782 | 中部 | 宮田変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.7743 | 137.9564 | OSM実測 | -6 | 28 | -9 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
2783 | 中部 | 寛政変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1003 | 136.8586 | OSM実測 | 570 | 513 | 21 |  |  | 可 | 有り
2784 | 中部 | 岡崎変電所 | 愛知県 | 154 |  | 34.9675 | 137.1227 | OSM実測 | 570 | 513 | 11 |  |  | 可 | 有り
2785 | 中部 | 岩倉変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.2615 | 136.8717 | OSM実測 | 570 | 513 | -9 |  |  | 可 | 有り
2786 | 中部 | 岩塚変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1611 | 136.8391 | OSM実測 | 380 | 285 | 8 |  |  | 可 | 有り
2787 | 中部 | 平岡変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.2759 | 137.8463 | OSM実測
2788 | 中部 | 昭和町変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0831 | 136.9006 | OSM実測 | 285 | 213 | 12 |  |  | 可 | 有り
2789 | 中部 | 松島変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.9223 | 137.9742 | OSM実測 | 142 | 128 | -20 |  |  | 可 | 有り
2790 | 中部 | 水主町変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1604 | 136.8921 | OSM実測 | 285 | 256 | 40 |  |  | 可 | 有り
2791 | 中部 | 浜松変電所 | 静岡県 | 154 |  | 34.7388 | 137.7349 | OSM実測 | 560 | 504 | -220 |  |  | 可 | 有り
2792 | 中部 | 清水変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.0167 | 138.4547 | OSM実測 | 522 | 470 | 7 |  |  | 可 | 有り
2793 | 中部 | 瑞浪変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3799 | 137.2314 | OSM実測 | 570 | 513 | -747 |  |  | 可 | 有り
2794 | 中部 | 白昭変電所 | 静岡県 | 154 |  | 34.817 | 137.7294 | OSM実測 | 49 | 49 | -19 | 30 |  | 不可 #3 | 有り
2795 | 中部 | 磐田変電所 | 静岡県 | 154 |  | 34.7737 | 137.8529 | OSM実測 | 570 | 513 | -90 |  |  | 可 | 有り
2796 | 中部 | 稲沢変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.224 | 136.7934 | OSM実測 | 380 | 285 | -121 |  |  | 可 | 有り
2797 | 中部 | 築港変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1048 | 136.8815 | OSM実測 | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2798 | 中部 | 落合川 | 岐阜県 | 154 |  | 35.5201 | 137.5211 | OSM実測
2799 | 中部 | 読書水力発電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.5876 | 137.5925 | OSM実測
2800 | 中部 | 駒ヶ根変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.7057 | 137.9489 | OSM実測 | 190 | 95 | -166 |  |  | 可 | 有り
2801 | 中部 | 上末変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2898 | 136.9689 | OSM実測 | 7 | 66 | -7 | 58 |  | 不可 #3 | 有り
2802 | 中部 | 中川変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.1243 | 136.8674 | OSM実測 | 142 | 128 | 10 |  |  | 可 | 有り
2803 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 川中島変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.596 | 138.1769 | OSM実測 | -4 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
2804 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 母呂後変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0723 | 136.952 | OSM実測 | 5 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
2805 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0881 | 136.9421 | OSM実測 | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2806 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 浜松電力センター | 静岡県 | 77 |  | 34.7262 | 137.7681 | OSM実測
2807 | 中部 | 中部電力芳川変電所 | 静岡県 | 77 |  | 34.6751 | 137.7741 | OSM実測 | 49 | 49 | -21 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
2808 | 中部 | 丹陽変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2729 | 136.8341 | OSM実測 | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2809 | 中部 | 坂城変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.467 | 138.1858 | OSM実測 | -2 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
2810 | 中部 | 坂本変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4715 | 137.4714 | OSM実測 | 0 | 28 | -1 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
2811 | 中部 | 大井変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4635 | 137.401 | OSM実測 | -11 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
2812 | 中部 | 大口町変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.3339 | 136.9066 | OSM実測 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
2813 | 中部 | 大屋変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.3711 | 138.2987 | OSM実測 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り
2814 | 中部 | 大府変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0106 | 136.9538 | OSM実測 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り
2815 | 中部 | 太田変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4432 | 137.0255 | OSM実測 | 0 | 49 | -4 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
2816 | 中部 | 富田変電所 | 三重県 | 77 |  | 35.0109 | 136.6459 | OSM実測 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
2817 | 中部 | 小牧変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2967 | 136.9193 | OSM実測 | 95 | 71 | 2 |  |  | 可 | 有り
2818 | 中部 | 島田電力所 | 静岡県 | 77 |  | 34.8382 | 138.172 | OSM実測 | 74 | 74 | -5 | 69 |  | 不可 #3 | 有り
2819 | 中部 | 広畑変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測 | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2820 | 中部 | 有松変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0676 | 136.9847 | OSM実測 | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2821 | 中部 | 東京電力海瀬発電所 | 長野県 | 77 |  | 36.1571 | 138.4846 | OSM実測
2822 | 中部 | 東長野変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.6553 | 138.2163 | OSM実測 | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2823 | 中部 | 枇杷島変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.21 | 136.8749 | OSM実測 | 95 | 47 | 3 |  |  | 可 | 有り
2824 | 中部 | 森本変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2892 | 136.8171 | OSM実測 | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2825 | 中部 | 楠町変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2277 | 136.9094 | OSM実測 | 4 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
2826 | 中部 | 横落変電所 | 愛知県 | 77 |  | 34.8635 | 137.173 | OSM実測 | 0 | 28 | -2 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
2827 | 中部 | 河田 | 愛知県 | 77 |  | 35.1838 | 136.7099 | OSM実測 | -7 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
2828 | 中部 | 牛山変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2704 | 136.9383 | OSM実測 | 3 | 49 | -1 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2829 | 中部 | 真桑変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4374 | 136.659 | OSM実測 | -1 | 28 | -5 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
2830 | 中部 | 羽栗変電所 | 愛知県 | 77 |  | 34.8961 | 137.2384 | OSM実測 | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
2831 | 中部 | 羽黒変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.3581 | 136.9611 | OSM実測 | 95 | 47 | 2 |  |  | 可 | 有り
2832 | 中部 | 花沢変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0335 | 137.2747 | OSM実測 | -1 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
2833 | 中部 | 苗木変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.5181 | 137.475 | OSM実測 | -20 | 28 | -26 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2834 | 中部 | 西築港変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0946 | 136.8741 | OSM実測 | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2835 | 中部 | 西豊浜変電所 | 三重県 | 77 |  | 34.5276 | 136.6774 | OSM実測 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
2836 | 中部 | 豊川変電所 | 愛知県 | 77 |  | 34.844 | 137.3716 | OSM実測 | 57 | 28 | 2 |  |  | 可 | 有り
2837 | 中部 | 高蔵寺変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2644 | 137.0369 | OSM実測 | 1 | 44 | -5 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
2838 | 中部 | 鯉ヶ平変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4671 | 137.4422 | OSM実測 | -12 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
2839 | 中部 | 鷺の宮変電所 | 静岡県 | 77 |  | 34.7505 | 137.7638 | OSM実測 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
2840 | 中部 | 三好変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0732 | 137.0645 | OSM実測 | 712 | 641 | -143 |  |  | 可 | 有り
2841 | 中部 | 上小波田変電所 | 三重県 |  |  | 34.6451 | 136.1342 | OSM実測 | 49 | 49 | -21 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
2842 | 中部 | 上山田変電所 | 長野県 |  |  | 36.47 | 138.1544 | OSM実測 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
2843 | 中部 | 下諏訪変電所 | 長野県 |  |  | 36.0817 | 138.0871 | OSM実測 | 0 | 28 | -2 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
2844 | 中部 | 下青野変電所 | 愛知県 |  |  | 34.9148 | 137.1312 | OSM実測 | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2845 | 中部 | 中原変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8848 | 137.0723 | OSM実測 | -1 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
2846 | 中部 | 中沖変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3396 | 136.9282 | OSM実測
2847 | 中部 | 中部電力 浄心変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1945 | 136.8902 | OSM実測 | 6 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
2848 | 中部 | 中部電力 都筑変電所 | 静岡県 |  |  | 34.789 | 137.5881 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
2849 | 中部 | 中部電力(株) 戸倉変電所 | 長野県 |  |  | 36.4988 | 138.1437 | OSM実測 | -2 | 28 | -7 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
2850 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 菊川変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7512 | 138.0943 | OSM実測 | 74 | 74 | -26 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
2851 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0998 | 136.9613 | OSM実測 | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2852 | 中部 | 中部電力パワーグリッド(株) 屋代変電所 | 長野県 |  |  | 36.5382 | 138.1174 | OSM実測 | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
2853 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 神田町変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6875 | 137.7182 | OSM実測 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
2854 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 舞阪変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6867 | 137.6316 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
2855 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 高塚変電所 | 静岡県 |  |  | 34.693 | 137.684 | OSM実測 | 57 | 28 | -15 |  |  | 可 | 有り
2856 | 中部 | 中部電力パワーグリッド（株）大須賀変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6764 | 138.0021 | OSM実測 | 49 | 49 | -48 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2857 | 中部 | 中部電力南山変電所 | 静岡県 |  |  | 34.681 | 138.1017 | OSM実測 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
2858 | 中部 | 中部電力坊瀬変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6942 | 137.5161 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 |  | 不可 #3 | 有り
2859 | 中部 | 中部電力新居変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6884 | 137.5627 | OSM実測 | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2860 | 中部 | 中部電力東境変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0365 | 137.0258 | OSM実測 | 4 | 74 | -13 | 61 |  | 不可 #3 | 有り
2861 | 中部 | 中部電力鷲津変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7166 | 137.5342 | OSM実測 | 76 | 28 | -8 |  |  | 可 | 有り
2862 | 中部 | 久屋変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1746 | 136.9112 | OSM実測 | 8 | 28 | -19 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
2863 | 中部 | 六ッ美変電所 | 愛知県 |  |  | 34.926 | 137.1479 | OSM実測 | 19 | 19 |  |  |  | 不可 #3 | 有り
2864 | 中部 | 北町変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.451 | 136.7666 | OSM実測 | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2865 | 中部 | 南安城変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8914 | 137.0365 | OSM実測 | 475 | 428 | -24 |  |  | 可 | 有り
2866 | 中部 | 南条変電所 | 長野県 |  |  | 36.4299 | 138.1956 | OSM実測 | -1 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
2867 | 中部 | 南武平町変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1649 | 136.9107 | OSM実測 | 380 | 285 | 37 |  |  | 可 | 有り
2868 | 中部 | 名古屋市営地下鉄 一社変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1677 | 136.9964 | OSM実測
2869 | 中部 | 名鉄岩倉変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3471 | 136.9892 | OSM実測
2870 | 中部 | 国分変電所 | 長野県 |  |  | 36.3881 | 138.2789 | OSM実測 | -1 | 49 | -7 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
2871 | 中部 | 国府変電所 | 愛知県 |  |  | 34.839 | 137.3276 | OSM実測 | -3 | 49 | -11 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
2872 | 中部 | 堤変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0568 | 137.078 | OSM実測 | -2 | 19 | -15 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2873 | 中部 | 夏秋変電所 | 三重県 |  |  | 34.6472 | 136.0982 | OSM実測 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
2874 | 中部 | 大塚変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8146 | 137.2775 | OSM実測
2875 | 中部 | 大東町変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6685 | 138.07 | OSM実測 | 49 | 49 | -36 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
2876 | 中部 | 大脇変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0435 | 136.994 | OSM実測 | 0 | 74 | -2 | 70 |  | 不可 #3 | 有り
2877 | 中部 | 宮ノ上変電所 | 三重県 |  |  | 34.08 | 136.1936 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
2878 | 中部 | 小泉変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3463 | 137.1052 | OSM実測 | -3 | 49 | -5 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
2879 | 中部 | 岡谷変電所 | 長野県 |  |  | 36.0782 | 138.0441 | OSM実測 | 57 | 28 | 2 |  |  | 可 | 有り
2880 | 中部 | 御望変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.478 | 136.7037 | OSM実測 | -12 | 28 | -22 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
2881 | 中部 | 打越変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0792 | 137.0903 | OSM実測 | 1 | 49 | -13 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
2882 | 中部 | 更埴八幡変電所 | 長野県 |  |  | 36.5118 | 138.0839 | OSM実測 | -2 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
2883 | 中部 | 松代変電所 | 長野県 |  |  | 36.5526 | 138.1958 | OSM実測 | 0 | 19 | -3 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
2884 | 中部 | 武芸川変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.5431 | 136.8337 | OSM実測 | -3 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2885 | 中部 | 瀬古口変電所 | 三重県 |  |  | 34.6172 | 136.0856 | OSM実測 | 28 | 28 | -9 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
2886 | 中部 | 犬山変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3243 | 136.9842 | OSM実測 | 1282 | 1154 | -1394 |  |  | 可 | 有り
2887 | 中部 | 真田変電所 | 長野県 |  |  | 36.4184 | 138.3003 | OSM実測 | -7 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2888 | 中部 | 竜島変電所 | 長野県 |  |  | 36.181 | 137.7929 | OSM実測
2889 | 中部 | 緑が浜変電所 | 愛知県 |  |  | 34.7031 | 137.2683 | OSM実測 | 19 | 19 |  |  |  | 不可 #3 | 有り
2890 | 中部 | 袋井変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7446 | 137.9278 | OSM実測 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2891 | 中部 | 西尾変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8703 | 137.0602 | OSM実測 | 57 | 42 | 1 |  |  | 可 | 有り
2892 | 中部 | 諏訪変電所 | 長野県 |  |  | 36.1073 | 138.0983 | OSM実測 | 380 | 285 | -169 |  |  | 可 | 有り
2893 | 中部 | 豊川変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8293 | 137.4043 | OSM実測 | 57 | 28 | 2 |  |  | 可 | 有り
2894 | 中部 | 軽井沢変電所 | 長野県 |  |  | 36.3283 | 138.6378 | OSM実測 | 5 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
2895 | 中部 | 遠江変電所 | 静岡県 |  |  | 34.8054 | 137.7009 | OSM実測 | 1282 | 1154 | -698 |  |  | 可 | 有り
2896 | 中部 | 鈴鹿変電所 | 三重県 |  |  | 34.8588 | 136.5664 | OSM実測
2897 | 中部 | 馬場変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8198 | 137.4027 | OSM実測 | 0 | 49 | -3 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
2898 | 中部 | 高口変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0895 | 137.1292 | OSM実測
2899 | 中部 | 東栄変電所 |  | 500 | 275 | 35.0716 | 137.7083 | Google Places(名称一致) | 2850 | 2137 | -1690 |  |  | 可 | 有り
2900 | 中部 | 下広井変電所 | 愛知県 | 275 | 33 |  |  | 未取得 | 285 | 213 | 27 |  |  | 可 | 有り
2901 | 中部 | 中勢変電所 | 三重県 | 275 | 77 | 34.7162 | 136.4058 | OSM実測(名称一致) | 712 | 618 | -804 |  |  | 可 | 有り
2902 | 中部 | 中濃変電所 | 岐阜県 | 275 | 77 | 35.449 | 136.9382 | Google Places(名称一致) | 712 | 641 | -508 |  |  | 可 | 有り
2903 | 中部 | 亀山変電所 | 三重県 | 275 | 77 | 34.8495 | 136.4499 | OSM実測(名称一致) | 475 | 356 | -61 |  |  | 可 | 有り
2904 | 中部 | 北豊田変電所 | 愛知県 | 275 | 154 | 35.1439 | 137.1172 | OSM実測(名称一致) | 855 | 641 | -45 |  |  | 可 | 有り
2905 | 中部 | 名城変電所 | 愛知県 | 275 | 154 | 35.1827 | 136.8973 | Google Places(名称一致) | 855 | 641 | 39 |  |  | 可 | 有り
2906 | 中部 | 安倍変電所 | 静岡県 | 275 | 77 | 34.9941 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 712 | 641 | -17 |  |  | 可 | 有り
2907 | 中部 | 尾鷲変電所 | 三重県 | 275 | 77 | 34.0652 | 136.2048 | Google Places(名称一致) | 91 | 47 | -40 |  |  | 可 | 有り
2908 | 中部 | 川越変電所 | 三重県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | 474 | 355 | -9 |  |  | 可 | 有り
2909 | 中部 | 新佐倉変電所 | 静岡県 | 275 | 77 | 34.6269 | 138.1473 | Google Places(名称一致) | 570 | 513 | -585 |  |  | 可 | 有り
2910 | 中部 | 東海変電所 | 愛知県 | 275 | 154 | 35.049 | 136.9008 | Google Places(名称一致) | 855 | 641 | -6 |  |  | 可 | 有り
2911 | 中部 | 松ケ枝変電所 | 愛知県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 855 | 641 | 50 |  |  | 可 | 有り
2912 | 中部 | 牛島町変電所 | 愛知県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | 570 | 427 | 53 |  |  | 可 | 有り
2913 | 中部 | 知多火力変電所 | 愛知県 | 275 | 154 | 34.9875 | 136.8475 | Google Places(名称一致) | 1560 | 1404 | -2750 |  |  | 可 | 有り
2914 | 中部 | 碧南変電所 | 愛知県 | 275 | 154 | 34.8421 | 136.9645 | Google Places(名称一致) | 1146 | 1026 | -59 |  |  | 可 | 有り
2915 | 中部 | 金山変電所 | 愛知県 | 275 | 33 | 35.1438 | 136.9093 | Google Places(名称一致) | 285 | 213 | 25 |  |  | 可 | 有り
2916 | 中部 | 中沢変電所 | 静岡県 | 154 | 6.6 | 35.1134 | 138.3517 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
2917 | 中部 | 久々野水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 285 | 213 | -109 |  |  | 可 | 有り
2918 | 中部 | 二軒小屋水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 26 | 26 | -26 |  |  | 不可 #2 | 有り
2919 | 中部 | 井川水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 64 | 64 | -62 |  |  | 不可 #2 | 有り
2920 | 中部 | 北信変電所 | 長野県 | 154 | 77 | 36.56 | 138.1107 | Google Places(名称一致) | 380 | 342 | -73 |  |  | 可 | 有り
2921 | 中部 | 北原変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 | 35.8977 | 137.9542 | 公表資料(手動) | -6 | 28 | -13 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
2922 | 中部 | 北又渡水力変電所 | 長野県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 24 | 24 | -25 |  |  | 不可 #2 | 有り
2923 | 中部 | 北大出変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 | 35.9463 | 137.9753 | 公表資料(手動) | -4 | 49 | -11 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
2924 | 中部 | 南島変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 | 34.2824 | 136.4983 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -11 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
2925 | 中部 | 南磐田変電所 | 静岡県 | 154 | 77 | 34.7119 | 137.8983 | OSM実測(名称一致) | 570 | 513 | -250 |  |  | 可 | 有り
2926 | 中部 | 南箕輪変電所 | 長野県 | 154 | 22 | 35.861 | 137.9703 | Google Places(名称一致) | 95 | 71 | 4 |  |  | 可 | 有り
2927 | 中部 | 四日市火力変電所 | 三重県 | 154 | 77 | 34.9752 | 136.6466 | Google Places(名称一致) | 373 | 280 | -30 |  |  | 可 | 有り
2928 | 中部 | 夏山変電所 | 愛知県 | 154 | 6.6 | 34.9397 | 137.3112 | Google Places(名称一致) | -4 | 14 | -9 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2929 | 中部 | 大井川水力変電所 | 静岡県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 95 | 95 | -45 |  |  | 不可 #2 | 有り
2930 | 中部 | 大原変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 | 35.8453 | 137.9767 | 公表資料(手動) | 0 | 28 | -6 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
2931 | 中部 | 天花寺変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 | 34.6379 | 136.4522 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -29 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
2932 | 中部 | 奥泉水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 96 | 96 | -93 |  |  | 不可 #2 | 有り
2933 | 中部 | 奥領家変電所 | 静岡県 | 154 | 6.6 | 35.1695 | 137.8717 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
2934 | 中部 | 宮川第二発変電所 | 三重県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 81 | 81 | -71 |  |  | 不可 #2 | 有り
2935 | 中部 | 小坂水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 39 | 39 | -38 |  |  | 不可 #2 | 有り
2936 | 中部 | 川辺水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 285 | 256 | -224 |  |  | 可 | 有り
2937 | 中部 | 布池変電所 | 愛知県 | 154 | 33 | 35.1756 | 136.9242 | Google Places(名称一致) | 285 | 213 | 42 |  |  | 可 | 有り
2938 | 中部 | 平岡水力変電所 | 長野県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 27 | 27 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り
2939 | 中部 | 志太変電所 | 静岡県 | 154 | 77 | 34.8175 | 138.247 | Google Places(名称一致) | 570 | 513 | -175 |  |  | 可 | 有り
2940 | 中部 | 春近変電所 | 長野県 | 154 | 22 | 35.7804 | 137.964 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -35 |  |  | 可 | 有り
2941 | 中部 | 朝日水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 22 | 22 | -26 |  |  | 不可 #2 | 有り
2942 | 中部 | 東上田水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | 95 | 47 | -2 |  |  | 不可 #2 | 有り
2943 | 中部 | 栃原変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 | 34.4389 | 136.5015 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
2944 | 中部 | 根方水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | 29 | 29 | -22 |  |  | 不可 #2 | 有り
2945 | 中部 | 梅原変電所 | 岐阜県 | 154 | 6.6 | 35.5122 | 136.7425 | 公表資料(手動) | -13 | 49 | -19 | 30 |  | 不可 #3 | 有り
2946 | 中部 | 植田変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 34.7112 | 137.3752 | OSM実測(名称一致) | 522 | 470 | -299 |  |  | 可 | 有り
2947 | 中部 | 武豊火力変電所 | 愛知県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 380 | 296 | -404 |  |  | 可 | 有り
2948 | 中部 | 水内変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 | 36.5894 | 138.0435 | 公表資料(手動) | -8 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
2949 | 中部 | 滝原変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 | 34.3791 | 136.4183 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -27 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2950 | 中部 | 潮見変電所 | 愛知県 | 154 | 6.6 | 35.0646 | 136.8781 | 公表資料(手動) | -1 | 28 | -4 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
2951 | 中部 | 瀬戸水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 30 | 30 | -30 |  |  | 不可 #2 | 有り
2952 | 中部 | 玉川変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 34.8032 | 137.4426 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | -37 |  |  | 可 | 有り
2953 | 中部 | 瑞穂変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 35.1213 | 136.9394 | OSM実測(名称一致) | 380 | 285 | 32 |  |  | 可 | 有り
2954 | 中部 | 畑薙第一水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 95 | 95 | -86 |  |  | 不可 #2 | 有り
2955 | 中部 | 畑薙第二水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 95 | 95 | -86 |  |  | 不可 #2 | 有り
2956 | 中部 | 知多変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 34.9067 | 136.9077 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | -178 |  |  | 可 | 有り
2957 | 中部 | 秋葉変電所 | 静岡県 | 154 | 6.6 | 34.9319 | 137.8118 | Google Places(名称一致) | 11 | 11 | -11 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
2958 | 中部 | 紀勢変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 | 34.2707 | 136.4018 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -8 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2959 | 中部 | 豊水力変電所 | 長野県 | 154 | 6 |  |  | 未取得 | 17 | 17 | -19 |  |  | 不可 #3 | 有り
2960 | 中部 | 赤石水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 39 | 39 | -40 |  |  | 不可 #2 | 有り
2961 | 中部 | 赤石沢水力変電所 | 静岡県 | 154 | 6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -19 |  |  | 不可 #3 | 有り
2962 | 中部 | 霞沢変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 | 36.171 | 137.6469 | 公表資料(手動) | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 不可 #3 | なし
2963 | 中部 | 飛島変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 35.034 | 136.8283 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | -46 |  |  | 可 | 有り
2964 | 中部 | 飯島水力変電所 | 長野県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -14 |  |  | 不可 #2 | 有り
2965 | 中部 | 飯田変電所 | 長野県 | 154 | 77 | 35.5278 | 137.8652 | Google Places(名称一致) | 285 | 256 | -103 |  |  | 可 | 有り
2966 | 中部 | 馬瀬川第二水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | 86 | 86 | -73 |  |  | 不可 #2 | 有り
2967 | 中部 | 高山変電所 | 岐阜県 | 154 | 77 | 36.1624 | 137.2687 | Google Places(名称一致) | 114 | 85 | 0 |  |  | 可 | 有り
2968 | 中部 | 高根第二水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 6 |  |  | 未取得 | 32 | 32 | -27 |  |  | 不可 #3 | 有り
2969 | 中部 | あのつ台変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7844 | 136.4945 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
2970 | 中部 | ゆめが丘変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7304 | 136.1688 | 公表資料(手動) | 34 | 34 | -13 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
2971 | 中部 | 一本松変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1438 | 136.9955 | 公表資料(手動) | 7 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2972 | 中部 | 一社変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1679 | 136.999 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2973 | 中部 | 一色変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8059 | 137.031 | Google Places(名称一致) | -19 | 28 | -25 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
2974 | 中部 | 一身田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7569 | 136.512 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2975 | 中部 | 七ツ寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2161 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
2976 | 中部 | 七宗水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -3 | 5 | -5 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2977 | 中部 | 七日町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.1506 | 137.2544 | 公表資料(手動) | 10 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2978 | 中部 | 三ケ日変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8104 | 137.5496 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
2979 | 中部 | 三保変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9883 | 138.4961 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
2980 | 中部 | 三好ヶ丘変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1281 | 137.1065 | 公表資料(手動) | -3 | 43 | -9 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
2981 | 中部 | 三岡変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.291 | 138.4493 | Google Places(名称一致) | -19 | 49 | -38 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2982 | 中部 | 三方原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7728 | 137.7106 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -18 | 31 |  | 不可 #3 | 有り
2983 | 中部 | 三谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.822 | 137.2467 | 公表資料(手動) | 1 | 43 | -1 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
2984 | 中部 | 三郷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2132 | 137.0492 | 公表資料(手動) | 3 | 44 | -9 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
2985 | 中部 | 三雲変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6361 | 136.5081 | Google Places(名称一致) | 32 | 32 | -22 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
2986 | 中部 | 上之郷変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -75 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
2987 | 中部 | 上千田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6294 | 138.1975 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2988 | 中部 | 上地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9037 | 137.1666 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2989 | 中部 | 上境変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.9542 | 138.4171 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
2990 | 中部 | 上村水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -35 | 19 | -13 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
2991 | 中部 | 上枝変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.1757 | 137.2442 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | 0 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
2992 | 中部 | 上田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.4059 | 138.2651 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
2993 | 中部 | 上諏訪変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.0479 | 138.12 | 公表資料(手動) | 4 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
2994 | 中部 | 上郷変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5251 | 137.8368 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
2995 | 中部 | 上野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7648 | 136.1239 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -28 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
2996 | 中部 | 上面変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3619 | 136.6433 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
2997 | 中部 | 上麻生水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -97 | 19 | -12 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
2998 | 中部 | 下俣変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7703 | 137.9997 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
2999 | 中部 | 下八町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6318 | 138.2962 | 公表資料(手動) | -2 | 43 | -9 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3000 | 中部 | 下地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7779 | 137.3878 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3001 | 中部 | 下有知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.5094 | 136.9137 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3002 | 中部 | 下朝比奈変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6575 | 138.1368 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3003 | 中部 | 下村水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 0 | 9 | -6 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3004 | 中部 | 下津具変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1611 | 137.6153 | OSM実測(名称一致) | 0 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3005 | 中部 | 下瀬変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.4285 | 137.8026 | 公表資料(手動) | -7 | 19 | -11 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3006 | 中部 | 下牧変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.5841 | 136.8799 | Google Places(名称一致) | -5 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3007 | 中部 | 下石変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3238 | 137.2016 | Google Places(名称一致) | -8 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3008 | 中部 | 下迫間変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.5052 | 136.8325 | Google Places(名称一致) | -3 | 28 | -17 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3009 | 中部 | 中切町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2155 | 136.9076 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3010 | 中部 | 中央町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0606 | 136.6879 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3011 | 中部 | 中島変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8837 | 137.1186 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3012 | 中部 | 中御所変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6443 | 138.1841 | 公表資料(手動) | 4 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3013 | 中部 | 中津変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4922 | 137.5085 | 公表資料(手動) | -4 | 28 | -11 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
3014 | 中部 | 中瀬変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.838 | 137.8196 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3015 | 中部 | 中軽井沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3428 | 138.5793 | 公表資料(手動) | 4 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3016 | 中部 | 中込変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -11 | 19 | -16 | 4 |  | 不可 #3 | 有り
3017 | 中部 | 中郷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1354 | 136.8497 | 公表資料(手動) | 6 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3018 | 中部 | 中野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7514 | 138.3711 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3019 | 中部 | 丸子変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3368 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3020 | 中部 | 久々利変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4034 | 137.1022 | 公表資料(手動) | -10 | 49 | -24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
3021 | 中部 | 久居変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6686 | 136.4936 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3022 | 中部 | 久野脇水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0052 | 138.0836 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3023 | 中部 | 乙川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9099 | 136.952 | 公表資料(手動) | -1 | 43 | -2 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3024 | 中部 | 亀崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9261 | 136.9547 | 公表資料(手動) | -6 | 49 | -14 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
3025 | 中部 | 予野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7133 | 136.0833 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3026 | 中部 | 二俣変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -22 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3027 | 中部 | 二川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7266 | 137.433 | Google Places(名称一致) | -28 | 49 | -40 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3028 | 中部 | 二本木変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.66 | 136.3681 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3029 | 中部 | 五ヶ所変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.3478 | 136.6885 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3030 | 中部 | 五和変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8444 | 138.114 | 公表資料(手動) | 43 | 43 | -7 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3031 | 中部 | 五曲変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.5741 | 136.5157 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -15 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3032 | 中部 | 五祝変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8265 | 136.556 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3033 | 中部 | 今井変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.5943 | 138.1501 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3034 | 中部 | 今伊勢変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3218 | 136.7983 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3035 | 中部 | 今尾変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.2433 | 136.6324 | 公表資料(手動) | -7 | 49 | -9 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3036 | 中部 | 今川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.422 | 136.7562 | 公表資料(手動) | 4 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3037 | 中部 | 今市場変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3324 | 136.8828 | 公表資料(手動) | -3 | 44 | -7 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3038 | 中部 | 付知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.6371 | 137.4438 | Google Places(名称一致) | -12 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3039 | 中部 | 仲沖変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.339 | 136.9287 | 公表資料(手動) | 2 | 66 | 0 | 66 |  | 不可 #3 | 有り
3040 | 中部 | 伊賀良変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.4841 | 137.7956 | 公表資料(手動) | -2 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3041 | 中部 | 伊那町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.832 | 137.9474 | 公表資料(手動) | -18 | 49 | -8 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3042 | 中部 | 伏見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.437 | 137.0838 | 公表資料(手動) | -17 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3043 | 中部 | 伝馬町新田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0086 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3044 | 中部 | 住吉変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4312 | 137.0409 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -11 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3045 | 中部 | 住吉町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8547 | 136.5247 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3046 | 中部 | 佐倉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6297 | 138.1421 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -40 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3047 | 中部 | 佐屋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.16 | 136.7206 | 公表資料(手動) | -5 | 74 | -7 | 66 |  | 不可 #3 | 有り
3048 | 中部 | 佐那具変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7972 | 136.1732 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -27 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
3049 | 中部 | 倉屋敷変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4333 | 136.8937 | 公表資料(手動) | -4 | 49 | -14 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3050 | 中部 | 八帖変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 34.9599 | 137.1537 | OSM実測(名称一致) | 57 | 42 | 3 |  |  | 可 | 有り
3051 | 中部 | 八幡変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.7483 | 136.9621 | 公表資料(手動) | 3 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3052 | 中部 | 八百津変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4784 | 137.1172 | Google Places(名称一致) | -11 | 19 | -19 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3053 | 中部 | 八草変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1681 | 137.1127 | OSM実測(名称一致) | -14 | 19 | -6 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
3054 | 中部 | 八那池第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -13 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3055 | 中部 | 六合変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8456 | 138.2083 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3056 | 中部 | 六条変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3884 | 136.7432 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3057 | 中部 | 六番町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1246 | 136.8893 | 公表資料(手動) | 5 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3058 | 中部 | 六石変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.1455 | 136.5272 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3059 | 中部 | 六郷変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 35.2003 | 136.9317 | Google Places(名称一致) | 98 | 81 | 10 |  |  | 可 | 有り
3060 | 中部 | 共和変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0356 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3061 | 中部 | 内多変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7737 | 136.4662 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3062 | 中部 | 内牧変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0172 | 138.3535 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3063 | 中部 | 出川変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2096 | 137.9721 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3064 | 中部 | 初倉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8073 | 138.2326 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3065 | 中部 | 利右衛門変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7885 | 138.2885 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3066 | 中部 | 前渡変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3886 | 136.8712 | OSM実測(名称一致) | -2 | 49 | -9 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3067 | 中部 | 加沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3447 | 138.3493 | Google Places(名称一致) | -20 | 28 | -21 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3068 | 中部 | 加納栄変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4022 | 136.7542 | 公表資料(手動) | 2 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3069 | 中部 | 加茂野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.454 | 136.9924 | 公表資料(手動) | -8 | 49 | -25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3070 | 中部 | 北中込変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2559 | 138.4714 | 公表資料(手動) | -40 | 43 | -21 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
3071 | 中部 | 北城変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7023 | 137.8481 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3072 | 中部 | 北大町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.5206 | 137.8581 | Google Places(名称一致) | -12 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3073 | 中部 | 北山変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.0317 | 138.2509 | 公表資料(手動) | -9 | 49 | -25 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
3074 | 中部 | 北崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0408 | 136.9742 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3075 | 中部 | 北新田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8321 | 138.3129 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3076 | 中部 | 北条変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9706 | 136.6321 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3077 | 中部 | 北浅羽変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7177 | 137.9241 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -23 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
3078 | 中部 | 北竜湖変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.9 | 138.4138 | 公表資料(手動) | 1 | 22 | 0 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
3079 | 中部 | 北野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9879 | 137.1416 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3080 | 中部 | 十一屋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0955 | 136.8627 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3081 | 中部 | 十三塚変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2623 | 136.9941 | 公表資料(手動) | 4 | 74 | -6 | 70 |  | 不可 #3 | 有り
3082 | 中部 | 千秋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2832 | 136.854 | 公表資料(手動) | 1 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3083 | 中部 | 千種変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1657 | 136.9349 | 公表資料(手動) | 6 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3084 | 中部 | 半田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9014 | 136.9319 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3085 | 中部 | 半田町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7769 | 137.7491 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3086 | 中部 | 南上田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3885 | 138.2351 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
3087 | 中部 | 南刈谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9674 | 137.0033 | 公表資料(手動) | 1 | 28 | 0 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3088 | 中部 | 南原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1246 | 137.9323 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3089 | 中部 | 南岐阜変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3799 | 136.7884 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3090 | 中部 | 南木曽変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5909 | 137.5985 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3091 | 中部 | 南柴田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0646 | 136.9002 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3092 | 中部 | 南桜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9925 | 137.0036 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3093 | 中部 | 南武豊変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8408 | 136.9103 | Google Places(名称一致) | -13 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3094 | 中部 | 南豊科変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2756 | 137.9193 | 公表資料(手動) | -4 | 43 | -7 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3095 | 中部 | 印場変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2102 | 137.0237 | 公表資料(手動) | 2 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3096 | 中部 | 厚見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3967 | 136.7629 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3097 | 中部 | 原島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7266 | 137.7686 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3098 | 中部 | 又丸変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4337 | 136.7002 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3099 | 中部 | 古井変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9337 | 137.0996 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3100 | 中部 | 古宿変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8225 | 137.3885 | OSM実測(名称一致) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3101 | 中部 | 古川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.2304 | 137.1842 | 公表資料(手動) | 1 | 28 | 0 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3102 | 中部 | 古庄変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0002 | 138.4247 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3103 | 中部 | 古河変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7131 | 136.5003 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3104 | 中部 | 古真立変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1353 | 137.7897 | Google Places(名称一致) | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3105 | 中部 | 古知野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3364 | 136.8412 | 公表資料(手動) | 1 | 38 | -2 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3106 | 中部 | 古里変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8547 | 136.4094 | 公表資料(手動) | 74 | 74 | -52 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
3107 | 中部 | 可児変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4075 | 137.0469 | 公表資料(手動) | -2 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3108 | 中部 | 可睡変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7559 | 137.9192 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3109 | 中部 | 吉根変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2393 | 136.9984 | 公表資料(手動) | 0 | 44 | 0 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3110 | 中部 | 吉浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9379 | 136.9934 | 公表資料(手動) | -3 | 28 | -4 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
3111 | 中部 | 吉田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6663 | 138.2355 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3112 | 中部 | 吉田町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7718 | 138.2582 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3113 | 中部 | 吉良変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8211 | 137.0739 | 公表資料(手動) | -5 | 38 | -13 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3114 | 中部 | 名倉水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -8 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3115 | 中部 | 名張変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6296 | 136.1054 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3116 | 中部 | 向山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7559 | 137.3977 | OSM実測(名称一致) | 6 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3117 | 中部 | 味岡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3126 | 136.9361 | 公表資料(手動) | -2 | 49 | -3 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3118 | 中部 | 和会変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0133 | 137.1268 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -3 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3119 | 中部 | 和合変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1139 | 137.0455 | 公表資料(手動) | 0 | 44 | -9 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3120 | 中部 | 和村変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.7086 | 137.6981 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3121 | 中部 | 和田西変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.205 | 137.8991 | 公表資料(手動) | -6 | 49 | -13 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3122 | 中部 | 品野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -9 | 19 | -19 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3123 | 中部 | 員弁変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.1091 | 136.5767 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3124 | 中部 | 四十九変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7475 | 136.132 | 公表資料(手動) | 38 | 38 | -15 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
3125 | 中部 | 四港変電所 | 三重県 | 77 | 22 | 34.94 | 136.6265 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | 0 |  |  | 可 | 有り
3126 | 中部 | 国府宮変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2563 | 136.7997 | 公表資料(手動) | 3 | 62 | -2 | 58 |  | 不可 #3 | 有り
3127 | 中部 | 土岐津変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3553 | 137.18 | 公表資料(手動) | -1 | 43 | -4 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3128 | 中部 | 土方変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7048 | 138.0297 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3129 | 中部 | 土田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4228 | 137.0271 | 公表資料(手動) | -51 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3130 | 中部 | 地蔵山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9833 | 137.0359 | OSM実測(名称一致) | 1 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3131 | 中部 | 地頭方変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6382 | 138.1871 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3132 | 中部 | 坂下変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.574 | 137.5357 | 公表資料(手動) | -6 | 19 | -8 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3133 | 中部 | 坂北変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.4172 | 138.0181 | Google Places(名称一致) | -8 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3134 | 中部 | 垂井変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3505 | 136.5375 | 公表資料(手動) | -3 | 28 | -6 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
3135 | 中部 | 垂坂変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.013 | 136.6129 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3136 | 中部 | 城南変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0507 | 136.694 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
3137 | 中部 | 堀之内変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6793 | 138.3409 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3138 | 中部 | 堀木変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9749 | 136.6164 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3139 | 中部 | 堅神変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4818 | 136.8202 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
3140 | 中部 | 堺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8148 | 137.3644 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | -1 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3141 | 中部 | 塚原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3229 | 137.8572 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3142 | 中部 | 塩江変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4913 | 136.7223 | 公表資料(手動) | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3143 | 中部 | 塩田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3669 | 138.1786 | 公表資料(手動) | -12 | 49 | -21 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
3144 | 中部 | 壁田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7971 | 138.3502 | 公表資料(手動) | 2 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3145 | 中部 | 外宮前変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4906 | 136.7045 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3146 | 中部 | 多度変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.1252 | 136.6438 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -8 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
3147 | 中部 | 多気変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.501 | 136.5575 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3148 | 中部 | 多治見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.335 | 137.1401 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3149 | 中部 | 大久保変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6478 | 137.2425 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -11 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3150 | 中部 | 大久手変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3007 | 137.4016 | Google Places(名称一致) | -4 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3151 | 中部 | 大安変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.1121 | 136.5429 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3152 | 中部 | 大安寺変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4132 | 136.9344 | 公表資料(手動) | -5 | 49 | -22 | 31 |  | 不可 #3 | 有り
3153 | 中部 | 大山田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0859 | 136.633 | 公表資料(手動) | 43 | 43 | -11 | 32 |  | 不可 #3 | 有り
3154 | 中部 | 大島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.8563 | 136.8602 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3155 | 中部 | 大平変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9504 | 137.1921 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | -2 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3156 | 中部 | 大手変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2667 | 136.9528 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3157 | 中部 | 大新島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8292 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3158 | 中部 | 大東変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9683 | 137.083 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3159 | 中部 | 大治田町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9218 | 136.5991 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3160 | 中部 | 大浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8827 | 136.984 | 公表資料(手動) | 4 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3161 | 中部 | 大牧変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2361 | 136.7205 | 公表資料(手動) | -18 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3162 | 中部 | 大町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.4996 | 137.8644 | 公表資料(手動) | -32 | 19 | -8 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3163 | 中部 | 大畑変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.31 | 137.1338 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3164 | 中部 | 大矢田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.5314 | 136.873 | 公表資料(手動) | -8 | 49 | -23 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3165 | 中部 | 大船渡水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.6616 | 137.1635 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3166 | 中部 | 大草変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8106 | 137.304 | 公表資料(手動) | 0 | 28 | -5 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3167 | 中部 | 大谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8383 | 136.8828 | Google Places(名称一致) | -19 | 49 | -35 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3168 | 中部 | 大豆島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.637 | 138.2418 | 公表資料(手動) | -2 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3169 | 中部 | 大野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4635 | 136.6317 | 公表資料(手動) | -5 | 43 | -13 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3170 | 中部 | 大野木変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2203 | 136.8933 | 公表資料(手動) | 7 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3171 | 中部 | 大針変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3726 | 137.0753 | 公表資料(手動) | -10 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
3172 | 中部 | 大門変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1126 | 137.9532 | Google Places(名称一致) | -14 | 28 | -21 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3173 | 中部 | 大間水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6 |  |  | 未取得 | 16 | 16 | -16 |  |  | 不可 | 有り
3174 | 中部 | 大間見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.8199 | 136.9059 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3175 | 中部 | 天伯変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7079 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | -28 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3176 | 中部 | 天神町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.844 | 136.4534 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3177 | 中部 | 奥志賀変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7879 | 138.5207 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3178 | 中部 | 妻木変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3106 | 137.1733 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3179 | 中部 | 姫川第二水力変電所 | 長野県 | 77 | 11 |  |  | 未取得 | 15 | 15 | -15 |  |  | 不可 | 有り
3180 | 中部 | 守山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2073 | 136.9557 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3181 | 中部 | 安八変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3299 | 136.6514 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -6 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3182 | 中部 | 安東変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9937 | 138.393 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3183 | 中部 | 安西変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9782 | 138.3631 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3184 | 中部 | 安養寺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7887 | 138.0454 | 公表資料(手動) | 43 | 43 | -10 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
3185 | 中部 | 宍原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.1504 | 138.5242 | 公表資料(手動) | 19 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3186 | 中部 | 宗高変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8045 | 138.2839 | 公表資料(手動) | 43 | 43 | -1 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3187 | 中部 | 宝町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.991 | 136.9912 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3188 | 中部 | 室村変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.373 | 136.6117 | 公表資料(手動) | -5 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3189 | 中部 | 宮口変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0896 | 137.129 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3190 | 中部 | 富之保変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.5876 | 137.0122 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -7 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
3191 | 中部 | 富加変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4869 | 136.9742 | Google Places(名称一致) | -13 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3192 | 中部 | 富士川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.1319 | 138.621 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3193 | 中部 | 富士見変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.9099 | 138.2255 | Google Places(名称一致) | -24 | 44 | -37 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3194 | 中部 | 富好変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7958 | 137.0763 | 公表資料(手動) | -9 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3195 | 中部 | 富草変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.3643 | 137.806 | 公表資料(手動) | -4 | 15 | -6 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3196 | 中部 | 寺津変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8498 | 137.0153 | 公表資料(手動) | -9 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3197 | 中部 | 寺脇変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6859 | 137.7485 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3198 | 中部 | 寿変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1748 | 137.9676 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3199 | 中部 | 小屋名変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4812 | 136.8648 | 公表資料(手動) | -32 | 28 | -5 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
3200 | 中部 | 小島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4796 | 136.5565 | 公表資料(手動) | -5 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3201 | 中部 | 小川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8511 | 138.3096 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3202 | 中部 | 小幡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2024 | 136.9844 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3203 | 中部 | 小木変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2773 | 136.8942 | 公表資料(手動) | 5 | 66 | 0 | 66 |  | 不可 #3 | 有り
3204 | 中部 | 小松変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7851 | 137.7783 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3205 | 中部 | 小柳津変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8516 | 138.2892 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3206 | 中部 | 小熊野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4228 | 136.7446 | 公表資料(手動) | 2 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3207 | 中部 | 小諸変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -28 | 43 | -30 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3208 | 中部 | 小赤見変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3085 | 136.8324 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -10 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
3209 | 中部 | 尾崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9803 | 137.1055 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3210 | 中部 | 山中町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1464 | 136.9462 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3211 | 中部 | 山口町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.182 | 136.9274 | 公表資料(手動) | 6 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3212 | 中部 | 山王変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.1232 | 137.2635 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3213 | 中部 | 山田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.5085 | 136.7167 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3214 | 中部 | 山科変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7643 | 137.8993 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -17 | 32 |  | 不可 #3 | 有り
3215 | 中部 | 岐礼変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.551 | 136.6353 | Google Places(名称一致) | -10 | 19 | -13 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3216 | 中部 | 岡田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9571 | 136.8773 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
3217 | 中部 | 岡町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9291 | 137.213 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3218 | 中部 | 岡部変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.906 | 138.2897 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3219 | 中部 | 岩作変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1846 | 137.0531 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3220 | 中部 | 岩村変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3687 | 137.4327 | Google Places(名称一致) | -12 | 28 | -26 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3221 | 中部 | 岩村田変電所 | 長野県 | 77 | 33 | 36.2744 | 138.4715 | Google Places(名称一致) | 76 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り
3222 | 中部 | 岩水寺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8353 | 137.7912 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -29 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
3223 | 中部 | 岸田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9403 | 136.5105 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -48 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3224 | 中部 | 島立変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2159 | 137.9298 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3225 | 中部 | 川上変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0346 | 137.7177 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -7 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3226 | 中部 | 川原変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7703 | 136.201 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3227 | 中部 | 川合変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8705 | 136.4708 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3228 | 中部 | 川島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3628 | 136.8148 | 公表資料(手動) | -5 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3229 | 中部 | 川田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.882 | 137.4645 | Google Places(名称一致) | -17 | 22 | -22 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3230 | 中部 | 川辺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9682 | 138.3819 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3231 | 中部 | 巽変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9711 | 136.9116 | 公表資料(手動) | -2 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3232 | 中部 | 市子変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8263 | 137.0351 | 公表資料(手動) | -9 | 19 | -10 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3233 | 中部 | 師勝変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2413 | 136.8913 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3234 | 中部 | 帷子変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4079 | 137.0093 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3235 | 中部 | 常滑変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8854 | 136.8536 | 公表資料(手動) | -4 | 38 | -13 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3236 | 中部 | 常磐変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9647 | 136.6018 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3237 | 中部 | 幡豆変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7958 | 137.1329 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -9 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3238 | 中部 | 平尾変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.008 | 136.5574 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3239 | 中部 | 平田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7079 | 138.0799 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3240 | 中部 | 平穏第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -5 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #3 | 有り
3241 | 中部 | 平野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2364 | 136.7874 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -4 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
3242 | 中部 | 平針変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1167 | 136.9909 | 公表資料(手動) | 7 | 44 | 0 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3243 | 中部 | 広丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1534 | 137.9553 | 公表資料(手動) | 1 | 28 | -8 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
3244 | 中部 | 広神戸変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4146 | 136.6012 | 公表資料(手動) | -2 | 28 | -9 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3245 | 中部 | 広陽変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.5316 | 136.5213 | Google Places(名称一致) | 43 | 43 | -40 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3246 | 中部 | 庄内変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7392 | 137.6035 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3247 | 中部 | 庄野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8768 | 136.534 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3248 | 中部 | 度会橋変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4931 | 136.689 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3249 | 中部 | 庵原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0425 | 138.4893 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3250 | 中部 | 康生変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9558 | 137.166 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3251 | 中部 | 引佐変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8374 | 137.6777 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3252 | 中部 | 弥富変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1091 | 136.7435 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | -2 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3253 | 中部 | 弥次ヱ変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0911 | 136.9236 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3254 | 中部 | 当新田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0291 | 136.6842 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3255 | 中部 | 当知変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1086 | 136.8438 | 公表資料(手動) | 8 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3256 | 中部 | 形原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8073 | 137.1813 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -5 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3257 | 中部 | 後田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4918 | 137.4883 | 公表資料(手動) | -7 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3258 | 中部 | 御代田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3135 | 138.4952 | Google Places(名称一致) | -10 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3259 | 中部 | 御前崎変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6151 | 138.1957 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -24 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3260 | 中部 | 御嵩変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4233 | 137.1562 | 公表資料(手動) | -3 | 28 | -7 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
3261 | 中部 | 徳原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9148 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3262 | 中部 | 志久見川第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -6 | 6 | -6 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3263 | 中部 | 志久見川第二水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -7 | 6 | -6 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3264 | 中部 | 志賀高原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7379 | 138.5078 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3265 | 中部 | 成岩変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8839 | 136.9095 | 公表資料(手動) | 1 | 74 | -14 | 64 |  | 不可 #3 | 有り
3266 | 中部 | 成田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.0596 | 138.0388 | Google Places(名称一致) | -7 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3267 | 中部 | 戸崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.938 | 137.1629 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3268 | 中部 | 戸隠変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6789 | 138.0724 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -8 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3269 | 中部 | 扶桑変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3606 | 136.9393 | 公表資料(手動) | 0 | 44 | -5 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3270 | 中部 | 押淵変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -9 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3271 | 中部 | 挙母変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0609 | 137.1586 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3272 | 中部 | 振甫変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1778 | 136.955 | 公表資料(手動) | 6 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3273 | 中部 | 播磨変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0795 | 136.6726 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3274 | 中部 | 文京変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.314 | 136.8072 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3275 | 中部 | 斉宮変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3276 | 中部 | 新城変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8954 | 137.4931 | OSM実測(名称一致) | -23 | 43 | -6 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3277 | 中部 | 新太田切水力変電所 | 長野県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -10 |  |  | 可 | 有り
3278 | 中部 | 新富変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0079 | 137.0018 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3279 | 中部 | 新屋変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3657 | 138.3317 | 公表資料(手動) | 2 | 19 | -9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3280 | 中部 | 新平山変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8319 | 137.8537 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3281 | 中部 | 新所原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7205 | 137.5044 | OSM実測(名称一致) | 43 | 43 | -36 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3282 | 中部 | 新本町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7668 | 137.3867 | 公表資料(手動) | 4 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3283 | 中部 | 新榛原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7507 | 138.2307 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3284 | 中部 | 新池変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9975 | 137.0557 | OSM実測(名称一致) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3285 | 中部 | 新知変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9826 | 136.8476 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3286 | 中部 | 日下部変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2275 | 136.8314 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3287 | 中部 | 日吉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9763 | 138.3906 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3288 | 中部 | 日東町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8918 | 136.9577 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -2 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3289 | 中部 | 日置江変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3686 | 136.6965 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3290 | 中部 | 日色野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7837 | 137.3446 | 公表資料(手動) | -14 | 49 | -18 | 32 |  | 不可 #3 | 有り
3291 | 中部 | 日長変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り
3292 | 中部 | 旭山変電所 | 長野県 | 77 | 33 | 36.6587 | 138.1688 | Google Places(名称一致) | 28 | 14 | -19 |  |  | 可 | 有り
3293 | 中部 | 昌栄変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9577 | 136.6289 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3294 | 中部 | 明地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2779 | 136.7349 | 公表資料(手動) | -7 | 49 | -11 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3295 | 中部 | 明智変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3085 | 137.3536 | Google Places(名称一致) | -8 | 19 | -18 | 4 |  | 不可 #3 | 有り
3296 | 中部 | 明海変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.709 | 137.3217 | OSM実測(名称一致) | -3 | 74 | -5 | 70 |  | 不可 #3 | 有り
3297 | 中部 | 星崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0818 | 136.9109 | 公表資料(手動) | 3 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3298 | 中部 | 春日変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2491 | 136.8477 | 公表資料(手動) | 2 | 44 | 0 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3299 | 中部 | 春日井変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2485 | 136.9958 | OSM実測(名称一致) | 5 | 60 | 0 | 60 |  | 不可 #3 | 有り
3300 | 中部 | 昼神水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3301 | 中部 | 時瀬水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -8 | 9 | -8 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3302 | 中部 | 暁変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2407 | 137.1114 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3303 | 中部 | 月丘町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4158 | 136.78 | 公表資料(手動) | -55 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3304 | 中部 | 望月変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2671 | 138.3582 | Google Places(名称一致) | -22 | 19 | -19 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3305 | 中部 | 木場変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0624 | 136.809 | OSM実測(名称一致) | -3 | 49 | -3 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3306 | 中部 | 木曽川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3438 | 136.7937 | 公表資料(手動) | 0 | 28 | -1 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3307 | 中部 | 木曽御岳変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.8588 | 137.5987 | Google Places(名称一致) | -25 | 15 | -13 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3308 | 中部 | 木曽福島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.8367 | 137.6849 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3309 | 中部 | 木曽駒変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.8657 | 137.7435 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3310 | 中部 | 末広変電所 | 三重県 | 77 | 22 | 34.8591 | 136.5667 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | 6 |  |  | 可 | 有り
3311 | 中部 | 本地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2008 | 137.0506 | 公表資料(手動) | 0 | 44 | -4 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
3312 | 中部 | 本庄変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2268 | 137.9669 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3313 | 中部 | 本通変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9751 | 138.3767 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3314 | 中部 | 本郷変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2558 | 137.9862 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3315 | 中部 | 杉野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.456 | 136.5912 | 公表資料(手動) | -5 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3316 | 中部 | 東丸之内変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.716 | 136.514 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3317 | 中部 | 東員変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0548 | 136.5831 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -46 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3318 | 中部 | 東塩田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3517 | 138.2426 | OSM実測(名称一致) | -8 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
3319 | 中部 | 東山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1587 | 136.9603 | 公表資料(手動) | 8 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3320 | 中部 | 東沢変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.5652 | 136.5596 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -41 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3321 | 中部 | 東田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7715 | 137.4155 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -3 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3322 | 中部 | 東茅野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.9801 | 138.1872 | 公表資料(手動) | -5 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3323 | 中部 | 東青島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8606 | 138.2498 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3324 | 中部 | 松下変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1549 | 136.8234 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3325 | 中部 | 松原町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0135 | 138.4902 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3326 | 中部 | 松尾変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.4994 | 137.8597 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -3 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3327 | 中部 | 松川第四水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5271 | 137.7884 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3328 | 中部 | 松江変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7067 | 137.7425 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3329 | 中部 | 松河戸変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2273 | 136.9615 | 公表資料(手動) | 5 | 44 | 0 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3330 | 中部 | 松野変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.1851 | 138.5921 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3331 | 中部 | 松阪変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.5617 | 136.5318 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3332 | 中部 | 柏原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.809 | 138.1938 | 公表資料(手動) | 4 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3333 | 中部 | 柏野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8161 | 136.1977 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3334 | 中部 | 柳町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6533 | 138.1982 | 公表資料(手動) | 5 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3335 | 中部 | 柿野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.2808 | 137.2126 | Google Places(名称一致) | -11 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3336 | 中部 | 栂池変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7519 | 137.8753 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3337 | 中部 | 根崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9046 | 137.0418 | 公表資料(手動) | -2 | 19 | -1 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3338 | 中部 | 桃花台変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3044 | 136.9711 | 公表資料(手動) | 2 | 34 | -4 | 30 |  | 不可 #3 | 有り
3339 | 中部 | 桑原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.0234 | 138.134 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3340 | 中部 | 桑名変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0726 | 136.6856 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3341 | 中部 | 桜変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9777 | 136.5151 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -46 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3342 | 中部 | 梓水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2133 | 137.8576 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3343 | 中部 | 森変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4007 | 136.2187 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3344 | 中部 | 森町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8276 | 137.9184 | 公表資料(手動) | 43 | 43 | -18 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3345 | 中部 | 楠変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9194 | 136.6325 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
3346 | 中部 | 楽田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.33 | 136.9541 | 公表資料(手動) | -1 | 44 | -6 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3347 | 中部 | 榎戸変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9083 | 136.838 | 公表資料(手動) | -4 | 28 | -10 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3348 | 中部 | 横内変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3174 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 0 | 66 | 0 | 65 |  | 不可 #3 | 有り
3349 | 中部 | 横地変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7163 | 138.1075 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3350 | 中部 | 横須賀変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0072 | 136.8851 | 公表資料(手動) | 9 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3351 | 中部 | 樽川水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -54 | 19 | -14 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3352 | 中部 | 橋北変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7349 | 136.5147 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3353 | 中部 | 橋爪変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3724 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | 0 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3354 | 中部 | 正地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0665 | 136.9269 | 公表資料(手動) | 7 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3355 | 中部 | 正家変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4456 | 137.4127 | 公表資料(手動) | -59 | 49 | -13 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3356 | 中部 | 武豊変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8602 | 136.9139 | 公表資料(手動) | -5 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3357 | 中部 | 殿岡変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.4967 | 137.8144 | 公表資料(手動) | 1 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3358 | 中部 | 毛受変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2986 | 136.7758 | OSM実測(名称一致) | -74 | 49 | 0 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3359 | 中部 | 気田水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3360 | 中部 | 気賀変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8095 | 137.6473 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3361 | 中部 | 水野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2483 | 137.0736 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -16 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
3362 | 中部 | 江南変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3606 | 136.8859 | 公表資料(手動) | -5 | 58 | -10 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3363 | 中部 | 江尻変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0217 | 138.4794 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3364 | 中部 | 池田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.416 | 137.8865 | 公表資料(手動) | -13 | 49 | -20 | 30 |  | 不可 #3 | 有り
3365 | 中部 | 池見変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1247 | 136.964 | 公表資料(手動) | 7 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3366 | 中部 | 沓野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7273 | 138.4381 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3367 | 中部 | 沖之島変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1837 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3368 | 中部 | 沢村変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2526 | 137.9692 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -3 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3369 | 中部 | 河和変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 34.7773 | 136.9043 | Google Places(名称一致) | 142 | 95 | -40 |  |  | 可 | 有り
3370 | 中部 | 河芸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7891 | 136.5387 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -43 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3371 | 中部 | 泉変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6463 | 137.1528 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3372 | 中部 | 泉北変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3814 | 137.1738 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -5 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3373 | 中部 | 法光寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8704 | 137.0307 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3374 | 中部 | 洞戸水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.6057 | 136.8359 | 公表資料(手動) | -2 | 19 | -6 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3375 | 中部 | 津変電所 | 三重県 | 77 | 22 | 34.7155 | 136.4852 | Google Places(名称一致) | 28 | 14 | -5 |  |  | 可 | 有り
3376 | 中部 | 津島変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 35.1806 | 136.74 | Google Places(名称一致) | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り
3377 | 中部 | 浅川変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6794 | 138.2028 | 公表資料(手動) | -2 | 28 | -6 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
3378 | 中部 | 浅田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6952 | 137.7348 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3379 | 中部 | 浅羽町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3380 | 中部 | 浅草変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3125 | 136.6151 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | -2 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3381 | 中部 | 浜島変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.3091 | 136.7567 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3382 | 中部 | 浜町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8184 | 137.207 | 公表資料(手動) | -44 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3383 | 中部 | 浦川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.068 | 137.7856 | 公表資料(手動) | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3384 | 中部 | 海老塚変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7051 | 137.8391 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3385 | 中部 | 深溝変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8291 | 137.1862 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3386 | 中部 | 清沢水力変電設備変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 15 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3387 | 中部 | 清洲変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2085 | 136.839 | 公表資料(手動) | 0 | 39 | -1 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3388 | 中部 | 清田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8411 | 137.2377 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3389 | 中部 | 清見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.1305 | 137.178 | Google Places(名称一致) | -1 | 19 | -13 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3390 | 中部 | 渋見変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.736 | 136.4939 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3391 | 中部 | 湖南変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.0081 | 138.0948 | 公表資料(手動) | -35 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
3392 | 中部 | 湯山水力変電所 | 静岡県 | 77 | 11 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -23 |  |  | 不可 | 有り
3393 | 中部 | 湯田野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.504 | 136.6687 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り
3394 | 中部 | 潤田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0205 | 136.5158 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3395 | 中部 | 烏森変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 35.1581 | 136.8614 | Google Places(名称一致) | 95 | 71 | 5 |  |  | 可 | 有り
3396 | 中部 | 焼津変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8731 | 138.3122 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3397 | 中部 | 片丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1368 | 137.9663 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -8 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3398 | 中部 | 片田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.255 | 136.8367 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3399 | 中部 | 片野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4819 | 136.4521 | Google Places(名称一致) | 43 | 43 | -40 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3400 | 中部 | 牟呂変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7552 | 137.3689 | OSM実測(名称一致) | 0 | 43 | 0 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3401 | 中部 | 牟礼変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7537 | 138.2289 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3402 | 中部 | 牧之原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7753 | 138.1477 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -15 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3403 | 中部 | 牧平変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9126 | 137.2825 | 公表資料(手動) | -10 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3404 | 中部 | 牧田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.319 | 136.4875 | 公表資料(手動) | -2 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3405 | 中部 | 犀川水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.35 | 137.9259 | 公表資料(手動) | -6 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3406 | 中部 | 犬居変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9529 | 137.8844 | 公表資料(手動) | 9 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3407 | 中部 | 猪子石変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1871 | 136.9801 | 公表資料(手動) | 6 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3408 | 中部 | 猿投変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1309 | 137.1379 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -14 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3409 | 中部 | 玉ノ井変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3349 | 136.7673 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3410 | 中部 | 玉垣変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8607 | 136.602 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3411 | 中部 | 玉津浦変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8615 | 136.969 | 公表資料(手動) | 0 | 28 | -1 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3412 | 中部 | 王ケ崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.736 | 137.3654 | OSM実測(名称一致) | -88 | 49 | -7 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3413 | 中部 | 瑞南変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3642 | 137.2489 | 公表資料(手動) | -9 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
3414 | 中部 | 甚目寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1855 | 136.8355 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3415 | 中部 | 生桑変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9864 | 136.6038 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3416 | 中部 | 生田水力変電所 | 長野県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -44 |  |  | 不可 #2 | 有り
3417 | 中部 | 生路変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.961 | 136.9715 | 公表資料(手動) | -49 | 49 | -7 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3418 | 中部 | 用宗変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9368 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3419 | 中部 | 田中変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4567 | 136.5694 | Google Places(名称一致) | -4 | 19 | -12 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3420 | 中部 | 田丸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4949 | 136.6283 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3421 | 中部 | 田口変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0965 | 137.5667 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3422 | 中部 | 田島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -12 | 22 | -19 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3423 | 中部 | 町屋変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.045 | 136.6743 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3424 | 中部 | 白土変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0975 | 137.0109 | OSM実測(名称一致) | 0 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3425 | 中部 | 白子変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8317 | 136.5757 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -26 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
3426 | 中部 | 白板変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2382 | 137.9585 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | -1 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3427 | 中部 | 白樫変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7278 | 136.0896 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3428 | 中部 | 白樺配電塔 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3429 | 中部 | 白沢変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.922 | 137.028 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3430 | 中部 | 白瀬水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 0 | 5 | -2 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3431 | 中部 | 百月水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 0 | 9 | -9 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3432 | 中部 | 相差変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.3961 | 136.8941 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3433 | 中部 | 相良変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6856 | 138.1879 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3434 | 中部 | 相賀変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.1188 | 136.2184 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3435 | 中部 | 真島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.613 | 138.2104 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3436 | 中部 | 真弓水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3437 | 中部 | 矢の浜変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.0653 | 136.2049 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3438 | 中部 | 矢田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9289 | 136.8812 | Google Places(名称一致) | -11 | 49 | -36 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3439 | 中部 | 矢部変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9997 | 138.4774 | 公表資料(手動) | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3440 | 中部 | 知立変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0065 | 137.0368 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3441 | 中部 | 石堂山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6015 | 137.0557 | 公表資料(手動) | -58 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3442 | 中部 | 石瀬変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9312 | 136.8396 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3443 | 中部 | 石薬師変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9068 | 136.5426 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3444 | 中部 | 砂田橋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1872 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 5 | 34 | 0 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3445 | 中部 | 磯部変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.3703 | 136.7986 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3446 | 中部 | 神久呂変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7321 | 137.664 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3447 | 中部 | 神城変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6509 | 137.858 | 公表資料(手動) | 1 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3448 | 中部 | 神守変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1479 | 136.7672 | 公表資料(手動) | 0 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3449 | 中部 | 神屋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2995 | 137.0161 | 公表資料(手動) | 1 | 58 | -4 | 54 |  | 不可 #3 | 有り
3450 | 中部 | 神戸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8841 | 136.5754 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3451 | 中部 | 神明変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4759 | 136.9243 | 公表資料(手動) | -9 | 49 | -17 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
3452 | 中部 | 神田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0814 | 136.5927 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -15 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3453 | 中部 | 神野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.735 | 137.3348 | OSM実測(名称一致) | -7 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3454 | 中部 | 福住変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4114 | 136.7513 | 公表資料(手動) | 3 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3455 | 中部 | 福江変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.615 | 137.0967 | OSM実測(名称一致) | -2 | 19 | -5 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3456 | 中部 | 福田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6824 | 137.8734 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -17 | 32 |  | 不可 #3 | 有り
3457 | 中部 | 福豊変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0633 | 136.721 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3458 | 中部 | 福野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.6527 | 136.9481 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3459 | 中部 | 秋和変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.416 | 138.2331 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3460 | 中部 | 稲永変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 35.0852 | 136.8546 | Google Places(名称一致) | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り
3461 | 中部 | 稲葉地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1647 | 136.8461 | 公表資料(手動) | 7 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3462 | 中部 | 穂積変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4053 | 136.6935 | OSM実測(名称一致) | -1 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3463 | 中部 | 穂高変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3373 | 137.8869 | 公表資料(手動) | -2 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
3464 | 中部 | 空見変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0557 | 136.8466 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3465 | 中部 | 立岩変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2805 | 138.2627 | Google Places(名称一致) | -7 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3466 | 中部 | 立神変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.3022 | 136.8707 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3467 | 中部 | 竜丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.4731 | 137.8336 | 公表資料(手動) | -5 | 19 | -9 | 11 |  | 不可 #3 | 有り
3468 | 中部 | 竜光変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7134 | 137.7851 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3469 | 中部 | 竜泉寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9166 | 137.1932 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3470 | 中部 | 竜洋変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6874 | 137.8074 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
3471 | 中部 | 竹成変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0408 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3472 | 中部 | 竹折変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4242 | 137.3502 | 公表資料(手動) | -13 | 49 | -25 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
3473 | 中部 | 竹生変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0917 | 137.1602 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3474 | 中部 | 竹鼻変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.323 | 136.709 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -5 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3475 | 中部 | 笠原変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.295 | 137.1499 | 公表資料(手動) | -25 | 49 | -5 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3476 | 中部 | 笠寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0971 | 136.9272 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3477 | 中部 | 笠松変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3702 | 136.7576 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3478 | 中部 | 笹戸水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -1 | 14 | -13 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3479 | 中部 | 笹賀変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1726 | 137.9367 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -7 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3480 | 中部 | 笹部変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2167 | 137.9533 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3481 | 中部 | 筑摩変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2324 | 137.9816 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3482 | 中部 | 築地変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8569 | 138.2701 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3483 | 中部 | 篠ノ井変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.5773 | 138.1466 | 公表資料(手動) | -2 | 49 | -4 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3484 | 中部 | 篠原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1462 | 137.1163 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -7 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3485 | 中部 | 篠目変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9838 | 137.0742 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3486 | 中部 | 米沢水力変電所 | 長野県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 28 | 14 | 1 |  |  | 可 | 有り
3487 | 中部 | 糸貫変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.454 | 136.6698 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -5 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3488 | 中部 | 細島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7233 | 137.7535 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3489 | 中部 | 細川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0193 | 137.1773 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -16 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
3490 | 中部 | 細池変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8521 | 137.0716 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3491 | 中部 | 紺屋田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2296 | 137.1111 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3492 | 中部 | 緑ケ浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7031 | 137.2684 | 公表資料(手動) | -2 | 22 | -8 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3493 | 中部 | 緒川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9908 | 136.9699 | 公表資料(手動) | -6 | 49 | -17 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3494 | 中部 | 美和変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2026 | 136.776 | 公表資料(手動) | -4 | 49 | -8 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3495 | 中部 | 美山変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.5888 | 136.7442 | Google Places(名称一致) | -7 | 19 | -13 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3496 | 中部 | 美杉変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6075 | 136.313 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3497 | 中部 | 美濃変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.54 | 136.9121 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -13 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3498 | 中部 | 美里変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7155 | 136.4051 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3499 | 中部 | 羽場変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5164 | 137.8028 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3500 | 中部 | 羽島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3207 | 136.6788 | 公表資料(手動) | -4 | 49 | -14 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3501 | 中部 | 羽津変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9882 | 136.6428 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3502 | 中部 | 羽衣変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3579 | 136.6255 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3503 | 中部 | 羽野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6808 | 136.4434 | 公表資料(手動) | 74 | 74 | -43 | 31 |  | 不可 #3 | 有り
3504 | 中部 | 羽鳥変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9834 | 138.3457 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3505 | 中部 | 老津変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6864 | 137.3357 | OSM実測(名称一致) | -14 | 49 | -18 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3506 | 中部 | 肥田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3587 | 137.2063 | Google Places(名称一致) | -9 | 19 | -17 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
3507 | 中部 | 能褒野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8893 | 136.4889 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3508 | 中部 | 能部変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0547 | 136.6364 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3509 | 中部 | 臼田水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -8 | 19 | -17 | 4 |  | 不可 #3 | 有り
3510 | 中部 | 臼田町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.2041 | 138.4673 | Google Places(名称一致) | -14 | 49 | -31 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3511 | 中部 | 興津変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0586 | 138.5223 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3512 | 中部 | 舘山寺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7593 | 137.6269 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3513 | 中部 | 芥見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4375 | 136.8416 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -6 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3514 | 中部 | 芸濃変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8002 | 136.4331 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3515 | 中部 | 若林変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0417 | 137.1024 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -10 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3516 | 中部 | 若穂変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6093 | 138.2477 | 公表資料(手動) | -2 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3517 | 中部 | 若草変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1088 | 137.1531 | 公表資料(手動) | 3 | 43 | -6 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3518 | 中部 | 茂沢水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -10 | 21 | -13 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3519 | 中部 | 茅野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.9995 | 138.1441 | 公表資料(手動) | -38 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3520 | 中部 | 草薙変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0056 | 138.4433 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3521 | 中部 | 草道島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3949 | 136.5872 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -7 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3522 | 中部 | 荒尾変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0326 | 136.9174 | 公表資料(手動) | 4 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3523 | 中部 | 荒川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3511 | 136.5689 | 公表資料(手動) | -4 | 19 | -6 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3524 | 中部 | 荒木変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7649 | 136.1614 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3525 | 中部 | 荻町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.2545 | 136.8928 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3526 | 中部 | 莇生変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1001 | 137.0927 | 公表資料(手動) | 3 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3527 | 中部 | 菅平変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.5214 | 138.3282 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -4 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3528 | 中部 | 菱野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2058 | 137.1013 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3529 | 中部 | 萩野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2048 | 136.9173 | 公表資料(手動) | 7 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3530 | 中部 | 萱場変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4394 | 136.7301 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -3 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3531 | 中部 | 葛川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7762 | 138.0258 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3532 | 中部 | 葵町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7602 | 137.7286 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3533 | 中部 | 蒲原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.1122 | 138.5727 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3534 | 中部 | 蒲郡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.826 | 137.2214 | 公表資料(手動) | 1 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3535 | 中部 | 薮田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3909 | 136.7192 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3536 | 中部 | 藍川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4607 | 136.8267 | 公表資料(手動) | -3 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3537 | 中部 | 藤原変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.1676 | 136.5029 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3538 | 中部 | 藤山台変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2973 | 137.0453 | 公表資料(手動) | 3 | 66 | -3 | 65 |  | 不可 #3 | 有り
3539 | 中部 | 藤方変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6813 | 136.5139 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
3540 | 中部 | 藤枝変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8728 | 138.2671 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3541 | 中部 | 藤沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.302 | 138.3235 | Google Places(名称一致) | -12 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3542 | 中部 | 藪原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.9439 | 137.7896 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -9 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3543 | 中部 | 蘇原変電所 | 岐阜県 | 77 | 33 | 35.4091 | 136.8672 | Google Places(名称一致) | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り
3544 | 中部 | 虎渓変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3453 | 137.1227 | 公表資料(手動) | -8 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3545 | 中部 | 蛭ヶ野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.0015 | 136.906 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -5 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3546 | 中部 | 蜆塚変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7076 | 137.7017 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3547 | 中部 | 蟹江変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1287 | 136.7882 | 公表資料(手動) | 5 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3548 | 中部 | 蟹甲変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.131 | 137.0394 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | -2 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3549 | 中部 | 衣浦変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9189 | 136.9822 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3550 | 中部 | 袖師変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0264 | 138.4919 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
3551 | 中部 | 袖浦変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6655 | 137.8324 | 公表資料(手動) | 43 | 43 | -3 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3552 | 中部 | 西原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2271 | 136.8612 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3553 | 中部 | 西城北変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7233 | 137.7156 | 公表資料(手動) | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3554 | 中部 | 西大谷変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9542 | 138.4276 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3555 | 中部 | 西小幡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1993 | 136.9667 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3556 | 中部 | 西山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1596 | 137.0025 | 公表資料(手動) | 11 | 62 | 0 | 62 |  | 不可 #3 | 有り
3557 | 中部 | 西島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9551 | 138.4029 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3558 | 中部 | 西崎変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3645 | 136.6063 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3559 | 中部 | 西平水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -3 | 9 | -6 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3560 | 中部 | 西広瀬変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1525 | 137.2042 | 公表資料(手動) | -3 | 28 | -9 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
3561 | 中部 | 西掛川変電所 | 静岡県 | 77 | 33 | 34.7716 | 137.9728 | OSM実測(名称一致) | 57 | 42 | -8 |  |  | 可 | 有り
3562 | 中部 | 西浦変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.789 | 137.1704 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
3563 | 中部 | 西渡水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3564 | 中部 | 西牧変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3786 | 136.6779 | 公表資料(手動) | -17 | 49 | -8 | 42 |  | 不可 #3 | 有り
3565 | 中部 | 西町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0839 | 137.1577 | 公表資料(手動) | 5 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3566 | 中部 | 西脇変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9454 | 138.4022 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3567 | 中部 | 西貝塚変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7168 | 137.8701 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
3568 | 中部 | 見付変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7307 | 137.8492 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -18 | 31 |  | 不可 #3 | 有り
3569 | 中部 | 観山変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0141 | 138.3899 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3570 | 中部 | 諸輪変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1091 | 137.0635 | 公表資料(手動) | -1 | 44 | -12 | 32 |  | 不可 #3 | 有り
3571 | 中部 | 谷川変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5125 | 137.8377 | 公表資料(手動) | 47 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3572 | 中部 | 豊山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2604 | 136.9114 | 公表資料(手動) | 2 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3573 | 中部 | 豊岡水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -8 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3574 | 中部 | 豊島変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6742 | 137.284 | OSM実測(名称一致) | -4 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3575 | 中部 | 豊明変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0691 | 137.007 | OSM実測(名称一致) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3576 | 中部 | 豊橋変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 34.7957 | 137.3888 | OSM実測(名称一致) | 57 | 28 | 1 |  |  | 可 | 有り
3577 | 中部 | 豊田変電所 | 静岡県 | 77 | 22 | 34.9811 | 138.4104 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | 5 |  |  | 可 | 有り
3578 | 中部 | 豊田町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7319 | 137.8267 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3579 | 中部 | 豊町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7825 | 137.8094 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3580 | 中部 | 豊科変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3005 | 137.8982 | 公表資料(手動) | 3 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3581 | 中部 | 豊野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7114 | 138.2876 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -6 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3582 | 中部 | 貝島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0062 | 138.5109 | 公表資料(手動) | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3583 | 中部 | 貴布祢変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7986 | 137.777 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
3584 | 中部 | 賀田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 33.9746 | 136.1796 | 公表資料(手動) | 19 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
3585 | 中部 | 赤坂変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8621 | 137.3116 | OSM実測(名称一致) | -7 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3586 | 中部 | 赤堀変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.959 | 136.6128 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3587 | 中部 | 赤穂変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.739 | 137.9411 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -6 | 45 |  | 不可 #3 | 有り
3588 | 中部 | 赤羽根変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6195 | 137.1957 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3589 | 中部 | 起変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3108 | 136.7609 | OSM実測(名称一致) | -1 | 74 | -5 | 71 |  | 不可 #3 | 有り
3590 | 中部 | 越戸水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -65 | 19 | -10 | 4 |  | 不可 #3 | 有り
3591 | 中部 | 足助水力変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -7 |  |  | 不可 #2 | 有り
3592 | 中部 | 足近変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3466 | 136.7232 | 公表資料(手動) | -4 | 49 | -15 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3593 | 中部 | 身成変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9007 | 138.1119 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3594 | 中部 | 通町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4995 | 136.749 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3595 | 中部 | 道徳変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1077 | 136.9075 | 公表資料(手動) | 8 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り
3596 | 中部 | 那加変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.401 | 136.8481 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3597 | 中部 | 都田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8065 | 137.7011 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -10 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3598 | 中部 | 里小牧変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3517 | 136.7721 | 公表資料(手動) | 0 | 43 | -3 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3599 | 中部 | 野口変電所 | 静岡県 | 77 | 33 | 34.7169 | 137.7352 | Google Places(名称一致) | 57 | 28 | 4 |  |  | 可 | 有り
3600 | 中部 | 野田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7765 | 137.3695 | OSM実測(名称一致) | 0 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
3601 | 中部 | 野辺山変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.9828 | 138.5098 | 公表資料(手動) | -42 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3602 | 中部 | 野間変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7704 | 136.8611 | Google Places(名称一致) | -16 | 22 | -19 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3603 | 中部 | 金原水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -8 |  |  | 不可 #2 | 有り
3604 | 中部 | 釜戸変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4032 | 137.3082 | Google Places(名称一致) | -10 | 19 | -17 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3605 | 中部 | 鍋田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.065 | 136.7822 | 公表資料(手動) | -9 | 49 | -10 | 40 |  | 不可 #3 | 有り
3606 | 中部 | 鎌田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.5871 | 136.5404 | 公表資料(手動) | 38 | 38 | -11 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3607 | 中部 | 長久手変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1869 | 137.0234 | 公表資料(手動) | 8 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3608 | 中部 | 長住町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.414 | 136.7612 | 公表資料(手動) | 4 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
3609 | 中部 | 長地変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.0689 | 138.0684 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3610 | 中部 | 長島変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.207 | 136.3292 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
3611 | 中部 | 長森変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4045 | 136.812 | 公表資料(手動) | -3 | 49 | -14 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3612 | 中部 | 長田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9511 | 138.3476 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3613 | 中部 | 長良川水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -2 | 9 | -5 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3614 | 中部 | 長良町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1501 | 136.8711 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3615 | 中部 | 長貫水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -4 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3616 | 中部 | 長野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6443 | 138.1916 | 公表資料(手動) | 0 | 66 | 0 | 66 |  | 不可 #3 | 有り
3617 | 中部 | 長門変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.1404 | 138.234 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3618 | 中部 | 開明変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3095 | 136.7758 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3619 | 中部 | 関ヶ原変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3637 | 136.4826 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3620 | 中部 | 関田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2528 | 136.9894 | 公表資料(手動) | 1 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3621 | 中部 | 阿久比変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.938 | 136.9051 | Google Places(名称一致) | -7 | 19 | -19 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3622 | 中部 | 阿摺水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 0 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3623 | 中部 | 陶変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3165 | 137.3134 | Google Places(名称一致) | -14 | 19 | -19 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
3624 | 中部 | 陶原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2218 | 137.0904 | 公表資料(手動) | 9 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3625 | 中部 | 雄踏変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7024 | 137.6433 | OSM実測(名称一致) | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り
3626 | 中部 | 雨宮変電所 | 長野県 | 77 | 33 | 36.5495 | 138.1391 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | -7 |  |  | 不可 | 有り
3627 | 中部 | 雲出変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6689 | 136.5369 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3628 | 中部 | 霞変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.9836 | 136.6699 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3629 | 中部 | 青原水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -11 | 19 | -13 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3630 | 中部 | 青山変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7116 | 136.2925 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3631 | 中部 | 青島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8397 | 138.2342 | 公表資料(手動) | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3632 | 中部 | 青柳変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3409 | 136.6091 | 公表資料(手動) | -6 | 49 | -6 | 41 |  | 不可 #3 | 有り
3633 | 中部 | 青野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3832 | 136.5546 | 公表資料(手動) | -2 | 28 | -4 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
3634 | 中部 | 静里変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3621 | 136.5947 | 公表資料(手動) | -1 | 19 | -4 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
3635 | 中部 | 靱変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.3388 | 137.651 | Google Places(名称一致) | -2 | 11 | -9 | 2 |  | 不可 #3 | 有り
3636 | 中部 | 音羽南変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.0252 | 136.4916 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3637 | 中部 | 須坂変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.6595 | 138.3125 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3638 | 中部 | 飯山変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.855 | 138.3586 | 公表資料(手動) | 4 | 28 | 0 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
3639 | 中部 | 飯村変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7473 | 137.4317 | OSM実測(名称一致) | -1 | 49 | -15 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
3640 | 中部 | 飯野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1934 | 137.212 | Google Places(名称一致) | -10 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3641 | 中部 | 飯高変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4265 | 136.3273 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
3642 | 中部 | 香久礼変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0778 | 137.1944 | 公表資料(手動) | -4 | 74 | -13 | 62 |  | 不可 #3 | 有り
3643 | 中部 | 馬渕変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9661 | 138.3893 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3644 | 中部 | 駄知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3364 | 137.2392 | Google Places(名称一致) | -6 | 19 | -12 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3645 | 中部 | 駒場水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -14 | 19 | -14 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3646 | 中部 | 駒新変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0232 | 137.0528 | 公表資料(手動) | -47 | 43 | -12 | 34 |  | 不可 #3 | 有り
3647 | 中部 | 駒野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.2257 | 136.5978 | Google Places(名称一致) | -11 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3648 | 中部 | 高丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.7322 | 138.3259 | 公表資料(手動) | 3 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り
3649 | 中部 | 高丘町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.764 | 137.6934 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
3650 | 中部 | 高岡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0125 | 137.0991 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -4 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
3651 | 中部 | 高師変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7426 | 137.3979 | 公表資料(手動) | 0 | 28 | -3 | 24 |  | 不可 #3 | 有り
3652 | 中部 | 高松変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 35.018 | 136.6663 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3653 | 中部 | 高棚変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9473 | 137.0124 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -4 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3654 | 中部 | 高森変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5621 | 137.8888 | OSM実測(名称一致) | -5 | 19 | -10 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3655 | 中部 | 高橋変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 35.0291 | 138.4652 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
3656 | 中部 | 高浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9121 | 136.9904 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3657 | 中部 | 高田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.302 | 136.555 | 公表資料(手動) | -7 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #3 | 有り
3658 | 中部 | 鬼無里変電所 | 長野県 | 77 | 33 | 36.6968 | 137.9545 | Google Places(名称一致) | 2 | 2 | -2 |  |  | 不可 | 有り
3659 | 中部 | 鳥居松変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2471 | 136.9656 | 公表資料(手動) | 2 | 44 | 0 | 44 |  | 不可 #3 | 有り
3660 | 中部 | 鳥屋金変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9603 | 137.0649 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3661 | 中部 | 鳥羽変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.4645 | 136.8385 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
3662 | 中部 | 鳳来変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9285 | 137.5551 | OSM実測(名称一致) | -5 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #3 | 有り
3663 | 中部 | 鳴子変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0999 | 136.9609 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3664 | 中部 | 鴨江変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7037 | 137.7201 | 公表資料(手動) | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3665 | 中部 | 鴨田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9824 | 137.1732 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 48 |  | 不可 #3 | 有り
3666 | 中部 | 鴻ノ巣変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.062 | 137.135 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3667 | 中部 | 鵜方変電所 | 三重県 | 77 | 33 | 34.3382 | 136.8163 | OSM実測(名称一致) | 36 | 7 | 0 |  |  | 可 | 有り
3668 | 中部 | 鵜沼変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4027 | 136.9142 | 公表資料(手動) | -1 | 49 | -8 | 36 |  | 不可 #3 | 有り
3669 | 中部 | 鷲塚変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8972 | 137.0048 | 公表資料(手動) | 0 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3670 | 中部 | 鷺山変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4414 | 136.7586 | 公表資料(手動) | 4 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3671 | 中部 | 麻生田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8443 | 137.4176 | OSM実測(名称一致) | -21 | 49 | -30 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
3672 | 中部 | 黒田水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | -2 | 9 | -5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り
3673 | 中部 | 黒石変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.103 | 136.9871 | 公表資料(手動) | 3 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り
3674 | 中部 | 黒谷変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 36.0197 | 136.9886 | 公表資料(手動) | 0 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
3675 | 北陸 | 中能登変電所 | 石川県 | 500 |  | 36.9962 | 136.8379 | OSM実測 | 2138 | 2138 | -1977 |  |  | 可 | なし
3676 | 北陸 | 加賀変電所 | 石川県 | 500 |  | 36.5018 | 136.7252 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -791 |  |  | 不可 #1 | なし
3677 | 北陸 | 加賀変電所 | 石川県 | 500 |  | 36.5007 | 136.717 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -791 |  |  | 不可 #1 | なし
3678 | 北陸 | 南福光変電所 | 富山県 | 500 |  | 36.4995 | 136.825 | OSM実測
3679 | 北陸 | 越前変電所 | 福井県 | 500 |  | 35.9956 | 136.4162 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -765 |  |  | 不可 #1 | なし
3680 | 北陸 | 城端開閉所 | 富山県 | 275 |  | 36.4961 | 136.9159 | OSM実測 | 38 | 24 | -8 | 17 |  | － | 有り
3681 | 北陸 | 新富山変電所 | 富山県 | 275 |  | 36.6982 | 137.0816 | OSM実測 | 1330 | 1045 | -1533 |  |  | 不可 #4 | 有り
3682 | 北陸 | 新愛本変電所 | 富山県 | 275 |  | 36.8556 | 137.5546 | OSM実測
3683 | 北陸 | 丹生変電所 |  | 154 |  | 36.005 | 136.1349 | OSM実測 | 380 | 285 | 8 |  |  | 可 | なし
3684 | 北陸 | 伏木変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7749 | 137.053 | OSM実測 | 475 | 285 | 32 |  |  | 可 | なし
3685 | 北陸 | 北笹津変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.5671 | 137.2124 | OSM実測 | 285 | 214 | -182 |  |  | 可 | 有り
3686 | 北陸 | 北金沢変電所 | 石川県 | 154 |  | 36.5794 | 136.6284 | OSM実測 | 665 | 665 | 48 |  |  | 可 | なし
3687 | 北陸 | 南金沢変電所 | 石川県 | 154 |  | 36.4905 | 136.6075 | OSM実測 | 760 | 760 | -47 |  |  | 可 | なし
3688 | 北陸 | 塚原変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7462 | 137.0757 | OSM実測 | 523 | 333 | -20 |  |  | 可 | 有り
3689 | 北陸 | 富南変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.6408 | 137.2231 | OSM実測 | 570 | 380 | 51 |  |  | 可 | 有り
3690 | 北陸 | 富山変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7236 | 137.182 | OSM実測 | 380 | 190 | -107 |  |  | 可 | 有り
3691 | 北陸 | 新小松変電所 | 石川県 | 154 |  | 36.3813 | 136.4788 | OSM実測 | 523 | 499 | -35 |  |  | 可 | なし
3692 | 北陸 | 松岡 | 福井県 | 154 |  | 36.0902 | 136.2845 | OSM実測 | 380 | 285 | 31 |  |  | 可 | なし
3693 | 北陸 | 舟橋変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7105 | 137.3154 | OSM実測 | 380 | 285 | -132 |  |  | 可 | 有り
3694 | 北陸 | 北福井変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.0778 | 136.2208 | OSM実測 | 67 | 47 | -27 | 20 |  | － | 有り
3695 | 北陸 | 南福井変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.0469 | 136.1854 | OSM実測 | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | 有り
3696 | 北陸 | 安宅変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.4204 | 136.4416 | OSM実測 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | 不可 #3 | なし
3697 | 北陸 | 小松変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.3987 | 136.4544 | OSM実測 | 71 | 53 | -38 | 15 |  | － | なし
3698 | 北陸 | 川北変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.4688 | 136.5534 | OSM実測 | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | なし
3699 | 北陸 | 松任変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5193 | 136.5553 | OSM実測 | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | なし
3700 | 北陸 | 田上変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5303 | 136.6949 | OSM実測 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし
3701 | 北陸 | 神明変電所 | 福井県 | 77 |  | 35.9864 | 136.1813 | OSM実測 | 67 | 47 | -31 | 15 |  | － | なし
3702 | 北陸 | 福井開閉所 | 福井県 | 77 |  | 36.079 | 136.1951 | OSM実測
3703 | 北陸 | 西金沢変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5436 | 136.6248 | OSM実測 | 86 | 71 | -39 | 32 |  | － | なし
3704 | 北陸 | 金津変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.2088 | 136.2403 | OSM実測 | 57 | 43 | -40 | 7 |  | － | なし
3705 | 北陸 | 開発変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.0858 | 136.2392 | OSM実測 | 76 | 59 | -37 | 22 |  | － | なし
3706 | 北陸 | 額変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5133 | 136.6182 | OSM実測 | 57 | 38 | -18 | 20 |  | － | なし
3707 | 北陸 | 鶴来変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.4459 | 136.6246 | OSM実測 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | なし
3708 | 北陸 | 七尾変電所 | 石川県 | 66 |  | 37.0346 | 136.9675 | OSM実測 | 57 | 47 | -30 | 16 |  | － | なし
3709 | 北陸 | 北陸電力穴水変電所 | 石川県 | 66 |  | 37.2314 | 136.9106 | OSM実測 | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り
3710 | 北陸 | 北陸電力送配電 飯田変電所 | 石川県 | 66 |  | 37.4326 | 137.2555 | OSM実測 | 38 | 24 | -11 | 13 |  | － | 有り
3711 | 北陸 | 南富山変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.6763 | 137.2096 | OSM実測 | 57 | 35 | -7 | 28 |  | － | 有り
3712 | 北陸 | 婦中変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.6668 | 137.1631 | OSM実測 | 67 | 47 | -27 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
3713 | 北陸 | 射水変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.7574 | 137.0901 | OSM実測 | 38 | 24 | -7 | 15 |  | － | 有り
3714 | 北陸 | 掛尾変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.6628 | 137.2123 | OSM実測 | 57 | 35 | -4 | 31 |  | － | 有り
3715 | 北陸 | 鯖江変電所 | 福井県 | 66 |  | 35.946 | 136.1936 | OSM実測 | 57 | 35 | -7 | 28 |  | － | なし
3716 | 北陸 | 北陸電力送配電 | 富山県 |  |  | 36.7413 | 137.0246 | OSM実測
3717 | 北陸 | 北陸電力送配電(株)美川変電所 | 石川県 |  |  | 36.4847 | 136.4989 | OSM実測 | 57 | 47 | -30 | 17 |  | － | なし
3718 | 北陸 | 敦賀変電所 | 福井県 |  |  | 35.6471 | 136.0815 | OSM実測 | 57 | 47 | -27 | 20 |  | － | なし
3719 | 北陸 | 花堂変電所 | 福井県 |  |  | 36.0322 | 136.2102 | OSM実測 | 38 | 19 | -3 | 21 |  | － | 有り
3720 | 北陸 | 東金津変電所 |  | 275 | 77 | 36.2065 | 136.2868 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | -114 |  |  | 可 | なし
3721 | 北陸 | 新福井変電所 |  | 275 | 154 | 36.1411 | 136.2942 | Google Places(名称一致) | 1235 | 1235 | -916 |  |  | 可 | なし
3722 | 北陸 | 南条変電所 |  | 275 | 154 | 35.8097 | 136.1728 | Google Places(名称一致) | 760 | 380 | -97 |  |  | 可 | なし
3723 | 北陸 | 敦賀火力変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | 380 | 285 | 2 |  |  | 可 | なし
3724 | 北陸 | 黒部変電所 |  | 154 | 66 | 36.8907 | 137.478 | Google Places(名称一致) | 285 | 214 | -118 |  |  | 可 | 有り
3725 | 北陸 | 江口変電所 |  | 154 | 66 | 36.8328 | 137.4267 | Google Places(名称一致) | 333 | 190 | -42 |  |  | 可 | 有り
3726 | 北陸 | 新中地山変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 53 | 53 | -52 |  |  | 不可 #2 | 有り
3727 | 北陸 | 南福岡変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 665 | 475 | -223 |  |  | 可 | 有り
3728 | 北陸 | 新能登変電所 |  | 154 | 66 | 36.966 | 136.9039 | Google Places(名称一致) | 570 | 570 | -385 |  |  | 可 | なし
3729 | 北陸 | 鳳至変電所 |  | 154 | 66 | 37.2405 | 136.8932 | Google Places(名称一致) | 285 | 214 | -158 |  |  | 可 | 有り
3730 | 北陸 | 御所変電所 |  | 154 | 77 | 36.5772 | 136.6845 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | -43 |  |  | 可 | なし
3731 | 北陸 | 北庄変電所 |  | 154 | 77 | 36.1206 | 136.1756 | Google Places(名称一致) | 333 | 190 | -145 |  |  | 可 | 有り
3732 | 北陸 | 新武生変電所 |  | 154 | 77 | 35.9294 | 136.1923 | Google Places(名称一致) | 380 | 190 | 25 |  |  | 可 | なし
3733 | 北陸 | 新敦賀変電所 |  | 154 | 77 | 35.6641 | 136.0906 | Google Places(名称一致) | 238 | 95 | 0 |  |  | 可 | なし
3734 | 北陸 | 栃尾変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -11 |  |  | 不可 #2 | 有り
3735 | 北陸 | 三国変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.2086 | 136.1625 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -22 | 2 |  | － | なし
3736 | 北陸 | 下林変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5183 | 136.5991 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | なし
3737 | 北陸 | 中福井変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0629 | 136.2131 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | 2 | 31 |  | － | 有り
3738 | 北陸 | 丸岡変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.1487 | 136.2678 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -32 | 13 |  | － | なし
3739 | 北陸 | 久常変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.4461 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -27 | 20 |  | － | なし
3740 | 北陸 | 勝山変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0608 | 136.5086 | Google Places(名称一致) | 48 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし
3741 | 北陸 | 北安江変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5869 | 136.6462 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -26 | 21 |  | 不可 #3 | なし
3742 | 北陸 | 南敦賀変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.6247 | 136.0563 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし
3743 | 北陸 | 友江変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.9963 | 136.5025 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 17 |  | － | 有り
3744 | 北陸 | 吉野第一変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -3 | 3 |  | － | なし
3745 | 北陸 | 吉野谷変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -2 | 8 |  | － | なし
3746 | 北陸 | 増泉変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5598 | 136.6453 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | なし
3747 | 北陸 | 大工町変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.559 | 136.6533 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし
3748 | 北陸 | 大浦変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.6197 | 136.6572 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | 不可 #3 | なし
3749 | 北陸 | 大聖寺変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.3002 | 136.3237 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし
3750 | 北陸 | 大野変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.9766 | 136.506 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -8 | 14 |  | － | 有り
3751 | 北陸 | 宇ノ気変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.7196 | 136.7048 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし
3752 | 北陸 | 安原変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5603 | 136.5889 | Google Places(名称一致) | 67 | 47 | -26 | 21 |  | － | なし
3753 | 北陸 | 尾口変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -1 | 5 |  | － | 有り
3754 | 北陸 | 山中変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.254 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | 不可 #3 | なし
3755 | 北陸 | 山代変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.2943 | 136.3633 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -6 | 16 |  | － | なし
3756 | 北陸 | 山王変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0805 | 136.3882 | Google Places(名称一致) | 19 | 12 | -8 | 3 |  | － | なし
3757 | 北陸 | 成和変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0463 | 136.2541 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | -4 | 20 |  | － | なし
3758 | 北陸 | 押水変電所 | 石川県 | 77 | 66 | 36.8271 | 136.7682 | Google Places(名称一致) | 95 | 95 | 13 |  |  | 不可 #3 | なし
3759 | 北陸 | 春山変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0687 | 136.2157 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -4 | 31 |  | － | 有り
3760 | 北陸 | 春江変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.1207 | 136.2287 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -31 | 16 |  | － | なし
3761 | 北陸 | 昭和町変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5747 | 136.6467 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -3 | 32 |  | － | なし
3762 | 北陸 | 東福井変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0627 | 136.2377 | Google Places(名称一致) | 67 | 47 | -26 | 21 |  | － | なし
3763 | 北陸 | 東郷変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0129 | 136.2628 | Google Places(名称一致) | 19 | 12 | -6 | 6 |  | － | なし
3764 | 北陸 | 東金沢変電所 | 石川県 | 77 | 22 | 36.5552 | 136.6811 | Google Places(名称一致) | 48 | 24 | 1 |  |  | 不可 #3 | なし
3765 | 北陸 | 根上変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.4525 | 136.4636 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | なし
3766 | 北陸 | 桑島変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | － | なし
3767 | 北陸 | 橋南変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0504 | 136.2081 | Google Places(名称一致) | 48 | 24 | -3 | 21 |  | － | 有り
3768 | 北陸 | 水落変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.9659 | 136.1879 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | なし
3769 | 北陸 | 沢変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.345 | 136.5146 | Google Places(名称一致) | 19 | 12 | -6 | 6 |  | － | なし
3770 | 北陸 | 泉野変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5462 | 136.6493 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | なし
3771 | 北陸 | 津幡変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.6499 | 136.7181 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -29 | 20 |  | － | なし
3772 | 北陸 | 浅野変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5835 | 136.6591 | Google Places(名称一致) | 76 | 59 | -36 | 23 |  | － | なし
3773 | 北陸 | 湯尾変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.7905 | 136.2026 | Google Places(名称一致) | 29 | 12 | -4 | 7 |  | － | なし
3774 | 北陸 | 片山津変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.3305 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -8 | 14 |  | － | なし
3775 | 北陸 | 王子保変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.8749 | 136.1629 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | なし
3776 | 北陸 | 白峰変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 23 | 10 | -2 | 8 |  | － | なし
3777 | 北陸 | 福岡第一変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | -1 | 6 |  | － | なし
3778 | 北陸 | 竹松変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5485 | 136.5568 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -7 | 28 |  | － | なし
3779 | 北陸 | 箱宮変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.3238 | 136.4097 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -15 | 3 |  | － | なし
3780 | 北陸 | 粟津変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.3637 | 136.4319 | Google Places(名称一致) | 76 | 59 | -41 | 18 |  | － | なし
3781 | 北陸 | 粟田部変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 24 | -3 | 21 |  | － | なし
3782 | 北陸 | 織田変電所 | 福井県 | 77 | 22 | 35.9642 | 136.0587 | Google Places(名称一致) | 33 | 18 | 0 |  |  | 不可 #3 | なし
3783 | 北陸 | 臨港変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.168 | 136.1135 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -39 | 8 |  | － | 有り
3784 | 北陸 | 芦原変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.2277 | 136.1992 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -23 | 1 |  | － | なし
3785 | 北陸 | 荒土変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.0725 | 136.4762 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -4 | 16 |  | － | なし
3786 | 北陸 | 荒木田変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.4047 | 136.5069 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | なし
3787 | 北陸 | 西敦賀変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.6457 | 136.0452 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | なし
3788 | 北陸 | 西武生変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.9019 | 136.1558 | Google Places(名称一致) | 67 | 47 | -28 | 19 |  | － | なし
3789 | 北陸 | 西田中変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 35.9723 | 136.1396 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし
3790 | 北陸 | 西長田変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 | 36.1552 | 136.2099 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -10 | 16 |  | － | 有り
3791 | 北陸 | 足羽変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 10 | 10 | -1 | 9 |  | 不可 #3 | なし
3792 | 北陸 | 金沢中央変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5682 | 136.6611 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -3 | 21 |  | － | なし
3793 | 北陸 | 金石変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.6046 | 136.601 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -4 | 20 |  | 不可 #3 | なし
3794 | 北陸 | 長坂変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5339 | 136.6552 | Google Places(名称一致) | 48 | 35 | -19 | 16 |  | － | なし
3795 | 北陸 | 鞍月変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.5976 | 136.619 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -4 | 31 |  | 不可 #3 | なし
3796 | 北陸 | 高松変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 | 36.7715 | 136.7346 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -16 | 8 |  | － | なし
3797 | 北陸 | 上市変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7003 | 137.3563 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -7 | 16 |  | － | 有り
3798 | 北陸 | 上滝変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 8 | 8 | -7 | 1 |  | － | 有り
3799 | 北陸 | 中富山変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6967 | 137.2185 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -5 | 30 |  | － | 有り
3800 | 北陸 | 中島変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.1142 | 136.8543 | Google Places(名称一致) | 29 | 12 | -12 | 0 |  | － | 有り
3801 | 北陸 | 中崎変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -11 | 0 |  | － | 有り
3802 | 北陸 | 五平定変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6213 | 137.1733 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -17 | 7 |  | － | 有り
3803 | 北陸 | 五百石変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6654 | 137.3137 | Google Places(名称一致) | 33 | 18 | -12 | 6 |  | － | 有り
3804 | 北陸 | 井波変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.5697 | 136.9658 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -6 | 18 |  | － | 有り
3805 | 北陸 | 伊折変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | － | 有り
3806 | 北陸 | 入善変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.9436 | 137.5041 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | 有り
3807 | 北陸 | 八尾変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.5981 | 137.1358 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -30 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
3808 | 北陸 | 内浦変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.3429 | 137.2322 | Google Places(名称一致) | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り
3809 | 北陸 | 南高岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.73 | 137.0079 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -3 | 30 |  | － | 有り
3810 | 北陸 | 和倉変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.0734 | 136.9299 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -18 | 4 |  | － | なし
3811 | 北陸 | 城南変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6871 | 137.2171 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -3 | 32 |  | － | 有り
3812 | 北陸 | 境川第二変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り
3813 | 北陸 | 大沢野変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.578 | 137.2024 | Google Places(名称一致) | 52 | 41 | -29 | 10 |  | － | 有り
3814 | 北陸 | 大門変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7051 | 137.0205 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | 有り
3815 | 北陸 | 奥田変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7047 | 137.2304 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -7 | 28 |  | 不可 #3 | 有り
3816 | 北陸 | 宇出津変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.3084 | 137.146 | Google Places(名称一致) | 29 | 12 | -9 | 3 |  | 不可 #3 | 有り
3817 | 北陸 | 宇奈月変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.8227 | 137.5707 | Google Places(名称一致) | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り
3818 | 北陸 | 富来変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.1418 | 136.7352 | Google Places(名称一致) | 29 | 12 | -5 | 2 |  | － | 有り
3819 | 北陸 | 小杉変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.719 | 137.0893 | Google Places(名称一致) | 67 | 47 | -26 | 20 |  | － | 有り
3820 | 北陸 | 小見変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -1 | 5 |  | － | 有り
3821 | 北陸 | 岩瀬変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7513 | 137.2336 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | 有り
3822 | 北陸 | 常願寺川第三変電所 | 富山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -11 | 0 |  | － | 有り
3823 | 北陸 | 常願寺第一変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 17 | 9 | -6 | 3 |  | － | 有り
3824 | 北陸 | 広田変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7097 | 137.2454 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | 有り
3825 | 北陸 | 庄西変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6467 | 137.0026 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -9 | 15 |  | － | 有り
3826 | 北陸 | 徳田変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 36.9988 | 136.9377 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | なし
3827 | 北陸 | 戸出変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6864 | 136.9812 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り
3828 | 北陸 | 新寺田変電所 | 富山県 | 66 | 22 | 36.6899 | 137.3214 | Google Places(名称一致) | 29 | 18 | -13 |  |  | 不可 #3 | 有り
3829 | 北陸 | 新湊変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7817 | 137.0809 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り
3830 | 北陸 | 早川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7524 | 136.9864 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -28 | 17 |  | － | 有り
3831 | 北陸 | 早月第一変電所 | 富山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -8 | 3 |  | － | 有り
3832 | 北陸 | 東富山変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6859 | 137.2451 | Google Places(名称一致) | 76 | 59 | -40 | 19 |  | － | 有り
3833 | 北陸 | 東射水変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7462 | 137.1288 | OSM実測(名称一致) | 57 | 47 | -34 | 11 |  | － | 有り
3834 | 北陸 | 東滑川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7739 | 137.3817 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り
3835 | 北陸 | 桜井変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.8636 | 137.4382 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | 有り
3836 | 北陸 | 水橋変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7339 | 137.2938 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 17 |  | － | 有り
3837 | 北陸 | 氷見変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.845 | 136.9928 | Google Places(名称一致) | 67 | 47 | -29 | 16 |  | － | なし
3838 | 北陸 | 沖布変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.851 | 136.9561 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし
3839 | 北陸 | 泊変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.9453 | 137.5616 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -10 | 8 |  | － | 有り
3840 | 北陸 | 浅地変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6314 | 136.883 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -8 | 11 |  | － | 有り
3841 | 北陸 | 牛島変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7069 | 137.2124 | Google Places(名称一致) | 57 | 35 | -4 | 31 |  | － | 有り
3842 | 北陸 | 猪谷変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -2 | 4 |  | － | 有り
3843 | 北陸 | 瑞穂変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.2666 | 137.0315 | Google Places(名称一致) | 19 | 10 | -6 | 4 |  | － | 有り
3844 | 北陸 | 真川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 6 | 6 | -1 | 5 |  | － | 有り
3845 | 北陸 | 石動変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6782 | 136.8703 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | 有り
3846 | 北陸 | 砺波変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.6367 | 136.9559 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | 有り
3847 | 北陸 | 福光変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.5602 | 136.8618 | Google Places(名称一致) | 62 | 41 | -29 | 12 |  | － | 有り
3848 | 北陸 | 福岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7081 | 136.9385 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | 有り
3849 | 北陸 | 福野変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.5976 | 136.9257 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | 有り
3850 | 北陸 | 米島変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7747 | 137.0361 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし
3851 | 北陸 | 羽咋変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 36.8962 | 136.7863 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -40 | 5 |  | － | なし
3852 | 北陸 | 能登部変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 36.9698 | 136.8801 | Google Places(名称一致) | 52 | 41 | -27 | 14 |  | － | 有り
3853 | 北陸 | 若葉台変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.0711 | 136.7578 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -22 | 0 |  | － | 有り
3854 | 北陸 | 西高岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7553 | 137.0064 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -4 | 19 |  | － | 有り
3855 | 北陸 | 輪島変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.3896 | 136.903 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | 有り
3856 | 北陸 | 針原変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7164 | 137.2575 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | 有り
3857 | 北陸 | 門前変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 37.293 | 136.7895 | Google Places(名称一致) | 19 | 12 | -6 | 6 |  | － | 有り
3858 | 北陸 | 馬場島変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | － | 有り
3859 | 北陸 | 高岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7412 | 137.0246 | Google Places(名称一致) | 76 | 59 | -37 | 22 |  | － | なし
3860 | 北陸 | 高月変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7561 | 137.3332 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -30 | 16 |  | － | 有り
3861 | 北陸 | 高浜変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 | 36.9944 | 136.7784 | Google Places(名称一致) | 38 | 24 | -18 | 3 |  | － | 有り
3862 | 北陸 | 魚津変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.8146 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -27 | 18 |  | － | 有り
3863 | 北陸 | 黒東第二変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | 1 | 10 |  | － | 有り
3864 | 関西 | 京北開閉所 | 京都府 | 500 |  | 35.1368 | 135.6446 | OSM実測
3865 | 関西 | 信貴変電所 | 大阪府 | 500 |  | 34.5974 | 135.648 | OSM実測 | 2850 | 2137 | -1752 |  |  | 可 | なし
3866 | 関西 | 北摂変電所 | 兵庫県 | 500 |  | 34.9319 | 135.1101 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -4026 |  |  | 不可 #3 | 有り
3867 | 関西 | 南京都変電所 | 京都府 | 500 |  | 34.8656 | 135.8976 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -1538 |  |  | 不可 #3 | なし
3868 | 関西 | 山崎開閉所 | 兵庫県 | 500 |  | 35.0632 | 134.6016 | OSM実測 | 57 | 57 | -50 | 7 | 7 | 不可 #2 | 有り
3869 | 関西 | 嶺南変電所 | 福井県 | 500 |  | 35.5566 | 135.9722 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -2388 |  |  | 不可 #3 | なし
3870 | 関西 | 新生駒 変電所 | 奈良県 | 500 |  | 34.7349 | 135.7147 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -2136 |  |  | 可 | 有り
3871 | 関西 | 新綾部変電所 | 京都府 | 500 |  | 35.3512 | 135.2662 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -386 |  |  | 可 | 有り
3872 | 関西 | 東大和開閉所 | 奈良県 | 500 |  | 34.4488 | 135.9024 | OSM実測
3873 | 関西 | 東近江開閉所 | 滋賀県 | 500 |  | 35.095 | 136.2934 | OSM実測
3874 | 関西 | 猪名川変電所 | 兵庫県 | 500 |  | 34.9845 | 135.3464 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -2620 |  |  | 不可 #3 | 有り
3875 | 関西 | 由良開閉所 | 和歌山県 | 500 |  | 33.977 | 135.0889 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
3876 | 関西 | 紀の川変電所 | 和歌山県 | 500 |  | 34.2115 | 135.3363 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -241 |  |  | 不可 #3 | なし
3877 | 関西 | 紀北変換所 | 和歌山県 | 500 |  | 34.2139 | 135.5021 | OSM実測
3878 | 関西 | 能勢変電所 | 京都府 | 500 |  | 34.9905 | 135.4846 | OSM実測 | 2850 | 2137 | -322 |  |  | 可 | なし
3879 | 関西 | 西京都変電所 | 京都府 | 500 |  | 34.9698 | 135.619 | OSM実測 | 2850 | 2850 | 227 |  |  | 不可 #3 | なし
3880 | 関西 | 西播変電所 | 兵庫県 | 500 |  | 34.8617 | 134.4258 | OSM実測 | 2850 | 2850 | -580 |  |  | 不可 #3 | 有り
3881 | 関西 | 金剛開閉所 | 和歌山県 | 500 |  | 34.4027 | 135.5868 | OSM実測 | 1900 | 1425 | -1029 |  |  | 可 | なし
3882 | 関西 | 丸山変電所 | 岐阜県 | 275 |  | 35.47 | 137.1627 | OSM実測 | 439 | 439 | -442 | 8 | 0 | 不可 #1 | 有り
3883 | 関西 | 伊丹変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.7857 | 135.3754 | OSM実測 | 855 | 855 |  |  |  | 可 | 有り
3884 | 関西 | 北大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.8812 | 135.5753 | OSM実測 | 665 | 570 |  |  |  | 可 | なし
3885 | 関西 | 北葛城変電所 | 奈良県 | 275 |  | 34.4982 | 135.7255 | OSM実測 | 570 | 427 | -373 |  |  | 不可 #3 | なし
3886 | 関西 | 南大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.4678 | 135.4713 | OSM実測 | 1140 | 855 | -108 |  |  | 可 | なし
3887 | 関西 | 南河内変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.4973 | 135.6266 | OSM実測 | 855 | 855 | 8 |  |  | 不可 #3 | 有り
3888 | 関西 | 多奈川変電所 | 和歌山県 | 275 |  | 34.3209 | 135.1262 | OSM実測 | 570 | 427 | -538 |  |  | 可 | 有り
3889 | 関西 | 姫路変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.8492 | 134.6677 | OSM実測 | 570 | 427 | -215 |  |  | 可 | 有り
3890 | 関西 | 宝塚開閉所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.8763 | 135.3398 | OSM実測 | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | 有り
3891 | 関西 | 小曽根電力所 | 大阪府 | 275 |  | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測 | 570 | 427 | 49 |  |  | 可 | なし
3892 | 関西 | 新加古川変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.802 | 134.8566 | OSM実測 | 380 | 285 | -266 |  |  | 可 | 有り
3893 | 関西 | 新寝屋川変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.762 | 135.659 | OSM実測 | 570 | 427 | 54 |  |  | 可 | 有り
3894 | 関西 | 新神戸変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.7335 | 135.2457 | OSM実測 | 665 | 570 | 97 |  |  | 可 | 有り
3895 | 関西 | 東大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.7047 | 135.6418 | OSM実測 | 712 | 427 | -557 |  |  | 可 | 有り
3896 | 関西 | 枚方変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.7943 | 135.7026 | OSM実測 | 570 | 427 | 9 |  |  | 可 | なし
3897 | 関西 | 海南港変電所 | 和歌山県 | 275 |  | 34.155 | 135.1879 | OSM実測 | 570 | 313 | -298 |  |  | 可 | なし
3898 | 関西 | 淀川変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.8605 | 135.6572 | OSM実測 | 950 | 712 | 107 |  |  | 可 | なし
3899 | 関西 | 湖南変電所 | 滋賀県 | 275 |  | 34.938 | 135.8961 | OSM実測 | 1045 | 855 | -195 |  |  | 可 | なし
3900 | 関西 | 湖東変電所 | 滋賀県 | 275 |  | 35.3127 | 136.3059 | OSM実測 | 760 | 712 | -486 |  |  | 不可 #3 | なし
3901 | 関西 | 甲賀変電所 | 滋賀県 | 275 |  | 35.0069 | 136.1425 | OSM実測 | 855 | 855 | -647 |  |  | 不可 #3 | 有り
3902 | 関西 | 西大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.8689 | 135.5086 | OSM実測 | 570 | 570 | -73 |  |  | 不可 #1 | なし
3903 | 関西 | 西神戸変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.7113 | 135.0865 | OSM実測 | 855 | 855 | -56 |  |  | 可 | 有り
3904 | 関西 | 八尾変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6064 | 135.608 | OSM実測 | 570 | 570 | 41 |  |  | 不可 #3 | なし
3905 | 関西 | 北方開閉所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4359 | 136.6944 | OSM実測
3906 | 関西 | 南大浜変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.7066 | 135.3876 | OSM実測 | 617 | 570 | 13 |  |  | 不可 #3 | 有り
3907 | 関西 | 古川橋変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.7386 | 135.5966 | OSM実測 | 641 | 641 | 90 |  |  | 不可 #3 | なし
3908 | 関西 | 大井水力発電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4837 | 137.3955 | OSM実測
3909 | 関西 | 奈良変電所 | 奈良県 | 154 |  | 34.6832 | 135.8061 | OSM実測 | 712 | 712 | 0 |  |  | 不可 #3 | なし
3910 | 関西 | 敷津変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6216 | 135.471 | OSM実測 | 712 | 712 | -94 |  |  | 不可 #3 | 有り
3911 | 関西 | 新八幡変電所 | 滋賀県 | 154 |  | 35.113 | 136.1054 | OSM実測 | 475 | 356 | -7 |  |  | 可 | なし
3912 | 関西 | 新奈良変電所 | 奈良県 | 154 |  | 34.6222 | 135.7964 | OSM実測 | 380 | 380 | -118 |  |  | 不可 #3 | 有り
3913 | 関西 | 本田変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6807 | 135.4813 | OSM実測 | 223 | 223 | 89 |  |  | 不可 #3 | なし
3914 | 関西 | 東意岐部変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6753 | 135.5962 | OSM実測 | 475 | 356 | 22 |  |  | 可 | なし
3915 | 関西 | 横大路変電所 | 京都府 | 154 |  | 34.9282 | 135.7519 | OSM実測 | 855 | 855 | 46 |  |  | 不可 #3 | なし
3916 | 関西 | 正法寺変電所 | 滋賀県 | 154 |  | 35.2576 | 136.2757 | OSM実測 | 57 | 31 | 3 |  |  | 可 | なし
3917 | 関西 | 犬山開閉所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3589 | 136.9625 | OSM実測
3918 | 関西 | 神崎変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.7426 | 135.4273 | OSM実測 | 475 | 356 | 38 |  |  | 可 | 有り
3919 | 関西 | 西三国変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.7434 | 135.4922 | OSM実測 | 712 | 712 | 88 |  |  | 不可 #3 | なし
3920 | 関西 | 豊崎変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.7159 | 135.4978 | OSM実測 | 380 | 285 | 60 |  |  | 可 | なし
3921 | 関西 | 酉島変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.6834 | 135.4364 | OSM実測 | 199 | 199 | -139 |  |  | 可 | 有り
3922 | 関西 | 野江電力所 | 大阪府 | 154 |  | 34.704 | 135.5382 | OSM実測 | 570 | 570 | 81 |  |  | 不可 #3 | なし
3923 | 関西 | 関西電力御幣島変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.7158 | 135.4547 | OSM実測 | 380 | 285 | 7 |  |  | 可 | 有り
3924 | 関西 | 須原開閉所 | 長野県 | 154 |  | 35.696 | 137.6803 | OSM実測 | 83 | 83 | -68 |  |  | 不可 #1 | 有り
3925 | 関西 | 三津屋変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7259 | 135.4653 | OSM実測 | 74 | 74 | -57 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
3926 | 関西 | 上牧町変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5747 | 135.7169 | OSM実測 | 57 | 57 | -40 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし
3927 | 関西 | 上狛変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7458 | 135.8226 | OSM実測 | 57 | 31 | -16 |  |  | 不可 #1 | なし
3928 | 関西 | 下田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.544 | 135.6969 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
3929 | 関西 | 下鳥羽変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.9408 | 135.7485 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3930 | 関西 | 丹南変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.0604 | 135.1894 | OSM実測 | 85 | 59 | -6 |  |  | 可 | 有り
3931 | 関西 | 九日市変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.5284 | 134.8193 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3932 | 関西 | 亀岡変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0234 | 135.5639 | OSM実測 | 71 | 71 | -16 |  |  | 不可 #1 | なし
3933 | 関西 | 交野変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7774 | 135.6698 | OSM実測 | 55 | 55 | -38 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
3934 | 関西 | 仁川変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7876 | 135.3561 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3935 | 関西 | 今津変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.4028 | 136.0294 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
3936 | 関西 | 今津町変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6927 | 135.5755 | OSM実測 | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
3937 | 関西 | 佐野変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4125 | 135.3241 | OSM実測 | 85 | 85 | 1 |  |  | 不可 #1 | なし
3938 | 関西 | 信太変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5113 | 135.4377 | OSM実測 | 45 | 45 | -36 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
3939 | 関西 | 信楽変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 34.8801 | 136.06 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
3940 | 関西 | 信達変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.3788 | 135.2826 | OSM実測 | 32 | 32 | -19 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
3941 | 関西 | 八木変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.083 | 135.5475 | OSM実測 | 28 | 28 | -29 |  |  | 不可 #1 | なし
3942 | 関西 | 八雲変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7473 | 135.5691 | OSM実測 | 34 | 34 | -17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
3943 | 関西 | 六条西変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6701 | 135.7705 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
3944 | 関西 | 出石変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.4616 | 134.8645 | OSM実測 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
3945 | 関西 | 別府変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.725 | 134.8523 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3946 | 関西 | 前浜変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7103 | 135.3694 | OSM実測 | 57 | 57 | -5 |  |  | 不可 #1 | 有り
3947 | 関西 | 加古川変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7687 | 134.8075 | OSM実測 | 57 | 57 | -15 |  |  | 不可 #1 | 有り
3948 | 関西 | 助松変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5111 | 135.4187 | OSM実測 | 26 | 26 | -13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
3949 | 関西 | 勝堂変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.1507 | 136.2322 | OSM実測 | 57 | 31 | -15 |  |  | 不可 #1 | なし
3950 | 関西 | 勧進橋変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.9687 | 135.7576 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
3951 | 関西 | 北島変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2474 | 135.1594 | OSM実測 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り
3952 | 関西 | 北島橋変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7274 | 135.5992 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3953 | 関西 | 北田原変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7322 | 135.7146 | OSM実測 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
3954 | 関西 | 北立花変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.744 | 135.3895 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3955 | 関西 | 千里丘変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.8071 | 135.5157 | OSM実測 | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
3956 | 関西 | 南生駒変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6636 | 135.7185 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
3957 | 関西 | 友井変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6455 | 135.5874 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3958 | 関西 | 名神町変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.741 | 135.4128 | OSM実測 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
3959 | 関西 | 向日町変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.955 | 135.7123 | OSM実測 | 237 | 237 |  |  |  | 不可（1バンク） | なし
3960 | 関西 | 吹田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7532 | 135.5193 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3961 | 関西 | 味生変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.76 | 135.5548 | OSM実測 | 57 | 57 | -9 |  |  | 不可 #1 | なし
3962 | 関西 | 和歌山電力所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2414 | 135.2074 | OSM実測 | 57 | 57 | -9 |  |  | 不可 #1 | 有り
3963 | 関西 | 喜志変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5241 | 135.6042 | OSM実測 | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り
3964 | 関西 | 国府変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.4817 | 134.7812 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
3965 | 関西 | 園田変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7554 | 135.431 | OSM実測 | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
3966 | 関西 | 園部変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.1024 | 135.4813 | OSM実測 | 38 | 38 | -35 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし
3967 | 関西 | 土生変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4437 | 135.3885 | OSM実測 | 47 | 47 | -39 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし
3968 | 関西 | 城北変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8546 | 134.7126 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3969 | 関西 | 城東変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8259 | 134.7245 | OSM実測 | 57 | 57 | -46 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
3970 | 関西 | 城西変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8327 | 134.6749 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
3971 | 関西 | 堅田変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.1161 | 135.9104 | OSM実測 | 57 | 31 | 3 |  |  | 可 | なし
3972 | 関西 | 塚口変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7539 | 135.404 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3973 | 関西 | 塩屋変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1994 | 135.1782 | OSM実測 | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし
3974 | 関西 | 外川変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.647 | 135.7658 | OSM実測 | 36 | 36 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
3975 | 関西 | 夙川変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7485 | 135.3307 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3976 | 関西 | 大浜変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7096 | 135.3898 | OSM実測 | 64 | 64 | -45 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3977 | 関西 | 奈良阪町変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7035 | 135.8266 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
3978 | 関西 | 学園前変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7004 | 135.7484 | OSM実測 | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
3979 | 関西 | 富田林変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4979 | 135.5965 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
3980 | 関西 | 富雄変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6873 | 135.7376 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3981 | 関西 | 小松変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7543 | 135.5355 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3982 | 関西 | 尾崎変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.364 | 135.2486 | OSM実測 | 52 | 52 | -40 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
3983 | 関西 | 岬変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.3163 | 135.13 | OSM実測 | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
3984 | 関西 | 平城変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7073 | 135.8056 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
3985 | 関西 | 平群変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.635 | 135.6988 | OSM実測 | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り
3986 | 関西 | 広田変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.754 | 135.3532 | OSM実測 | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | 有り
3987 | 関西 | 広野変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9286 | 135.1939 | OSM実測 | 36 | 36 | -32 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
3988 | 関西 | 広陵変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5494 | 135.7553 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
3989 | 関西 | 忠岡変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4969 | 135.3885 | OSM実測 | 57 | 57 | 3 |  |  | 不可 #1 | なし
3990 | 関西 | 意岐部変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6726 | 135.5915 | OSM実測 | 71 | 71 | 4 |  |  | 不可 #1 | なし
3991 | 関西 | 我孫子変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5966 | 135.499 | OSM実測 | 57 | 57 | -4 |  |  | 不可 #1 | なし
3992 | 関西 | 手平変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2202 | 135.1874 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
3993 | 関西 | 新島変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7012 | 134.8501 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
3994 | 関西 | 新庄変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.4888 | 135.7241 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
3995 | 関西 | 新旭変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.3598 | 136.0359 | OSM実測 | 22 | 22 | -19 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
3996 | 関西 | 新田辺変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 33.7282 | 135.403 | OSM実測 | 85 | 85 | -46 |  |  | 不可 #1 | 有り
3997 | 関西 | 明石変電所明石制御所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.6624 | 134.9791 | OSM実測 | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り
3998 | 関西 | 春宮変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6841 | 135.6018 | OSM実測 | 69 | 69 | -51 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り
3999 | 関西 | 木代変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.919 | 135.499 | OSM実測 | 28 | 28 | -23 |  |  | 不可 #1 | なし
4000 | 関西 | 木幡変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.927 | 135.7967 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4001 | 関西 | 木村橋変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7628 | 134.8239 | OSM実測 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4002 | 関西 | 木津変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7329 | 135.7929 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り
4003 | 関西 | 末広変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7655 | 135.5333 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4004 | 関西 | 東伊丹変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.778 | 135.423 | OSM実測 | 99 | 99 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り
4005 | 関西 | 東港変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5023 | 135.3927 | OSM実測 | 32 | 32 | -21 | 11 | 2 | 不可 #2 | なし
4006 | 関西 | 東生駒変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.687 | 135.7086 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4007 | 関西 | 松ヶ崎変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0644 | 135.7917 | OSM実測 | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし
4008 | 関西 | 松屋変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5942 | 135.4678 | OSM実測 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り
4009 | 関西 | 椎堂変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.763 | 135.4472 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4010 | 関西 | 櫟本変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.629 | 135.8337 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り
4011 | 関西 | 沢谷変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9189 | 135.1697 | OSM実測 | 57 | 57 | -31 |  |  | 不可 #1 | 有り
4012 | 関西 | 河内変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6866 | 135.6239 | OSM実測 | 66 | 66 | -48 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4013 | 関西 | 泉ヶ丘変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4838 | 135.5163 | OSM実測 | 41 | 41 | -28 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4014 | 関西 | 泉北港変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5407 | 135.4064 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4015 | 関西 | 洞ヶ峠変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.848 | 135.7049 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4016 | 関西 | 津田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.8109 | 135.6899 | OSM実測 | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #1 | なし
4017 | 関西 | 浅香山変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5864 | 135.4962 | OSM実測 | 85 | 59 | 7 |  |  | 可 | なし
4018 | 関西 | 浜の宮変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7412 | 134.8303 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4019 | 関西 | 浜田変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7822 | 134.5764 | OSM実測 | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | 有り
4020 | 関西 | 浦田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4574 | 135.47 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4021 | 関西 | 海南変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1523 | 135.2056 | OSM実測 | 57 | 57 | -55 |  |  | 不可 #1 | なし
4022 | 関西 | 淀変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.922 | 135.735 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4023 | 関西 | 深井支変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5361 | 135.4842 | OSM実測
4024 | 関西 | 深川変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 34.9315 | 136.1594 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
4025 | 関西 | 温泉変電所 | 鳥取県 | 77 |  | 35.5423 | 134.5068 | OSM実測 | 57 | 31 | -9 |  |  | 可 | 有り
4026 | 関西 | 湊町変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6653 | 135.4927 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4027 | 関西 | 湯崎変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 33.6761 | 135.3504 | OSM実測 | 38 | 38 | -21 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
4028 | 関西 | 溝口変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9309 | 134.7453 | OSM実測 | 57 | 57 | -2 |  |  | 不可 #1 | 有り
4029 | 関西 | 滝谷変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.478 | 135.5582 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り
4030 | 関西 | 熊取変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.3925 | 135.3484 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4031 | 関西 | 王寺変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6001 | 135.7114 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4032 | 関西 | 田治米変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4618 | 135.4291 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4033 | 関西 | 甲東園変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7653 | 135.3691 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4034 | 関西 | 男山変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8656 | 135.7102 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4035 | 関西 | 登美ヶ丘変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7249 | 135.7525 | OSM実測 | 33 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4036 | 関西 | 真美ヶ丘変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5461 | 135.7206 | OSM実測 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4037 | 関西 | 石切変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6915 | 135.6446 | OSM実測 | 53 | 53 | -36 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4038 | 関西 | 神前変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2099 | 135.203 | OSM実測 | 34 | 34 | -19 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし
4039 | 関西 | 福崎変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9537 | 134.7713 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
4040 | 関西 | 秋篠変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7101 | 135.7751 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4041 | 関西 | 稲田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6855 | 135.5829 | OSM実測 | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | 有り
4042 | 関西 | 稲荷変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.9611 | 135.7666 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4043 | 関西 | 立花変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.728 | 135.4017 | OSM実測 | 61 | 61 | -47 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4044 | 関西 | 米原変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.3189 | 136.2876 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし
4045 | 関西 | 紀三井寺変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1697 | 135.1945 | OSM実測 | 42 | 42 | -39 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし
4046 | 関西 | 美豆変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8998 | 135.7088 | OSM実測
4047 | 関西 | 羽倉崎変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.3924 | 135.3043 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4048 | 関西 | 茄子作変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7848 | 135.6593 | OSM実測 | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4049 | 関西 | 茨田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7134 | 135.5948 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4050 | 関西 | 茨田浜変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7046 | 135.5844 | OSM実測 | 53 | 53 | -36 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4051 | 関西 | 藤井寺の変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5645 | 135.5989 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4052 | 関西 | 西院変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0016 | 135.7231 | OSM実測 | 85 | 47 | 0 |  |  | 可 | なし
4053 | 関西 | 見出川変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.425 | 135.3337 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4054 | 関西 | 豊岡変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.5515 | 134.8194 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4055 | 関西 | 貝塚変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4369 | 135.365 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4056 | 関西 | 道明寺変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.563 | 135.625 | OSM実測 | 57 | 57 | -40 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4057 | 関西 | 金田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.555 | 135.5195 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4058 | 関西 | 長尾元町変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8252 | 135.7083 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4059 | 関西 | 長尾変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8333 | 135.6983 | OSM実測 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4060 | 関西 | 長曽根変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5764 | 135.5063 | OSM実測 | 47 | 47 |  | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4061 | 関西 | 関西電力下寺変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6559 | 135.5093 | OSM実測
4062 | 関西 | 関西電力桃谷変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6559 | 135.5238 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4063 | 関西 | 阪井変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1561 | 135.2783 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り
4064 | 関西 | 難波変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.66 | 135.5033 | OSM実測 | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4065 | 関西 | 須磨変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.6748 | 135.1185 | OSM実測 | 34 | 34 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4066 | 関西 | 香住変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.637 | 134.628 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4067 | 関西 | 馬堀変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0084 | 135.6077 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4068 | 関西 | 高天町変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6838 | 135.8257 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4069 | 関西 | 高槻変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.8548 | 135.6269 | OSM実測 | 85 | 85 | 3 |  |  | 不可 #1 | なし
4070 | 関西 | 高田変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5211 | 135.7447 | OSM実測 | 57 | 31 | 0 |  |  | 可 | なし
4071 | 関西 | 高石変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5222 | 135.4281 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4072 | 関西 | 鵤変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8325 | 134.58 | OSM実測 | 32 | 32 | -23 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4073 | 関西 | 鶴原変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4145 | 135.3471 | OSM実測 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4074 | 関西 | 三石変電所 | 兵庫県 | 66 |  | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測
4075 | 関西 | 七条変電所 | 京都府 |  |  | 34.9878 | 135.7566 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4076 | 関西 | 三宝変電所 | 大阪府 |  |  | 34.586 | 135.4726 | OSM実測 | 42 | 42 | -33 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4077 | 関西 | 三田変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8805 | 135.2294 | OSM実測 | 57 | 57 | -12 |  |  | 不可 #1 | 有り
4078 | 関西 | 下京変電所 | 京都府 |  |  | 34.9982 | 135.7509 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4079 | 関西 | 下池田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7713 | 135.6105 | OSM実測 | 45 | 45 | -28 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4080 | 関西 | 中国電力和気変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8206 | 134.1734 | OSM実測
4081 | 関西 | 中宮変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8161 | 135.6649 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4082 | 関西 | 中川町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6598 | 135.5437 | OSM実測 | 57 | 57 | -48 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4083 | 関西 | 丹波橋変電所 | 京都府 |  |  | 34.9385 | 135.7625 | OSM実測 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4084 | 関西 | 久宝寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6805 | 135.5046 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4085 | 関西 | 久御山変電所 | 京都府 |  |  | 34.89 | 135.7461 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4086 | 関西 | 八田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5183 | 135.4916 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4087 | 関西 | 六地蔵変電所 | 京都府 |  |  | 34.931 | 135.7953 | OSM実測
4088 | 関西 | 加悦変電所 | 京都府 |  |  | 35.4982 | 135.099 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り
4089 | 関西 | 北鳴尾変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7273 | 135.3734 | OSM実測 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4090 | 関西 | 千僧変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7879 | 135.4067 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4091 | 関西 | 和田変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.6541 | 135.1739 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4092 | 関西 | 唐国変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4624 | 135.4497 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4093 | 関西 | 喜撰山開閉所 | 京都府 |  |  | 34.895 | 135.8577 | OSM実測
4094 | 関西 | 土山町変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.941 | 136.2731 | OSM実測 | 34 | 34 | -33 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4095 | 関西 | 大久保変電所 | 京都府 |  |  | 34.8734 | 135.7761 | OSM実測 | 73 | 73 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4096 | 関西 | 大和田 変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7436 | 135.6052 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4097 | 関西 | 大宇陀変電所 | 奈良県 |  |  | 34.4727 | 135.9341 | OSM実測 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4098 | 関西 | 大東変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7108 | 135.6141 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4099 | 関西 | 大池変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7824 | 135.2031 | OSM実測 | 11 | 11 | -6 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4100 | 関西 | 大野芝変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5384 | 135.5103 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4101 | 関西 | 天美変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5796 | 135.5239 | OSM実測 | 36 | 36 | -27 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4102 | 関西 | 安曇変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.342 | 136.0142 | OSM実測 | 28 | 15 | -34 |  |  | 可 | 有り
4103 | 関西 | 山田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7957 | 135.5524 | OSM実測 | 85 | 85 | 9 |  |  | 不可 #1 | なし
4104 | 関西 | 島頭変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7335 | 135.61 | OSM実測 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4105 | 関西 | 市岡変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6682 | 135.4582 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4106 | 関西 | 布施変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6513 | 135.5624 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4107 | 関西 | 平池変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7673 | 135.6239 | OSM実測 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4108 | 関西 | 府中変電所 | 大阪府 |  |  | 34.49 | 135.4222 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4109 | 関西 | 折居変電所 | 京都府 |  |  | 34.8806 | 135.8019 | OSM実測 | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4110 | 関西 | 招提変電所 | 京都府 |  |  | 34.8495 | 135.6851 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4111 | 関西 | 新山科変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9677 | 135.8142 | OSM実測 | 57 | 57 | -4 |  |  | 不可 #1 | なし
4112 | 関西 | 旭ヶ丘変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5598 | 135.4731 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4113 | 関西 | 昆陽変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7791 | 135.3877 | OSM実測 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4114 | 関西 | 書写変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8637 | 134.6573 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4115 | 関西 | 曽根崎 変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6957 | 135.5022 | OSM実測 | 74 | 74 | -57 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4116 | 関西 | 木本変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.8862 | 136.0965 | OSM実測 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4117 | 関西 | 東八日市変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.1066 | 136.2269 | OSM実測 | 57 | 57 | -52 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4118 | 関西 | 板宿変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.6711 | 135.1386 | OSM実測
4119 | 関西 | 柏木変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.987 | 136.1665 | OSM実測 | 85 | 62 | -4 |  |  | 可 | 有り
4120 | 関西 | 柳本変電所 | 奈良県 |  |  | 34.5617 | 135.8249 | OSM実測 | 36 | 36 | -27 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4121 | 関西 | 栂変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4664 | 135.4977 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4122 | 関西 | 栗東変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9852 | 135.9929 | OSM実測 | 855 | 855 | 19 |  |  | 不可 #3 | なし
4123 | 関西 | 桜ヶ丘変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8239 | 135.4555 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4124 | 関西 | 梅原変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.2613 | 135.1443 | OSM実測 | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4125 | 関西 | 水口変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9716 | 136.1754 | OSM実測 | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4126 | 関西 | 河原町変電所 | 京都府 |  |  | 35.0054 | 135.7699 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4127 | 関西 | 泉北変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5239 | 135.4736 | OSM実測 | 570 | 427 | 24 |  |  | 可 | なし
4128 | 関西 | 洛南変電所 | 京都府 |  |  | 34.8327 | 135.7565 | OSM実測 | 570 | 427 | -161 |  |  | 可 | なし
4129 | 関西 | 淡路町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7408 | 135.517 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4130 | 関西 | 牧野変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8422 | 135.6616 | OSM実測 | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし
4131 | 関西 | 田中変電所 | 京都府 |  |  | 35.036 | 135.7797 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4132 | 関西 | 田島変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6483 | 135.5419 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4133 | 関西 | 甲西変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.0049 | 136.0687 | OSM実測 | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り
4134 | 関西 | 祇王変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.0755 | 136.0235 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4135 | 関西 | 神戸変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7297 | 135.1635 | OSM実測 | 855 | 855 | -120 |  |  | 不可 #3 | 有り
4136 | 関西 | 神田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7563 | 135.6076 | OSM実測 | 33 | 33 | -19 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4137 | 関西 | 竜神変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5733 | 135.4679 | OSM実測 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4138 | 関西 | 竹間変電所 | 京都府 |  |  | 35.0168 | 135.7611 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4139 | 関西 | 箕面変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8134 | 135.4578 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4140 | 関西 | 築港変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6579 | 135.4477 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4141 | 関西 | 紀見変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.3454 | 135.6112 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 6 | 6 | 不可 #2 | なし
4142 | 関西 | 膳所変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9835 | 135.8881 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4143 | 関西 | 荒木変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4744 | 135.4027 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4144 | 関西 | 蛸地蔵変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4524 | 135.3678 | OSM実測 | 46 | 46 | -33 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4145 | 関西 | 西千里変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7843 | 135.5022 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4146 | 関西 | 西宿変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8249 | 135.4962 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4147 | 関西 | 西脇変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.9845 | 134.9621 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
4148 | 関西 | 豊津変電所 | 大阪府 |  |  | 34.761 | 135.4953 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4149 | 関西 | 越智岡変電所 | 奈良県 |  |  | 34.4513 | 135.7694 | OSM実測 | 19 | 19 | -18 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし
4150 | 関西 | 郡津東変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7981 | 135.6787 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4151 | 関西 | 都島変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7079 | 135.5291 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4152 | 関西 | 都祁変電所 | 奈良県 |  |  | 34.591 | 135.9405 | OSM実測 | 57 | 57 | -34 |  |  | 不可 #1 | なし
4153 | 関西 | 長瀬変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6418 | 135.5692 | OSM実測 | 43 | 43 | -30 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4154 | 関西 | 関西電力 下津変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.1092 | 135.1542 | OSM実測 | 28 | 28 | -23 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
4155 | 関西 | 関西電力 佐井寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7885 | 135.5305 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4156 | 関西 | 関西電力 光善寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7928 | 135.6263 | OSM実測 | 42 | 42 | -35 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし
4157 | 関西 | 関西電力 内原変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.9204 | 135.1477 | OSM実測 | 57 | 31 | -51 |  |  | 可 | 有り
4158 | 関西 | 関西電力 利根山変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8005 | 135.4527 | OSM実測
4159 | 関西 | 関西電力 小阪変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6566 | 135.5903 | OSM実測
4160 | 関西 | 関西電力 山賀変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6471 | 135.6026 | OSM実測
4161 | 関西 | 関西電力 岡崎変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.2048 | 135.2252 | OSM実測 | 19 | 19 | -9 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし
4162 | 関西 | 関西電力 岡町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7757 | 135.4587 | OSM実測 | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | なし
4163 | 関西 | 関西電力 島変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.8955 | 135.1666 | OSM実測 | 57 | 57 | -44 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4164 | 関西 | 関西電力 広変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0204 | 135.1765 | OSM実測 | 17 | 17 | -16 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4165 | 関西 | 関西電力 庄内変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7422 | 135.4688 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4166 | 関西 | 関西電力 有田変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0756 | 135.1815 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし
4167 | 関西 | 関西電力 東郷変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6226 | 135.6112 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4168 | 関西 | 関西電力 橋波変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7347 | 135.5731 | OSM実測 | 85 | 85 | 15 |  |  | 不可 #1 | なし
4169 | 関西 | 関西電力 浜変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7622 | 135.4841 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4170 | 関西 | 関西電力 湯浅変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0405 | 135.1888 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4171 | 関西 | 関西電力 熊野変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7923 | 135.4799 | OSM実測 | 57 | 57 | 4 |  |  | 不可 #1 | なし
4172 | 関西 | 関西電力 真砂変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8009 | 135.5759 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4173 | 関西 | 関西電力 稲変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8271 | 135.4754 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4174 | 関西 | 関西電力 箕島変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0879 | 135.1178 | OSM実測 | 33 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
4175 | 関西 | 関西電力 荒本変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6716 | 135.6029 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4176 | 関西 | 関西電力 金屋変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0543 | 135.2611 | OSM実測 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4177 | 関西 | 関西電力 金岡変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5684 | 135.5044 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4178 | 関西 | 関西電力 高津尾変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.9582 | 135.2974 | OSM実測
4179 | 関西 | 関西電力(株) 揖保変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.9324 | 134.5532 | OSM実測 | 19 | 19 | -17 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り
4180 | 関西 | 関西電力(株) 神岡変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8855 | 134.5694 | OSM実測 | 38 | 38 | -35 | 3 | 3 | 不可 #2 | 有り
4181 | 関西 | 関西電力(株)砂川変電所 | 大阪府 |  |  | 34.3625 | 135.2721 | OSM実測 | 57 | 57 | -45 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし
4182 | 関西 | 関西電力中町変電所 | 兵庫県 |  |  | 35.0369 | 134.9262 | OSM実測 | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4183 | 関西 | 関西電力瀬田変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9783 | 135.9208 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4184 | 関西 | 関西電力英賀変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8056 | 134.6499 | OSM実測 | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4185 | 関西 | 関西電力送配電 上尾町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6341 | 135.6295 | OSM実測 | 57 | 57 | -41 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4186 | 関西 | 関西電力送配電 刑部変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6134 | 135.6193 | OSM実測 | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4187 | 関西 | 関西電力送配電 北豊中変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測 | 570 | 427 | 73 |  |  | 可 | なし
4188 | 関西 | 関西電力送配電 南茨木変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8054 | 135.5646 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4189 | 関西 | 関西電力送配電 四条畷変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7349 | 135.6326 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4190 | 関西 | 関西電力送配電 土師ノ里変電所 | 大阪府 |  |  | 34.577 | 135.6162 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4191 | 関西 | 関西電力送配電 大庭変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7615 | 135.5926 | OSM実測 | 38 | 38 | -29 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4192 | 関西 | 関西電力送配電 富田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8328 | 135.5717 | OSM実測 | 85 | 47 | 2 |  |  | 可 | なし
4193 | 関西 | 関西電力送配電 寝屋川変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7536 | 135.626 | OSM実測 | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り
4194 | 関西 | 関西電力送配電 小畑変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6421 | 135.6123 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4195 | 関西 | 関西電力送配電 放出変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7034 | 135.5681 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4196 | 関西 | 関西電力送配電 枚岡変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6755 | 135.6397 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4197 | 関西 | 関西電力送配電 浜町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.746 | 135.5868 | OSM実測 | 33 | 33 | -24 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4198 | 関西 | 関西電力送配電 百済変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測 | 475 | 356 | 63 |  |  | 不可 #3 | なし
4199 | 関西 | 関西電力送配電 藤田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7485 | 135.5965 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4200 | 関西 | 関西電力送配電 豊中変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7882 | 135.4695 | OSM実測
4201 | 関西 | 関西電力送配電 速見変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7344 | 135.5916 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4202 | 関西 | 関西電力送配電 錦綾変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5885 | 135.4874 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4203 | 関西 | 関西電力送配電 長興寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7765 | 135.4811 | OSM実測 | 47 | 47 | -24 | 23 | 23 | 不可 #2 | なし
4204 | 関西 | 関西電力送配電 鳥飼変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7846 | 135.5853 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4205 | 関西 | 関西電力送配電㈱笠田変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.294 | 135.4785 | OSM実測 | 19 | 19 | -18 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし
4206 | 関西 | 関西電力鷹取変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.6496 | 135.1279 | OSM実測 | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4207 | 関西 | 関西電力（株）橿原変電所 | 奈良県 |  |  | 34.507 | 135.7904 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4208 | 関西 | 香芝変電所 | 奈良県 |  |  | 34.5217 | 135.7087 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4209 | 関西 | 香里変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7752 | 135.622 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4210 | 関西 | 高月町変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.4761 | 136.2323 | OSM実測 | 57 | 31 | -7 |  |  | 可 | なし
4211 | 関西 | 鹿の子台変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.865 | 135.2145 | OSM実測 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4212 | 関西 | 黒鳥変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4864 | 135.4366 | OSM実測 | 19 | 19 | -10 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし
4213 | 関西 | （株）関西電力阪南変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.3288 | 135.2148 | OSM実測
4214 | 関西 | 御坊変電所 |  | 500 | 77 |  |  | 未取得 | 570 | 313 | -560 |  |  | 可 | 有り
4215 | 関西 | 奥多々良木変電所 |  | 500 | 77 |  |  | 未取得 | 285 | 285 | -156 |  |  | 不可 #1 | 有り
4216 | 関西 | 新愛本変電所 |  | 275 | 154 |  |  | 未取得 | 190 | 190 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし
4217 | 関西 | 南赤穂変電所 |  | 275 | 77 | 34.7435 | 134.379 | Google Places(名称一致) | 285 | 285 | -325 |  |  | 不可 #1 | 有り
4218 | 関西 | 飾磨港変電所 |  | 275 | 77 | 34.7866 | 134.6677 | Google Places(名称一致) | 570 | 427 | -2 |  |  | 可 | 有り
4219 | 関西 | 南姫路変電所 |  | 275 | 77 | 34.7752 | 134.6922 | Google Places(名称一致) | 570 | 427 | -71 |  |  | 可 | 有り
4220 | 関西 | 高砂変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | 570 | 427 | 5 |  |  | 可 | 有り
4221 | 関西 | 東播変電所 |  | 275 | 77 | 34.7594 | 134.9583 | Google Places(名称一致) | 855 | 855 | -315 |  |  | 不可 #3 | 有り
4222 | 関西 | 三宮変電所 |  | 275 | 77 | 34.6887 | 135.194 | Google Places(名称一致) | 570 | 427 | 56 |  |  | 可 | 有り
4223 | 関西 | 下穂積変電所 |  | 275 | 77 | 34.8148 | 135.536 | OSM実測(名称一致) | 570 | 427 | 35 |  |  | 可 | なし
4224 | 関西 | 小曽根変電所 |  | 275 | 77 | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測(名称一致) | 570 | 427 | 49 |  |  | 可 | なし
4225 | 関西 | 泉南変電所 |  | 275 | 77 | 34.3795 | 135.3612 | OSM実測(名称一致) | 855 | 855 | -130 |  |  | 不可 #3 | なし
4226 | 関西 | 西宮変電所 |  | 154 | 77 | 34.7388 | 135.3543 | OSM実測(名称一致) | 475 | 356 | 61 |  |  | 可 | 有り
4227 | 関西 | 新鳥飼変電所 |  | 154 | 77 | 34.7893 | 135.5888 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 18 |  |  | 可 | なし
4228 | 関西 | 円町変電所 |  | 154 | 77 | 35.0186 | 135.729 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 59 |  |  | 可 | なし
4229 | 関西 | 島原変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 475 | 356 | 102 |  |  | 不可 #3 | なし
4230 | 関西 | 荒神口変電所 |  | 154 | 77 | 35.0233 | 135.7727 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 84 |  |  | 可 | なし
4231 | 関西 | 蹴上変電所 |  | 154 | 77 | 35.0101 | 135.7881 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 30 |  |  | 可 | なし
4232 | 関西 | 本町変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 570 | 570 | 61 |  |  | 不可 #3 | なし
4233 | 関西 | 野江変電所 |  | 154 | 77 | 34.704 | 135.5382 | OSM実測(名称一致) | 570 | 570 | 81 |  |  | 不可 #3 | なし
4234 | 関西 | 空心町変電所 |  | 154 | 77 | 34.6981 | 135.5193 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | 39 |  |  | 可 | なし
4235 | 関西 | 猪飼野変電所 |  | 154 | 77 | 34.6688 | 135.5396 | OSM実測(名称一致) | 475 | 356 | 43 |  |  | 可 | なし
4236 | 関西 | 堺港変電所 |  | 154 | 77 | 34.5664 | 135.4412 | Google Places(名称一致) | 950 | 760 | -23 |  |  | 可 | なし
4237 | 関西 | 高島変電所 |  | 154 | 77 | 35.2977 | 136.0026 | Google Places(名称一致) | 190 | 142 | -111 |  |  | 可 | 有り
4238 | 関西 | 高津変電所 |  | 154 | 77 | 34.6681 | 135.5129 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 56 |  |  | 可 | 有り
4239 | 関西 | 矢田変電所 |  | 154 | 77 | 34.6062 | 135.5324 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 40 |  |  | 可 | なし
4240 | 関西 | 中河内変電所 |  | 154 | 77 | 34.6559 | 135.6265 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | 24 |  |  | 可 | なし
4241 | 関西 | 萩之茶屋変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | 475 | 356 | 84 |  |  | 可 | 有り
4242 | 関西 | 新宮変電所 |  | 154 | 77 | 33.7159 | 135.9913 | OSM実測(名称一致) | 256 | 125 | -54 |  |  | 可 | 有り
4243 | 関西 | 勢野変電所 |  | 154 | 77 | 34.6073 | 135.6854 | Google Places(名称一致) | 237 | 237 | -19 |  |  | 不可 #1 | なし
4244 | 関西 | 堺浜変電所 |  | 154 | 77 | 34.592 | 135.439 | Google Places(名称一致) | 475 | 356 | -10 |  |  | 可 | 有り
4245 | 関西 | 有馬変電所 |  | 154 | 22 | 34.8209 | 135.2511 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -1 |  |  | 可 | なし
4246 | 関西 | 生瀬変電所 |  | 154 | 22 | 34.8189 | 135.3233 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -21 |  |  | 可 | 有り
4247 | 関西 | 新曽根崎変電所 |  | 154 | 22 | 34.6955 | 135.5028 | Google Places(名称一致) | 665 | 522 | 89 |  |  | 可 | なし
4248 | 関西 | 城見変電所 |  | 154 | 22 | 34.6916 | 135.5293 | Google Places(名称一致) | 85 | 47 | 13 |  |  | 可 | なし
4249 | 関西 | テクノポート変電所 |  | 154 | 22 | 34.6365 | 135.435 | Google Places(名称一致) | 171 | 171 | 2 |  |  | 不可 #3 | なし
4250 | 関西 | 西淡変電所 |  | 187 | 77 | 34.3224 | 134.7367 | Google Places(名称一致) | 380 | 285 | -210 |  |  | 可 | なし
4251 | 関西 | ゆりのき台変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4252 | 関西 | りんくうタウン変電所 |  | 77 | 22 | 34.4084 | 135.2999 | Google Places(名称一致) | 114 | 62 | 4 |  |  | 可 | なし
4253 | 関西 | テクノポリス変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -29 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4254 | 関西 | ポートI変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 71 | 71 | 5 |  |  | 不可 #1 | 有り
4255 | 関西 | ポート南変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6568 | 135.2243 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4256 | 関西 | 一庫変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9047 | 135.3962 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -24 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4257 | 関西 | 一条変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0235 | 135.7758 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4258 | 関西 | 一色変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4259 | 関西 | 三井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4260 | 関西 | 三休橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6771 | 135.5031 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | 0 | 85 | 72 | 不可 #2 | 有り
4261 | 関西 | 三国変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 85 | 85 | 5 |  |  | 不可 #1 | なし
4262 | 関西 | 三宅変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 53 | 53 | -36 | 17 | 17 | 不可 #2 | 有り
4263 | 関西 | 三山木変電所 |  | 77 | 22 | 34.7847 | 135.7864 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | なし
4264 | 関西 | 三日市変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし
4265 | 関西 | 三木変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -47 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4266 | 関西 | 三条変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0079 | 135.7643 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4267 | 関西 | 三輪崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.6788 | 135.9665 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
4268 | 関西 | 上中町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -21 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし
4269 | 関西 | 上住吉変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.611 | 135.5055 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4270 | 関西 | 上岩出変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2763 | 135.3199 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし
4271 | 関西 | 上新田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7968 | 135.4964 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4272 | 関西 | 上月変電所 |  | 77 | 33 | 34.9618 | 134.3491 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -26 |  |  | 不可 #1 | 有り
4273 | 関西 | 上牧変電所 |  | 77 | 22 | 34.8622 | 135.6559 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | なし
4274 | 関西 | 上筒井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 64 | 64 | -47 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4275 | 関西 | 上賀茂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4276 | 関西 | 上郡変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8785 | 134.3652 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -36 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り
4277 | 関西 | 上里変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9509 | 135.6911 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4278 | 関西 | 上鳥羽変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9684 | 135.7336 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4279 | 関西 | 下寺町変電所 |  | 77 | 22 | 34.6559 | 135.5093 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | 3 |  |  | 不可 #1 | 有り
4280 | 関西 | 下島変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.675 | 135.6178 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4281 | 関西 | 下淵変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
4282 | 関西 | 下福井変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.4471 | 135.3009 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り
4283 | 関西 | 中主変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4284 | 関西 | 中之島変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 128 | 94 | 13 |  |  | 可 | なし
4285 | 関西 | 中京変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4286 | 関西 | 中垣内変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.706 | 135.6401 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4287 | 関西 | 中山寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8183 | 135.3714 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4288 | 関西 | 中山手変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.696 | 135.1897 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4289 | 関西 | 中振変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4290 | 関西 | 中本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4291 | 関西 | 中村変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.566 | 135.5364 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | 有り
4292 | 関西 | 中舞鶴変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.4787 | 135.3671 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 7 | 不可 #2 | なし
4293 | 関西 | 中野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6213 | 135.5403 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4294 | 関西 | 中須佐変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7419 | 135.3452 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4295 | 関西 | 串本変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.479 | 135.7821 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4296 | 関西 | 丹後木津変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.6517 | 134.9701 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4297 | 関西 | 丹波市変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4298 | 関西 | 丹波町変電所 |  | 77 | 33 | 35.1953 | 135.4177 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -37 |  |  | 不可 #1 | 有り
4299 | 関西 | 久世変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4300 | 関西 | 久代変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4301 | 関西 | 久保変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし
4302 | 関西 | 久保木変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4303 | 関西 | 久我変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9336 | 135.7255 | OSM実測(名称一致) | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし
4304 | 関西 | 久津川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8642 | 135.7821 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4305 | 関西 | 九条変電所 |  | 77 | 22 | 34.6704 | 135.4751 | OSM実測(名称一致) | 85 | 85 | 7 |  |  | 不可 #1 | なし
4306 | 関西 | 亀甲町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6919 | 135.4799 | Google Places(名称一致) | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし
4307 | 関西 | 二色浜変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #1 | なし
4308 | 関西 | 二見島変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6918 | 134.8745 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4309 | 関西 | 二階堂変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5936 | 135.7952 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4310 | 関西 | 五個荘変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1424 | 136.1808 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし
4311 | 関西 | 五百住変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8349 | 135.6031 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4312 | 関西 | 五色変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3909 | 134.8272 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -33 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし
4313 | 関西 | 井吹変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6971 | 135.0356 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -43 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
4314 | 関西 | 京終変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6693 | 135.8235 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4315 | 関西 | 今宮変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6381 | 135.4921 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4316 | 関西 | 今里変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6717 | 135.5515 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4317 | 関西 | 仮屋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5302 | 134.9892 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
4318 | 関西 | 伊伝居変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.852 | 134.6949 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4319 | 関西 | 伏見変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9268 | 135.7574 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4320 | 関西 | 会陽変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6719 | 135.1571 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4321 | 関西 | 佃変電所 |  | 77 | 22 | 34.7114 | 135.4312 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4322 | 関西 | 但東変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.4806 | 134.952 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -15 | 4 | 4 | 不可 #2 | 有り
4323 | 関西 | 住之江変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6047 | 135.4797 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4324 | 関西 | 佐用変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 27 | 27 | -27 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4325 | 関西 | 俊徳変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4326 | 関西 | 信濃橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6797 | 135.4938 | OSM実測(名称一致) | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4327 | 関西 | 備後町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6851 | 135.5012 | Google Places(名称一致) | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし
4328 | 関西 | 元町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 43 | 43 | -22 | 21 | 0 | 不可 #2 | 有り
4329 | 関西 | 光明池変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4907 | 135.4771 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4330 | 関西 | 八幡変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4331 | 関西 | 八日市変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1081 | 136.1989 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
4332 | 関西 | 六甲I変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 31 | 6 |  |  | 可 | 有り
4333 | 関西 | 兵庫変電所 |  | 77 | 33 | 34.6667 | 135.1596 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り
4334 | 関西 | 兼平町変電所 |  | 77 | 22 | 34.6828 | 135.4722 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし
4335 | 関西 | 刀根山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8005 | 135.4528 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4336 | 関西 | 別所変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7857 | 134.9589 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4337 | 関西 | 加太変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2672 | 135.0963 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4338 | 関西 | 加納変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4339 | 関西 | 加美変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6192 | 135.559 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4340 | 関西 | 加美町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 32 | 32 | -23 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
4341 | 関西 | 加賀屋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6107 | 135.467 | Google Places(名称一致) | 45 | 45 | -32 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4342 | 関西 | 勝原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8055 | 134.5924 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4343 | 関西 | 勝浦変電所 |  | 77 | 33 | 33.6407 | 135.9318 | OSM実測(名称一致) | 42 | 15 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り
4344 | 関西 | 北之庄変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6525 | 135.8133 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4345 | 関西 | 北条変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -34 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
4346 | 関西 | 北浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6901 | 135.5031 | OSM実測(名称一致) | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4347 | 関西 | 北港変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6781 | 135.4384 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4348 | 関西 | 北衣手変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4349 | 関西 | 北豊中変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4350 | 関西 | 北野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4351 | 関西 | 北野台変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.395 | 135.8189 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
4352 | 関西 | 北野田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5253 | 135.5508 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4353 | 関西 | 匠台変電所 |  | 77 | 33 | 34.8241 | 134.9776 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -8 |  |  | 不可 #1 | 有り
4354 | 関西 | 十三変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4355 | 関西 | 十村変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -15 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし
4356 | 関西 | 千代変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -22 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4357 | 関西 | 千日前変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4358 | 関西 | 千歳町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6554 | 135.1382 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4359 | 関西 | 南丹新庄変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1162 | 135.5179 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -6 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし
4360 | 関西 | 南尼崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7145 | 135.4137 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4361 | 関西 | 南山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8933 | 135.0783 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4362 | 関西 | 南川町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -38 | 9 | 7 | 不可 #2 | なし
4363 | 関西 | 南恩加島変電所 |  | 77 | 22 | 34.6334 | 135.4708 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り
4364 | 関西 | 南明石変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4365 | 関西 | 南枚方変電所 |  | 77 | 22 | 34.8045 | 135.6542 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | 5 |  |  | 不可 #1 | 有り
4366 | 関西 | 南淡変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -8 |  |  | 不可 #1 | なし
4367 | 関西 | 南港変電所 |  | 77 | 22 | 34.6222 | 135.4346 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り
4368 | 関西 | 南灘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4369 | 関西 | 南部変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.7819 | 135.2755 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4370 | 関西 | 南金田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7537 | 135.504 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4371 | 関西 | 印南町変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.8244 | 135.2211 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
4372 | 関西 | 双ヶ岡変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0187 | 135.7111 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4373 | 関西 | 口酒井変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7729 | 135.4365 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4374 | 関西 | 吉祥院変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.977 | 135.7394 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4375 | 関西 | 名谷変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6618 | 135.0712 | Google Places(名称一致) | 40 | 40 | -21 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4376 | 関西 | 向島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4377 | 関西 | 和泉大宮変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -18 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4378 | 関西 | 和田山変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.3375 | 134.862 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
4379 | 関西 | 和知変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2529 | 135.4217 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
4380 | 関西 | 唐崎変電所 |  | 77 | 22 | 34.8086 | 135.6089 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | なし
4381 | 関西 | 四貫島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4382 | 関西 | 国包変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7864 | 134.9177 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -27 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4383 | 関西 | 土山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7123 | 134.8868 | Google Places(名称一致) | 51 | 51 | -39 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
4384 | 関西 | 坂田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 32 | 32 | -32 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし
4385 | 関西 | 垂水変電所 |  | 77 | 22 | 34.6293 | 135.0585 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4386 | 関西 | 城北橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2317 | 135.1708 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 15 | 不可 #2 | なし
4387 | 関西 | 城南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4388 | 関西 | 城陽変電所 |  | 77 | 22 | 34.8435 | 135.7896 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -13 |  |  | 不可 #1 | なし
4389 | 関西 | 堀川変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0241 | 135.7523 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4390 | 関西 | 堀止変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 15 | 不可 #2 | なし
4391 | 関西 | 堅下変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5966 | 135.6315 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4392 | 関西 | 塩津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
4393 | 関西 | 夏見変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9954 | 136.1001 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4394 | 関西 | 多田変電所 |  | 77 | 22 | 34.858 | 135.4088 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -5 |  |  | 不可 #1 | 有り
4395 | 関西 | 夢洲変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.656 | 135.3966 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし
4396 | 関西 | 大仁変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.706 | 135.4849 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4397 | 関西 | 大仏変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9868 | 135.7729 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4398 | 関西 | 大住変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4399 | 関西 | 大原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.916 | 136.2221 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -35 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4400 | 関西 | 大原野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9639 | 135.6791 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4401 | 関西 | 大塚変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9836 | 135.8324 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4402 | 関西 | 大宮変電所 |  | 77 | 22 | 35.0436 | 135.7524 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | なし
4403 | 関西 | 大小路変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4404 | 関西 | 大山崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9034 | 135.6853 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4405 | 関西 | 大手前変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8316 | 134.6857 | Google Places(名称一致) | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4406 | 関西 | 大津変電所 |  | 77 | 22 | 35.003 | 135.871 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 3 |  |  | 可 | なし
4407 | 関西 | 大砂後変電所 |  | 77 | 22 | 35.0102 | 136.1352 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 1 |  |  | 可 | 有り
4408 | 関西 | 大蔵谷変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6451 | 135.0186 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4409 | 関西 | 大野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9964 | 134.9825 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4410 | 関西 | 大開町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6914 | 135.4706 | Google Places(名称一致) | 58 | 58 | -45 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4411 | 関西 | 天満橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6888 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4412 | 関西 | 天王寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6462 | 135.5197 | OSM実測(名称一致) | 34 | 34 | -17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4413 | 関西 | 太地変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.5978 | 135.9417 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4414 | 関西 | 太子変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
4415 | 関西 | 太子道変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4416 | 関西 | 太寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6551 | 135.0015 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4417 | 関西 | 太秦変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0136 | 135.6974 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4418 | 関西 | 如是変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8224 | 135.6007 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4419 | 関西 | 妙寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3055 | 135.5234 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -21 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし
4420 | 関西 | 姫島変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7082 | 135.4539 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4421 | 関西 | 学研木津変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7242 | 135.8285 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -8 | 11 | 11 | 不可 #2 | 有り
4422 | 関西 | 守口変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7346 | 135.5679 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4423 | 関西 | 守山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 45 | 45 | -32 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4424 | 関西 | 安倉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4425 | 関西 | 安堵変電所 |  | 77 | 22 | 34.5968 | 135.7544 | OSM実測(名称一致) | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り
4426 | 関西 | 室町変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0339 | 135.7552 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4427 | 関西 | 宮変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2339 | 135.2005 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 15 | 不可 #2 | なし
4428 | 関西 | 宮西変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8279 | 134.7062 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4429 | 関西 | 寺方変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7257 | 135.5769 | Google Places(名称一致) | 41 | 41 | -32 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4430 | 関西 | 寺町変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | なし
4431 | 関西 | 小倉変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9045 | 135.7833 | Google Places(名称一致) | 73 | 73 | -54 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4432 | 関西 | 小坂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4433 | 関西 | 小山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -24 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
4434 | 関西 | 小沢変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.406 | 136.2704 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4435 | 関西 | 小浜変電所 |  | 77 | 33 | 35.4855 | 135.7682 | OSM実測(名称一致) | 28 | 15 | -1 |  |  | 可 | なし
4436 | 関西 | 小野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -22 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り
4437 | 関西 | 小野原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8366 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし
4438 | 関西 | 尼崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.733 | 135.4271 | OSM実測(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4439 | 関西 | 尼東変電所 |  | 77 | 22 | 34.7054 | 135.4017 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | 有り
4440 | 関西 | 山下変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4441 | 関西 | 山南町変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0726 | 135.0243 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4442 | 関西 | 山坂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4443 | 関西 | 山手町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7733 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4444 | 関西 | 山本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4445 | 関西 | 山科変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9866 | 135.8171 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4446 | 関西 | 山端変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0483 | 135.7887 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4447 | 関西 | 岡変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3628 | 135.6979 | OSM実測(名称一致) | 34 | 34 | -34 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4448 | 関西 | 岩井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -23 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り
4449 | 関西 | 岩出変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2522 | 135.3189 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 | 6 | 不可 #2 | なし
4450 | 関西 | 岩園変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7471 | 135.314 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4451 | 関西 | 岩岡変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7326 | 134.9545 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -36 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4452 | 関西 | 岩滝変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.5754 | 135.16 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4453 | 関西 | 岩田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8577 | 135.7455 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4454 | 関西 | 岸和田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4656 | 135.3891 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4455 | 関西 | 岸部変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7796 | 135.5281 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4456 | 関西 | 峰山変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.6085 | 135.0717 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -42 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り
4457 | 関西 | 嵯峨変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4458 | 関西 | 川原樋川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4459 | 関西 | 川合変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り
4460 | 関西 | 川西変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8404 | 135.4179 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4461 | 関西 | 川辺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5961 | 135.5768 | Google Places(名称一致) | 34 | 34 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4462 | 関西 | 巽変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6367 | 135.5507 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4463 | 関西 | 市変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 31 | -20 |  |  | 可 | なし
4464 | 関西 | 市場変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.513 | 135.7316 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4465 | 関西 | 市島変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2162 | 135.1351 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4466 | 関西 | 市辺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8291 | 135.8034 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし
4467 | 関西 | 布施屋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし
4468 | 関西 | 帝塚山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6242 | 135.5043 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4469 | 関西 | 幡川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -24 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
4470 | 関西 | 平尾変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -20 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
4471 | 関西 | 平野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6267 | 135.5728 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -43 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4472 | 関西 | 広畑変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測(名称一致) | 34 | 34 | -18 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
4473 | 関西 | 弓削変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5935 | 135.6126 | Google Places(名称一致) | 63 | 63 | -46 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4474 | 関西 | 弥栄町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -8 | 11 | 11 | 不可 #2 | 有り
4475 | 関西 | 弥生が丘変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8799 | 135.1974 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り
4476 | 関西 | 彦根変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2672 | 136.2593 | Google Places(名称一致) | 43 | 43 | -23 | 20 | 20 | 不可 #2 | なし
4477 | 関西 | 彩都変電所 |  | 77 | 22 | 34.8569 | 135.5229 | Google Places(名称一致) | 28 | 15 | 1 |  |  | 可 | なし
4478 | 関西 | 御影変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7276 | 135.2502 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4479 | 関西 | 御所変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -23 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4480 | 関西 | 御着変電所 |  | 77 | 22 | 34.8106 | 134.7489 | OSM実測(名称一致) | 45 | 45 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り
4481 | 関西 | 志方変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8034 | 134.8177 | Google Places(名称一致) | 55 | 55 | -52 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4482 | 関西 | 志染変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7805 | 135.0233 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -48 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4483 | 関西 | 志津変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9874 | 135.9821 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -23 | 11 | 11 | 不可 #2 | なし
4484 | 関西 | 志筑変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4366 | 134.8917 | Google Places(名称一致) | 64 | 64 | -61 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
4485 | 関西 | 恵我之荘変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5609 | 135.5715 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4486 | 関西 | 扇町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7005 | 135.5087 | Google Places(名称一致) | 50 | 50 | -29 | 21 | 21 | 不可 #2 | なし
4487 | 関西 | 手柄変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8159 | 134.6773 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4488 | 関西 | 打田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2697 | 135.3526 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -35 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし
4489 | 関西 | 押部谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り
4490 | 関西 | 新喜島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4491 | 関西 | 新在家変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7168 | 135.2452 | Google Places(名称一致) | 44 | 44 | -31 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4492 | 関西 | 新大岩変電所 |  | 77 | 22 | 34.8748 | 135.5518 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 0 |  |  | 可 | なし
4493 | 関西 | 新狭山変電所 |  | 77 | 22 | 34.5062 | 135.5567 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 3 |  |  | 不可 #1 | 有り
4494 | 関西 | 新粉河変電所 |  | 77 | 33 | 34.2782 | 135.3909 | Google Places(名称一致) | 28 | 15 | -27 |  |  | 不可 #1 | なし
4495 | 関西 | 新草津変電所 |  | 77 | 22 | 35.011 | 135.9703 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | なし
4496 | 関西 | 新長浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.3823 | 136.2862 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -43 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4497 | 関西 | 新開地変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6769 | 135.1753 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4498 | 関西 | 日置荘変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5376 | 135.5375 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4499 | 関西 | 日野変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0166 | 136.2488 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -31 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4500 | 関西 | 旭変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6975 | 135.1985 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4501 | 関西 | 旭東変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.719 | 135.5604 | OSM実測(名称一致) | 45 | 45 | -32 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4502 | 関西 | 星田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4503 | 関西 | 春日変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4504 | 関西 | 昭和変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.613 | 135.7681 | OSM実測(名称一致) | 53 | 53 | -36 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4505 | 関西 | 曽根変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -49 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り
4506 | 関西 | 有功変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2612 | 135.1911 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4507 | 関西 | 有年変電所 |  | 77 | 33 | 34.8228 | 134.3739 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -18 |  |  | 不可 #1 | 有り
4508 | 関西 | 有瀬変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4509 | 関西 | 有野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8078 | 135.2292 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4510 | 関西 | 有隣変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9966 | 135.7654 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4511 | 関西 | 有馬22変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 31 | -1 |  |  | 可 | なし
4512 | 関西 | 有馬6変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 26 | 26 | -15 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4513 | 関西 | 有馬道変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6875 | 135.1693 | Google Places(名称一致) | 32 | 32 | -19 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4514 | 関西 | 服部変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4515 | 関西 | 木川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7294 | 135.4935 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4516 | 関西 | 木浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -3 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
4517 | 関西 | 木見変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 36 | 36 | -25 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4518 | 関西 | 本山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7235 | 135.2887 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4519 | 関西 | 朱雀野変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0053 | 135.7337 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4520 | 関西 | 杭瀬変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7236 | 135.437 | Google Places(名称一致) | 61 | 61 | -47 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4521 | 関西 | 東吉野変電所 |  | 77 | 33 | 34.3874 | 135.877 | OSM実測(名称一致) | 57 | 31 | -28 |  |  | 不可 #1 | 有り
4522 | 関西 | 東堺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5824 | 135.4889 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4523 | 関西 | 東天川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8417 | 135.6369 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4524 | 関西 | 東寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9816 | 135.7562 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4525 | 関西 | 東延末変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8217 | 134.6887 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4526 | 関西 | 東淀川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7371 | 135.5022 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4527 | 関西 | 東舞鶴変電所 |  | 77 | 33 | 35.4787 | 135.4108 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -9 |  |  | 不可 #1 | 有り
4528 | 関西 | 松が丘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし
4529 | 関西 | 松井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 11 | 不可 #2 | なし
4530 | 関西 | 松原変電所 |  | 77 | 22 | 34.5738 | 135.5549 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 4 |  |  | 不可 #1 | なし
4531 | 関西 | 松尾変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4532 | 関西 | 松江変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -26 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り
4533 | 関西 | 松陰変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 45 | 45 | -39 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4534 | 関西 | 枇杷庄変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8431 | 135.7716 | OSM実測(名称一致) | 32 | 32 | -19 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4535 | 関西 | 柏原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -22 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし
4536 | 関西 | 栄変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8273 | 134.5496 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -23 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り
4537 | 関西 | 栄和町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4881 | 135.7983 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4538 | 関西 | 桂変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9687 | 135.6998 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4539 | 関西 | 桃山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2209 | 135.3389 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -23 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし
4540 | 関西 | 桜井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし
4541 | 関西 | 桜町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6676 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4542 | 関西 | 桜谷変電所 |  | 77 | 22 | 35.0372 | 136.2412 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -12 |  |  | 可 | 有り
4543 | 関西 | 梅町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5506 | 135.5012 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り
4544 | 関西 | 梅谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -16 | 3 | 3 | 不可 #2 | 有り
4545 | 関西 | 森小路変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7191 | 135.5509 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4546 | 関西 | 楠橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6861 | 135.1769 | OSM実測(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4547 | 関西 | 楠葉変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8611 | 135.6857 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 17 | 不可 #2 | なし
4548 | 関西 | 榛原変電所 |  | 77 | 22 | 34.5395 | 135.955 | OSM実測(名称一致) | 42 | 42 | -20 |  |  | 不可 #1 | 有り
4549 | 関西 | 樫野台変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7097 | 135.006 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4550 | 関西 | 橋本変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.884 | 135.6856 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4551 | 関西 | 歌敷山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6372 | 135.0401 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4552 | 関西 | 正覚寺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4553 | 関西 | 正雀変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7768 | 135.55 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4554 | 関西 | 武庫変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7643 | 135.3874 | OSM実測(名称一致) | 52 | 52 | -38 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4555 | 関西 | 比良変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -27 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4556 | 関西 | 水無瀬変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.886 | 135.6607 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4557 | 関西 | 水軒変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -21 | 17 | 15 | 不可 #2 | なし
4558 | 関西 | 水間変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -23 | 11 | 11 | 不可 #2 | なし
4559 | 関西 | 氷上変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1589 | 135.0279 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -34 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし
4560 | 関西 | 永和変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6677 | 135.5725 | Google Places(名称一致) | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4561 | 関西 | 汐ノ宮変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4758 | 135.5824 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4562 | 関西 | 江井島変電所 |  | 77 | 22 | 34.6817 | 134.9259 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4563 | 関西 | 江戸堀変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6874 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4564 | 関西 | 池ノ内変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.445 | 135.7451 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -34 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし
4565 | 関西 | 池田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4566 | 関西 | 沢良宜変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7887 | 135.5754 | Google Places(名称一致) | 45 | 45 | -33 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし
4567 | 関西 | 河瀬変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2287 | 136.2241 | Google Places(名称一致) | 26 | 26 | -26 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし
4568 | 関西 | 泉大津変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5024 | 135.4118 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4569 | 関西 | 泉尾変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6564 | 135.4728 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4570 | 関西 | 波除変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6711 | 135.4688 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4571 | 関西 | 津久野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.536 | 135.4703 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り
4572 | 関西 | 津守変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.648 | 135.4853 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4573 | 関西 | 津門変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7271 | 135.3481 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4574 | 関西 | 洲本変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3453 | 134.8871 | Google Places(名称一致) | 46 | 46 | -43 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし
4575 | 関西 | 浅井変電所 |  | 77 | 22 | 35.4288 | 136.3069 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -4 |  |  | 可 | なし
4576 | 関西 | 浜大津変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0109 | 135.8652 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4577 | 関西 | 浜寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5413 | 135.4538 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4578 | 関西 | 深井変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5362 | 135.4842 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り
4579 | 関西 | 深江変電所 |  | 77 | 22 | 34.7105 | 135.2987 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | 4 |  |  | 不可 #1 | 有り
4580 | 関西 | 深草変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9498 | 135.7571 | OSM実測(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4581 | 関西 | 深阪変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5055 | 135.5075 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り
4582 | 関西 | 清井町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4583 | 関西 | 渋谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4584 | 関西 | 湊変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4585 | 関西 | 湊川変電所 |  | 77 | 33 | 34.6517 | 135.1541 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | 有り
4586 | 関西 | 滝内変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -14 |  |  | 不可 #1 | 有り
4587 | 関西 | 滝野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.943 | 134.9595 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4588 | 関西 | 潮江変電所 |  | 77 | 22 | 34.7393 | 135.4419 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り
4589 | 関西 | 玉出変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4590 | 関西 | 玉野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4591 | 関西 | 瑞光変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4592 | 関西 | 瓜破変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6035 | 135.5528 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4593 | 関西 | 瓢箪山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6559 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4594 | 関西 | 生江町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7184 | 135.5379 | OSM実測(名称一致) | 61 | 61 | -47 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4595 | 関西 | 生野変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1597 | 134.7909 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り
4596 | 関西 | 田井城変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5843 | 135.5429 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り
4597 | 関西 | 田原本変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5519 | 135.7882 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4598 | 関西 | 田口変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8266 | 135.6837 | OSM実測(名称一致) | 36 | 36 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4599 | 関西 | 田辺変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.7372 | 135.3783 | OSM実測(名称一致) | 46 | 46 | -38 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り
4600 | 関西 | 甲南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4601 | 関西 | 畝傍変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4776 | 135.7709 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4602 | 関西 | 白川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.685 | 135.0801 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4603 | 関西 | 白梅町変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0349 | 135.7298 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4604 | 関西 | 白水変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 32 | 32 | -19 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4605 | 関西 | 白浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.6792 | 135.3699 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り
4606 | 関西 | 白鳥変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 7 | 不可 #2 | なし
4607 | 関西 | 百済変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4608 | 関西 | 皇子山変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0276 | 135.8507 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4609 | 関西 | 目垣変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8032 | 135.5943 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -2 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4610 | 関西 | 相生変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -26 | 12 | 12 | 不可 #2 | 有り
4611 | 関西 | 真上町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8682 | 135.6107 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4612 | 関西 | 真田山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6683 | 135.5288 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4613 | 関西 | 真野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -22 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
4614 | 関西 | 矢橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0086 | 135.9347 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -40 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4615 | 関西 | 石原変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2974 | 135.1712 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 | 6 | 不可 #2 | 有り
4616 | 関西 | 石守変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -34 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り
4617 | 関西 | 石山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9549 | 135.9042 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし
4618 | 関西 | 石橋変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 31 | 8 |  |  | 可 | なし
4619 | 関西 | 石津川変電所 |  | 77 | 22 | 34.5587 | 135.4633 | OSM実測(名称一致) | 85 | 85 | -10 |  |  | 不可 #1 | 有り
4620 | 関西 | 砂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4621 | 関西 | 社変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9075 | 134.9593 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り
4622 | 関西 | 祇園変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9997 | 135.7771 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4623 | 関西 | 祝園変電所 |  | 77 | 22 | 34.7474 | 135.7612 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -8 |  |  | 不可 #1 | 有り
4624 | 関西 | 神戸港変電所 |  | 77 | 33 | 34.6896 | 135.1999 | Google Places(名称一致) | 85 | 62 | 4 |  |  | 可 | 有り
4625 | 関西 | 神足変電所 |  | 77 | 22 | 34.9265 | 135.7027 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | 5 |  |  | 不可 #1 | なし
4626 | 関西 | 禁野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8198 | 135.6529 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -24 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4627 | 関西 | 福変電所 |  | 77 | 22 | 34.7018 | 135.4447 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4628 | 関西 | 福井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り
4629 | 関西 | 福島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4630 | 関西 | 福泉変電所 |  | 77 | 22 | 34.522 | 135.4656 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -4 |  |  | 不可 #1 | 有り
4631 | 関西 | 福田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | 有り
4632 | 関西 | 福知山変電所 |  | 77 | 33 | 35.2918 | 135.1177 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -24 |  |  | 不可 #1 | 有り
4633 | 関西 | 稲美変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7337 | 134.9213 | Google Places(名称一致) | 55 | 55 | -47 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4634 | 関西 | 稲葉変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4384 | 135.4409 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -44 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4635 | 関西 | 稲野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7689 | 135.4093 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4636 | 関西 | 立売堀変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6788 | 135.4883 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4637 | 関西 | 竜王変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0938 | 136.0946 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -50 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
4638 | 関西 | 竜華変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4639 | 関西 | 竹田変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2929 | 134.8397 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -12 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4640 | 関西 | 箕谷変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7604 | 135.1588 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4641 | 関西 | 箱作変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.339 | 135.2134 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4642 | 関西 | 篠原変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 28 | 15 | 0 |  |  | 可 | 有り
4643 | 関西 | 粉浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6151 | 135.4885 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4644 | 関西 | 紀寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6685 | 135.8402 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4645 | 関西 | 結崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5908 | 135.7731 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし
4646 | 関西 | 網干変電所 |  | 77 | 33 | 34.7844 | 134.5999 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り
4647 | 関西 | 総社変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8349 | 134.6975 | OSM実測(名称一致) | 34 | 34 | -18 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り
4648 | 関西 | 緑ヶ丘変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6346 | 135.6119 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4649 | 関西 | 緑町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 36 | 36 | -36 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4650 | 関西 | 美原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5481 | 135.5537 | Google Places(名称一致) | 45 | 45 | -36 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4651 | 関西 | 美浜町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし
4652 | 関西 | 美章園変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6347 | 135.5252 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4653 | 関西 | 老原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6091 | 135.5929 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4654 | 関西 | 能登川変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1829 | 136.164 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4655 | 関西 | 脇浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4656 | 関西 | 舞子変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4657 | 関西 | 舞洲変電所 |  | 77 | 22 | 34.6673 | 135.4062 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -4 |  |  | 不可 #1 | 有り
4658 | 関西 | 船場変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6858 | 135.5076 | Google Places(名称一致) | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4659 | 関西 | 芥川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4660 | 関西 | 芦原橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6591 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4661 | 関西 | 芦屋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7331 | 135.3087 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4662 | 関西 | 花園変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6578 | 135.6123 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4663 | 関西 | 芳養変電所 |  | 77 | 6.6 | 33.752 | 135.3535 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4664 | 関西 | 芹川変電所 |  | 77 | 22 | 35.2646 | 136.2473 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし
4665 | 関西 | 苅田変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6025 | 135.5214 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4666 | 関西 | 茨木変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7994 | 135.5552 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4667 | 関西 | 草津変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0189 | 135.9653 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4668 | 関西 | 荒井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4669 | 関西 | 菅原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6651 | 135.1564 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4670 | 関西 | 菅原町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6863 | 135.7757 | Google Places(名称一致) | 34 | 34 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4671 | 関西 | 菟道変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -19 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし
4672 | 関西 | 菱木変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5038 | 135.4775 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 16 | 不可 #2 | なし
4673 | 関西 | 落合変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6742 | 135.0981 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4674 | 関西 | 葉山東変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -41 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4675 | 関西 | 葺合変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7008 | 135.2132 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4676 | 関西 | 薬師変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 28 | 15 | 4 |  |  | 可 | 有り
4677 | 関西 | 藤原台変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8352 | 135.2237 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り
4678 | 関西 | 西京極変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9871 | 135.7214 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4679 | 関西 | 西八尾変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6314 | 135.5876 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -36 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし
4680 | 関西 | 西向変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -7 |  |  | 不可 #1 | 有り
4681 | 関西 | 西堤変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6759 | 135.578 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -48 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4682 | 関西 | 西大久保変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6819 | 134.9414 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4683 | 関西 | 西天川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8336 | 135.6238 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4684 | 関西 | 西山科変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9765 | 135.7973 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4685 | 関西 | 西扇町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4686 | 関西 | 西明石変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6604 | 134.9558 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4687 | 関西 | 西橿原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5067 | 135.7699 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4688 | 関西 | 西浦変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5429 | 135.6051 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4689 | 関西 | 西滝野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9141 | 134.9059 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4690 | 関西 | 西白浜変電所 |  | 77 | 22 | 34.7842 | 134.6976 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -18 |  |  | 不可 #1 | 有り
4691 | 関西 | 西舞鶴変電所 |  | 77 | 33 | 35.425 | 135.3323 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -26 |  |  | 可 | 有り
4692 | 関西 | 西賀茂変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0604 | 135.7468 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4693 | 関西 | 西赤穂変電所 |  | 77 | 33 | 34.7581 | 134.37 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 |  |  | 不可 #1 | 有り
4694 | 関西 | 西飾磨変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7945 | 134.6562 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4695 | 関西 | 諏訪変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4696 | 関西 | 谷変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2763 | 135.2718 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り
4697 | 関西 | 豊南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4698 | 関西 | 豊富変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8871 | 134.7333 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り
4699 | 関西 | 豊郷変電所 |  | 77 | 22 | 35.1958 | 136.2327 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | なし
4700 | 関西 | 豊里町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7423 | 135.5337 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4701 | 関西 | 豊野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.76 | 135.6412 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4702 | 関西 | 貝柄町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2391 | 135.1842 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4703 | 関西 | 貴志川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.229 | 135.3209 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -26 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし
4704 | 関西 | 赤川変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.72 | 135.5294 | Google Places(名称一致) | 34 | 34 | -17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4705 | 関西 | 赤穂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4706 | 関西 | 足代変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6645 | 135.5583 | OSM実測(名称一致) | 52 | 52 | -29 | 23 | 23 | 不可 #2 | なし
4707 | 関西 | 農人橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.681 | 135.5148 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし
4708 | 関西 | 近江河西変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.08 | 135.9873 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4709 | 関西 | 道頓堀変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6718 | 135.4995 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4710 | 関西 | 那波変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8194 | 134.476 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -36 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4711 | 関西 | 郡山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6471 | 135.7919 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし
4712 | 関西 | 醍醐変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.946 | 135.809 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4713 | 関西 | 野原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3398 | 135.7066 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4714 | 関西 | 野口変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7574 | 134.8471 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4715 | 関西 | 野島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 35 | 35 | -34 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4716 | 関西 | 野崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7205 | 135.6343 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り
4717 | 関西 | 野路変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4718 | 関西 | 鈴蘭台変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7246 | 135.1312 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4719 | 関西 | 錦変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0053 | 135.7547 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4720 | 関西 | 錦織変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.485 | 135.5714 | Google Places(名称一致) | 45 | 45 | -36 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り
4721 | 関西 | 長吉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 45 | 45 | -36 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし
4722 | 関西 | 長岡変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9335 | 135.6796 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4723 | 関西 | 長柄変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7119 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4724 | 関西 | 長殿変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り
4725 | 関西 | 長浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.3769 | 136.2738 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4726 | 関西 | 長滝変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3824 | 135.3159 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4727 | 関西 | 長田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 61 | 61 | -47 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4728 | 関西 | 長田野変電所 |  | 77 | 33 | 35.2858 | 135.1616 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | -15 |  |  | 不可 #1 | 有り
4729 | 関西 | 長野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4478 | 135.5696 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4730 | 関西 | 関目変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7057 | 135.5524 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4731 | 関西 | 阪本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 34 | 34 | -18 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし
4732 | 関西 | 阿倍野変電所 |  | 77 | 22 | 34.6413 | 135.5127 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 8 |  |  | 可 | なし
4733 | 関西 | 阿武野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8519 | 135.5914 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4734 | 関西 | 阿田峯変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3859 | 135.7275 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし
4735 | 関西 | 青山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8419 | 134.6422 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り
4736 | 関西 | 青野変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 71 | 71 | -11 |  |  | 不可 #1 | 有り
4737 | 関西 | 音海変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし
4738 | 関西 | 養父変電所 |  | 77 | 33 | 35.3744 | 134.7871 | Google Places(名称一致) | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り
4739 | 関西 | 香久山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5086 | 135.8141 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4740 | 関西 | 香枦園変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7308 | 135.3315 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4741 | 関西 | 駒井沢変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0394 | 135.9588 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし
4742 | 関西 | 高井田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4743 | 関西 | 高塚山変電所 |  | 77 | 22 | 34.727 | 135.0209 | Google Places(名称一致) | 114 | 74 | 12 |  |  | 可 | 有り
4744 | 関西 | 高宮変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.2364 | 136.2633 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし
4745 | 関西 | 高津尾1変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -20 |  |  | 不可 #1 | 有り
4746 | 関西 | 高浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -26 | 16 | 7 | 不可 #2 | なし
4747 | 関西 | 高畑変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7406 | 134.8816 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
4748 | 関西 | 高野口変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3031 | 135.5647 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -26 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし
4749 | 関西 | 高鷲変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5751 | 135.5825 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし
4750 | 関西 | 魚住変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6973 | 134.9173 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り
4751 | 関西 | 魚崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7124 | 135.2663 | Google Places(名称一致) | 68 | 68 | -54 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り
4752 | 関西 | 鳳変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5246 | 135.4532 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | 有り
4753 | 関西 | 鴻池変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6932 | 135.6165 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り
4754 | 関西 | 鶴居変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -3 |  |  | 不可 #1 | 有り
4755 | 関西 | 鶴橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6582 | 135.5325 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4756 | 関西 | 鶴町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6409 | 135.469 | Google Places(名称一致) | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り
4757 | 関西 | 鷹合町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.613 | 135.5272 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし
4758 | 関西 | 黄瀬変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -1 |  |  | 不可 #1 | 有り
4759 | 関西 | 黒井変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.1681 | 135.0877 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -17 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り
4760 | 関西 | 黒田庄変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0207 | 134.9822 | Google Places(名称一致) | 27 | 27 | -24 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り
4761 | 関西 | 龍野変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8549 | 134.5467 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -42 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り
4762 | 中国 | 北松江変電所 | 島根県 | 500 |  | 35.4705 | 133.1157 | OSM実測 | 1900 | 950 | -1155 |  |  | 可 | 有り
4763 | 中国 | 新山口変電所 | 山口県 | 500 |  | 34.1632 | 131.0931 | OSM実測 | 1900 | 1389 | -1385 |  |  | 可 | 有り
4764 | 中国 | 新岡山変電所 | 岡山県 | 500 |  | 34.8037 | 133.3884 | OSM実測 | 2850 | 2375 | -1436 |  |  | 可 | なし
4765 | 中国 | 新広島変電所 | 広島県 | 500 |  | 34.4891 | 132.7091 | OSM実測 | 1900 | 1357 | -1226 |  |  | 可 | 有り
4766 | 中国 | 新西広島変電所 | 広島県 | 500 |  | 34.4125 | 132.2576 | OSM実測 | 1900 | 1345 | -544 |  |  | 可 | 有り
4767 | 中国 | 日野変電所 | 鳥取県 | 500 |  | 35.2961 | 133.4056 | OSM実測 | 1900 | 1576 | -1089 |  |  | 可 | なし
4768 | 中国 | 東山口変電所 | 山口県 | 500 |  | 34.2003 | 131.826 | OSM実測 | 2850 | 2565 | -2483 |  |  | 可 | 有り
4769 | 中国 | 東岡山変電所 | 岡山県 | 500 |  | 34.8881 | 134.0251 | OSM実測 | 1425 | 871 | -1061 |  |  | 可 | 有り
4770 | 中国 | 西島根変電所 | 島根県 | 500 |  | 34.6976 | 131.9797 | OSM実測 | 2850 | 2565 | -2481 |  |  | 可 | 有り
4771 | 中国 | 下松発電所 | 山口県 | 220 |  | 34.0129 | 131.8514 | OSM実測
4772 | 中国 | 井原開閉所 | 岡山県 | 220 |  | 34.6609 | 133.4838 | OSM実測
4773 | 中国 | 作木変電所 | 広島県 | 220 |  | 34.8195 | 132.7359 | OSM実測 | 570 | 456 | -849 |  |  | 可 | 有り
4774 | 中国 | 山口変電所 | 山口県 | 220 |  | 34.0602 | 131.2705 | OSM実測 | 855 | 740 | -937 |  |  | 可 | 有り
4775 | 中国 | 岡山変電所 | 岡山県 | 220 |  | 34.7487 | 133.8639 | OSM実測 | 950 | 724 | -360 |  |  | 可 | 有り
4776 | 中国 | 広島変電所 | 広島県 | 220 |  | 34.44 | 132.5385 | OSM実測 | 1140 | 1026 | -417 |  |  | 可 | 有り
4777 | 中国 | 新徳山変電所 | 山口県 | 220 |  | 34.1227 | 131.8496 | OSM実測 | 570 | 510 | -652 |  |  | 可 | 有り
4778 | 中国 | 新鳥取変電所 | 鳥取県 | 220 |  | 35.452 | 134.1377 | OSM実測 | 712 | 526 | -442 |  |  | 可 | なし
4779 | 中国 | 三成変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.1872 | 133.0164 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4780 | 中国 | 三次変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.7962 | 132.8366 | OSM実測 | 52 | 42 | -41 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4781 | 中国 | 上平原変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2561 | 132.5826 | OSM実測 | 57 | 42 | -24 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4782 | 中国 | 下関変電所 | 山口県 | 110 |  | 33.9989 | 130.9636 | OSM実測 | 114 | 57 | -47 |  |  | 可 | 有り
4783 | 中国 | 中国電力 | 岡山県 | 110 |  | 34.6273 | 133.8846 | OSM実測
4784 | 中国 | 今変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6365 | 133.895 | OSM実測 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
4785 | 中国 | 仙崎変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.3719 | 131.2044 | OSM実測 | 19 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4786 | 中国 | 佐野変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0458 | 131.501 | OSM実測 | 47 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4787 | 中国 | 余子変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.5142 | 133.2402 | OSM実測 | 57 | 57 | -28 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4788 | 中国 | 倉敷変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.565 | 133.7421 | OSM実測 | 28 | 28 | -17 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし
4789 | 中国 | 備前変電所 | 兵庫県 | 110 |  | 34.7583 | 134.1677 | OSM実測 | 285 | 190 | -81 |  |  | 可 | 有り
4790 | 中国 | 光変電所 | 山口県 | 110 |  | 33.9552 | 131.9586 | OSM実測 | 57 | 57 | -14 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4791 | 中国 | 八幡変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3892 | 132.3641 | OSM実測 | 52 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4792 | 中国 | 公園通変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2464 | 132.5566 | OSM実測 | 52 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4793 | 中国 | 六日市変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.3579 | 131.9559 | OSM実測 | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4794 | 中国 | 北尾道変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.5008 | 133.1834 | OSM実測 | 28 | 6 | -24 |  |  | 不可 #2 | 有り
4795 | 中国 | 北広島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4262 | 132.4424 | OSM実測 | 23 | 19 | -4 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4796 | 中国 | 南岡山変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6137 | 133.938 | OSM実測 | 190 | 95 | -1 |  |  | 可 | 有り
4797 | 中国 | 南津山変電所 | 岡山県 | 110 |  | 35.0389 | 134.056 | OSM実測 | 247 | 152 | -247 |  |  | 可 | 有り
4798 | 中国 | 厚狭変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0454 | 131.1623 | OSM実測 | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4799 | 中国 | 吉備変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6716 | 133.8294 | OSM実測
4800 | 中国 | 吉和変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4808 | 132.1313 | OSM実測 | 9 | 9 | -4 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4801 | 中国 | 向島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3946 | 133.2095 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4802 | 中国 | 呉変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2442 | 132.6172 | OSM実測 | 114 | 57 | -24 |  |  | 可 | 有り
4803 | 中国 | 国府市場変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6935 | 133.9743 | OSM実測 | 47 | 23 | -3 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
4804 | 中国 | 坂変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3403 | 132.5122 | OSM実測 | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
4805 | 中国 | 宇部変電所 | 山口県 | 110 |  | 33.9738 | 131.2502 | OSM実測 | 247 | 152 | -119 |  |  | 可 | 有り
4806 | 中国 | 安来変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4273 | 133.264 | OSM実測 | 42 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4807 | 中国 | 宍道変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4153 | 132.9317 | OSM実測 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4808 | 中国 | 宮原変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2223 | 132.5517 | OSM実測 | 171 | 114 | -54 |  |  | 可 | 有り
4809 | 中国 | 富吉変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.7258 | 133.8756 | OSM実測 | 19 | 19 | -4 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り
4810 | 中国 | 富岡変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.4951 | 133.5258 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 ♯3 | なし
4811 | 中国 | 小月変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0763 | 131.0357 | OSM実測 | 57 | 57 | -27 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4812 | 中国 | 小郡変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0931 | 131.3869 | OSM実測 | 57 | 57 | -31 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4813 | 中国 | 尾道変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4221 | 133.1783 | OSM実測 | 66 | 28 | 2 |  |  | 可 | なし
4814 | 中国 | 山陽変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.7621 | 134.0312 | OSM実測 | 47 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
4815 | 中国 | 川崎変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.07 | 131.788 | OSM実測 | 19 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4816 | 中国 | 平井変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6362 | 133.9529 | OSM実測 | 57 | 42 | -26 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
4817 | 中国 | 廿日市変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3558 | 132.3006 | OSM実測 | 28 | 14 | -27 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4818 | 中国 | 徳山変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0592 | 131.8246 | OSM実測 | 114 | 57 | -76 |  |  | 可 | 有り
4819 | 中国 | 打吹発電所 | 鳥取県 | 110 |  | 35.4275 | 133.8369 | OSM実測
4820 | 中国 | 新見変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.9805 | 133.4713 | OSM実測 | 190 | 95 | -65 |  |  | 可 | 有り
4821 | 中国 | 東広島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4029 | 132.5055 | OSM実測 | 57 | 6 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4822 | 中国 | 東益田変電所 | 島根県 | 110 |  | 34.6865 | 131.8846 | OSM実測 | 114 | 68 | -70 |  |  | 可 | 有り
4823 | 中国 | 松永変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4618 | 133.249 | OSM実測 | 52 | 42 | -35 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし
4824 | 中国 | 桃山開閉所 | 山口県 | 110 |  | 33.9734 | 131.2507 | OSM実測
4825 | 中国 | 水島変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5277 | 133.7261 | OSM実測 | 190 | 95 | -2 |  |  | 可 | 有り
4826 | 中国 | 玉造変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4323 | 133.0426 | OSM実測 | 42 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4827 | 中国 | 田頭変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5145 | 133.5094 | OSM実測 | 33 | 33 | -32 | 1 | 1 | 不可 ♯3 | なし
4828 | 中国 | 笠岡変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5324 | 133.518 | OSM実測 | 855 | 769 | -564 |  |  | 可 | なし
4829 | 中国 | 米子変電所 | 鳥取県 | 110 |  | 35.4178 | 133.3372 | OSM実測 | 285 | 190 | -249 |  |  | 可 | 有り
4830 | 中国 | 総社変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6848 | 133.7377 | OSM実測 | 114 | 57 | -18 |  |  | 可 | なし
4831 | 中国 | 菅田変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4837 | 133.0638 | OSM実測 | 52 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4832 | 中国 | 蒜山変電所 | 鳥取県 | 110 |  | 35.2815 | 133.694 | OSM実測 | 33 | 33 | -8 | 24 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4833 | 中国 | 西大寺変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.66 | 134.024 | OSM実測 | 114 | 57 | -37 |  |  | 可 | 有り
4834 | 中国 | 西広島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3813 | 132.4081 | OSM実測 | 61 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4835 | 中国 | 里庄変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5169 | 133.5635 | OSM実測 | 33 | 33 | -31 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4836 | 中国 | 金光変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5408 | 133.5999 | OSM実測 | 33 | 33 | -30 | 4 | 4 | 不可 ♯3 | なし
4837 | 中国 | 金城変電所 | 島根県 | 110 |  | 34.8613 | 132.1493 | OSM実測 | 171 | 136 | -250 |  |  | 可 | 有り
4838 | 中国 | 金山変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6615 | 134.0342 | OSM実測 | 57 | 47 | -37 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り
4839 | 中国 | 長府変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0038 | 130.9857 | OSM実測 | 28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4840 | 中国 | 黒瀬変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3199 | 132.6274 | OSM実測 | 855 | 670 |  |  |  | 可 | 有り
4841 | 中国 | 三隅変電所 | 島根県 | 66 |  | 34.7753 | 131.9564 | OSM実測 | 11 | 11 | -9 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4842 | 中国 | 下阿知変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.6246 | 134.0963 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
4843 | 中国 | 伊里変電所 | 兵庫県 | 66 |  | 34.7548 | 134.2208 | OSM実測 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り
4844 | 中国 | 倉橋変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.1526 | 132.5163 | OSM実測 | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4845 | 中国 | 八東発電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.3537 | 134.3548 | OSM実測
4846 | 中国 | 大柿変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.1856 | 132.4723 | OSM実測 | 15 | 15 | -14 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4847 | 中国 | 大野変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.2862 | 132.2736 | OSM実測 | 33 | 28 | -15 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4848 | 中国 | 宮野変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.1807 | 131.5098 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4849 | 中国 | 山野井変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.0493 | 131.1333 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4850 | 中国 | 御来屋変電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.5123 | 133.5069 | OSM実測 | 23 | 23 | -23 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4851 | 中国 | 才川変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.0262 | 131.0098 | OSM実測 | 33 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4852 | 中国 | 江田島変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.2497 | 132.4853 | OSM実測 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
4853 | 中国 | 河原変電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.4073 | 134.1991 | OSM実測 | 28 | 28 | -19 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4854 | 中国 | 浦富変電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.5593 | 134.327 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4855 | 中国 | 玉島変電所 | 岡山県 | 66 |  | 34.548 | 133.667 | OSM実測 | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4856 | 中国 | 福河変電所 | 兵庫県 | 66 |  | 34.7344 | 134.2806 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り
4857 | 中国 | 竹市発電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.3794 | 134.2919 | OSM実測
4858 | 中国 | 能美変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.2078 | 132.4411 | OSM実測 | 9 | 9 | -7 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4859 | 中国 | 藤山変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.972 | 131.2369 | OSM実測 | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4860 | 中国 | 長船変電所 | 岡山県 | 66 |  | 34.696 | 134.0971 | OSM実測 | 38 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り
4861 | 中国 | 高千帆変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.0123 | 131.2044 | OSM実測 | 33 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4862 | 中国 | 高森 | 山口県 | 66 |  | 34.0965 | 132.0519 | OSM実測 | 14 | 14 | -12 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4863 | 中国 | 中国電力 | 岡山県 |  |  | 34.6012 | 133.8193 | OSM実測
4864 | 中国 | 中国電力 西下関開閉所 | 山口県 |  |  | 33.9403 | 130.9056 | OSM実測
4865 | 中国 | 中国電力船倉変電所 | 岡山県 |  |  | 34.5904 | 133.7731 | OSM実測 | 57 | 42 | -23 | 18 | 18 | 不可 ♯3 | なし
4866 | 中国 | 久賀変電所 | 山口県 |  |  | 33.9442 | 132.2638 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4867 | 中国 | 伯方変電所 | 広島県 |  |  | 34.2116 | 133.0937 | OSM実測 | 42 | 38 | -35 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4868 | 中国 | 伯耆大山変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.4289 | 133.3934 | OSM実測
4869 | 中国 | 南西条変電所 | 広島県 |  |  | 34.3799 | 132.6897 | OSM実測 | 19 | 14 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4870 | 中国 | 南陽変電所 | 山口県 |  |  | 34.078 | 131.7551 | OSM実測 | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4871 | 中国 | 因島変電所 | 広島県 |  |  | 34.2996 | 133.1822 | OSM実測 | 47 | 38 | -27 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4872 | 中国 | 小野田変電所 | 山口県 |  |  | 33.9668 | 131.1729 | OSM実測 | 99 | 42 | -8 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4873 | 中国 | 川本変電所 | 島根県 |  |  | 34.9785 | 132.5006 | OSM実測 | 11 | 11 | -8 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4874 | 中国 | 広瀬変電所 | 岡山県 |  |  | 34.6756 | 133.9269 | OSM実測 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
4875 | 中国 | 新見変電所 | 岡山県 |  |  | 34.9869 | 133.4548 | OSM実測 | 190 | 95 | -65 |  |  | 可 | 有り
4876 | 中国 | 権現変電所 | 山口県 |  |  | 34.056 | 131.7983 | OSM実測 | 23 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4877 | 中国 | 片原変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.5011 | 134.2337 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4878 | 中国 | 牟礼変電所 | 山口県 |  |  | 34.0533 | 131.6146 | OSM実測 | 57 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4879 | 中国 | 琴浦変電所 | 岡山県 |  |  | 34.4792 | 133.8235 | OSM実測 | 38 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4880 | 中国 | 神島変電所 | 岡山県 |  |  | 34.4522 | 133.4987 | OSM実測 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 ♯3 | なし
4881 | 中国 | 立川変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.4879 | 134.2412 | OSM実測 | 28 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4882 | 中国 | 西倉吉変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.4228 | 133.7942 | OSM実測 | 28 | 28 | -18 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4883 | 中国 | 南山口変電所 | 山口県 | 220 | 110 | 34.1082 | 131.4957 | Google Places(名称一致) | 285 | 250 | -222 |  |  | 可 | 有り
4884 | 中国 | 新小野田変電所 | 山口県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | 285 | 270 | -267 |  |  | 非公開 | 有り
4885 | 中国 | 柳井火力変電所 | 山口県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | 285 | 250 | -225 |  |  | 非公開 | 有り
4886 | 中国 | 新岩国変電所 | 山口県 | 220 | 110 | 34.1182 | 132.2 | Google Places(名称一致) | 570 | 408 | -117 |  |  | 可 | 有り
4887 | 中国 | 広島中央変電所 | 広島県 | 220 | 110 | 34.3836 | 132.4613 | OSM実測(名称一致) | 570 | 280 | 81 |  |  | 可 | 有り
4888 | 中国 | 新倉敷変電所 | 岡山県 | 220 | 110 | 34.6048 | 133.6926 | Google Places(名称一致) | 1140 | 1026 | -367 |  |  | 可 | なし
4889 | 中国 | 松江変電所 | 島根県 | 220 | 110 | 35.4093 | 133.1063 | Google Places(名称一致) | 570 | 424 | -217 |  |  | 可 | 有り
4890 | 中国 | 智頭変電所 | 鳥取県 | 500 | 220 | 35.2087 | 134.1883 | Google Places(名称一致) | 950 | 855 | -317 |  |  | 可 | なし
4891 | 中国 | 三原変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3913 | 133.0544 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -30 | 12 | 12 | 不可 ♯3 | なし
4892 | 中国 | 三川変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 20 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4893 | 中国 | 三津変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.3272 | 132.8186 | Google Places(名称一致) | 57 | 28 | -19 |  |  | 可 | 有り
4894 | 中国 | 三田尻変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.0513 | 131.5794 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4895 | 中国 | 三篠変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.403 | 132.4388 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4896 | 中国 | 上道変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.7278 | 134.0373 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -30 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
4897 | 中国 | 下山変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.6781 | 132.3026 | Google Places(名称一致) | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4898 | 中国 | 中山変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1341 | 131.6101 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4899 | 中国 | 中広島変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 34 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4900 | 中国 | 中関変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.0074 | 131.5475 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4901 | 中国 | 久代変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6671 | 133.6802 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -30 | 8 | 8 | 不可 ♯3 | なし
4902 | 中国 | 久保変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -10 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4903 | 中国 | 乙島変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5441 | 133.6847 | Google Places(名称一致) | 28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4904 | 中国 | 五日市南変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3559 | 132.3628 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4905 | 中国 | 井口変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4906 | 中国 | 仁保変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 66 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4907 | 中国 | 仁保津変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1347 | 131.4163 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4908 | 中国 | 伴南変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.4555 | 132.3792 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4909 | 中国 | 伴南変電所1Tr1次(3Tr事故時)変電所 | 広島県 | 110 |  |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -18 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | なし
4910 | 中国 | 佐山変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.0429 | 131.3159 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -27 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4911 | 中国 | 倉吉変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 | 35.4355 | 133.8564 | Google Places(名称一致) | 114 | 68 | -105 |  |  | 可 | 有り
4912 | 中国 | 光町変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4913 | 中国 | 八本松変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4107 | 132.6968 | Google Places(名称一致) | 46 | 41 | -31 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4914 | 中国 | 八重変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.6802 | 132.5198 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4915 | 中国 | 内山下変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6604 | 133.9313 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
4916 | 中国 | 出口変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5807 | 133.23 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -29 | 13 | 13 | 不可 ♯3 | なし
4917 | 中国 | 出雲変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 35.3629 | 132.7704 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -23 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4918 | 中国 | 加計変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -3 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4919 | 中国 | 匹見変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 34.5707 | 132.0318 | Google Places(名称一致) | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4920 | 中国 | 千田町変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3733 | 132.4551 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4921 | 中国 | 南宇品変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.356 | 132.4589 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4922 | 中国 | 南岩国変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 34.1217 | 132.1903 | Google Places(名称一致) | 114 | 57 | -128 |  |  | 可 | 有り
4923 | 中国 | 南広島変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3635 | 132.4756 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4924 | 中国 | 厚南変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9836 | 131.215 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | -8 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4925 | 中国 | 原尾島変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6671 | 133.9533 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
4926 | 中国 | 古新田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5382 | 133.769 | Google Places(名称一致) | 23 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4927 | 中国 | 古松変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6476 | 133.9182 | Google Places(名称一致) | 76 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
4928 | 中国 | 可部変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5332 | 132.5211 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4929 | 中国 | 可部南変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5116 | 132.5076 | Google Places(名称一致) | 23 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4930 | 中国 | 吉ケ瀬変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4931 | 中国 | 吉備路変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6717 | 133.8293 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4932 | 中国 | 吉島変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3671 | 132.4427 | Google Places(名称一致) | 52 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4933 | 中国 | 吉成変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 | 35.4815 | 134.2212 | Google Places(名称一致) | 171 | 136 | -86 |  |  | 可 | 有り
4934 | 中国 | 吉田変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.66 | 132.663 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4935 | 中国 | 吉谷変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.389 | 133.3404 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4936 | 中国 | 向洋変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3686 | 132.5116 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4937 | 中国 | 君田変電所 | 広島県 | 110 | 11 | 34.9077 | 132.8444 | Google Places(名称一致) | 11 | 11 | -15 |  |  | 不可 ♯3 | 有り
4938 | 中国 | 周防変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.018 | 131.9724 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4939 | 中国 | 和庄変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.2445 | 132.5736 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4940 | 中国 | 和気変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.8206 | 134.1733 | OSM実測(名称一致) | 38 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
4941 | 中国 | 唐戸変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9715 | 130.9507 | Google Places(名称一致) | 40 | 36 | -20 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4942 | 中国 | 国体町変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6719 | 133.9196 | Google Places(名称一致) | 28 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
4943 | 中国 | 国泰寺変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4944 | 中国 | 土居変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4945 | 中国 | 堀南変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5779 | 133.7571 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -24 | 18 | 18 | 不可 ♯3 | なし
4946 | 中国 | 境港変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.5444 | 133.2469 | Google Places(名称一致) | 52 | 47 | -37 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4947 | 中国 | 大三島変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -28 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4948 | 中国 | 大内田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6318 | 133.8438 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
4949 | 中国 | 大和変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9406 | 130.9192 | Google Places(名称一致) | 47 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4950 | 中国 | 大坪変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9614 | 130.9281 | Google Places(名称一致) | 28 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4951 | 中国 | 大嶺変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1706 | 131.2046 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4952 | 中国 | 大州変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3904 | 132.4935 | Google Places(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4953 | 中国 | 大芝変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4201 | 132.4542 | Google Places(名称一致) | 52 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4954 | 中国 | 大門変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 52 | 42 | -28 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし
4955 | 中国 | 太田川変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4984 | 132.5075 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -26 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4956 | 中国 | 宇部南変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 33.9351 | 131.2546 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 7 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4957 | 中国 | 安変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4751 | 132.4599 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -23 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4958 | 中国 | 宮内変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3504 | 132.3211 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4959 | 中国 | 宮前変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6113 | 133.766 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし
4960 | 中国 | 寺町変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 35.4615 | 133.0576 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4961 | 中国 | 小河原変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4667 | 132.5662 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -15 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4962 | 中国 | 小網変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3931 | 132.4446 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -19 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4963 | 中国 | 小鯖変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1426 | 131.5215 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4964 | 中国 | 山の田変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4965 | 中国 | 岩国変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 34.1691 | 132.1974 | Google Places(名称一致) | 171 | 114 | -34 |  |  | 可 | 有り
4966 | 中国 | 島田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6603 | 133.9127 | Google Places(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
4967 | 中国 | 川内変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4968 | 中国 | 川棚変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 34.1509 | 130.9369 | Google Places(名称一致) | 57 | 19 | -74 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4969 | 中国 | 己斐変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.395 | 132.4261 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4970 | 中国 | 平野変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5451 | 133.3896 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -38 | 4 | 4 | 不可 ♯3 | なし
4971 | 中国 | 庄原変電所 | 広島県 | 110 | 66 | 34.848 | 133.0142 | Google Places(名称一致) | 114 | 57 | -79 |  |  | 可 | 有り
4972 | 中国 | 建部変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.8414 | 133.9029 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -11 |  |  | 不可 #2 | 有り
4973 | 中国 | 引野変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4811 | 133.4091 | Google Places(名称一致) | 23 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4974 | 中国 | 弥栄変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -11 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4975 | 中国 | 当新田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6225 | 133.9135 | Google Places(名称一致) | 42 | 19 | -2 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り
4976 | 中国 | 彦島変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9362 | 130.9103 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4977 | 中国 | 御幸変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5356 | 133.3422 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -35 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし
4978 | 中国 | 志和変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4638 | 132.6618 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4979 | 中国 | 打吹変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.4278 | 133.8368 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4980 | 中国 | 打梨変電所 | 広島県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 | 23 | 23 | -25 |  |  | 不可 ♯3 | 有り
4981 | 中国 | 技術研究センター変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4982 | 中国 | 揖屋変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 35.4256 | 133.141 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4983 | 中国 | 新大内変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1683 | 131.4756 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4984 | 中国 | 新市変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.5527 | 133.269 | Google Places(名称一致) | 85 | 42 | -29 |  |  | 可 | なし
4985 | 中国 | 新涯変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4584 | 133.4026 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4986 | 中国 | 新熊見変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.8374 | 132.724 | Google Places(名称一致) | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4987 | 中国 | 明塚変電所 | 島根県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 | 42 | 42 | -55 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4988 | 中国 | 末広変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.2312 | 132.62 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4989 | 中国 | 末武変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.0306 | 131.8478 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4990 | 中国 | 本地変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.6481 | 132.5131 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4991 | 中国 | 東三原変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.3999 | 133.0997 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -4 |  |  | 不可 ♯2 | なし
4992 | 中国 | 東三次変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.784 | 132.8774 | Google Places(名称一致) | 66 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
4993 | 中国 | 東尾道変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4236 | 133.2131 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし
4994 | 中国 | 東海田変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3693 | 132.5546 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
4995 | 中国 | 東町変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4915 | 133.3695 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし
4996 | 中国 | 柳井変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 33.965 | 132.0913 | Google Places(名称一致) | 95 | 95 | -64 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
4997 | 中国 | 森原変電所 | 広島県 | 110 | 11 | 34.8598 | 132.8727 | Google Places(名称一致) | 7 | 7 | -13 |  |  | 不可 ♯3 | 有り
4998 | 中国 | 椋梨川変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 | 19 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし
4999 | 中国 | 段原変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3899 | 132.4738 | OSM実測(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5000 | 中国 | 水島火力変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.5081 | 133.7474 | Google Places(名称一致) | 252 | 157 | -55 |  |  | 可 | 有り
5001 | 中国 | 沼田変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4579 | 132.4094 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | -2 | 21 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5002 | 中国 | 沼田西変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.402 | 132.9801 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし
5003 | 中国 | 沼隈変電所 | 広島県 | 110 | 66 | 34.399 | 133.3255 | Google Places(名称一致) | 42 | 28 | -7 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5004 | 中国 | 法吉変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 35.4907 | 133.0428 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5005 | 中国 | 津倉変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6712 | 133.9091 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -22 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り
5006 | 中国 | 津田変電所 | 島根県 | 110 | 66 | 35.4622 | 133.0817 | Google Places(名称一致) | 114 | 68 | -3 |  |  | 可 | 有り
5007 | 中国 | 浜村変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.501 | 134.0496 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -31 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5008 | 中国 | 海田変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.3692 | 132.5318 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5009 | 中国 | 深川変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.3691 | 131.1859 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5010 | 中国 | 湖山変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.5107 | 134.1929 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5011 | 中国 | 湯原第一変電所 | 岡山県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 | 15 | 15 |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り
5012 | 中国 | 湯原第二変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 | 42 | 42 | -24 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5013 | 中国 | 潮変電所 | 島根県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 | 14 | 6 | -3 | 3 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5014 | 中国 | 澄川変電所 | 島根県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -11 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5015 | 中国 | 瀬戸変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4694 | 133.314 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし
5016 | 中国 | 瀬戸田変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3027 | 133.0933 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5017 | 中国 | 瀬野川変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4039 | 132.5783 | Google Places(名称一致) | 47 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5018 | 中国 | 焼山変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3239 | 132.5641 | Google Places(名称一致) | 47 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5019 | 中国 | 焼山南変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.2813 | 132.5724 | Google Places(名称一致) | 19 | 9 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5020 | 中国 | 玉島ハーバーアイランド変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.4985 | 133.6784 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5021 | 中国 | 玉島火力変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.5178 | 133.6873 | Google Places(名称一致) | 114 | 57 | -10 |  |  | 可 | 有り
5022 | 中国 | 玉野変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.502 | 133.8941 | Google Places(名称一致) | 285 | 190 | -110 |  |  | 可 | 有り
5023 | 中国 | 玖波変電所 | 広島県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -64 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5024 | 中国 | 生名変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 | 14 | 6 | -3 | 3 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5025 | 中国 | 生坂変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6311 | 133.7917 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 ♯3 | なし
5026 | 中国 | 田島変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.5123 | 134.2166 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -25 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5027 | 中国 | 田布施変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9481 | 132.049 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5028 | 中国 | 田町変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6606 | 133.9253 | Google Places(名称一致) | 28 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
5029 | 中国 | 甲山変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.6101 | 133.0887 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5030 | 中国 | 甲田変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.6818 | 132.7375 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5031 | 中国 | 白島変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4026 | 132.4655 | OSM実測(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5032 | 中国 | 白神変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 66 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5033 | 中国 | 直江変電所 | 島根県 | 110 | 66 | 35.3694 | 132.8292 | Google Places(名称一致) | 228 | 205 | -154 |  |  | 可 | 有り
5034 | 中国 | 相生変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9546 | 131.2456 | Google Places(名称一致) | 52 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5035 | 中国 | 矢原変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1491 | 131.4478 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5036 | 中国 | 矢口変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4527 | 132.5002 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -23 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5037 | 中国 | 矢掛変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6204 | 133.5715 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5038 | 中国 | 知井宮変電所 | 島根県 | 110 | 66 | 35.3282 | 132.7193 | Google Places(名称一致) | 114 | 68 | -49 |  |  | 可 | 有り
5039 | 中国 | 石内変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4279 | 132.3916 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5040 | 中国 | 祇園変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.4329 | 132.4685 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5041 | 中国 | 神野瀬変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.9647 | 132.8167 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5042 | 中国 | 福山変電所 | 広島県 | 110 | 66 | 34.4997 | 133.3703 | Google Places(名称一致) | 114 | 57 | 5 |  |  | 可 | なし
5043 | 中国 | 福田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6273 | 133.8843 | Google Places(名称一致) | 57 | 47 | -31 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
5044 | 中国 | 竹原変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3516 | 132.9045 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -41 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5045 | 中国 | 箕島変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4406 | 133.4105 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -25 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5046 | 中国 | 綾部変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 35.1075 | 134.0783 | Google Places(名称一致) | 190 | 95 | -136 |  |  | 可 | 有り
5047 | 中国 | 美ノ郷変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.458 | 133.1848 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし
5048 | 中国 | 羽須美変電所 | 島根県 | 110 | 22 | 34.8915 | 132.595 | Google Places(名称一致) | 9 | 6 | -4 | 2 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5049 | 中国 | 舟入変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.375 | 132.4353 | Google Places(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5050 | 中国 | 船穂変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5763 | 133.693 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -31 | 5 | 5 | 不可 ♯3 | なし
5051 | 中国 | 芦田変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.5361 | 133.2791 | Google Places(名称一致) | 14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 不可 ♯2 | なし
5052 | 中国 | 芸北変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.7391 | 132.2402 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5053 | 中国 | 茂平変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.4935 | 133.461 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5054 | 中国 | 菅原変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 35.339 | 133.1678 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -8 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5055 | 中国 | 萩変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 34.3909 | 131.4055 | Google Places(名称一致) | 57 | 45 | -76 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5056 | 中国 | 落合変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 35.0217 | 133.7225 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5057 | 中国 | 蒲生野変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.0244 | 130.9342 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -8 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5058 | 中国 | 蔵王変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5034 | 133.3945 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -20 | 16 | 16 | 不可 ♯3 | なし
5059 | 中国 | 藤田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5979 | 133.9015 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
5060 | 中国 | 西宇部変電所 | 山口県 | 110 | 66 | 33.9554 | 131.21 | Google Places(名称一致) | 52 | 28 | -26 |  |  | 可 | 有り
5061 | 中国 | 西岡山変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.6684 | 133.8819 | Google Places(名称一致) | 190 | 95 | -18 |  |  | 可 | 有り
5062 | 中国 | 西条変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4288 | 132.7349 | Google Places(名称一致) | 57 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5063 | 中国 | 西江原変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.6022 | 133.4876 | Google Places(名称一致) | 85 | 42 | -15 |  |  | 可 | なし
5064 | 中国 | 西町変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4865 | 133.3578 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 23 | 不可 ♯3 | なし
5065 | 中国 | 西阿知変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5784 | 133.7244 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -4 | 15 | 15 | 不可 ♯3 | なし
5066 | 中国 | 西高屋変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4393 | 132.7697 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5067 | 中国 | 観音変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 23 | -1 | 22 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5068 | 中国 | 赤向坂変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.3003 | 132.7346 | Google Places(名称一致) | 14 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5069 | 中国 | 車尾変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 | 35.4389 | 133.3514 | Google Places(名称一致) | 114 | 57 | -52 |  |  | 可 | 有り
5070 | 中国 | 連島変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.5446 | 133.7239 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -27 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5071 | 中国 | 酒津変電所 | 岡山県 | 110 | 22 | 34.6035 | 133.7418 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 ♯2 | なし
5072 | 中国 | 野殿変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6582 | 133.8843 | Google Places(名称一致) | 28 | 19 | -3 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り
5073 | 中国 | 錦町変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6633 | 133.9196 | Google Places(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り
5074 | 中国 | 長利変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.6748 | 133.9998 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り
5075 | 中国 | 間野平変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5374 | 132.4025 | Google Places(名称一致) | 23 | 19 | -5 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5076 | 中国 | 防府変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.0346 | 131.5718 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -37 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5077 | 中国 | 阿品台変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.324 | 132.3006 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -20 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5078 | 中国 | 隅の浜変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3607 | 132.3444 | Google Places(名称一致) | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5079 | 中国 | 飯室変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5645 | 132.4468 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -12 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5080 | 中国 | 駅家北変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.5748 | 133.3297 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -31 | 9 | 9 | 不可 ♯3 | なし
5081 | 中国 | 高屋変電所 | 広島県 | 110 | 22 | 34.4673 | 132.8307 | Google Places(名称一致) | 38 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5082 | 中国 | 高松変電所 | 島根県 | 110 | 6 | 35.3525 | 132.7256 | Google Places(名称一致) | 47 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5083 | 中国 | 高梁変電所 | 岡山県 | 110 | 66 | 34.7807 | 133.6137 | Google Places(名称一致) | 171 | 114 | -172 |  |  | 可 | 有り
5084 | 中国 | 高須変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4254 | 133.2335 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5085 | 中国 | 鳥取変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 | 35.4982 | 134.1885 | Google Places(名称一致) | 114 | 68 | -83 |  |  | 可 | 有り
5086 | 中国 | 鶴見変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3861 | 132.4675 | Google Places(名称一致) | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5087 | 中国 | 麻里布変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 34.1666 | 132.2138 | Google Places(名称一致) | 52 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5088 | 中国 | 七日市変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6383 | 133.9331 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り
5089 | 中国 | 三石変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り
5090 | 中国 | 三蟠変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6108 | 133.9687 | OSM実測(名称一致) | 19 | 14 | -1 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
5091 | 中国 | 三野変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6913 | 133.9346 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -15 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
5092 | 中国 | 上市変電所 | 岡山県 | 66 | 22 | 35.0123 | 133.4344 | Google Places(名称一致) | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5093 | 中国 | 下府変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.9247 | 132.1196 | Google Places(名称一致) | 19 | 14 | -13 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5094 | 中国 | 下松変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 33.9998 | 131.877 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5095 | 中国 | 中畝変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.5271 | 133.7406 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5096 | 中国 | 串田変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.5421 | 133.8102 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -27 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5097 | 中国 | 久世変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0785 | 133.7541 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -27 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5098 | 中国 | 久米変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0542 | 133.9345 | Google Places(名称一致) | 42 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5099 | 中国 | 二本木変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4302 | 133.3952 | Google Places(名称一致) | 23 | 14 | -7 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5100 | 中国 | 仁万変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.1518 | 132.4009 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5101 | 中国 | 仁方変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.2246 | 132.6492 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5102 | 中国 | 伊部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.7369 | 134.1696 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -39 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り
5103 | 中国 | 佐々並川変電所 | 山口県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り
5104 | 中国 | 児島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.4593 | 133.8049 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5105 | 中国 | 八東変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5106 | 中国 | 八橋変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4927 | 133.6894 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5107 | 中国 | 出部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.5839 | 133.4427 | Google Places(名称一致) | 33 | 28 | -23 | 5 | 5 | 不可 ♯3 | なし
5108 | 中国 | 加茂変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.1852 | 134.0598 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5109 | 中国 | 勝央変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0491 | 134.1044 | Google Places(名称一致) | 42 | 33 | -31 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5110 | 中国 | 勝山第二変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5111 | 中国 | 北原変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.2122 | 132.9315 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -8 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5112 | 中国 | 北津山変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0822 | 134.0092 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -24 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5113 | 中国 | 古川変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0801 | 133.9325 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5114 | 中国 | 周匝変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.9186 | 134.0909 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -22 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5115 | 中国 | 周布変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.8623 | 132.0275 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5116 | 中国 | 周布川第二変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5117 | 中国 | 味野変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.4684 | 133.795 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -21 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5118 | 中国 | 多伎変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.2897 | 132.6417 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5119 | 中国 | 夜見変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4637 | 133.299 | Google Places(名称一致) | 19 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5120 | 中国 | 大元変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6541 | 133.9045 | Google Places(名称一致) | 33 | 28 | -13 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り
5121 | 中国 | 大内変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5122 | 中国 | 大原変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0992 | 134.3229 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5123 | 中国 | 大田変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.1907 | 132.5098 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -32 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5124 | 中国 | 大社変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.3908 | 132.6882 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5125 | 中国 | 大竹変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.2145 | 132.215 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5126 | 中国 | 太華変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.0139 | 131.8114 | Google Places(名称一致) | 19 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5127 | 中国 | 奥津変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.2257 | 133.9192 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5128 | 中国 | 宇田川変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4414 | 133.4286 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5129 | 中国 | 山田変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.5522 | 133.9974 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -22 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り
5130 | 中国 | 川尻変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.2395 | 132.7013 | Google Places(名称一致) | 19 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5131 | 中国 | 川跡変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.3835 | 132.7704 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -21 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5132 | 中国 | 帝釈川変電所 | 広島県 | 66 | 22 | 34.8233 | 133.2841 | Google Places(名称一致) | 9 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5133 | 中国 | 平作原変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.2951 | 133.9588 | Google Places(名称一致) | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5134 | 中国 | 平田変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.4334 | 132.8272 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -18 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5135 | 中国 | 広変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.2785 | 132.6363 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5136 | 中国 | 弓削変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.9396 | 133.9623 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5137 | 中国 | 御津変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.7864 | 133.9148 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り
5138 | 中国 | 愛宕変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.1505 | 132.218 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5139 | 中国 | 成羽変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.7824 | 133.5519 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5140 | 中国 | 敬川変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.9784 | 132.1813 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5141 | 中国 | 新川平変電所 | 鳥取県 | 66 | 22 | 35.3174 | 133.4545 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -12 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5142 | 中国 | 新湊変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.5182 | 133.6847 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -3 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5143 | 中国 | 日南変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.1155 | 133.3427 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5144 | 中国 | 日原変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -1 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5145 | 中国 | 日比変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.4855 | 133.9268 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -20 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り
5146 | 中国 | 日登変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.2559 | 132.8961 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5147 | 中国 | 早島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6017 | 133.8322 | OSM実測(名称一致) | 38 | 33 | -25 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5148 | 中国 | 旭変電所 | 鳥取県 | 66 | 22 | 35.3227 | 133.4468 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5149 | 中国 | 明木変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.339 | 131.4106 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -3 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5150 | 中国 | 晴海変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5151 | 中国 | 有漢変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.9011 | 133.6595 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5152 | 中国 | 服部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6817 | 133.7755 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -30 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし
5153 | 中国 | 木次変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.288 | 132.8958 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -25 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5154 | 中国 | 本庄変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.4878 | 133.3459 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし
5155 | 中国 | 来見野変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.3579 | 134.3925 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -4 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5156 | 中国 | 東城変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.8956 | 133.286 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5157 | 中国 | 東津山変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0631 | 134.04 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5158 | 中国 | 松浜変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.479 | 133.3796 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -28 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし
5159 | 中国 | 林野変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0077 | 134.1398 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -28 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5160 | 中国 | 桜江変電所 | 島根県 | 66 | 22 | 34.9371 | 132.3142 | Google Places(名称一致) | 9 | 6 | -2 | 4 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5161 | 中国 | 江津変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.0059 | 132.2264 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -24 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5162 | 中国 | 津ノ井変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4502 | 134.2515 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -26 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5163 | 中国 | 津和野変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.4612 | 131.7757 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5164 | 中国 | 津山変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.064 | 133.991 | Google Places(名称一致) | 52 | 47 | -40 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5165 | 中国 | 津山口変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.055 | 133.9898 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -2 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5166 | 中国 | 浜田変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.8948 | 132.082 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5167 | 中国 | 温泉津変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.0695 | 132.3462 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -1 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5168 | 中国 | 湊山変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.428 | 133.3286 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5169 | 中国 | 滝部変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.2885 | 130.9578 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5170 | 中国 | 牧変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5171 | 中国 | 玖珂西変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.0895 | 132.0914 | Google Places(名称一致) | 33 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5172 | 中国 | 用瀬変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -8 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5173 | 中国 | 田原変電所 | 岡山県 | 66 | 22 | 34.8103 | 133.4267 | Google Places(名称一致) | 9 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5174 | 中国 | 由宇変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.046 | 132.2179 | Google Places(名称一致) | 18 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5175 | 中国 | 皆生変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4464 | 133.3303 | Google Places(名称一致) | 47 | 42 | -35 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5176 | 中国 | 益田変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.6718 | 131.8489 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -31 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5177 | 中国 | 直島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
5178 | 中国 | 真加部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 35.0697 | 134.1919 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5179 | 中国 | 矢上変電所 | 島根県 | 66 | 22 | 34.9015 | 132.4365 | Google Places(名称一致) | 14 | 6 | -5 | 1 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5180 | 中国 | 神代変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 33.9727 | 132.1895 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -8 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5181 | 中国 | 福栄変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.4509 | 131.496 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -7 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5182 | 中国 | 美和変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.21 | 132.0619 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -8 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5183 | 中国 | 美星変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6817 | 133.5376 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5184 | 中国 | 美東変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.2302 | 131.3424 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5185 | 中国 | 羽合変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 | 35.4812 | 133.8601 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5186 | 中国 | 荘内変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.525 | 133.8979 | Google Places(名称一致) | 33 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り
5187 | 中国 | 落合水力変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.9962 | 133.1359 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5188 | 中国 | 西市変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.2039 | 131.0886 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5189 | 中国 | 見初変電所 | 山口県 | 66 | 22 | 33.9412 | 131.2653 | Google Places(名称一致) | 14 | 6 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り
5190 | 中国 | 請川変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 33.9772 | 131.292 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -5 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5191 | 中国 | 豊島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り
5192 | 中国 | 賀陽変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.8113 | 133.7564 | Google Places(名称一致) | 38 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5193 | 中国 | 金岡変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6289 | 134.0275 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り
5194 | 中国 | 鋳銭司変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.0707 | 131.437 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5195 | 中国 | 錦川第一変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5196 | 中国 | 錦川第二変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5197 | 中国 | 長門峡変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -5 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5198 | 中国 | 間上変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5199 | 中国 | 阿月変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 33.8888 | 132.1264 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5200 | 中国 | 阿知須変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 34.025 | 131.3422 | Google Places(名称一致) | 28 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5201 | 中国 | 鞆変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.3926 | 133.3792 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5202 | 中国 | 高津変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 34.6766 | 131.8214 | Google Places(名称一致) | 19 | 14 | -11 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5203 | 中国 | 鹿島変電所 | 島根県 | 66 | 22 | 35.5296 | 133.0088 | Google Places(名称一致) | 19 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯2 | 有り
5204 | 中国 | 黒坂変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り
5205 | 四国 | 川内発電所 | 愛媛県 | 500 |  | 33.7921 | 132.9286 | OSM実測
5206 | 四国 | 東予変電所 | 愛媛県 | 500 |  | 33.9443 | 133.3949 | OSM実測 | 713 | 713 | -453 |  |  | 不可#1 | なし
5207 | 四国 | 讃岐変電所 | 香川県 | 500 |  | 34.165 | 133.954 | OSM実測 | 1425 | 784 | -386 |  |  | 不可#1 | なし
5208 | 四国 | 阿南周波数変換所 | 徳島県 | 500 |  | 33.8278 | 134.6366 | OSM実測
5209 | 四国 | 阿波変電所 | 徳島県 | 500 |  | 34.0008 | 134.4086 | OSM実測 | 1425 | 784 | -262 |  |  | 不可#1 | なし
5210 | 四国 | 井川変電所 | 徳島県 | 187 |  | 34.0327 | 133.8908 | OSM実測 | 237 | 151 | -227 |  |  | 可 | 有り
5211 | 四国 | 別子配電センター | 愛媛県 | 187 |  | 33.951 | 133.2473 | OSM実測
5212 | 四国 | 北松山変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.8943 | 132.7674 | OSM実測 | 570 | 313 | -137 |  |  | 可 | なし
5213 | 四国 | 四国電力麻変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.1853 | 133.7618 | OSM実測 | 760 | 532 | -205 |  |  | 可 | なし
5214 | 四国 | 国府変電所 | 徳島県 | 187 |  | 34.0627 | 134.469 | OSM実測 | 570 | 313 | -345 |  |  | 可 | 有り
5215 | 四国 | 大川変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.2514 | 134.2289 | OSM実測 | 190 | 190 | -180 |  |  | 不可#4 | なし
5216 | 四国 | 大洲変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.5563 | 132.5571 | OSM実測 | 332 | 163 | -220 |  |  | 可 | 有り
5217 | 四国 | 広見変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.2466 | 132.6868 | OSM実測 | 380 | 190 | -369 |  |  | 可 | 有り
5218 | 四国 | 新須賀変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.9754 | 133.2849 | OSM実測
5219 | 四国 | 本川変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.7656 | 133.3419 | OSM実測 | 5 | 5 | -6 |  |  | 不可 #2 | 有り
5220 | 四国 | 松山変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.8346 | 132.8041 | OSM実測 | 570 | 327 | -63 |  |  | 可 | なし
5221 | 四国 | 西条変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.9128 | 133.2233 | OSM実測 | 237 | 104 | -139 |  |  | 可 | なし
5222 | 四国 | 阿南発電所 | 徳島県 | 187 |  | 33.8794 | 134.6522 | OSM実測
5223 | 四国 | 香川変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.2259 | 134.0027 | OSM実測 | 570 | 320 | -240 |  |  | 可 | 有り
5224 | 四国 | 高松変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.29 | 133.9864 | OSM実測 | 855 | 655 | -248 |  |  | 可 | なし
5225 | 四国 | 高知変電所 | 高知県 | 187 |  | 33.5668 | 133.4765 | OSM実測 | 570 | 327 | -256 |  |  | 可 | なし
5226 | 四国 | 鳴門変電所 | 徳島県 | 187 |  | 34.1649 | 134.556 | OSM実測 | 570 | 313 | -270 |  |  | 可 | なし
5227 | 四国 | 住友共同電力端出場変電所 | 愛媛県 | 110 |  | 33.902 | 133.3113 | OSM実測
5228 | 四国 | 三木変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #2 | なし
5229 | 四国 | 亀田変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2851 | 134.1134 | OSM実測 | 47 | 47 | -35 | 12 |  | 不可 #2 | 有り
5230 | 四国 | 仁井田変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.5277 | 133.57 | OSM実測 | 38 | 38 | -5 | 31 |  | 不可 #2 | なし
5231 | 四国 | 介良変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.566 | 133.6046 | OSM実測 | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | 有り
5232 | 四国 | 四国電力 天山変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 33.8213 | 132.7769 | OSM実測
5233 | 四国 | 四国電力 川之江変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 34.0024 | 133.5757 | OSM実測 | 47 | 47 | -5 | 42 |  | 不可 #3 | なし
5234 | 四国 | 四国電力 新宮変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 33.9505 | 133.6372 | OSM実測 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 不可 #3 | なし
5235 | 四国 | 四国電力 甲浦変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.5467 | 134.2892 | OSM実測 | 12 | 12 | -4 | 8 |  | 不可 #2 | 有り
5236 | 四国 | 土庄変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.4843 | 134.1801 | OSM実測 | 28 | 28 | -17 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り
5237 | 四国 | 坂出変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2836 | 133.8633 | OSM実測 | 28 | 28 | -27 | 1 |  | 不可 #2 | なし
5238 | 四国 | 大内変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.2472 | 134.3422 | OSM実測 | 52 | 52 | -27 | 25 |  | 不可 #2 | なし
5239 | 四国 | 孕変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.5361 | 133.547 | OSM実測 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #2 | なし
5240 | 四国 | 宇多津変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3072 | 133.821 | OSM実測 | 47 | 47 | -6 | 41 |  | 不可 #2 | なし
5241 | 四国 | 富士見変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2996 | 133.8014 | OSM実測 | 23 | 23 | -2 | 21 |  | 不可 #2 | なし
5242 | 四国 | 府中変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2878 | 133.9255 | OSM実測 | 28 | 28 | -19 | 9 |  | 不可 #2 | なし
5243 | 四国 | 応神変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.117 | 134.5169 | OSM実測 | 52 | 52 | -8 | 44 |  | 不可 #2 | なし
5244 | 四国 | 撫養変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.1913 | 134.6026 | OSM実測 | 26 | 26 | -12 | 14 |  | 不可 #2 | なし
5245 | 四国 | 斉田変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.1816 | 134.5962 | OSM実測 | 33 | 33 | -7 | 26 |  | 不可 #2 | なし
5246 | 四国 | 新居浜変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 33.9514 | 133.3044 | OSM実測 | 47 | 47 | -22 | 25 |  | 不可 #3 | 有り
5247 | 四国 | 栗林変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3241 | 134.0508 | OSM実測 | 76 | 76 | 0 | 76 |  | 不可 #2 | 有り
5248 | 四国 | 津田変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2908 | 134.2486 | OSM実測 | 23 | 23 | -17 | 5 |  | 不可 #2 | なし
5249 | 四国 | 田宮変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.087 | 134.5402 | OSM実測 | 33 | 33 | -4 | 29 |  | 不可 #2 | 有り
5250 | 四国 | 由佐変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2403 | 134.0155 | OSM実測 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #2 | 有り
5251 | 四国 | 端岡変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3074 | 133.9806 | OSM実測 | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #2 | なし
5252 | 四国 | 笠山変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3128 | 133.8588 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし
5253 | 四国 | 綾南変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2463 | 133.9431 | OSM実測 | 52 | 52 | -33 | 19 |  | 不可 #2 | 有り
5254 | 四国 | 草壁変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.4806 | 134.3066 | OSM実測 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り
5255 | 四国 | 長尾変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2678 | 134.1763 | OSM実測 | 57 | 57 | -48 | 7 |  | 不可 #2 | なし
5256 | 四国 | 須崎変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.3895 | 133.2718 | OSM実測 | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #2 | なし
5257 | 四国 | 三島変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.9768 | 133.5579 | OSM実測 | 522 | 365 | -204 |  |  | 可 | なし
5258 | 四国 | 三津変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.8682 | 132.7288 | OSM実測 | 23 | 23 | 0 | 23 |  | 不可 #3 | なし
5259 | 四国 | 北条変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.9774 | 132.7797 | OSM実測 | 33 | 33 | -18 | 14 |  | 不可 #3 | なし
5260 | 四国 | 卯之町変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.358 | 132.519 | OSM実測 | 33 | 33 | -14 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
5261 | 四国 | 吉田浜変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.8429 | 132.7064 | OSM実測 | 47 | 47 | -7 | 40 |  | 不可 #3 | なし
5262 | 四国 | 四国電力送配電 丸亀変電所 | 香川県 |  |  | 34.2746 | 133.7935 | OSM実測 | 57 | 57 | -6 | 51 |  | 不可 #2 | なし
5263 | 四国 | 四国電力送配電 安芸変電所 | 高知県 |  |  | 33.5047 | 133.8972 | OSM実測 | 47 | 47 | -11 | 36 |  | 不可 #2 | 有り
5264 | 四国 | 四国電力送配電 松山変電センター | 愛媛県 |  |  | 33.8172 | 132.7208 | OSM実測
5265 | 四国 | 大渡変電所 | 高知県 |  |  | 33.5441 | 133.1271 | OSM実測 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #2 | 有り
5266 | 四国 | 宇和島変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.2368 | 132.5829 | OSM実測 | 23 | 23 | -1 | 22 |  | 不可 #3 | 有り
5267 | 四国 | 小田変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.5724 | 132.8169 | OSM実測 | 21 | 21 | -2 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
5268 | 四国 | 志度変電所 | 香川県 |  |  | 34.3246 | 134.1929 | OSM実測 | 47 | 47 | -19 | 28 |  | 不可 #2 | なし
5269 | 四国 | 牟岐変電所 | 徳島県 |  |  | 33.6731 | 134.4197 | OSM実測 | 14 | 14 | -3 | 11 |  | 不可 #2 | 有り
5270 | 四国 | 川内変電所 |  | 500 | 187 | 33.7922 | 132.9282 | Google Places(名称一致) | 1425 | 784 |  |  |  | 不可#1 | なし
5271 | 四国 | 阿南火力変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | 390 | 251 | -309 |  |  | 可 | 有り
5272 | 四国 | 蔭平変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | 38 | 38 |  |  |  | 不可#4 | 有り
5273 | 四国 | 新改変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | 446 | 294 | -326 |  |  | 可 | 有り
5274 | 四国 | 奈半利川変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | 152 | 65 | 0 |  |  | 可 | なし
5275 | 四国 | 壬生川変電所 |  | 187 | 66 | 33.9316 | 133.112 | Google Places(名称一致) | 522 | 351 | -214 |  |  | 可 | 有り
5276 | 四国 | 西条火力変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | 285 | 151 | -27 |  |  | 可 | 有り
5277 | 四国 | 坂出火力変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | 285 | 156 | -295 |  |  | 可 | 有り
5278 | 四国 | 久礼変電所 | 高知県 | 110 | 6.6 | 33.3291 | 133.2165 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #2 | なし
5279 | 四国 | 押岡変電所 | 高知県 | 110 | 6.6 | 33.408 | 133.3005 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -2 | 12 |  | 不可 #2 | なし
5280 | 四国 | 長沢変電所 | 高知県 | 110 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #2 | なし
5281 | 四国 | ひうち変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.9391 | 133.1914 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -19 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
5282 | 四国 | 一宇変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5283 | 四国 | 一宮変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5787 | 133.5687 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #2 | 有り
5284 | 四国 | 三渓変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -3 | 12 |  | 不可 #2 | 有り
5285 | 四国 | 三瓶変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.3843 | 132.4269 | Google Places(名称一致) | 16 | 16 | -1 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
5286 | 四国 | 三野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 42 | 42 | -38 | 4 |  | 不可 #2 | 有り
5287 | 四国 | 上天神変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.3107 | 134.0386 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -3 | 35 |  | 不可 #2 | なし
5288 | 四国 | 上板変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.1223 | 134.4007 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -47 | 5 |  | 不可 #2 | 有り
5289 | 四国 | 上浦変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0728 | 134.3941 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -31 | 2 |  | 不可 #2 | 有り
5290 | 四国 | 下知変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5615 | 133.5655 | Google Places(名称一致) | 80 | 80 | 0 | 80 |  | 不可 #2 | 有り
5291 | 四国 | 中村変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 32.9882 | 132.9502 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -11 | 38 |  | 不可 #2 | 有り
5292 | 四国 | 中野変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
5293 | 四国 | 丸の内変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.3488 | 134.054 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし
5294 | 四国 | 丹原変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8924 | 133.0515 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -25 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
5295 | 四国 | 亀岡変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0576 | 132.8885 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #3 | 有り
5296 | 四国 | 亀浦変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.4898 | 132.3167 | Google Places(名称一致) | 21 | 21 | 0 | 21 |  | 不可 #3 | 有り
5297 | 四国 | 仁尾変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2063 | 133.6452 | Google Places(名称一致) | 16 | 16 | -11 | 5 |  | 不可 #2 | なし
5298 | 四国 | 今切変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.1238 | 134.5775 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -13 | 44 |  | 不可 #2 | なし
5299 | 四国 | 今治変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0495 | 132.9868 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
5300 | 四国 | 仏生山変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2883 | 134.0322 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -20 | 37 |  | 不可 #2 | 有り
5301 | 四国 | 伊予川変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | -1 | 3 |  | 不可 #2 | 有り
5302 | 四国 | 伊野変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.551 | 133.4297 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -7 | 45 |  | 不可 #2 | 有り
5303 | 四国 | 佐川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5116 | 133.2737 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -13 | 20 |  | 不可 #2 | 有り
5304 | 四国 | 佐賀変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5305 | 四国 | 保内変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.4863 | 132.4066 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り
5306 | 四国 | 八倉変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | なし
5307 | 四国 | 八幡浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.457 | 132.4368 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -1 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
5308 | 四国 | 六条変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #2 | 有り
5309 | 四国 | 内子変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.5439 | 132.649 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -2 | 26 |  | 不可 #3 | 有り
5310 | 四国 | 出合変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | 0 | 7 |  | 不可 #2 | 有り
5311 | 四国 | 出目変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.2508 | 132.6948 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -17 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
5312 | 四国 | 切幡変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0936 | 134.3089 | Google Places(名称一致) | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5313 | 四国 | 切越変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5314 | 四国 | 加枝変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | -1 | 3 |  | 不可 #2 | 有り
5315 | 四国 | 助任変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0824 | 134.561 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | なし
5316 | 四国 | 勝岡変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8997 | 132.7304 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -8 | 20 |  | 不可 #3 | なし
5317 | 四国 | 北島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -3 | 11 |  | 不可 #2 | なし
5318 | 四国 | 南井上変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0764 | 134.4646 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #2 | 有り
5319 | 四国 | 南国変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.6034 | 133.6536 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -13 | 20 |  | 不可 #2 | 有り
5320 | 四国 | 原町変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
5321 | 四国 | 吉田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.2799 | 132.5417 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -1 | 13 |  | 不可 #3 | 有り
5322 | 四国 | 名頃変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 不可 #2 | 有り
5323 | 四国 | 善通寺変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.231 | 133.7894 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -11 | 41 |  | 不可 #2 | なし
5324 | 四国 | 喜多川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -12 | 18 |  | 不可 #3 | 有り
5325 | 四国 | 土居変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.956 | 133.4296 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #3 | 有り
5326 | 四国 | 垂水変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2229 | 133.835 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #2 | なし
5327 | 四国 | 塩屋変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2894 | 133.7869 | OSM実測(名称一致) | 42 | 42 | -2 | 40 |  | 不可 #2 | なし
5328 | 四国 | 多喜浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.9766 | 133.3355 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
5329 | 四国 | 多度津変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2677 | 133.7557 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -11 | 36 |  | 不可 #2 | なし
5330 | 四国 | 多賀変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
5331 | 四国 | 大久変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.4142 | 132.1874 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り
5332 | 四国 | 大津変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.1639 | 134.5994 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -4 | 34 |  | 不可 #2 | なし
5333 | 四国 | 大浜変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.3248 | 133.8584 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | 0 | 42 |  | 不可 #2 | 有り
5334 | 四国 | 大浦変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.2314 | 132.5552 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り
5335 | 四国 | 室戸変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.291 | 134.1496 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -3 | 20 |  | 不可 #2 | 有り
5336 | 四国 | 宿毛変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 32.9345 | 132.7131 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #2 | 有り
5337 | 四国 | 寄井変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.9682 | 134.3516 | Google Places(名称一致) | 16 | 16 | -1 | 15 |  | 不可 #2 | 有り
5338 | 四国 | 富岡変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.9171 | 134.6611 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -11 | 27 |  | 不可 #2 | 有り
5339 | 四国 | 富田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0391 | 133.0112 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -16 | 20 |  | 不可 #3 | 有り
5340 | 四国 | 寒川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.9651 | 133.5185 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -9 | 33 |  | 不可 #3 | なし
5341 | 四国 | 小松島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0041 | 134.5911 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -6 | 32 |  | 不可 #2 | 有り
5342 | 四国 | 小高坂変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5643 | 133.5224 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -5 | 52 |  | 不可 #2 | なし
5343 | 四国 | 屋島変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.3425 | 134.1247 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -23 | 53 |  | 不可 #2 | 有り
5344 | 四国 | 山川変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0491 | 134.2288 | Google Places(名称一致) | 21 | 21 | -21 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5345 | 四国 | 山本変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.1197 | 133.7259 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #2 | なし
5346 | 四国 | 山際変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.2097 | 132.5614 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -3 | 35 |  | 不可 #3 | 有り
5347 | 四国 | 岩松変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.1289 | 132.5273 | Google Places(名称一致) | 16 | 16 | -8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
5348 | 四国 | 常磐変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.1335 | 133.6851 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -6 | 32 |  | 不可 #2 | なし
5349 | 四国 | 平島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.945 | 134.6434 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #2 | 有り
5350 | 四国 | 平田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8835 | 132.7523 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -8 | 49 |  | 不可 #3 | なし
5351 | 四国 | 幸町変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0679 | 134.5547 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #2 | 有り
5352 | 四国 | 広野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り
5353 | 四国 | 引田変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #2 | 有り
5354 | 四国 | 御荘変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 32.9663 | 132.5691 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -17 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
5355 | 四国 | 徳島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 66 | 66 | -6 | 60 |  | 不可 #2 | 有り
5356 | 四国 | 徳森変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.5314 | 132.5899 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 不可 #3 | 有り
5357 | 四国 | 惣川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | -1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
5358 | 四国 | 戸内変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 32.9569 | 132.8085 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -23 | 5 |  | 不可 #2 | 有り
5359 | 四国 | 政枝変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #3 | 有り
5360 | 四国 | 敷地変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 42 | 42 | -35 | 7 |  | 不可 #2 | 有り
5361 | 四国 | 日和佐変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.7371 | 134.5269 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -1 | 13 |  | 不可 #2 | 有り
5362 | 四国 | 日野谷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 12 | 12 | -2 | 10 |  | 不可 #2 | 有り
5363 | 四国 | 旭変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5543 | 133.509 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | 0 | 33 |  | 不可 #2 | なし
5364 | 四国 | 春日変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 66 | 66 | 0 | 66 |  | 不可 #3 | なし
5365 | 四国 | 春野変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5069 | 133.4844 | OSM実測(名称一致) | 14 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #2 | なし
5366 | 四国 | 昭和変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2909 | 133.769 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし
5367 | 四国 | 朝倉変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5409 | 133.4718 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -2 | 36 |  | 不可 #2 | なし
5368 | 四国 | 朝倉北変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0049 | 133.0275 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り
5369 | 四国 | 朝日町変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.9842 | 133.5548 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -24 | 23 |  | 不可 #3 | なし
5370 | 四国 | 末広変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0656 | 134.5776 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -3 | 49 |  | 不可 #2 | 有り
5371 | 四国 | 本町変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5589 | 133.5336 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | 0 | 76 |  | 不可 #2 | なし
5372 | 四国 | 東浜変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 76 | 76 | -1 | 75 |  | 不可 #2 | なし
5373 | 四国 | 東豊永変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 16 | 16 | -9 | 7 |  | 不可 #2 | 有り
5374 | 四国 | 東雲変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.9686 | 133.2966 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -6 | 46 |  | 不可 #3 | 有り
5375 | 四国 | 松前変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -7 | 31 |  | 不可 #3 | なし
5376 | 四国 | 松尾川第二変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #2 | 有り
5377 | 四国 | 松島変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | なし
5378 | 四国 | 板野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.1473 | 134.4707 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -39 | 2 |  | 不可 #2 | 有り
5379 | 四国 | 林変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.077 | 134.2076 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -55 | 2 |  | 不可 #2 | 有り
5380 | 四国 | 林田変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.3334 | 133.8808 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #2 | 有り
5381 | 四国 | 枝堀変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0602 | 133.0099 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | 0 | 33 |  | 不可 #3 | 有り
5382 | 四国 | 枝松変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8351 | 132.7863 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -4 | 53 |  | 不可 #3 | なし
5383 | 四国 | 柳井田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 52 | 52 | -7 | 45 |  | 不可 #3 | なし
5384 | 四国 | 柳瀬変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 不可 #3 | なし
5385 | 四国 | 桂浜変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5044 | 133.5415 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -12 | 11 |  | 不可 #2 | なし
5386 | 四国 | 桑野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.8727 | 134.6163 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #2 | 有り
5387 | 四国 | 梼原川第一変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | -4 | 3 |  | 不可 #2 | 有り
5388 | 四国 | 梼原川第二変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | -2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り
5389 | 四国 | 横林変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #3 | 有り
5390 | 四国 | 橘変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 16 | 16 | -5 | 11 |  | 不可 #2 | 有り
5391 | 四国 | 永瀬変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.6775 | 133.8373 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5392 | 四国 | 江の口変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5715 | 133.5381 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -4 | 38 |  | 不可 #2 | なし
5393 | 四国 | 池田変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0253 | 133.812 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #2 | 有り
5394 | 四国 | 泉川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0563 | 132.9948 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り
5395 | 四国 | 波止浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0963 | 132.9746 | Google Places(名称一致) | 30 | 30 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り
5396 | 四国 | 津賀変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -2 | 3 |  | 不可 #2 | 有り
5397 | 四国 | 浅川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0787 | 132.9939 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -1 | 37 |  | 不可 #3 | 有り
5398 | 四国 | 浜田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 34.0081 | 133.5628 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -9 | 48 |  | 不可 #3 | なし
5399 | 四国 | 海南変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #2 | 有り
5400 | 四国 | 清水変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 32.7823 | 132.9496 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #2 | 有り
5401 | 四国 | 湯山変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | なし
5402 | 四国 | 琴平変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.195 | 133.8405 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -29 | 18 |  | 不可 #2 | なし
5403 | 四国 | 田野変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.429 | 134.0097 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -10 | 11 |  | 不可 #2 | 有り
5404 | 四国 | 番の州変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #2 | なし
5405 | 四国 | 番町変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8396 | 132.7672 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #3 | なし
5406 | 四国 | 石井変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8213 | 132.7769 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -1 | 75 |  | 不可 #3 | なし
5407 | 四国 | 祖谷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 不可 #2 | 有り
5408 | 四国 | 穴内川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | -2 | 5 |  | 不可 #2 | 有り
5409 | 四国 | 穴吹変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0445 | 134.164 | Google Places(名称一致) | 7 | 7 | -7 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5410 | 四国 | 窪川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.2078 | 133.1404 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -14 | 9 |  | 不可 #2 | 有り
5411 | 四国 | 立田変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5722 | 133.6715 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -7 | 40 |  | 不可 #2 | 有り
5412 | 四国 | 竹原変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8351 | 132.7518 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #3 | なし
5413 | 四国 | 第五黒川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
5414 | 四国 | 筆山変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5512 | 133.5323 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし
5415 | 四国 | 脇町変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0686 | 134.1332 | Google Places(名称一致) | 26 | 26 | -26 | 0 |  | 不可 #2 | 有り
5416 | 四国 | 若宮変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.5168 | 132.5487 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #3 | 有り
5417 | 四国 | 蔵本変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0725 | 134.5165 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -5 | 42 |  | 不可 #2 | 有り
5418 | 四国 | 藍場変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0757 | 134.5472 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | 有り
5419 | 四国 | 衣山変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 76 | 76 | 0 | 76 |  | 不可 #3 | なし
5420 | 四国 | 西通変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.345 | 134.0395 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #2 | なし
5421 | 四国 | 観音寺変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.1229 | 133.6545 | OSM実測(名称一致) | 42 | 42 | -14 | 28 |  | 不可 #2 | なし
5422 | 四国 | 詫間変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2196 | 133.6691 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -15 | 13 |  | 不可 #2 | なし
5423 | 四国 | 豊中変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.1468 | 133.6984 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #2 | なし
5424 | 四国 | 豊浜変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.083 | 133.641 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -23 | 29 |  | 不可 #2 | なし
5425 | 四国 | 貞光変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0397 | 134.0677 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #2 | 有り
5426 | 四国 | 赤石変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.9803 | 134.6074 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 17 |  | 不可 #2 | 有り
5427 | 四国 | 辰巳変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.9347 | 134.6916 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #2 | 有り
5428 | 四国 | 農人町変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #2 | 有り
5429 | 四国 | 道後変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.8518 | 132.779 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #3 | なし
5430 | 四国 | 郡中変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.7618 | 132.7071 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -5 | 41 |  | 不可 #3 | なし
5431 | 四国 | 重信変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 52 | 52 | -14 | 38 |  | 不可 #3 | なし
5432 | 四国 | 野村変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.3659 | 132.6344 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り
5433 | 四国 | 長浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 | 33.6185 | 132.4944 | Google Places(名称一致) | 23 | 23 | -4 | 19 |  | 不可 #3 | 有り
5434 | 四国 | 雑賀変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0405 | 134.5621 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -15 | 37 |  | 不可 #2 | 有り
5435 | 四国 | 面河第一変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 7 | 7 | -6 | 1 |  | 不可 #3 | 有り
5436 | 四国 | 香我美変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5504 | 133.7478 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -15 | 24 |  | 不可 #2 | 有り
5437 | 四国 | 香東変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 52 | 52 | -16 | 36 |  | 不可 #2 | なし
5438 | 四国 | 高岡変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.4975 | 133.4321 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -28 | 15 |  | 不可 #2 | なし
5439 | 四国 | 高松中央変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 61 | 61 | 0 | 61 |  | 不可 #2 | 有り
5440 | 四国 | 高瀬変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2077 | 133.6915 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #2 | なし
5441 | 四国 | 鷲敷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -4 | 10 |  | 不可 #2 | 有り
5442 | 四国 | 鷹子変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -4 | 53 |  | 不可 #3 | なし
5443 | 九州 | 3/4号 開閉所 | 佐賀県 | 500 |  | 33.5157 | 129.8348 | OSM実測
5444 | 九州 | ひむか変電所 | 宮崎県 | 500 |  | 32.2511 | 131.3855 | OSM実測 | 950 | 950 | -399 |  |  | 不可 #1、3 | なし
5445 | 九州 | 九州電力 中九州変電所 | 熊本県 | 500 |  | 32.6143 | 130.7992 | OSM実測 | 950 | 950 | 362 |  |  | 不可 ♯1、3 | なし
5446 | 九州 | 九州電力中央変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.4918 | 130.624 | OSM実測 | 2850 | 2375 | 1299 |  |  | 不可 #1 | なし
5447 | 九州 | 九州電力脊振変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.4702 | 130.3646 | OSM実測 | 2850 | 2375 | 924 |  |  | 不可 #1 | なし
5448 | 九州 | 九州電力西九州変電所 | 佐賀県 | 500 |  | 33.3504 | 129.929 | OSM実測 | 1900 | 1187 | -527 |  |  | 不可 #1 | なし
5449 | 九州 | 北九州変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.8105 | 130.8042 | OSM実測 | 950 | 950 | -520 |  |  | 不可 #1、3 | なし
5450 | 九州 | 南九州変電所 | 鹿児島県 | 500 |  | 31.9577 | 130.6556 | OSM実測 | 1900 | 1187 | -794 |  |  | 不可 #1 | なし
5451 | 九州 | 宮崎変電所 | 宮崎県 | 500 |  | 31.922 | 131.1941 | OSM実測 | 950 | 950 | -643 |  |  | 不可 #1、3 | なし
5452 | 九州 | 東九州変電所 | 大分県 | 500 |  | 33.1342 | 131.7293 | OSM実測 | 4275 | 3562 | -511 |  |  | 不可 #1 | なし
5453 | 九州 | 熊本変電所 | 熊本県 | 500 |  | 32.9096 | 130.9026 | OSM実測 | 950 | 950 | 299 |  |  | 不可 #1、3 | なし
5454 | 九州 | 豊前変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.6082 | 131.0153 | OSM実測 | 1900 | 1187 | -308 |  |  | 不可 #1 | なし
5455 | 九州 | 1/2号 開閉所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.5146 | 129.8386 | OSM実測
5456 | 九州 | 三池変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.0608 | 130.4703 | OSM実測 | 615 | 453 | -757 |  |  | 可 | 有り
5457 | 九州 | 上津役変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8347 | 130.7629 | OSM実測 | 565 | 285 | -210 |  |  | 可 | 有り
5458 | 九州 | 久留米変電所;久留米工務所 | 福岡県 | 220 |  | 33.2999 | 130.5095 | OSM実測 | 285 | 285 | 5 |  |  | 不可 #3 | なし
5459 | 九州 | 九州電力 北熊本変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.8645 | 130.6829 | OSM実測 | 568 | 326 | -59 |  |  | 可 | なし
5460 | 九州 | 九州電力 南熊本変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.668 | 130.7649 | OSM実測 | 678 | 552 | -97 |  |  | 可 | なし
5461 | 九州 | 九州電力 古賀変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.7215 | 130.4658 | OSM実測 | 475 | 296 | -87 |  |  | 可 | 有り
5462 | 九州 | 九州電力 唐津変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.4627 | 129.9545 | OSM実測 | 380 | 239 | -289 |  |  | 可 | 有り
5463 | 九州 | 九州電力 木佐木変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.2112 | 130.4486 | OSM実測 | 701 | 572 | -229 |  |  | 可 | なし
5464 | 九州 | 九州電力 浮羽変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.3384 | 130.7487 | OSM実測 | 57 | 57 | -56 | 1 | 1 | 不可 #4 | なし
5465 | 九州 | 九州電力緑川変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.7295 | 130.7001 | OSM実測 | 568 | 326 | -85 |  |  | 可 | なし
5466 | 九州 | 人吉変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.2232 | 130.7727 | OSM実測 | 342 | 228 | -408 |  |  | 可 | 有り
5467 | 九州 | 伊都変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5545 | 130.2267 | OSM実測 | 570 | 325 | -107 |  |  | 可 | なし
5468 | 九州 | 住吉変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5889 | 130.4117 | OSM実測 | 855 | 651 | 165 |  |  | 可 | なし
5469 | 九州 | 八代変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.5078 | 130.6248 | OSM実測 | 237 | 237 | -210 |  |  | 不可 ♯3 | 有り
5470 | 九州 | 出水変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 32.0674 | 130.3685 | OSM実測 | 237 | 237 | -367 |  |  | 不可 #3 | 有り
5471 | 九州 | 到津変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8701 | 130.8472 | OSM実測 | 285 | 285 | -89 |  |  | 不可 #3 | 有り
5472 | 九州 | 北佐賀変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.3348 | 130.2595 | OSM実測 | 466 | 297 | -383 |  |  | 可 | 有り
5473 | 九州 | 北長崎変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.822 | 129.8349 | OSM実測 | 569 | 356 | -57 |  |  | 可 | 有り
5474 | 九州 | 南宮崎変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.9017 | 131.3924 | OSM実測 | 475 | 296 | -564 |  |  | 可 | 有り
5475 | 九州 | 南福岡変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5475 | 130.4879 | OSM実測 | 570 | 285 | -34 |  |  | 可 | なし
5476 | 九州 | 南苅田系統開閉所 | 福岡県 | 220 |  | 33.786 | 130.9965 | OSM実測
5477 | 九州 | 大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.2292 | 131.6391 | OSM実測 | 399 | 142 | -36 |  |  | 可 | なし
5478 | 九州 | 大隅変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.3922 | 130.9382 | OSM実測 | 665 | 665 | -1002 |  |  | 可 | 有り
5479 | 九州 | 山家変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.4793 | 130.5835 | OSM実測 | 475 | 296 | -222 |  |  | 可 | なし
5480 | 九州 | 川内電力所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.8068 | 130.3348 | OSM実測 | 371 | 309 | -477 |  |  | 可 | 有り
5481 | 九州 | 弓削変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.8482 | 130.7853 | OSM実測 | 475 | 296 | -173 |  |  | 可 | なし
5482 | 九州 | 新坂本変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.4194 | 130.6236 | OSM実測
5483 | 九州 | 新大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.2643 | 131.7058 | OSM実測 | 284 | 230 | -315 |  |  | 可 | 有り
5484 | 九州 | 新日向変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 32.4301 | 131.5881 | OSM実測 | 665 | 534 | -573 |  |  | 可 | 有り
5485 | 九州 | 新鹿児島変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.5364 | 130.4647 | OSM実測 | 549 | 463 | -504 |  |  | 可 | 有り
5486 | 九州 | 日田変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.3051 | 130.8749 | OSM実測 | 475 | 296 | -425 |  |  | 可 | 有り
5487 | 九州 | 東佐世保変電所 | 長崎県 | 220 |  | 33.1378 | 129.8417 | OSM実測 | 285 | 285 | -155 |  |  | 不可 #3 | なし
5488 | 九州 | 東大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.2626 | 131.6908 | OSM実測 | 237 | 237 | -107 |  |  | 不可 #3 | なし
5489 | 九州 | 東田変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8686 | 130.8094 | OSM実測
5490 | 九州 | 東福岡変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.6221 | 130.461 | OSM実測 | 522 | 237 | 40 |  |  | 可 | なし
5491 | 九州 | 松島変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.9333 | 129.6 | OSM実測 | 279 | 178 | -108 |  |  | 可 | 有り
5492 | 九州 | 柏田変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.9582 | 131.3997 | OSM実測 | 570 | 285 | -346 |  |  | 可 | 有り
5493 | 九州 | 槻田系統開閉所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8613 | 130.8475 | OSM実測
5494 | 九州 | 武雄変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.1808 | 130.0112 | OSM実測 | 261 | 175 | -297 |  |  | 可 | 有り
5495 | 九州 | 海崎変電所 | 大分県 | 220 |  | 32.9961 | 131.8813 | OSM実測 | 473 | 296 | -111 |  |  | 可 | 有り
5496 | 九州 | 筑豊変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.6029 | 130.7604 | OSM実測 | 836 | 696 | -866 |  |  | 可 | なし
5497 | 九州 | 苅田変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.7886 | 130.996 | OSM実測 | 400 | 213 | -286 |  |  | 可 | 有り
5498 | 九州 | 若松変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.9257 | 130.7401 | OSM実測 | 447 | 307 | -335 |  |  | 可 | 有り
5499 | 九州 | 西大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.1882 | 131.5118 | OSM実測 | 519 | 418 | -662 |  |  | 可 | 有り
5500 | 九州 | 西福岡変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5327 | 130.3883 | OSM実測 | 450 | 237 | 69 |  |  | 可 | なし
5501 | 九州 | 西谷変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8275 | 130.8501 | OSM実測 | 566 | 356 | 50 |  |  | 可 | 有り
5502 | 九州 | 諫早変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.8307 | 130.0197 | OSM実測 | 700 | 538 | -344 |  |  | 可 | なし
5503 | 九州 | 赤坂変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5878 | 130.3897 | OSM実測 | 570 | 285 | 103 |  |  | 可 | なし
5504 | 九州 | 速水変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.4128 | 131.5346 | OSM実測
5505 | 九州 | 都城変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.7578 | 131.047 | OSM実測 | 475 | 237 | -303 |  |  | 可 | 有り
5506 | 九州 | 長崎変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.7448 | 129.9118 | OSM実測 | 408 | 213 | -4 |  |  | 可 | なし
5507 | 九州 | 門司変電所 | 山口県 | 220 |  | 33.8958 | 130.971 | OSM実測 | 555 | 356 | -111 |  |  | 可 | 有り
5508 | 九州 | 霧島変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.7961 | 130.7959 | OSM実測 | 653 | 508 | -699 |  |  | 可 | 有り
5509 | 九州 | 高野系統開閉所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.785 | 130.9459 | OSM実測
5510 | 九州 | 鳥栖変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.381 | 130.4912 | OSM実測 | 556 | 465 | -143 |  |  | 可 | なし
5511 | 九州 | 鹿児島変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.6313 | 130.5331 | OSM実測 | 508 | 296 | -216 |  |  | 可 | なし
5512 | 九州 | 三角変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.6144 | 130.4744 | OSM実測 | 167 | 106 | -108 |  |  | 可 | 有り
5513 | 九州 | 上川内変電所 | 鹿児島県 | 110 |  | 31.8463 | 130.2954 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5514 | 九州 | 九州電力 原田変電所 | 福岡県 | 110 |  | 33.4404 | 130.5378 | OSM実測 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #4 | 有り
5515 | 九州 | 九州電力 宇土変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.6896 | 130.6555 | OSM実測 | 57 | 57 | -27 |  |  | 不可 ♯3 | なし
5516 | 九州 | 九州電力 高鍋変電所 | 宮崎県 | 110 |  | 32.1338 | 131.4993 | OSM実測 | 152 | 57 | -97 |  |  | 可 | 有り
5517 | 九州 | 南関変電所 | 熊本県 | 110 |  | 33.01 | 130.5775 | OSM実測 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5518 | 九州 | 嘉穂変電所 | 福岡県 | 110 |  | 33.6564 | 130.6945 | OSM実測 | 95 | 95 | 0 |  |  | 不可 #3 | 有り
5519 | 九州 | 基山 | 佐賀県 | 110 |  | 33.4145 | 130.5333 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5520 | 九州 | 大町変電所 | 佐賀県 | 110 |  | 33.2161 | 130.1113 | OSM実測 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5521 | 九州 | 山鹿変電所 | 熊本県 | 110 |  | 33.0113 | 130.6961 | OSM実測 | 57 | 57 | -54 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5522 | 九州 | 新水俣変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.2019 | 130.4189 | OSM実測 | 255 | 142 | -93 |  |  | 可 | 有り
5523 | 九州 | 日向変電所 | 宮崎県 | 110 |  | 32.4419 | 131.6229 | OSM実測 | 47 | 47 | -35 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし
5524 | 九州 | 牛津変電所 | 佐賀県 | 110 |  | 33.2476 | 130.2122 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5525 | 九州 | 神水変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.7835 | 130.7474 | OSM実測 | 469 | 353 | 29 |  |  | 可 | なし
5526 | 九州 | 荒尾変電所 | 福岡県 | 110 |  | 32.957 | 130.4654 | OSM実測 | 142 | 142 | -90 |  |  | 不可 #3 | 有り
5527 | 九州 | 西合志変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.9071 | 130.7556 | OSM実測 | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #4 | なし
5528 | 九州 | 西都変電所 | 宮崎県 | 110 |  | 32.1181 | 131.4171 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5529 | 九州 | 高千穂変電所 | 大分県 | 110 |  | 32.7137 | 131.2927 | OSM実測 | 38 | 23 | -26 |  |  | 可 | 有り
5530 | 九州 | めかり変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.9571 | 130.9799 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5531 | 九州 | 七隈変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5612 | 130.361 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5532 | 九州 | 万田抗配電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.0018 | 130.4493 | OSM実測
5533 | 九州 | 三萩野変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8724 | 130.881 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5534 | 九州 | 三郎丸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8635 | 130.8873 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5535 | 九州 | 三重変電所 | 大分県 | 66 |  | 32.994 | 131.5799 | OSM実測 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5536 | 九州 | 上穂波変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5761 | 130.6445 | OSM実測 | 28 | 28 | -27 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5537 | 九州 | 上野変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2257 | 131.6097 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5538 | 九州 | 中尾変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5438 | 130.4105 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5539 | 九州 | 中島変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2475 | 131.6162 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5540 | 九州 | 中津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5875 | 131.1876 | OSM実測 | 71 | 71 | -59 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5541 | 九州 | 中洲変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5938 | 130.4046 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5542 | 九州 | 中間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8299 | 130.7146 | OSM実測 | 19 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5543 | 九州 | 串木野変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.722 | 130.2708 | OSM実測 | 57 | 57 | -35 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り
5544 | 九州 | 串良変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.3926 | 130.9661 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5545 | 九州 | 丸山変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7315 | 129.8818 | OSM実測 | 47 | 47 | -26 | 21 | 0 | 不可 #4 | なし
5546 | 九州 | 久賀変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7916 | 128.882 | OSM実測 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5547 | 九州 | 九州電力 万田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 32.9971 | 130.4361 | OSM実測 | 57 | 57 | -41 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5548 | 九州 | 九州電力 三潴変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.2578 | 130.4771 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 12 | 12 | 不可 #4 | なし
5549 | 九州 | 九州電力 三輪変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.4315 | 130.6483 | OSM実測 | 47 | 47 | -39 | 11 | 11 | 不可 #4 | なし
5550 | 九州 | 九州電力 上峰変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3251 | 130.4268 | OSM実測 | 66 | 66 | -55 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5551 | 九州 | 九州電力 上頓野変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7606 | 130.7596 | OSM実測 | 61 | 61 | -49 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5552 | 九州 | 九州電力 二日市変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.489 | 130.5236 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5553 | 九州 | 九州電力 京町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.3223 | 130.4974 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5554 | 九州 | 九州電力 佐賀変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2648 | 130.3281 | OSM実測
5555 | 九州 | 九州電力 内野河内変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.467 | 130.4047 | OSM実測 | 33 | 33 | -30 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5556 | 九州 | 九州電力 北野変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.3413 | 130.5904 | OSM実測 | 28 | 28 | -25 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし
5557 | 九州 | 九州電力 千本杉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.311 | 130.544 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5558 | 九州 | 九州電力 南佐賀変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2323 | 130.2949 | OSM実測 | 47 | 47 | -33 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5559 | 九州 | 九州電力 和白変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6916 | 130.4272 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5560 | 九州 | 九州電力 大三東変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8463 | 130.3344 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | なし
5561 | 九州 | 九州電力 大和変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.1279 | 130.4313 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5562 | 九州 | 九州電力 大川変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2122 | 130.368 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 8 | 8 | 不可 #4 | なし
5563 | 九州 | 九州電力 太刀洗変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.401 | 130.617 | OSM実測
5564 | 九州 | 九州電力 姫浦変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.4356 | 130.4063 | OSM実測 | 9 | 9 | -6 | 1 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5565 | 九州 | 九州電力 島原変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.783 | 130.364 | OSM実測 | 61 | 61 | -56 | 5 | 0 | 不可 #4 | なし
5566 | 九州 | 九州電力 曽根変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8406 | 130.9275 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5567 | 九州 | 九州電力 曽根崎変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3787 | 130.5272 | OSM実測 | 57 | 57 | -44 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし
5568 | 九州 | 九州電力 湯布院変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2569 | 131.3375 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5569 | 九州 | 九州電力 甘木変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.4109 | 130.6612 | OSM実測 | 66 | 66 | -61 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし
5570 | 九州 | 九州電力 田主丸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.341 | 130.6822 | OSM実測 | 47 | 47 | -43 | 4 | 4 | 不可 #4 | なし
5571 | 九州 | 九州電力 神埼変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3091 | 130.371 | OSM実測 | 57 | 57 | -47 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5572 | 九州 | 九州電力 篠栗変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6292 | 130.5236 | OSM実測 | 69 | 69 | -53 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし
5573 | 九州 | 九州電力 羽犬塚変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.2153 | 130.5096 | OSM実測 | 57 | 57 | -52 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし
5574 | 九州 | 九州電力 蓑島変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5764 | 130.4213 | OSM実測
5575 | 九州 | 九州電力 長者原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6152 | 130.4788 | OSM実測 | 76 | 76 | -58 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし
5576 | 九州 | 九州電力 香椎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.658 | 130.4336 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5577 | 九州 | 九州電力一の宮変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9388 | 131.1096 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り
5578 | 九州 | 九州電力久保変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7346 | 130.4853 | OSM実測 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り
5579 | 九州 | 九州電力川尻変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7455 | 130.688 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし
5580 | 九州 | 九州電力松橋変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.6507 | 130.6899 | OSM実測 | 57 | 57 | -53 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | なし
5581 | 九州 | 九州電力福間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7628 | 130.483 | OSM実測 | 69 | 69 | -63 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5582 | 九州 | 九州電力飛田変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8539 | 130.72 | OSM実測 | 28 | 28 | -8 | 20 | 20 | 不可 #3 | なし
5583 | 九州 | 亀山変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5985 | 130.4664 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5584 | 九州 | 二島変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.9032 | 130.7393 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5585 | 九州 | 二本楠変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6737 | 128.733 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5586 | 九州 | 二瀬変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6444 | 130.673 | OSM実測 | 85 | 85 | -71 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5587 | 九州 | 五位野変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.4745 | 130.5142 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5588 | 九州 | 井堀変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8858 | 130.8437 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5589 | 九州 | 井尻変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5536 | 130.4385 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5590 | 九州 | 京泊変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8275 | 129.7771 | OSM実測 | 38 | 38 | -35 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5591 | 九州 | 今泉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5877 | 130.4003 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5592 | 九州 | 今津変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.8859 | 130.9848 | OSM実測 | 19 | 19 | -4 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り
5593 | 九州 | 伊万里変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2739 | 129.8862 | OSM実測 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5594 | 九州 | 伊作変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5102 | 130.3427 | OSM実測 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5595 | 九州 | 伊集院変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.6383 | 130.3895 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5596 | 九州 | 佐土原変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.0512 | 131.4265 | OSM実測 | 42 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5597 | 九州 | 保田窪変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8074 | 130.7594 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5598 | 九州 | 入来変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.8242 | 130.4317 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5599 | 九州 | 別府変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3059 | 131.488 | OSM実測 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5600 | 九州 | 前松原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6463 | 130.4393 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5601 | 九州 | 前田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8665 | 130.7912 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5602 | 九州 | 加治木変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.7415 | 130.6565 | OSM実測 | 38 | 38 | -29 | 11 | 7 | 不可 #4 | なし
5603 | 九州 | 北湊変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.91 | 130.811 | OSM実測
5604 | 九州 | 南原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7749 | 130.9773 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5605 | 九州 | 原町変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.8964 | 130.9311 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5606 | 九州 | 原良変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5975 | 130.5324 | OSM実測 | 57 | 57 | -32 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし
5607 | 九州 | 厳原変電所 | 長崎県 | 66 |  | 34.2167 | 129.2944 | OSM実測 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5608 | 九州 | 古月変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8097 | 130.6795 | OSM実測 | 52 | 52 | -43 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5609 | 九州 | 古門戸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5974 | 130.4052 | OSM実測 | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5610 | 九州 | 吉隈変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5802 | 130.7055 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5611 | 九州 | 名山変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5948 | 130.5606 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5612 | 九州 | 向田変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.8136 | 130.306 | OSM実測 | 28 | 28 | -6 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り
5613 | 九州 | 土居町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5943 | 130.4104 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5614 | 九州 | 土谷変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.389 | 129.8174 | OSM実測 | 15 | 15 | -13 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5615 | 九州 | 坪井変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8093 | 130.7145 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5616 | 九州 | 城山変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5911 | 130.5485 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5617 | 九州 | 城町変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3288 | 130.9446 | OSM実測 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り
5618 | 九州 | 堺町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8816 | 130.8835 | OSM実測 | 47 | 47 | -24 | 23 | 0 | 不可 #4 | 有り
5619 | 九州 | 壱岐変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5571 | 130.3114 | OSM実測 | 57 | 57 | -35 | 20 | 20 | 不可 #4 | なし
5620 | 九州 | 多の津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6229 | 130.4381 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5621 | 九州 | 多良木変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.2685 | 130.9402 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5622 | 九州 | 大塚変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9233 | 131.3886 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5623 | 九州 | 大江変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7965 | 130.7277 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5624 | 九州 | 大濠変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5831 | 130.3835 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5625 | 九州 | 大田変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.6326 | 130.3676 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5626 | 九州 | 大矢野変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.5874 | 130.4281 | OSM実測 | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5627 | 九州 | 大里変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.9126 | 130.9424 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5628 | 九州 | 大門変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8874 | 130.8685 | OSM実測 | 66 | 66 | -38 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5629 | 九州 | 大鶴変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.4346 | 129.8353 | OSM実測 | 28 | 28 | -25 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5630 | 九州 | 天文館変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5858 | 130.5555 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5631 | 九州 | 天神変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5917 | 130.3983 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5632 | 九州 | 太宰府変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5156 | 130.5334 | OSM実測 | 28 | 28 | -4 | 26 | 26 | 不可 #4 | なし
5633 | 九州 | 奈留変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8319 | 128.9346 | OSM実測 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5634 | 九州 | 奈良尾変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8489 | 129.055 | OSM実測 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り
5635 | 九州 | 如水変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5856 | 131.2271 | OSM実測 | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5636 | 九州 | 姪浜変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5792 | 130.3254 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5637 | 九州 | 宇佐変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.5351 | 131.3505 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5638 | 九州 | 安心院変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.4331 | 131.3632 | OSM実測 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5639 | 九州 | 安瀬変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.9218 | 130.8005 | OSM実測 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5640 | 九州 | 宗像変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7946 | 130.5478 | OSM実測 | 66 | 66 | -64 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5641 | 九州 | 宮ノ下変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7508 | 129.8816 | OSM実測
5642 | 九州 | 宮原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.0147 | 130.4559 | OSM実測 | 76 | 76 | -67 | 9 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5643 | 九州 | 宮原変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.5595 | 130.678 | OSM実測 | 76 | 76 | -67 | 9 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5644 | 九州 | 宮田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7291 | 130.6567 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5645 | 九州 | 富士見変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7735 | 129.855 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5646 | 九州 | 富高変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.4278 | 131.624 | OSM実測 | 33 | 33 | -24 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし
5647 | 九州 | 寿町変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2407 | 131.6011 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5648 | 九州 | 小倉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8667 | 130.868 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5649 | 九州 | 山川変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2104 | 130.6256 | OSM実測 | 38 | 33 | -27 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5650 | 九州 | 山田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5684 | 130.7665 | OSM実測 | 47 | 47 | -46 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5651 | 九州 | 川崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5959 | 130.813 | OSM実測 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5652 | 九州 | 川辺変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9149 | 130.8307 | OSM実測 | 66 | 66 | -20 |  |  | 不可 #4 | なし
5653 | 九州 | 帖佐変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.729 | 130.6297 | OSM実測 | 57 | 57 | -54 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5654 | 九州 | 平佐変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.8111 | 130.3201 | OSM実測 | 57 | 57 | -55 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5655 | 九州 | 平原変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9438 | 131.4436 | OSM実測 | 57 | 57 | -47 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5656 | 九州 | 平恒変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6141 | 130.6937 | OSM実測 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5657 | 九州 | 広崎変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7804 | 130.7877 | OSM実測 | 47 | 47 | -11 |  |  | 不可 #4 | なし
5658 | 九州 | 広瀬変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.0235 | 131.4694 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5659 | 九州 | 延岡変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.5869 | 131.6547 | OSM実測 | 76 | 76 | -60 | 14 | 0 | 不可 #4 | なし
5660 | 九州 | 御船変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7129 | 130.7984 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5661 | 九州 | 御領変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8287 | 130.7762 | OSM実測 | 57 | 57 | -31 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし
5662 | 九州 | 徳力変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8275 | 130.8699 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5663 | 九州 | 志免変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5826 | 130.4882 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5664 | 九州 | 恒久変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.892 | 131.4107 | OSM実測 | 66 | 66 | -52 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5665 | 九州 | 恒富変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.5503 | 131.6731 | OSM実測 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り
5666 | 九州 | 慶徳変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7961 | 130.7025 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5667 | 九州 | 戸畑変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8892 | 130.8257 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5668 | 九州 | 折尾変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8687 | 130.7269 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5669 | 九州 | 指宿変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2686 | 130.6206 | OSM実測 | 42 | 42 | -40 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5670 | 九州 | 新地変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7404 | 129.8745 | OSM実測 | 85 | 85 | -55 | 30 | 0 | 不可 #4 | なし
5671 | 九州 | 新町変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8056 | 130.6964 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5672 | 九州 | 日出変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3698 | 131.5491 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5673 | 九州 | 日吉変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7832 | 130.6995 | OSM実測 | 61 | 61 | -47 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5674 | 九州 | 日岡変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2551 | 131.657 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5675 | 九州 | 日明系統開閉所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8863 | 130.8597 | OSM実測
5676 | 九州 | 旦過変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8784 | 130.8754 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5677 | 九州 | 旭変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9082 | 131.428 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5678 | 九州 | 春日町変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7852 | 130.6761 | OSM実測 | 57 | 57 | -33 | 22 | 22 | 不可 #4 | なし
5679 | 九州 | 時津変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8333 | 129.8423 | OSM実測 | 57 | 57 | -43 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5680 | 九州 | 有木変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7477 | 130.6381 | OSM実測 | 38 | 38 | -35 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5681 | 九州 | 木上変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.2113 | 130.8565 | OSM実測 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5682 | 九州 | 本庄変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9882 | 131.3236 | OSM実測 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5683 | 九州 | 東多久変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.285 | 130.1367 | OSM実測 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5684 | 九州 | 東大津変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8963 | 130.9133 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #3 | 有り
5685 | 九州 | 東浜変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6138 | 130.4109 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5686 | 九州 | 東畑変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.9088 | 130.798 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5687 | 九州 | 松ヶ江変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.859 | 130.971 | OSM実測 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5688 | 九州 | 板付変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5665 | 130.4573 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5689 | 九州 | 枕崎変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2753 | 130.2954 | OSM実測 | 57 | 57 | -55 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5690 | 九州 | 森変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2948 | 131.1577 | OSM実測 | 47 | 47 | -41 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5691 | 九州 | 植木変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8968 | 130.6807 | OSM実測 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5692 | 九州 | 横代変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.828 | 130.8973 | OSM実測 | 28 | 28 | -6 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り
5693 | 九州 | 水俣変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.2057 | 130.3996 | OSM実測 | 33 | 33 | -30 | 1 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5694 | 九州 | 永田変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5284 | 130.5146 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5695 | 九州 | 江川変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6846 | 129.842 | OSM実測 | 52 | 52 | -37 | 15 | 0 | 不可 #4 | なし
5696 | 九州 | 池田変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.829 | 130.71 | OSM実測 | 57 | 57 | -31 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし
5697 | 九州 | 泉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7092 | 130.9758 | OSM実測 | 57 | 57 | -52 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5698 | 九州 | 洞海変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8877 | 130.7616 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5699 | 九州 | 浅川変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8717 | 130.7001 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5700 | 九州 | 浦上変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7833 | 129.868 | OSM実測 | 28 | 28 | -12 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5701 | 九州 | 浦桑変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.988 | 129.0792 | OSM実測 | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り
5702 | 九州 | 海老津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8439 | 130.6226 | OSM実測 | 57 | 57 | -50 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5703 | 九州 | 添田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5734 | 130.8454 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5704 | 九州 | 清水変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9187 | 131.4182 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5705 | 九州 | 清滝変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5804 | 130.5604 | OSM実測 | 28 | 28 | -15 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5706 | 九州 | 渡辺通変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5828 | 130.4043 | OSM実測 | 42 | 42 | -28 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5707 | 九州 | 溝部変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.435 | 130.9926 | OSM実測 | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5708 | 九州 | 滝之神変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.6178 | 130.5681 | OSM実測 | 57 | 57 | -36 | 21 | 22 | 不可 #4 | なし
5709 | 九州 | 瀬戸変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.9375 | 129.6404 | OSM実測 | 25 | 25 | -20 | 3 | 0 | 不可 #4 | なし
5710 | 九州 | 犬飼変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.0492 | 131.6428 | OSM実測 | 33 | 33 | -28 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5711 | 九州 | 玉名変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9227 | 130.5505 | OSM実測 | 52 | 52 | -41 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5712 | 九州 | 玉川変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3253 | 130.9262 | OSM実測 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5713 | 九州 | 王子変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2415 | 131.5909 | OSM実測 | 52 | 52 | -40 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5714 | 九州 | 田の湯変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2773 | 131.4962 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5715 | 九州 | 田上変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5755 | 130.535 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5716 | 九州 | 田川変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6389 | 130.781 | OSM実測 | 38 | 38 | -27 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5717 | 九州 | 白木原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5297 | 130.4767 | OSM実測 | 61 | 61 | -47 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5718 | 九州 | 白石変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.181 | 130.1305 | OSM実測 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5719 | 九州 | 白鳥変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6377 | 130.8149 | OSM実測 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5720 | 九州 | 百道変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5883 | 130.345 | OSM実測 | 76 | 76 | 14 |  |  | 不可 #4 | なし
5721 | 九州 | 直方変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7312 | 130.718 | OSM実測 | 66 | 66 | -61 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5722 | 九州 | 矢部変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.6797 | 130.9846 | OSM実測 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5723 | 九州 | 石原町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7862 | 130.8614 | OSM実測 | 14 | 14 | -3 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5724 | 九州 | 石垣変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2952 | 131.5015 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5725 | 九州 | 砂津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8834 | 130.8902 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5726 | 九州 | 福江変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6908 | 128.8482 | OSM実測 | 38 | 38 | -23 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5727 | 九州 | 福陵変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5741 | 130.3508 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5728 | 九州 | 穴生変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8545 | 130.7434 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5729 | 九州 | 竹下変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5765 | 130.4326 | OSM実測 | 81 | 81 | -57 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし
5730 | 九州 | 竹田変電所 | 大分県 | 66 |  | 32.965 | 131.3881 | OSM実測 | 52 | 52 | -48 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5731 | 九州 | 箱崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6228 | 130.4274 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5732 | 九州 | 篠原変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.1916 | 131.4857 | OSM実測 | 47 | 47 | -43 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5733 | 九州 | 米ノ津変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 32.1161 | 130.3412 | OSM実測
5734 | 九州 | 糸田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6653 | 130.7683 | OSM実測 | 33 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5735 | 九州 | 紫原変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5488 | 130.5362 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5736 | 九州 | 芦屋変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8793 | 130.6682 | OSM実測 | 42 | 42 | -31 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5737 | 九州 | 花丘変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7933 | 129.8624 | OSM実測 | 47 | 47 | -27 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り
5738 | 九州 | 花畑変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8026 | 130.7074 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5739 | 九州 | 若久変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7954 | 130.977 | OSM実測 | 42 | 42 | -34 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5740 | 九州 | 荒戸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5941 | 130.3792 | OSM実測 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5741 | 九州 | 荘園変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2922 | 131.4775 | OSM実測 | 28 | 28 | -3 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り
5742 | 九州 | 菊池変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9807 | 130.8042 | OSM実測 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5743 | 九州 | 菰屋変電所 | 福岡県 | 66 |  | 32.9545 | 130.47 | OSM実測 | 30 | 30 | -30 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5744 | 九州 | 藤田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8667 | 130.7699 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5745 | 九州 | 行橋変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7302 | 130.9645 | OSM実測 | 57 | 57 | -37 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5746 | 九州 | 西新変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5843 | 130.3621 | OSM実測 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5747 | 九州 | 西春変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5418 | 130.4691 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5748 | 九州 | 谷山変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5068 | 130.5162 | OSM実測 | 85 | 85 | -62 | 23 | 0 | 不可 #4 | 有り
5749 | 九州 | 財光寺変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.3973 | 131.6317 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5750 | 九州 | 貫変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8161 | 130.9359 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5751 | 九州 | 賑橋変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7474 | 129.878 | OSM実測 | 66 | 66 | -57 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5752 | 九州 | 赤間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8081 | 130.5661 | OSM実測 | 28 | 28 | -4 | 24 | 0 | 不可 #4 | 有り
5753 | 九州 | 轟木変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3639 | 130.5009 | OSM実測 | 57 | 57 | -42 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし
5754 | 九州 | 通谷変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8247 | 130.733 | OSM実測 | 57 | 57 | -32 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り
5755 | 九州 | 遠賀変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8455 | 130.6646 | OSM実測 | 28 | 28 | -1 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り
5756 | 九州 | 那の川変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.575 | 130.4097 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5757 | 九州 | 郡変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2606 | 130.5259 | OSM実測 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5758 | 九州 | 都農変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.2563 | 131.5545 | OSM実測 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5759 | 九州 | 重留変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5333 | 130.3394 | OSM実測 | 85 | 85 | -63 | 22 | 22 | 不可 #4 | なし
5760 | 九州 | 野間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5634 | 130.4184 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5761 | 九州 | 金池変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2344 | 131.61 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5762 | 九州 | 金鶏町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8696 | 130.8476 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5763 | 九州 | 銀座橋変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8008 | 130.7105 | OSM実測 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5764 | 九州 | 銭座変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7608 | 129.8696 | OSM実測 | 47 | 47 | -27 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り
5765 | 九州 | 錦町変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.9404 | 130.967 | OSM実測 | 33 | 33 | -18 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5766 | 九州 | 長与変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8105 | 129.8579 | OSM実測 | 61 | 61 | -46 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5767 | 九州 | 長尾変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5525 | 130.387 | OSM実測 | 69 | 69 | -50 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5768 | 九州 | 阿瀬津変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.9574 | 129.1053 | OSM実測 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5769 | 九州 | 雨窪系統開閉所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7926 | 130.9709 | OSM実測
5770 | 九州 | 青戸変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.3021 | 130.4658 | OSM実測 | 76 | 76 | -76 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5771 | 九州 | 青葉変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9197 | 131.4373 | OSM実測 | 66 | 66 | -43 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5772 | 九州 | 須屋変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8635 | 130.7346 | OSM実測 | 76 | 76 | -58 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし
5773 | 九州 | 須崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5958 | 130.3974 | OSM実測 | 85 | 85 | 4 |  |  | 不可 #4 | なし
5774 | 九州 | 頭地開閉所 | 熊本県 | 66 |  | 32.3997 | 130.8123 | OSM実測
5775 | 九州 | 飯塚変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6291 | 130.708 | OSM実測 | 47 | 47 | -44 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5776 | 九州 | 飽ノ浦変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7449 | 129.8555 | OSM実測 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り
5777 | 九州 | 香春変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6558 | 130.8186 | OSM実測 | 52 | 52 | -48 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5778 | 九州 | 香月変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7982 | 130.733 | OSM実測 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5779 | 九州 | 香焼変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6894 | 129.8109 | OSM実測 | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし
5780 | 九州 | 高尾野変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 32.0766 | 130.2458 | OSM実測 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5781 | 九州 | 高森変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8176 | 131.1204 | OSM実測 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5782 | 九州 | 鯰田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6616 | 130.6941 | OSM実測 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5783 | 九州 | 鴨池変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5657 | 130.5573 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5784 | 九州 | 鶴崎変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2494 | 131.6835 | OSM実測 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5785 | 九州 | 鷹尾変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.7276 | 131.0508 | OSM実測 | 66 | 66 | -61 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り
5786 | 九州 | 鹿屋変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.3773 | 130.8527 | OSM実測 | 76 | 76 | -73 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5787 | 九州 | 黒崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8644 | 130.7768 | OSM実測 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5788 | 九州 | 久原変電所 | 佐賀県 |  |  | 33.3132 | 129.8103 | OSM実測 | 14 | 14 | -12 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5789 | 九州 | 九州電力 一の勢変電所 | 熊本県 |  |  | 32.4724 | 130.17 | OSM実測 | 38 | 38 | -24 | 10 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5790 | 九州 | 九州電力 一町田変電所 | 熊本県 |  |  | 32.329 | 130.0758 | OSM実測 | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5791 | 九州 | 九州電力 上津変電所 | 福岡県 |  |  | 33.2826 | 130.5332 | OSM実測 | 38 | 38 | -20 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし
5792 | 九州 | 九州電力 志岐変電所 | 熊本県 |  |  | 32.5028 | 130.0617 | OSM実測 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5793 | 九州 | 九州電力(株)志佐変電所 | 長崎県 |  |  | 33.3371 | 129.7081 | OSM実測 | 38 | 38 | -34 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5794 | 九州 | 九州電力送配電 面高変電所 | 長崎県 |  |  | 33.0583 | 129.6635 | OSM実測 | 19 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし
5795 | 九州 | 北熊本変電所 | 熊本県 |  |  | 32.8286 | 130.7217 | OSM実測 | 568 | 326 | -59 |  |  | 可 | なし
5796 | 九州 | 大村変電所 | 長崎県 |  |  | 32.9687 | 129.9389 | OSM実測 | 180 | 106 | -60 |  |  | 可 | 有り
5797 | 九州 | 山代変電所 | 佐賀県 |  |  | 33.2817 | 129.8257 | OSM実測 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5798 | 九州 | 有家変電所 | 長崎県 |  |  | 32.6574 | 130.2679 | OSM実測 | 47 | 47 | -40 | 7 | 0 | 不可 #4 | なし
5799 | 九州 | 金の手変電所 | 大分県 |  |  | 33.2154 | 131.6808 | OSM実測 | 57 | 57 | -49 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5800 | 九州 | 苓北変電所 |  | 500 | 66 |  |  | 未取得 | 475 | 296 | -163 |  |  | 可 | 有り
5801 | 九州 | 一ツ瀬変電所 |  | 220 | 110 |  |  | 未取得 | 190 | 118 | -260 |  |  | 可 | 有り
5802 | 九州 | 上椎葉変電所 |  | 220 | 110 |  |  | 未取得 | 285 | 178 | -168 |  |  | 可 | なし
5803 | 九州 | 東豊前変電所 |  | 220 | 66 | 33.6233 | 131.1198 | Google Places(名称一致) | 471 | 273 | -428 |  |  | 可 | 有り
5804 | 九州 | 西佐世保変電所 |  | 220 | 66 |  |  | 未取得 | 472 | 296 | -369 |  |  | 可 | 有り
5805 | 九州 | 速見変電所 |  | 220 | 66 | 33.4125 | 131.535 | Google Places(名称一致) | 472 | 299 | -478 |  |  | 可 | 有り
5806 | 九州 | 塚原変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 4 | 4 | -3 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5807 | 九州 | 大口変電所 |  | 110 | 6 | 32.0791 | 130.6008 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5808 | 九州 | 大山変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5809 | 九州 | 大淀第二変電所 |  | 110 | 66 |  |  | 未取得 | 142 | 142 | -192 |  |  | 不可 #3 | 有り
5810 | 九州 | 末吉変電所 |  | 110 | 6 | 31.6363 | 130.9943 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5811 | 九州 | 末広変電所 |  | 110 | 6 | 33.1344 | 131.778 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -33 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし
5812 | 九州 | 港変電所 |  | 110 | 66 | 33.0108 | 130.4197 | Google Places(名称一致) | 256 | 142 | -141 |  |  | 可 | 有り
5813 | 九州 | 細野変電所 |  | 110 | 6 | 31.9876 | 130.968 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -50 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り
5814 | 九州 | 西山鹿変電所 |  | 110 | 6 | 33.0052 | 130.6718 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5815 | 九州 | 野方変電所 |  | 110 | 6 | 31.496 | 130.927 | OSM実測(名称一致) | 37 | 37 | -37 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5816 | 九州 | 高原変電所 |  | 110 | 6 | 31.9404 | 131.0272 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5817 | 九州 | えびの変電所 |  | 66 | 6 | 32.0585 | 130.7851 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 |  | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5818 | 九州 | かなえ台変電所 |  | 66 | 6 | 33.5463 | 131.4791 | OSM実測(名称一致) | 14 | 14 | -12 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5819 | 九州 | アイランドシティ変電所 |  | 66 | 6 | 33.6641 | 130.4141 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -30 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし
5820 | 九州 | 万之瀬変電所 |  | 66 | 6 | 31.4128 | 130.3519 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5821 | 九州 | 三城変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 85 | 85 | -65 | 20 | 0 | 不可 #4 | なし
5822 | 九州 | 三芳変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -4 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5823 | 九州 | 上岡変電所 |  | 66 | 22 | 32.9596 | 131.8715 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 |  |  | 不可 #4 | 有り
5824 | 九州 | 上白水変電所 |  | 66 | 6 | 33.5167 | 130.4397 | Google Places(名称一致) | 76 | 76 | -59 | 17 | 17 | 不可 #4 | なし
5825 | 九州 | 下筌変電所 |  | 66 | 6 | 33.1641 | 130.9839 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5826 | 九州 | 中種子変電所 |  | 66 | 6 | 30.5486 | 130.9723 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし
5827 | 九州 | 今宿変電所 |  | 66 | 6 | 33.5745 | 130.2734 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -45 | 2 | 2 | 不可 #4 | なし
5828 | 九州 | 伊倉(6kV)変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし
5829 | 九州 | 佐々変電所 |  | 66 | 6 | 33.2345 | 129.6511 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5830 | 九州 | 佐世保変電所 |  | 66 | 6 | 33.1603 | 129.731 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -26 | 31 | 0 | 不可 #4 | なし
5831 | 九州 | 佐伯変電所 |  | 66 | 6 | 32.9748 | 131.899 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -22 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5832 | 九州 | 佐志変電所 |  | 66 | 6 | 31.9188 | 130.4758 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5833 | 九州 | 佐賀関変電所 |  | 66 | 6 | 33.2399 | 131.8628 | Google Places(名称一致) | 11 | 11 | -10 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5834 | 九州 | 佐須奈変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし
5835 | 九州 | 健軍変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5836 | 九州 | 元石変電所 |  | 66 | 6 | 33.4425 | 129.9786 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5837 | 九州 | 八女変電所 |  | 66 | 6 | 33.2232 | 130.5569 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -44 | 11 | 11 | 不可 #4 | なし
5838 | 九州 | 前原変電所 |  | 66 | 6 | 33.5587 | 130.2057 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -46 | 11 | 11 | 不可 #4 | なし
5839 | 九州 | 加世田変電所 |  | 66 | 6 | 31.4276 | 130.3203 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5840 | 九州 | 加来変電所 |  | 66 | 22 | 33.553 | 131.2121 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5841 | 九州 | 千代変電所 |  | 66 | 6 | 33.6018 | 130.4186 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5842 | 九州 | 原古賀変電所 |  | 66 | 6 | 33.3098 | 130.512 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5843 | 九州 | 古閑(6kV)変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -8 | 11 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5844 | 九州 | 吉井変電所 |  | 66 | 6 | 33.2682 | 129.6963 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5845 | 九州 | 名瀬変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5846 | 九州 | 向江変電所 |  | 66 | 6 | 32.0734 | 130.3477 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5847 | 九州 | 周船寺変電所 |  | 66 | 6 | 33.5674 | 130.2422 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -39 | 17 | 17 | 不可 #4 | なし
5848 | 九州 | 国分変電所 |  | 66 | 6 | 31.7376 | 130.7666 | OSM実測(名称一致) | 71 | 71 | -70 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5849 | 九州 | 堅粕変電所 |  | 66 | 6 | 33.5911 | 130.4256 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5850 | 九州 | 塩屋変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5851 | 九州 | 塩田変電所 |  | 66 | 6 | 33.133 | 130.0616 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -25 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5852 | 九州 | 夜明変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -42 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り
5853 | 九州 | 大久保変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5854 | 九州 | 大刀洗変電所 |  | 66 | 6 | 33.4008 | 130.6169 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -66 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし
5855 | 九州 | 大南変電所 |  | 66 | 6 | 33.1672 | 131.6401 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -41 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5856 | 九州 | 大岳変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 15 | 15 | -10 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5857 | 九州 | 大島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし
5858 | 九州 | 大津変電所 |  | 66 | 6 | 32.8737 | 130.8727 | Google Places(名称一致) | 61 | 61 | -52 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5859 | 九州 | 大渕変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -2 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし
5860 | 九州 | 大牟田変電所 |  | 66 | 6 | 33.0481 | 130.4499 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -50 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5861 | 九州 | 大財変電所 |  | 66 | 6 | 33.2594 | 130.313 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5862 | 九州 | 大野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -21 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5863 | 九州 | 女子畑変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5864 | 九州 | 妙見変電所 |  | 66 | 6 | 31.8132 | 130.7572 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -18 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5865 | 九州 | 嬉野変電所 |  | 66 | 6 | 33.1013 | 129.9854 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5866 | 九州 | 宇島変電所 |  | 66 | 6 | 33.6221 | 131.1285 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -40 | 17 | 0 | 不可 #4 | 有り
5867 | 九州 | 宇美変電所 |  | 66 | 6 | 33.5643 | 130.5071 | Google Places(名称一致) | 66 | 66 | -51 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし
5868 | 九州 | 安岐変電所 |  | 66 | 6 | 33.4673 | 131.709 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5869 | 九州 | 宮の下変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -16 | 22 | 0 | 不可 #4 | なし
5870 | 九州 | 宮川変電所 |  | 66 | 6 | 31.5701 | 130.4842 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り
5871 | 九州 | 寒田変電所 |  | 66 | 6 | 33.1919 | 131.6111 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -30 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし
5872 | 九州 | 小佐井変電所 |  | 66 | 6 | 33.219 | 131.7469 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5873 | 九州 | 小国変電所 |  | 66 | 6 | 33.1589 | 131.0461 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り
5874 | 九州 | 小豆崎変電所 |  | 66 | 22 | 32.8516 | 130.0729 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -15 |  |  | 不可 #4 | なし
5875 | 九州 | 小関変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5876 | 九州 | 岡川変電所 |  | 66 | 6 | 33.1785 | 131.583 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -41 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5877 | 九州 | 岩屋変電所 |  | 66 | 6 | 33.3309 | 130.0389 | Google Places(名称一致) | 34 | 34 | -32 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5878 | 九州 | 岸井(22kV)変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5879 | 九州 | 川上川第一変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -8 |  |  | 不可 #4 | 有り
5880 | 九州 | 川東変電所 |  | 66 | 6 | 31.7416 | 131.0779 | OSM実測(名称一致) | 66 | 66 | -53 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5881 | 九州 | 川棚変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 33 | 33 | -23 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5882 | 九州 | 平戸変電所 |  | 66 | 6 | 33.3575 | 129.5658 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -24 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5883 | 九州 | 平田台変電所 |  | 66 | 6 | 33.5107 | 130.4703 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし
5884 | 九州 | 幸野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5885 | 九州 | 広川変電所 |  | 66 | 6 | 33.2599 | 130.5467 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし
5886 | 九州 | 広滝第一変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5887 | 九州 | 延命寺変電所 |  | 66 | 6 | 33.0145 | 130.4393 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -43 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5888 | 九州 | 御館変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -45 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし
5889 | 九州 | 徳須恵変電所 |  | 66 | 6 | 33.3748 | 129.9393 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5890 | 九州 | 志和池変電所 |  | 66 | 6 | 31.8051 | 131.0916 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5891 | 九州 | 志布志変電所 |  | 66 | 6 | 31.4819 | 131.0919 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5892 | 九州 | 忠見変電所 |  | 66 | 6 | 33.2222 | 130.5977 | Google Places(名称一致) | 42 | 42 | -38 | 4 | 4 | 不可 #4 | なし
5893 | 九州 | 愛野変電所 |  | 66 | 6 | 32.8152 | 130.154 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | なし
5894 | 九州 | 新住用川変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5895 | 九州 | 新宮変電所 |  | 66 | 6 | 33.7111 | 130.4428 | Google Places(名称一致) | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5896 | 九州 | 新種子島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
5897 | 九州 | 旗崎変電所 |  | 66 | 6 | 33.3159 | 130.562 | OSM実測(名称一致) | 28 | 28 | -3 | 21 | 21 | 不可 #4 | なし
5898 | 九州 | 日南変電所 |  | 66 | 6 | 31.6049 | 131.3815 | OSM実測(名称一致) | 76 | 76 | -63 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り
5899 | 九州 | 日奈久変電所 |  | 66 | 6 | 32.4515 | 130.5923 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5900 | 九州 | 日宇変電所 |  | 66 | 6 | 33.1524 | 129.7514 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -30 | 27 | 0 | 不可 #4 | なし
5901 | 九州 | 早岐変電所 |  | 66 | 6 | 33.1312 | 129.809 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし
5902 | 九州 | 有田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし
5903 | 九州 | 木室変電所 |  | 66 | 6 | 33.2106 | 130.3994 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし
5904 | 九州 | 木屋変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし
5905 | 九州 | 本城川変電所 |  | 66 | 6 | 31.4797 | 130.7516 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5906 | 九州 | 本渡変電所 |  | 66 | 6 | 32.4506 | 130.1935 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5907 | 九州 | 村所変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5908 | 九州 | 村田変電所 |  | 66 | 6 | 33.3517 | 130.4628 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -37 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5909 | 九州 | 東小城変電所 |  | 66 | 6 | 33.299 | 130.2116 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り
5910 | 九州 | 東彼杵変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 14 | 14 | -3 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5911 | 九州 | 東町変電所 |  | 66 | 6 | 33.3156 | 130.5178 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5912 | 九州 | 杵築変電所 |  | 66 | 6 | 33.4131 | 131.6148 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5913 | 九州 | 松原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5914 | 九州 | 松崎変電所 |  | 66 | 6 | 32.5115 | 130.5895 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -32 | 25 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5915 | 九州 | 柳ヶ浦変電所 |  | 66 | 6 | 33.5666 | 131.3674 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5916 | 九州 | 柳川変電所 |  | 66 | 6 | 33.1697 | 130.4109 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -43 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5917 | 九州 | 柿原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 5 | 5 | -4 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5918 | 九州 | 横川変電所 |  | 66 | 6 | 31.9101 | 130.6995 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5919 | 九州 | 横竹変電所 |  | 66 | 6 | 33.5239 | 129.8918 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5920 | 九州 | 橘変電所 |  | 66 | 6 | 32.761 | 130.216 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -26 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし
5921 | 九州 | 江津変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5922 | 九州 | 江迎変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5923 | 九州 | 沈堕変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5924 | 九州 | 沖洲変電所 |  | 66 | 6 | 32.9123 | 130.4645 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5925 | 九州 | 波佐見変電所 |  | 66 | 6 | 33.1446 | 129.9063 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし
5926 | 九州 | 津久見変電所 |  | 66 | 6 | 33.0754 | 131.8547 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -38 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り
5927 | 九州 | 浜玉変電所 |  | 66 | 6 | 33.442 | 130.048 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -32 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り
5928 | 九州 | 浜田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -41 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5929 | 九州 | 渡川変電所 |  | 66 | 6 | 32.3401 | 131.3638 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5930 | 九州 | 港町変電所 |  | 66 | 6 | 33.9054 | 130.8611 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5931 | 九州 | 湯山変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5932 | 九州 | 湯田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5933 | 九州 | 瀬高変電所 |  | 66 | 6 | 33.1558 | 130.4951 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -46 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし
5934 | 九州 | 熊野変電所 |  | 66 | 6 | 33.1763 | 129.72 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -17 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5935 | 九州 | 牛深変電所 |  | 66 | 6 | 32.203 | 130.03 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5936 | 九州 | 牧園変電所 |  | 66 | 6 | 31.8778 | 130.8073 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5937 | 九州 | 王ノ瀬変電所 |  | 66 | 6 | 33.2419 | 131.7451 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り
5938 | 九州 | 田平変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5939 | 九州 | 田浦変電所 |  | 66 | 6 | 32.3511 | 130.5086 | Google Places(名称一致) | 5 | 5 | -4 | 1 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5940 | 九州 | 田迎変電所 |  | 66 | 6 | 32.3505 | 131.0129 | Google Places(名称一致) | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5941 | 九州 | 田野変電所 |  | 66 | 6 | 31.8284 | 131.3064 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -35 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5942 | 九州 | 的石変電所 |  | 66 | 6 | 32.9267 | 130.9996 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り
5943 | 九州 | 相浦変電所 |  | 66 | 6 | 33.2038 | 129.6484 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -3 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り
5944 | 九州 | 矢上変電所 |  | 66 | 6 | 32.7729 | 129.9424 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り
5945 | 九州 | 神田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -10 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り
5946 | 九州 | 神辺変電所 |  | 66 | 6 | 33.3835 | 130.5096 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし
5947 | 九州 | 神野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り
5948 | 九州 | 福島変電所 |  | 66 | 6 | 31.4685 | 131.2287 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5949 | 九州 | 種子島第一変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5950 | 九州 | 立花変電所 |  | 66 | 6 | 33.26 | 129.8818 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り
5951 | 九州 | 竜郷変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし
5952 | 九州 | 竹田津変電所 |  | 66 | 6 | 33.6699 | 131.5588 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -16 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り
5953 | 九州 | 笠之原変電所 |  | 66 | 6 | 31.3953 | 130.8876 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5954 | 九州 | 箱崎浜変電所 |  | 66 | 6 | 33.629 | 130.414 | OSM実測(名称一致) | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし
5955 | 九州 | 築城(22kV)変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5956 | 九州 | 簑島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 64 | 64 | -50 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし
5957 | 九州 | 米之津変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り
5958 | 九州 | 臼杵変電所 |  | 66 | 6 | 33.1165 | 131.8005 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -17 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り
5959 | 九州 | 船越変電所 |  | 66 | 6 | 32.8353 | 130.0641 | Google Places(名称一致) | 47 | 47 | -36 | 11 | 0 | 不可 #4 | なし
5960 | 九州 | 芦北変電所 |  | 66 | 6 | 32.3004 | 130.4948 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -24 | 8 | 0 | 不可 ♯4 | 有り
5961 | 九州 | 若葉変電所 |  | 66 | 6 | 31.7208 | 131.0742 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -40 | 17 | 0 | 不可 #4 | 有り
5962 | 九州 | 菊池川第三変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5963 | 九州 | 菊陽(22kV)変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #4 | なし
5964 | 九州 | 藤棚変電所 |  | 66 | 6 | 32.8097 | 129.9661 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -27 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5965 | 九州 | 諸富変電所 |  | 66 | 6 | 33.2285 | 130.3648 | OSM実測(名称一致) | 43 | 43 | -39 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5966 | 九州 | 豊玉変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -1 | 8 | 8 | 不可 #4 | なし
5967 | 九州 | 軸丸変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5968 | 九州 | 近見変電所 |  | 66 | 6 | 32.7621 | 130.7001 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #3 | なし
5969 | 九州 | 都北変電所 |  | 66 | 6 | 31.7621 | 131.0964 | OSM実測(名称一致) | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り
5970 | 九州 | 野上変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5971 | 九州 | 野原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5972 | 九州 | 針尾変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし
5973 | 九州 | 鍋島変電所 |  | 66 | 6 | 33.2681 | 130.2701 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -31 | 26 | 0 | 不可 #4 | 有り
5974 | 九州 | 阿久根変電所 |  | 66 | 6 | 32.0022 | 130.1989 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5975 | 九州 | 隼人変電所 |  | 66 | 6 | 31.7382 | 130.7263 | OSM実測(名称一致) | 57 | 57 | -49 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5976 | 九州 | 雄川変電所 |  | 66 | 6 | 31.2103 | 130.8054 | OSM実測(名称一致) | 33 | 33 | -32 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り
5977 | 九州 | 青島変電所 |  | 66 | 6 | 31.8299 | 131.4196 | OSM実測(名称一致) | 66 | 66 | -62 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り
5978 | 九州 | 飫肥変電所 |  | 66 | 6 | 31.64 | 131.3552 | OSM実測(名称一致) | 19 | 19 | -15 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5979 | 九州 | 高山川変電所 |  | 66 | 22 | 31.2657 | 130.9442 | OSM実測(名称一致) | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5980 | 九州 | 高木瀬変電所 |  | 66 | 6 | 33.2844 | 130.2839 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -32 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り
5981 | 九州 | 高田変電所 |  | 66 | 6 | 33.5624 | 131.4356 | Google Places(名称一致) | 52 | 52 | -49 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り
5982 | 九州 | 鶴川変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り
5983 | 九州 | 鹿島変電所 |  | 66 | 22 | 33.0964 | 130.0991 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り
5984 | 沖縄 | 北那覇変電所 | 沖縄県 | 132 |  | 26.2296 | 127.7032 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 可 | なし
5985 | 沖縄 | 西原変電所 | 沖縄県 | 132 |  | 26.2358 | 127.7591 | OSM実測 | [5 empty] | 不可 #1 | なし
5986 | 沖縄 | 与那原変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2041 | 127.7476 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
5987 | 沖縄 | 佐敷変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.1596 | 127.7876 | OSM実測 | 28 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #4 | なし
5988 | 沖縄 | 前田変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.243 | 127.7429 | OSM実測 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
5989 | 沖縄 | 南風原変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.1817 | 127.7325 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
5990 | 沖縄 | 名護電力所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.6104 | 127.9877 | OSM実測 | 28 | 28 | -14 | 14 |  |  | なし
5991 | 沖縄 | 小禄変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.1909 | 127.6746 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
5992 | 沖縄 | 小那覇変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2318 | 127.7727 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
5993 | 沖縄 | 松田変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.5088 | 127.9928 | OSM実測 | 14 | 14 | -1 | 13 |  |  | なし
5994 | 沖縄 | 海洋博変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.6921 | 127.8808 | OSM実測 | 14 | 14 | -2 | 12 |  | 不可 #3 | なし
5995 | 沖縄 | 西那覇変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2217 | 127.6802 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 可 | なし
5996 | 沖縄 | 那覇変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2061 | 127.6641 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
5997 | 沖縄 | 上間変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.1985 | 127.7129 | OSM実測 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
5998 | 沖縄 | 久茂地変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2198 | 127.6835 | OSM実測 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
5999 | 沖縄 | 壷川変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2084 | 127.6799 | OSM実測 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
6000 | 沖縄 | 曙変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2416 | 127.6884 | OSM実測 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | なし
6001 | 沖縄 | 沖縄電力 竹富配電塔 | 沖縄県 |  |  | 24.3309 | 124.0828 | OSM実測 | 8 | 8 | -6 | 2 |  |  | なし
6002 | 沖縄 | 沖縄電力与根変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.1642 | 127.6624 | OSM実測 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6003 | 沖縄 | 泊変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2273 | 127.6865 | OSM実測 | 66 | 66 | -47 | 19 |  |  | なし
6004 | 沖縄 | 渡口変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.3044 | 127.8116 | OSM実測 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #1 | なし
6005 | 沖縄 | 友寄変電所 | 沖縄県 | 132 | 6.6 | 26.1663 | 127.7193 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 |  | 不可 #1 | なし
6006 | 沖縄 | 栄野比変電所 | 沖縄県 | 132 | 66 | 26.3808 | 127.8273 | Google Places(名称一致) | [5 empty] | 可 | なし
6007 | 沖縄 | 牧港第一変電所 | 沖縄県 | 132 | 6.6 | 26.2687 | 127.72 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 可 | なし
6008 | 沖縄 | 石川火力変電所 | 沖縄県 | 132 | 66 |  |  | 未取得 | [5 empty] | 不可 #1 | なし
6009 | 沖縄 | 金武火力変電所 | 沖縄県 | 132 | 66 | 26.4468 | 127.9181 | Google Places(名称一致) | [5 empty] | 不可 #1 | なし
6010 | 沖縄 | ギンバル変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4659 | 127.9352 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -3 | 16 |  |  | なし
6011 | 沖縄 | 与勝変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3333 | 127.8777 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #3 | なし
6012 | 沖縄 | 中の町変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.335 | 127.7907 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6013 | 沖縄 | 中城湾変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3299 | 127.853 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6014 | 沖縄 | 今帰仁変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.6743 | 127.9787 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | なし
6015 | 沖縄 | 仲石変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4333 | 127.8153 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 不可 #3 | なし
6016 | 沖縄 | 伊平変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3255 | 127.7569 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6017 | 沖縄 | 伊波変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4119 | 127.823 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  |  | なし
6018 | 沖縄 | 伊良皆第一変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3826 | 127.7573 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6019 | 沖縄 | 具志頭変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.1278 | 127.7514 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -4 | 15 |  |  | なし
6020 | 沖縄 | 冨着変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4561 | 127.826 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 不可 #3 | なし
6021 | 沖縄 | 勢理客変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2476 | 127.691 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
6022 | 沖縄 | 北谷変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3036 | 127.76 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6023 | 沖縄 | 南上原変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2533 | 127.7759 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6024 | 沖縄 | 古波蔵変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2017 | 127.6899 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 |  |  | なし
6025 | 沖縄 | 喜仲変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3579 | 127.8492 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6026 | 沖縄 | 喜瀬変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.5356 | 127.9395 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 |  |  | なし
6027 | 沖縄 | 城間変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6028 | 沖縄 | 大保変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.6575 | 128.1296 | Google Places(名称一致) | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #3 | なし
6029 | 沖縄 | 大名変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2323 | 127.7237 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6030 | 沖縄 | 大山変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2759 | 127.7365 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6031 | 沖縄 | 天願変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3933 | 127.8531 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6032 | 沖縄 | 奥間変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.731 | 128.1697 | OSM実測(名称一致) | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #3 | なし
6033 | 沖縄 | 安和変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.6115 | 127.9368 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -20 | 18 |  |  | なし
6034 | 沖縄 | 安室変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.222 | 127.7574 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6035 | 沖縄 | 安富祖変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4977 | 127.8838 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6036 | 沖縄 | 安谷屋変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2893 | 127.7845 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6037 | 沖縄 | 宮城変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2454 | 127.7031 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6038 | 沖縄 | 屋良変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.367 | 127.7648 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -14 | 14 |  |  | なし
6039 | 沖縄 | 島袋変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3241 | 127.8019 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | なし
6040 | 沖縄 | 平安座変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3448 | 127.95 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -10 | 8 |  |  | なし
6041 | 沖縄 | 座喜味変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4091 | 127.7379 | Google Places(名称一致) | 25 | 25 | -15 | 10 |  |  | なし
6042 | 沖縄 | 恩納変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4907 | 127.8474 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | 0 | 14 |  |  | なし
6043 | 沖縄 | 新名護変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.6103 | 127.9869 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6044 | 沖縄 | 新金武変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4561 | 127.9212 | Google Places(名称一致) | 18 | 18 | -9 | 9 |  |  | なし
6045 | 沖縄 | 普天間変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2771 | 127.7485 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6046 | 沖縄 | 本部変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.6572 | 127.9065 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #3 | なし
6047 | 沖縄 | 東町変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2113 | 127.6739 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
6048 | 沖縄 | 松尾変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2126 | 127.6853 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
6049 | 沖縄 | 桑江変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3103 | 127.7688 | Google Places(名称一致) | 17 | 17 | 0 | 17 |  |  | なし
6050 | 沖縄 | 浦添変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #3 | なし
6051 | 沖縄 | 牧志変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.215 | 127.6936 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #3 | なし
6052 | 沖縄 | 瑞慶覧変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.307 | 127.7821 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6053 | 沖縄 | 真壁変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.1086 | 127.6942 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | なし
6054 | 沖縄 | 真玉橋変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.1939 | 127.7008 | Google Places(名称一致) | 33 | 33 | -19 | 14 |  |  | なし
6055 | 沖縄 | 知花変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3543 | 127.8069 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6056 | 沖縄 | 石川変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.4418 | 127.8345 | Google Places(名称一致) | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし
6057 | 沖縄 | 糸満変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.1357 | 127.6921 | Google Places(名称一致) | 28 | 28 | -16 | 12 |  |  | なし
6058 | 沖縄 | 繁多川変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.2154 | 127.7122 | Google Places(名称一致) | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし
6059 | 沖縄 | 美里変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3456 | 127.8263 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし
6060 | 沖縄 | 羽地変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.6132 | 128.0116 | Google Places(名称一致) | 14 | 14 | -4 | 10 |  |  | なし
6061 | 沖縄 | 辺野古変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.5253 | 128.0342 | Google Places(名称一致) | 8 | 8 | -1 | 7 |  | 不可 #3 | なし
6062 | 沖縄 | 阿波根変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.1538 | 127.6731 | Google Places(名称一致) | 57 | 57 | -38 | 19 |  |  | なし
6063 | 沖縄 | 高原変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.3276 | 127.8211 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6064 | 沖縄 | 高安変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.1754 | 127.6877 | Google Places(名称一致) | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし
6065 | J-POWER | 上北変換所 | 青森県 | 275 |  | 40.8019 | 141.1976 | OSM実測
6066 | J-POWER | 佐久間周波数変換所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0831 | 137.7991 | OSM実測
6067 | J-POWER | 南川越変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測
6068 | J-POWER | 沼原電力所 | 栃木県 | 275 |  | 37.0999 | 139.9048 | OSM実測
6069 | J-POWER | 西東京変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測
6070 | J-POWER | 糠平発電所 | 北海道 | 187 |  | 43.3607 | 143.2551 | OSM実測
6071 | J-POWER | 古川ケーブルヘッド | 北海道 |  |  | 41.7651 | 140.8594 | OSM実測

## スコアリング基準
変電所スコアリング基準（系統用蓄電池・高圧2MW前提）v1
作成: 2026-07-28 ｜ 接続検討の実回答12件の分析から逆算した配点で「接続検討を申し込む価値」を点数化する（実績DBは19件・2026-08-06更新。配点は19件ベースの分析でも変更なしを確認）
変数・配点定義（実績12件で校正）
記号 | 変数 | 配点 | 閾値・ルール | 根拠(実績)
G1 | ゲート: 上位系0（警告） | 警告 | 空容量(上位系考慮)≦0 かつ N-1電制≠可 → ⚠警告（ランクは通常算出。S1=0でB以下） | 喜多方: 上位系増強で工期10年2ヶ月／由仁: 上位系0でも410万・6ヶ月で連系（2026-10-20に除外→警告）
G2 | ゲート: 募集プロセス/増強エリア | 除外(手動) | 各社公表資料で該当時に手動除外 | 高額・長納期化リスク
S1 | 空容量(上位系考慮) | 35 | ≧20MW(2MWの10倍):35 / ≧6MW:28 / >0:15 / ≦0:0 | 最重要。上位系増強の回避確率
S2 | N-1電制 可否 | 10 | 可:10 / それ以外:0 | 空容量ゼロでも接続余地
S3 | 予想潮流の余裕(¦潮流¦/運用容量) | 15 | ≦30%:15 / ≦60%:9 / ≦90%:4 / >90%:0 | 混雑度=出力制御・増強リスク
S4 | 出力制御可能性 | 5 | なし:5 / 有り:0 | 収益影響(九州で頻発)
S5 | 配電用変電所か(二次電圧) | 10 | 二次≦7kV(6.6/6.0):10 / その他数値:5 / 不明:0 | 高圧2MW連系の受け皿
S6 | エリア | 5 | エリア点表参照 | 実績工期のエリア差(九州3ヶ月〜中部24ヶ月)
合計 | 系統スコア | 80 | S1+S2+S3+S4+S5+S6
S7 | (土地確定後)変電所・既設配電線への近接 | 20 | ≦500m:20 / ≦1km:15 / ≦2km:10 / ≦5km:4 / 超:0 | 負担金≒400万+0.8〜1.0万円/m×新設延長
| 実績補正 | ± | 実績DBに同一変電所があれば優先参照(実績メモ列) | 王子SS(バンク対策済み)=神崎920万/3ヶ月 等
配点パラメータ（黄色セルを変更するとスコアが自動再計算されます）
項目 | 閾値 | 点数
S1: 空容量 ≧(MW) で35点 | 20 | 35
S1: 空容量 ≧(MW) で28点 | 6 | 28
S1: 空容量 >0 で15点 |  | 15
S2: N-1電制「可」 |  | 10
S3: ¦潮流¦/運用容量 ≦ で15点 | 0.3 | 15
S3: ¦潮流¦/運用容量 ≦ で9点 | 0.6 | 9
S3: ¦潮流¦/運用容量 ≦ で4点 | 0.9 | 4
S4: 出力制御「なし」 |  | 5
S5: 二次電圧 ≦(kV) で10点 | 7 | 10
S5: 二次電圧 その他数値 |  | 5
ランクS: 系統スコア ≧ | 60
ランクA: 系統スコア ≧ | 48
ランクB: 系統スコア ≧ | 36
S6 エリア点（実績工期・出力制御環境からの仮置き。実績追加で更新）
エリア | 点数 | 根拠(実績)
北海道 | 5 | 由仁町: 計量のみ410万・6ヶ月
東北 | 4 | 喜多方: 配電のみなら7ヶ月
東京 | 4 | 需要地・配変多い(実績は特高のみ)
中部 | 2 | 関市18ヶ月・野尻24ヶ月と増強系が遅い
北陸 | 3 | 実績なし・中位仮置き
関西 | 3 | 白浜: 12ヶ月
中国 | 3 | 実績未読(PW付)・中位仮置き
四国 | 3 | 実績なし・中位仮置き
九州 | 5 | 神崎3ヶ月・出力制御は多め
沖縄 | 2 | 市場環境考慮・仮置き
J-POWER | 0 | 対象外
ランク集計（スコアリングタブに連動）
ランク | 件数 | 定義
S |  | 60点以上（最優先で周辺の土地を探す）
A |  | 48〜59点（優先候補）
B |  | 36〜47点
C |  | 35点以下
データ無 |  | 空容量未公表(OSMのみ等)。スコア比較不能
警告 |  | ゲート該当（空容量≦0 かつ N-1電制≠可）。ランクは通常算出（S1=0でB以下）。上位系の混雑・増強リスクに注意
前提・注意
スコアリング v1 2026-07-28（接続検討の実回答12件の分析から逆算した配点）に準拠。
使い方: ランク S/A の変電所を優先し、その周辺（目安2km以内・既設高圧配電線の近く）で土地を探す→接続検討を申込む。
系統スコアは80点満点。土地確定後に近接性S7(20点)を加えて100点満点で最終評価する。
負担金の事前推定式(実績回帰・2026-08-06更新): 推定負担金(万円) ≒ 固定費200〜400 + 高圧線新設・張替延長(m)×0.7〜1.0 + SVC/SVR台数×500〜 + バンク逆潮流対策500〜1,000。
工期目安: 九州は計量・張替のみ3-6ヶ月 / 中部は最軽微工事でも18ヶ月・増強系18-26ヶ月 / SVC込16-17ヶ月 / 特高・上位系増強は2〜10年。
接続検討→契約申込で +10〜15%・+半年 の増額リスクあり(宇佐蜷木実績・2026-08-06更新)。
公表空容量は特高側評価。高圧連系の最終確定は接続検討のみ。バンク・配電線の空きは実績DBタブで補正すること。
【前提】S1・ゲートの空容量は「上位系考慮」を優先し、単一値のみ公表のエリア(北陸・中部・沖縄等)は「当該設備」で代用する。
【前提】ランク「データ無」= 空容量が両列とも未公表(OSMのみ等)。ゲート該当行（上位系0かつN-1不可）は「⚠上位系0」の警告を付けて通常どおりランク付けする（2026-10-20までは「除外」として非表示）。
【前提】S4は出力制御が「なし」(完全一致)の場合のみ加点。「有り」「あり」表記ゆれ・不明は0点。
【参考】外部DB: 蓄電所ネット「系統連系診断」(https://bess-net.jp/tools/grid-connection-check) は10社8,346変電所の公表データで連系候補Top5を出す無料ツール(2026-10-12更新)。空容量は当該設備ベースで上位系のゲートが無いため本ツールより甘く出る(例: 旭川中央は上位系考慮0MW・N-1不可でも55点)。クロスチェック用に使い、採否は本ツールの上位系考慮と接続検討で判断する。

## 実績DB
接続検討回答 実績102件（手入力18件: 2026-08-06更新／残り84件: 接続検討回答 検証一覧から取込・AI読取値のため要原本確認）
エリア | 変電所名(リスト表記) | 案件 | 出力 | 負担金 | 連系工期 | 主な対策工事 | 教訓・律速 | 要約(スコア表参照用・同じ変電所の回答はまとめて表示) | キー(自動)
九州 | 笠之原変電所 | 鹿屋市上小原 | 1,999kW | 約6,140万円(付箋値・要確認) | 入金後1年4ヶ月 | 張替1,405m+SVC | 細線・SVC発動で高額長期 | 負担金約6,140万・1年4ヶ月(張替1.4km+SVC)
北海道 | 由仁変電所 | 由仁町川端(1135) | 1,999kW | 410万円 | 入金後6ヶ月 | 計量設備のみ | 空容量潤沢なら最安最速 | 負担金410万・6ヶ月(計量のみ)
九州 | 王子変電所 | 大分市神崎(東盛) | 高圧 | 920万円 | 入金後3ヶ月 | 張替1,006m+PGB | バンク逆潮流対策済みは別格 | 負担金920万・3ヶ月(バンク対策済み)
九州 | 久山変電所 | 福岡県久山町(KMP) | 高圧 | 1,630万円(税抜) | 入金後1年5ヶ月 | SVC300kvar+張替16m | 細線(177A)でSVC発動 | 負担金1,630万・1年5ヶ月(SVC)
東北 | －(須賀川上位系) | 喜多方市松山(PX No071) | 高圧 | 特定負担は僅少 | 配電7ヶ月/上位系10年2ヶ月 | SVR5000kVA+須賀川MT取替 | 上位系増強=時間で死ぬ | 上位系増強で10年2ヶ月(ゲート根拠)
中部 | 小屋名変電所 | 関市小屋名(B646G) | 高圧 | 620万円+保証金31万 | 入金後18ヶ月 | 配電線増強 | 中部の増強系は遅い | 負担金620万・18ヶ月(増強)
中部 | 柏原変電所 | 信濃町柏原2390-1 | 高圧 | 850万円+保証金42.5万 | 入金後6ヶ月 | 新設48m+引込105m | 軽微工事なら中部でも速い | 850万・6ヶ月(新設48m)/同F21野尻は1,782万・24ヶ月 ／ (同上メモ参照)
中部 | 柏原変電所 | 信濃町野尻(契約申込=確定) | 1,998kW | 1,782万円(税抜) | 入金後24ヶ月 | 電柱5本+新設1,842m+SVR取替 | 新設km級は高額長期 | 850万・6ヶ月(新設48m)/同F21野尻は1,782万・24ヶ月 ／ (同上メモ参照)
東京 | －(西毛線) | 高崎市吉井町(特高参考) | 特高 | 4.64億円+保証金2,551万 | 入金後26ヶ月(受付後73ヶ月) | 送電線新設+2回線張替 | 特高は桁違い | 特高参考: 4.64億・6年
関西 | －(田辺管内) | 白浜町才野1339-1 | 1,999kW | 約3,700〜3,900万円 | 入金後12ヶ月 | 高圧線新設4,701m+SVR2台 | 遠距離新設の典型NG | 3,700万・12ヶ月(新設4.7km)
九州 | －(野原宇佐線) | 宇佐市蜷木(1486) | 高圧 | 2.465億円→契約時点2.704億円(税抜) | 入金後2年3ヶ月→2年10ヶ月(契約時No24595) | 66kV鉄塔・アクセス送電線新設 | 66kV側対策で億超え | 2.5億・2年3ヶ月(66kV側対策)
九州 | －(西佐世保相浦線) | 伊万里市東山代町東大久保(特高参考) | 特高40,232kW | 2.68億円(税込・税抜2.43億) | 入金後3年2ヶ月 | アクセス線新設0.1km+鉄塔建替2基+張替0.9km×2回線+転送遮断装置3面 | 特高40MW級は短距離でも2.5億・3年級 | 特高参考: 2.68億・3年2ヶ月(九電回答2026/7/14)
中部 | 東青島変電所 | 藤枝市(連系承諾=確定) | 1,998kW | 2,536万円(税込) | 入金後26ヶ月(受付後73ヶ月) | 電柱5本+新設373m+張替735m+SVR1台+バンク逆潮流対策(PT+OVGR) | バンク逆潮流対策込でも2,500万台・ただし26ヶ月 | 確定値: 2,536万・26ヶ月(承諾2026/5/18)
中部 | 片田変電所 | 志摩市大王町波切(B647G) | 1,999kW | 3,246万円(税抜) | 入金後18ヶ月 | 電柱9本新設+8本建替+新設617m+張替1,064m+SVR2台 | 新設0.6km+張替1km+SVR2台で3,200万・18ヶ月(工事量比例) | 負担金3,246万・18ヶ月(回答2026/5/13)
九州 | －(八代配電管内) | 八代市鏡町上鏡(東盛 No30979) | 1,987kW | 1,170万円(税込) | 入金後6ヶ月 | 張替1,235m(200SQ→400SQ)+電柱建替6本・上位系統対策なし | 張替のみは1,000万・6ヶ月(九州の勝ち筋) | 負担金1,170万・6ヶ月(張替1.2km)
中部 | 初倉変電所 | 島田市中河(GEネックス) | 1,997kW | 198万円(税込)+保証金9.9万 | 入金後18ヶ月 | 電柱新設2本+高圧線新設150m+引込15m(OCW-60) | 実績中最安198万・ただし軽微工事でも中部は18ヶ月 | 負担金198万・18ヶ月(回答2026/3/17)
九州 | －(西山鹿変電所系) | 熊本県南関町B(西日本PE・特高参考・A/B/C同規模3件) | 特高67,668kW | 1.69億円(税抜・3件按分後) | 入金後2年8ヶ月 | 連系線0.1km+光ケーブル13km+転送遮断(220kV三池) | 特高でも共同按分が効くと1.7億に低減・光ケーブル13kmの通信費が重い | 特高参考: 1.69億・2年8ヶ月
中部 | －(度会橋連絡線) | 伊勢市矢持町(PX自社・特高参考) | 特高49,880kW | 9.23億円(税込・概算工事費23.6億) | 入金後57カ月 | 鉄塔建替1基+引出設備 12回線建替+調相開閉器9台+N-1充電停止装置(77kV側広範) | 中部特高は9億・57カ月と別次元(希望日に間に合わず) | 特高参考: 9.23億・57カ月(回答2026/6/16)
中部 | 瀬古口変電所 | 三重県名張市瀬古口（PX） | 1,949kW | 342万円(税込) | 入金後10ヶ月 | 電柱4本、高圧線1548m、高圧引込線60m（OC-W60mm2 送電容量240A）、計量器・VCT等 | 上位系: 上位系統増強工事なし（工程表に上位系統欄あるが工事費計上なし） | 契約申込回答: 342万円・10ヶ月(2026-04-24)
東京 | 共和変電所 | 埼玉県本庄市児玉町入浅見字東日延766（アスソラ） | 1,998kW | 2,624万円(税込)+保証金262.3万 | 入金後18ヶ月 | 電柱新設15本/建替10本、高圧線新設1,087m、引込線10m、開閉器新設2台、変圧器新設3台/撤去4台、管路26m・高圧ケーブル142m(CVT325/5… | 上位系: なし（上位系統対策0円、バンク逆潮流対策完了済み） | 再接続検討: 2,624万円・18ヶ月(2026-05-07)
中国 | 下府変電所 | 島根県浜田市宇野町1819-1他3筆（エクスパワー） | 1,994kW | 3,251万円(税込) | 別紙に連系予定（運用開始）2029年3月1日（工期月数の記載はOCRで判読でき… | 接続検討時と同様の配電線工事(HAL-OC200mm2新設・増架・張替、電柱新設7/建替37)、バンク逆潮流対策(EVT・OVGR、2026年4月完了)、計量… | 上位系: 上位系統増強工事: 西島根変電所220/110kV連系変圧器N-1電制装置、110kV金城連絡線N-1電制装置、金城変…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 契約申込回答: 3,251万円・工期記載なし(2026-07-07) ／ 接続検討回答: 4.28億円・35ヶ月(2026-05-21) 運開希望日に間に合わず
北海道 | 厚床変電所 | 取り下げ、進行不可/1123_北海道道厚岸郡浜中町姉別南三線(エクスパワー）) | 20,395kW | 6,350万円(税込) | 入金後26ヶ月 | 66kV根室2号線No.361支持物建替、66kV連系線新設0.34km、通信回線構成・光ケーブル0.4km、中給・釧路系統制御所システム改修、計量器・VCT… | 運開希望日に間に合わず／上位系: なし（基幹系北新得変275/187kVはノンファーム混雑管理で対応） | 接続検討回答: 6,350万円・26ヶ月(2025-04-18) 運開希望日に間に合わず
中国 | 高屋変電所 | 崇徳学園入野グラウンド(大柿産業) | 1,994kW | 1.04億円(税込) | 入金後92ヶ月 | 6kV架空線：高圧線新設168m・張替7,511m（RW-AL-OC200㎜2、455A）、電柱新設4本・建替59本、開閉器新設3・取替4、TVR取替1台、計… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 220kV広島西幹線対策（N-1充電停止装置設置他：先行事業者特定負担46.1百万円×共用比率1.3%＝0.6百万円）… | 接続検討回答: 1.04億円・92ヶ月(2026-06-29) 運開希望日に間に合わず
関西 | 曽根変電所 | 兵庫県高砂市中筋3丁目780番（藤栄建設） | 1,994kW | 3,250万円(税込) | 入金後24ヶ月 | 電柱建替15本、高圧線新設831m・張替182m(アルミ120sq)、変圧器位置替14台、開閉器新設/位置替、電圧調整器新設3台(3500kVA)、引込線20… | 運開希望日に間に合わず／上位系: なし（上位系増強工事 -） | 接続検討回答: 3,250万円・24ヶ月(2026-04-28) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 380万円・12ヶ月(2026-06-24) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 2,280万円・30ヶ月(2026-09-15) 運開希望日に間に合わず
中部 | 大平変電所 | 愛知県岡崎市板田町東流石（中部産業） | 1,994kW | 795万円(税込)+保証金39.7万 | 入金後6ヶ月 | 架空線(高圧引込線20m等)、配変バンク逆潮流対策、計量設備(計量器2台・VCT) | 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: 上位系統の現場調査・設計/工事施工が工程表に記載（バンク逆潮流対策 2028年度下期頃） | 接続検討回答: 795万円・6ヶ月(2026-06-03) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
関西 | 曽根変電所 | 兵庫県高砂市伊保四丁目５１６番 | 1,994kW | 380万円(税込) | 入金後12ヶ月 | 電柱新設1本/建替2本、高圧線新設118m・張替302m(アルミ120sq)、低圧線張替38m、引込線20m、開閉器新設、計量装置 | 運開希望日に間に合わず／上位系: なし（上位系増強工事 -） | 接続検討回答: 3,250万円・24ヶ月(2026-04-28) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 380万円・12ヶ月(2026-06-24) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 2,280万円・30ヶ月(2026-09-15) 運開希望日に間に合わず
中国 | 明塚変電所 | 確認要_1169_島根県邑智郡梁瀬（石見簗瀬駅）（JR西日本） | 1,994kW | 3.23億円(税込) | 入金後54ヶ月 | 高圧線新設1344m・張替632m、電柱新設42本/建替10本、引込線11m、SVR(3,000kVA)新設、22/6kV柱上変圧器2.5MVA新設+22kV… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり：潮変電所No.2変圧器増設(20MVA)、220kV広島西幹線/作木支線N-1充電停止装置通信設備(共用負担0.… | 接続検討回答: 3.23億円・54ヶ月(2026-06-29) 運開希望日に間に合わず
中部 | 安養寺変電所 | 静岡県掛川市淡陽18番1（ティーライフ） | 1,994kW | 326万円(税込) | 入金後12ヶ月 | 電柱新設1本・建替1本、高圧線新設20m・張替408m（OCW-60㎟へ太線化）、高圧引込線30m、開閉器取替、計量器1台・VCT1台 | 上位系: 上位系統増強なし（駿遠変電所275/77kV変圧器の順潮流超過は充電制限で対応） | 接続検討回答: 326万円・12ヶ月(2026-08-21)
中国 | 潮変電所 | 確認要_1186_島根県邑智郡石原（沢谷駅）（JR西日本） | 1,994kW | 3.07億円(税込) | 入金後54ヶ月 | 電柱新設3本、高圧線新設15m、引込線10m、SVR(3,000kVA)新設、22/6kV柱上変圧器2.5MVA新設(特定負担100%)+22kV架空線10m… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり：潮変電所No.2変圧器増設(20MVA)、220kV広島西幹線/作木支線N-1充電停止装置通信設備(共用負担0.… | 接続検討回答: 3.07億円・54ヶ月(2026-06-29) 運開希望日に間に合わず
中国 | 知井宮変電所 | 島根県出雲市知井宮町1360-1（JR西日本） | 1,994kW | 9,770万円(税込) | 入金後55ヶ月 | 6kV新設線・高圧線増架/新設(RW-AL-OC200mm2)、高圧引込線ACSR-OC58mm2、SVR(3,000kVA)1台、22kVスイッチギヤ新設、… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 松江変 N-1電制装置設置(基幹)、110kV松江知井宮線・知井宮変110/66kV N-1電制装置(地域)、… | 接続検討回答: 9,770万円・55ヶ月(2026-09-04) 運開希望日に間に合わず
東京 | 常総変電所 | つくばみらい10MW（自然電力→三田証券） | 10,050kW | 1.31億円(税込)+保証金654.3万 | 入金後18ヶ月 | 66kVアクセス線新設ACSR/AC160mm2×1回線0.04km、既設No.3鉄塔建替1基、電線移線0.22km、通信(受電状態自動伝達装置・光/メタル0… | 運開希望日に間に合わず／上位系: なし（上位系増強工事の記載なし） | 接続検討回答: 1.31億円・18ヶ月(2024-01-10) 運開希望日に間に合わず
関西 | 曽根変電所 | 高砂市阿弥陀町北池190 | 1,994kW | 2,280万円(税込) | 入金後30ヶ月 | 電柱新設3本・建替21本、高圧線新設1207m（アルミ120sq）・張替346m（銅5.0mm→アルミ120sq）、変圧器位置替13台、手動開閉器新設1・位置… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系増強工事なし | 接続検討回答: 3,250万円・24ヶ月(2026-04-28) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 380万円・12ヶ月(2026-06-24) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 2,280万円・30ヶ月(2026-09-15) 運開希望日に間に合わず
中部 | 牟礼変電所 | 長野県上水内郡信濃町案件（本久） | 1,998kW | 2.07億円(税込) | 記載なし | 牟礼変電所（配電用変電所）の増強が必要 | 連系不可／上位系: 配電用変電所増強（牟礼変電所 熱容量超過）。費用が負担可能上限額を超過 | 接続検討回答: 2.07億円・工期記載なし(2026-09-25) 連系不可
北海道 | －(275kV道央西幹線（西野変電所～西双葉開閉所）) | 北海道虻田郡喜茂別町(ソーラークリエート) | 400,000kW | 8.14億円(税込) | 入金後36ヶ月 | 鉄塔新設2基・道央西幹線No.111建替、275kV連系線新設0.3km（ACSR/AC410mm2複導体×2回線）、No.110～112間移線0.8km、電… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強なし（基幹系増強の記載なし。変電・給電・通信の一般負担分のみ） | 接続検討回答: 8.14億円・36ヶ月(2025-09-24) 運開希望日に間に合わず
中部 | 予野変電所 | 三重県伊賀市予野字向川540番2 | 1,997kW | 1,334万円(税込)+保証金58.9万 | 入金後29ヶ月 | 高圧線張替316m（5mm→OC-W60mm2）、高圧引込線新設10m、電圧調整器取替1台、計量器・VCT | 上位系: 別紙工程表に『上位系統』『先行件名』の記載あり（詳細不明） | 契約申込回答: 1,334万円・29ヶ月(2026-05-28)
関西 | 川辺変電所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原４丁目１８−１０（タイヨー平野店） | 1,994kW | 638万円(税込) | 入金後3ヶ月 | バンク逆潮流対策1式、高圧引込線3m新設、引込用開閉器200A新設、計量器(受電・供給)・VCT・通信端局 | 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: 上位系増強工事の記載なし（バンク逆潮流対策が律速、2031年4月以降）（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 638万円・3ヶ月(2026-09-02) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 鏡石変電所 | 【保留】/005_鏡石町笠石117-2他（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 45.77億円(税込) | 入金後8ヶ月 | 高圧引込線30m(AL-ACSR-L120mm2)、柱上変圧器タップ変更13箇所、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR 5,000kVA)、計量器2台・計器… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.2km・次点 南須賀川変電所 4.6km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 須賀川(変)275/154kV主要変圧器取替(2台)が貴社連系のため必要。先行利用者の連系に伴い須賀川(変)・… | (変電所は推定) 再接続検討: 45.77億円・8ヶ月(2025-12-02) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 森宿変電所 | 須賀川市江持字喜太夫70（福島県）_高圧蓄電所 | 1,818kW | 2,660万円(税込) | 入金後24ヶ月 | 電柱2本(14m)、高圧線1,956m／57m(120mm2・200mm2)、高圧引込線30m、開閉器2台(FTAS表示器)、電圧調整器1台(5000kVA)… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（3.7km・次点 南須賀川変電所 4.6km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 2,660万円・24ヶ月(2024-07-16) 運開希望日に間に合わず
東北 | 三春変電所 | 三春町字樋ノ口144-1（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 510万円(税込) | 入金後6ヶ月 | 電柱1本(14m)、高圧線60m(120mm2)、高圧引込線30m、柱上変圧器タップ切替32箇所、計量器2台・計器用変成器1台(200A)。電柱建替、高圧線張替 | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.0km）。工事概要図で要確認】上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 510万円・6ヶ月(2024-09-06) ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 440万円・5ヶ月(2024-09-24)
東北 | 三春変電所 | 【中止】/022_三春町字樋ノ口157-1他（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 440万円(税込) | 入金後5ヶ月 | 高圧引込線30m(120mm2)、変圧器タップ切替32箇所、計量器2台・計器用変成器1台(200A) | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.1km）。工事概要図で要確認】上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 510万円・6ヶ月(2024-09-06) ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 440万円・5ヶ月(2024-09-24)
東北 | 富谷変電所 | 【保留】/029_富谷市穀田瀬戸ノ沢65-1（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 1.41億円(税込) | 入金後12ヶ月 | 電柱21本(16m・14m)、高圧線366m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線20m、B種接地抵抗改修11箇所、管路520m(125Φ)、ハンドホ… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（0.4km・次点 成田変電所 2.1km）。工事概要図で要確認】上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 1.41億円・12ヶ月(2024-10-16)
東北 | 川崎変電所 | 川崎町大字川内字七曲山77（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 730万円(税込) | 入金後6ヶ月 | 電柱2本(12m)、高圧線80m／530m(Al-ACSR-L120mm2)、高圧引込線20m、計量器2台・計器用変成器1台(200A)。最寄り系統は許容電流… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.5km）。工事概要図で要確認】上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 730万円・6ヶ月(2024-09-24) ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 74.44億円・9ヶ月(2026-05-08) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 小高変電所 | 【保留】/038_南相馬市小高区飯崎字南原23-1（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 1.72億円(税込) | 入金後40ヶ月 | 電柱新設15本(14m)・建替87本(16m×77本、14m×10本)、高圧線新設4,990m(Al-ACSR120mm2)、高圧引込線20m、電圧調整器新設… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | 接続検討回答: 1.72億円・40ヶ月(2024-10-31) 運開希望日に間に合わず
東北 | 駒ヶ嶺変電所 | 新地町駒ケ嶺字桜下51-1（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 3,210万円(税込) | 入金後17ヶ月 | 電柱5本、高圧線1,245m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線15m、開閉器1台(逆潮流対応型事故区間表示器)、電圧調整器2台(逆潮流対応II型S… | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 154kV新駒線2号増強工事（先行他社申込みにより計画。充電側連系で増強容量の一部を使用するため、連系時期によ… | 再接続検討: 3,210万円・17ヶ月(2025-09-12) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 南湖変電所 | 【保留】/044_白河市合戦坂88-2他（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 45.63億円(税込) | 入金後4ヶ月 | 高圧引込線8m(AL-ACSR-L120mm2)、柱上変圧器タップ変更5箇所、計量器2台・計器用変成器1台(200A)、上位系統増強工事1式（須賀川(変)MT… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（0.3km・次点 白河変電所 4.1km）。工事概要図で要確認】工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 須賀川(変)275/154kV主要変圧器取替(2台)が貴社連系のため必要。先行利用者の連系に伴い須賀川(変)・… | (変電所は推定) 再接続検討: 45.63億円・4ヶ月(2025-09-02) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 松の平変電所 | 【保留】/045_大衡村大衡字萱刈場102-2（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 1.03億円(税込) | 入金後36ヶ月 | 電柱7本／6本(16m・14m)、高圧線240m／6,674m(AL-OC-L200mm2)、高圧引込線20m、開閉器1台(400A)、変圧器3箇所(電圧調整… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.3km・次点 松坂変電所 4.8km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 1.03億円・36ヶ月(2025-01-10) 運開希望日に間に合わず
東北 | 中新田変電所 | 【保留】/046_加美町菜切谷字青木原28-146（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 9,320万円(税込) | 入金後33ヶ月 | 電柱9本／8本(16m・14m)、高圧線2,186m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線30m、電圧調整器1台(SVRII型3,000kVA)、管路… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（3.1km・次点 岩出山変電所 4.8km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 宮城(変)154/66kV主要変圧器容変工事(2台)・宮城(変)短絡容量超過対策工事（先行他社申込みにより実施… | (変電所は推定) 接続検討回答: 9,320万円・33ヶ月(2025-01-10) 運開希望日に間に合わず
東北 | 豊里変電所 | 【保留】/047_石巻市桃生町寺崎字元町116-1（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 2.25億円(税込) | 入金後30ヶ月 | 電柱9本／106本(14m・16m)、高圧線4,867m／5,418m(Al-OC-L200mm2)、高圧引込線30m、柱上変圧器タップ切替9箇所、電圧調整器… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.4km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。別途、バンク逆潮流対策（自社工事）2025年度運開予定 | (変電所は推定) 接続検討回答: 2.25億円・30ヶ月(2025-01-10) 運開希望日に間に合わず
東北 | 岩出山変電所 | 【保留】/048_大崎市岩出山南沢字桂沢19-63（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 1.45億円(税込) | 入金後42ヶ月 | 電柱2本／54本(16m・14m)、高圧線6,742m(AL-OC-L200mm2)、高圧引込線8m、電圧調整器2台(SVRII型3,000kVA)、計量器2… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（4.1km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 宮城(変)154/66kV主要変圧器容変工事(2台)・宮城(変)短絡容量超過対策工事（先行他社申込みにより実施… | (変電所は推定) 接続検討回答: 1.45億円・42ヶ月(2024-12-19) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 4,350万円・14ヶ月(2025-02-10) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 前沢変電所 | 【保留】/049_奥州市前沢字狐石484-1（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 80.80億円(税込) | 入金後6ヶ月 | 電柱10本、高圧線483m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線20m、柱上変圧器タップ変更18箇所、計量器2台・計器用変成器1台(200A)、上位系… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.1km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 岩手(変)275/154kV主要変圧器(MT4、5)取替工事(300MVA→300MVA)、同LA(避雷器)移… | (変電所は推定) 再接続検討: 80.80億円・6ヶ月(2026-01-14) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 東釜子変電所 | 【保留】/052_白河市東工業団地字南7他（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 65.89億円(税込) | 入金後5ヶ月 | 高圧線337m(AL-OC-L200mm2)、高圧引込線30m、開閉器1台(逆潮流対応型事故区間表示器)、計量器2台・計器用変成器1台(200A)、上位系統増… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.5km）。工事概要図で要確認】工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 須賀川(変)275/154kV主要変圧器取替(2台)および泉崎(変)154/66kV主要変圧器取替(2台)が貴… | (変電所は推定) 再接続検討: 65.89億円・5ヶ月(2025-08-13) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 岩出山変電所 | 【保留】/054_大崎市岩出山字細峯55-137（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 4,350万円(税込) | 入金後14ヶ月 | 電柱1本／1本(コン柱)、高圧線1,757m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線23m、電圧調整器1台(SVRII型3,000kVA)、計量器2台・… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.3km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 宮城(変)154/66kV主要変圧器容変工事(2台)・宮城(変)短絡容量超過対策工事（先行他社申込みにより実施… | (変電所は推定) 接続検討回答: 1.45億円・42ヶ月(2024-12-19) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 4,350万円・14ヶ月(2025-02-10) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 松島変電所 | 【保留】/055_松島町高城字石田沢一17-1他（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 7,040万円(税込) | 入金後24ヶ月 | 電柱1本／1本、高圧線3,150m(AL-OC-L200mm2)、高圧引込線20m、電圧調整器1台(SVRII型5,000kVA)、高圧ケーブル158m(CV… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.4km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 仙台港(変)66kV塩釜線1、2号直列機器増強工事(800A→1200A)（充電側連系で運用容量超過のため）。… | (変電所は推定) 接続検討回答: 7,040万円・24ヶ月(2025-03-13) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | －(雫石変電所（2号変圧器が逆潮流。本文(c)より）) | 【保留】/056_雫石町中黒沢川191-42（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 11.72億円(税込) | 入金後24ヶ月 | 電柱19本／37本(コン柱)、高圧線2,580m／274m(AL-ACSR-L120mm2／AL-OC-L200mm2)、高圧引込線25m、開閉器1台／2台(… | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 盛岡(変)154/66kV主要変圧器(MT4)増設工事（変電設備工事の負担金概算949.0百万円）、雫石変電所… | 接続検討回答: 11.72億円・24ヶ月(2025-03-13) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 柏台変電所 | 【保留】/059_八幡平市松尾寄木第1地割589-3（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 5,020万円(税込) | 入金後15ヶ月 | 電柱4本(コン柱)、高圧線126m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線10m、柱上変圧器タップ変更4台、電圧調整器1台／1台(逆潮流対応II型SVR… | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: 上位系統増強工事なし。バンク逆潮流対策工事あり（柏台変電所1号変圧器、1年5か月程度、負担金概算7.0百万円） | 接続検討回答: 5,020万円・15ヶ月(2025-03-12) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ 接続検討回答: 5,200万円・21ヶ月(2025-08-13) 運開希望日に間に合わず
東北 | 川俣変電所 | 【保留】/061_伊達市月舘町糠田字後田35-1（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 2.08億円(税込) | 入金後44ヶ月 | 電柱42本／113本、高圧線3,900m／8,000m(AL-ACSR-L120mm2・AL-OC-L200mm2)、高圧引込線25m、開閉器2台／2台(逆潮… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。川俣変電所配電用変圧器の更新(15⇒20MVA)が必要（2027年度に自社工事でLT2取替予定、… | 接続検討回答: 2.08億円・44ヶ月(2025-04-10) 運開希望日に間に合わず
東北 | 伊手変電所 | 【保留】/065_奥州市江刺藤里字外ノ沢539（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 49.90億円(税込) | 入金後36ヶ月 | 電柱16本、高圧線2,819m(AL-ACSR-L120mm2／AL-OC-L200mm2)、高圧引込線12m、開閉器1台(300A→400A)、電圧調整器1… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（3.8km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 水沢(変)275/154kV主要変圧器(MT3)増設工事（充電側連系で運用容量超過のため）。上位系統増強工事9… | (変電所は推定) 接続検討回答: 49.90億円・36ヶ月(2025-05-02) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 南部古館変電所 | 【保留】/070_五戸町字平佐窪89-1（青森県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 5,180万円(税込) | 入金後12ヶ月 | 電柱1本、高圧引込線15m(AL-ACSR-L120mm2)、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR 3000kVA)、変圧器増強1台(10MVA→20MVA… | 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 南部古館変電所1号変圧器の容量更新(10MVA→20MVA)（充電側で負荷上限値超過のため）。変電設備工事37… | 接続検討回答: 5,180万円・12ヶ月(2025-04-10) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 大森変電所 | 福島市小倉寺字中大巻5-1他（福島県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 2,750万円(税込) | 入金後11ヶ月 | 電柱3本／5本、高圧線958m／79m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線8m、開閉器2台(逆潮流対応型事故区間表示器)、電圧調整器1台(逆潮流対応… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.9km・次点 金谷川変電所 3.5km）。工事概要図で要確認】上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 2,750万円・11ヶ月(2025-05-01)
東北 | 六戸変電所 | 【保留】/073_六戸町大字犬落瀬字四木62-1（青森県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 9.97億円(税込) | 入金後48ヶ月 | 電柱2本／27本、高圧線1,391m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線5m、柱上変圧器タップ変更14個所、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR … | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 六戸(変)154/66kV主要変圧器3号増設工事(1台、100MVA)、六戸変電所1号変圧器更新(15MVA→… | 接続検討回答: 9.97億円・48ヶ月(2025-05-02) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 階上変電所 | 【保留】/074_階上町大字道仏字耳ケ吠1-15（青森県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 6.88億円(税込) | 入金後50ヶ月 | 電柱129本／19本(共架事業者柱含む)、高圧線6,441m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線5m、B種接地改修22個所、電圧調整器3台(逆潮流対… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.4km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。別途、配電設備工事（自社工事）2027年2月運開予定 | (変電所は推定) 接続検討回答: 6.88億円・50ヶ月(2025-06-04) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 7.39億円・55ヶ月(2025-06-04) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 3.46億円・31ヶ月(2025-09-30) 運開希望日に間に合わず
東北 | 剣吉変電所 | 【保留】/075_南部町大字剣吉字蒼前上17-2（青森県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 3,710万円(税込) | 入金後16ヶ月 | 電柱1本、高圧線2,826m(AL-OC-L200mm2)、高圧引込線5m、柱上変圧器タップ変更1個所、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR 5000kVA… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.7km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 3,710万円・16ヶ月(2025-06-05) 運開希望日に間に合わず
東北 | 階上変電所 | 【保留】/077_階上町大字赤保内字西山12-1（青森県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 7.39億円(税込) | 入金後55ヶ月 | 電柱202本／40本(共架事業者柱含む)、高圧線9,703m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線16m、B種接地改修7個所、電圧調整器4台(逆潮流対… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（3.6km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。別途、変電設備工事（自社工事）2027年2月運開予定 | (変電所は推定) 接続検討回答: 6.88億円・50ヶ月(2025-06-04) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 7.39億円・55ヶ月(2025-06-04) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 3.46億円・31ヶ月(2025-09-30) 運開希望日に間に合わず
東北 | 湊変電所 | 八戸市大字白銀町字佐部長根24-169（青森県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 2,760万円(税込) | 入金後14ヶ月 | 電柱3本、高圧引込線15m(AL-ACSR-L120mm2)、開閉器2台(逆潮流対応型事故区間表示器)、柱上変圧器タップ変更103個所、電圧調整器1台(逆潮流… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.3km・次点 小中野変電所 4.9km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: 上位系統増強工事なし。別途、変電設備工事（自社工事）2027年2月運開予定 | (変電所は推定) 接続検討回答: 2,760万円・14ヶ月(2025-06-05) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ (変電所は推定) 再接続検討: 41.21億円・16ヶ月(2026-02-04) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 1.89億円・25ヶ月(2025-12-01) 運開希望日に間に合わず
東北 | 岩手高田変電所 | 【中止】/087_陸前高田市米崎町字糠塚沢97-1（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 49.52億円(税込) | 入金後7ヶ月 | 電柱1本、高圧線157m／138m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線15m、開閉器1台(逆潮流対応型事故区間表示器)、電圧調整器1台(逆潮流対応I… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.4km）。工事概要図で要確認】工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 水沢(変)275/154kV主要変圧器(MT3)増設工事（充電側連系で運用容量超過のため）。上位系統増強工事8… | (変電所は推定) 接続検討回答: 49.52億円・7ヶ月(2025-07-18) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 遠野変電所 | 【保留】/088_遠野市遠野町31地割47-1（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 80.84億円(税込) | 入金後7ヶ月 | 電柱1本／1本、高圧引込線6m(AL-ACSR-L120mm2)、開閉器1箇所(逆潮流対応型事故区間表示器)、柱上変圧器タップ変更3箇所、電圧調整器1箇所(逆… | 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 岩手(変)275/154kV主要変圧器(MT4、5)取替工事(300MVA→300MVA)、同LA(避雷器)移… | 再接続検討: 80.84億円・7ヶ月(2026-03-23) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 渋民変電所 | 【保留】/089_盛岡市下田字仲平182-1（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,996kW | 1.68億円(税込) | 入金後24ヶ月 | 電柱23本、高圧線886m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線5m、B種接地改修79箇所、管路591m、高圧ケーブル615m(CVT100mm2)、… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.2km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 1.68億円・24ヶ月(2025-07-18) 運開希望日に間に合わず
東北 | 柏台変電所 | 【保留】/090_八幡平市松尾寄木第13地割391（岩手県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 5,200万円(税込) | 入金後21ヶ月 | 電柱13本(コンクリート柱)、高圧線38m／3,086m(AL-ACSR-L120mm2／AL-OC-L200mm2)、高圧引込線12m、B種接地改修122箇… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。バンク逆潮流対策工事あり（柏台変電所1号変圧器。先行他社申込みによる対策後の設備を使用するため対… | 接続検討回答: 5,020万円・15ヶ月(2025-03-12) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ 接続検討回答: 5,200万円・21ヶ月(2025-08-13) 運開希望日に間に合わず
東北 | 尻内変電所 | 八戸市大字櫛引字烏館場1-1（青森県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1,760万円(税込) | 入金後13ヶ月 | 電柱2本、高圧線740m(AL-ACSR-L120mm2／AL-OC-L200mm2)、高圧引込線15m、柱上変圧器タップ変更35個所、電圧調整器1台(逆潮流… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.2km）。工事概要図で要確認】上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表の上位系統増強工事・バンク逆潮流対策は空欄） | (変電所は推定) 接続検討回答: 1,760万円・13ヶ月(2025-08-26)
中部 | 佐倉変電所 | 【保留】/097_御前崎市比木1725-1（静岡県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 7,328万円(税込)+保証金366.3万 | 入金後22ヶ月 | 電柱新設21本、高圧線新設984m・張替4,157m・撤去984m、高圧引込線18m(OCW-60mm2)、開閉器新設22台・撤去15台、電圧調整器新設2台・… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表は空欄。別紙4の工程表に上位系統の現場調査・設計／工事施工の行あり） | 接続検討回答: 7,328万円・22ヶ月(2025-09-02) 運開希望日に間に合わず
東北 | 湊変電所 | 【保留】/099_八戸市大字白銀町字佐部長根24-86（青森県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 41.21億円(税込) | 入金後16ヶ月 | 電柱2本／25本(共架事業者柱含む)、高圧線976m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線10m、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR 3,000k… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.3km・次点 小中野変電所 4.9km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 青森(変)275/154kV主要変圧器(MT3)増設（充電側連系で運用容量超過のため）。上位系統増強工事7年6… | (変電所は推定) 接続検討回答: 2,760万円・14ヶ月(2025-06-05) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ (変電所は推定) 再接続検討: 41.21億円・16ヶ月(2026-02-04) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 1.89億円・25ヶ月(2025-12-01) 運開希望日に間に合わず
東北 | － | 【保留】/105_新地町谷地小屋字南狼沢2-2（福島県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.31億円(税込) | 入金後58ヶ月 | 電柱20本／86本、高圧線6,249m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線20m、柱上変圧器タップ変更6箇所、電圧調整器2台(逆潮流対応II型SVR… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 154kV新駒線2号増強工事（先行他社申込みにより計画。充電側連系で増強容量の一部を使用するため、連系時期によ… | 接続検討回答: 1.31億円・58ヶ月(2025-09-09) 運開希望日に間に合わず
中部 | 新平山変電所 | 【保留】/106_磐田市社山493-18（静岡県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 3.25億円(税込)+保証金1,625.7万 | 入金後42ヶ月 | 高圧引込線20m(OCW-60mm2)、開閉器新設1台、計量器1台・計器用変成器1台、上位系統増強工事1式（配電用変電所の変圧器取替工事） | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 配電用変電所（新平山変電所）の変圧器取替工事（貴社連系による負荷電流の増加で変圧器が許容値を超過するため）。そ… | 再接続検討: 3.25億円・42ヶ月(2026-05-11) 運開希望日に間に合わず
東北 | 階上変電所 | 【保留】/108_八戸市大字大久保字大山79-19（青森県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 3.46億円(税込) | 入金後31ヶ月 | 電柱72本／10本(共架事業者柱含む)、高圧線3,251m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線12m、B種接地改修26個所、電圧調整器1台(逆潮流対… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.2km・次点 湊変電所 3.8km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。別途、変電設備工事（負担金対象外）2027年2月運開予定 | (変電所は推定) 接続検討回答: 6.88億円・50ヶ月(2025-06-04) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 7.39億円・55ヶ月(2025-06-04) 運開希望日に間に合わず ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 3.46億円・31ヶ月(2025-09-30) 運開希望日に間に合わず
中部 | 三岡変電所 | 【保留】/110_佐久市布施2200-1（長野県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 7,731万円(税込)+保証金386.5万 | 入金後24ヶ月 | 電柱新設8本・建替56本、高圧線新設254m・張替5,776m・撤去134m(OC-W60mm2 送電容量240A)、開閉器新設26台・撤去26台、電圧調整器… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表は空欄） | 接続検討回答: 7,731万円・24ヶ月(2025-10-21) 運開希望日に間に合わず
中部 | －(犀川変電所) | 【保留】/112_松本市板場406（長野県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 7,000万円(税込)+保証金350.0万 | 入金後36ヶ月 | 電柱新設2本・建替52本、高圧線張替6,165m(OC-W60mm2 送電容量240A)、開閉器新設20台・撤去20台、電圧調整器新設1台・取替2台・撤去1台… | 運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし（対象設備表は空欄） | 接続検討回答: 7,000万円・36ヶ月(2025-12-25) 運開希望日に間に合わず
東北 | 湊変電所 | 【保留】/114_八戸市大字大久保字大塚17-427（青森県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.89億円(税込) | 入金後25ヶ月 | 電柱3本／54本(共架事業者柱含む)、高圧線2,315m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線12m、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR 3000… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.8km・次点 階上変電所 2.8km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: 上位系統増強工事なし。別途、変電設備工事（負担金対象外）2027年2月運開予定 | (変電所は推定) 接続検討回答: 2,760万円・14ヶ月(2025-06-05) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ (変電所は推定) 再接続検討: 41.21億円・16ヶ月(2026-02-04) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 1.89億円・25ヶ月(2025-12-01) 運開希望日に間に合わず
中国 | 笠岡変電所 | 笠岡市今立2509-1（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 2,040万円(税込) | 入金後34ヶ月 | 電柱新設28本・建替20本、高圧線新設1,100m・張替等1,802m、高圧引込線20m(ACSR-OC58sq)、計測機能付開閉器1台、計量器2台(精密級)… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.4km・次点 田頭変電所 2.1km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 新岡山(変)500/220kV連系変圧器のN-1電制装置（過負荷保護装置。過負荷検出盤・SSC改造・通信設備）…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | (変電所は推定) 接続検討回答: 2,040万円・34ヶ月(2026-02-12) 運開希望日に間に合わず
中国 | 成羽変電所 | 【保留】/119_高梁市落合町近似917-1（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 5,800万円(税込) | 入金後48ヶ月 | 電柱建替85本、高圧線張替等9,157m、高圧引込線10m(SN-ACSR-OC58mm2 送電容量205A)、開閉器新設2台、計測機能付開閉器1台(400A… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（4.9km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 東岡山(変)ほかN-1充電停止制御装置（過負荷保護装置。工事費の一部を負担）。一般負担の上限超過なし。本対策完…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | (変電所は推定) 接続検討回答: 5,800万円・48ヶ月(2026-02-18) 運開希望日に間に合わず
中国 | －(真加部変電所の近隣（本文に連系先変電所名の明記なし。既設2…) | 【保留】/120_美作市大町1527-2（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 3,590万円(税込) | 入金後50ヶ月 | 22kV配電線工事および22/6kV柱上変圧器設置工事、電柱新設1本、高圧線新設50m、高圧引込線5m(RW-HAL-OC200mm2 送電容量455Aで算定… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 東岡山(変)ほかN-1充電停止制御装置（新岡山(変)連系変圧器・東岡山(変)連系変圧器）、22kV設備対策（2…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 3,590万円・50ヶ月(2026-01-06) 運開希望日に間に合わず
中国 | 古川変電所 | 【保留】/121_津山市中北下344-36（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.05億円(税込) | 入金後51ヶ月 | 電柱新設23本・建替18本、高圧線新設990m・張替1,794m、高圧引込線10m(RW-HAL-OC200mm2 送電容量455Aで算定)、開閉器新設1台・… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: N-1充電停止制御装置の設置（新岡山(変)500/220kV、東岡山(変)500/110kV、110kV南津山… | 接続検討回答: 1.05億円・51ヶ月(2026-01-29) 運開希望日に間に合わず
中国 | 久世変電所 | 【保留】/122_真庭市三阪83-1他（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.89億円(税込) | 入金後15ヶ月 | 地中線工事（約0.5kmの管路・ケーブル工事）、架空線工事（新設約0.4km）、6kV高瀬線と6kV工場線のケーブル差替工事、高圧引込線(OC200mm2 送… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: N-1充電停止制御装置（新岡山(変)連系変圧器・東岡山(変)連系変圧器。過負荷検出盤・通信設備）。東岡山変電所…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 1.89億円・15ヶ月(2026-01-23) 運開希望日に間に合わず
中国 | 賀陽変電所 | 【保留】/123_吉備中央町湯山1382-1（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.37億円(税込) | 入金後48ヶ月 | 電柱新設4本・建替47本、高圧線新設105m・張替等4,459m、高圧引込線15m(SN-ACSR-OC58mm2 送電容量205A)、計測機能付開閉器1台(… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（4.4km）。工事概要図で要確認】運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 東岡山(変)ほかN-1充電停止制御装置（過負荷保護装置。工事費の一部を負担）。一般負担の上限超過なし。22kV…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | (変電所は推定) 接続検討回答: 1.37億円・48ヶ月(2026-04-06) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
中国 | －(本文に配電用変電所名の記載なし（工事概要図は別紙1）／基幹…) | 【保留】/124_高梁市中井町津々4288-1（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 2.45億円(税込) | 入金後144ヶ月 | 電柱新設132本・建替232本、高圧線新設5,250m・張替等29,836m、高圧引込線15m(SN-ACSR-OC58mm2 送電容量205A)、開閉器新設… | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 東岡山(変)ほかN-1充電停止制御装置（東岡山(変)500/110kV連系変圧器事故時に他事業者の特高蓄電池を…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 2.45億円・144ヶ月(2026-02-25) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
東北 | 市川変電所 | 【保留】/129_八戸市大字市川町字尻引前山9-1（青森県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 40.80億円(税込) | 入金後8ヶ月 | 電柱2本／1本、高圧引込線25m(AL-ACSR-L120mm2)、電圧調整器1台(逆潮流対応II型SVR 5,000kVA)、計量器2台・計器用変成器1台(… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（1.9km・次点 前山変電所 2.3km）。工事概要図で要確認】工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 青森(変)275/154kV主要変圧器(MT3)増設（充電側連系で運用容量超過のため）。上位系統増強工事7年6… | (変電所は推定) 接続検討回答: 40.80億円・8ヶ月(2026-02-27) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
中国 | 和気変電所 | 和気町藤野1263（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 4,380万円(税込) | 入金後20ヶ月 | 電柱新設1本・撤去等8本、高圧線新設30m・張替等371m、高圧引込線10m(RW-HAL-OC200mm2 送電容量455A)、開閉器新設2台、計測機能付開… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 東岡山(変)ほかN-1充電停止制御装置（新岡山(変)連系変圧器・東岡山(変)連系変圧器）、和気(変)No.1B…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 4,380万円・20ヶ月(2026-03-31) 運開希望日に間に合わず
中国 | －(22kV淀江溝口線から22kV/6kV柱上変圧器(2.5M…) | 【保留】/131_伯耆町大原974-7（鳥取県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 7,410万円(税込) | 入金後53ヶ月 | 電柱新設2本・建替75本、高圧線新設35m・張替等3,744m(RW-AL-OC200mm2)、高圧引込線20m、開閉器5台、電圧調整器(SVR 3,000k… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 22kV/6kV柱上変圧器新設（22kV送電設備3.2百万円＋変電設備37.3百万円のうち特定負担38.5百万…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 7,410万円・53ヶ月(2026-04-20) 運開希望日に間に合わず
中国 | 大原変電所 | 【保留】/132_美作市下町21（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.03億円(税込) | 入金後50ヶ月 | 22kVアクセス線工事（管路工事約172m、地中ケーブル工事約214m）および22kV/6kV柱上変圧器設置工事、電柱新設2本・建替1本、高圧線新設30m、高… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 大原(変)No.1配変3次側に22kV配電線引出設備を新設、東岡山(変)ほかN-1充電停止制御装置（過負荷保護…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 1.03億円・50ヶ月(2026-03-23) 運開希望日に間に合わず
中国 | 奥津変電所 | 【保留】/133_鏡野町羽出1170-1（岡山県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.15億円(税込) | 入金後35ヶ月 | 架空線張替工事（約1.7km、適正電圧維持のため）、高圧引込線(HAL-OC200mm2 送電容量455Aで算定)、奥津(変)No.1配電用変圧器（2次側直列… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 奥津(変)No.1配電用変圧器の増強（10MVA→15MVA。設備更新の受益により一般負担とするが、一般負担額…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 1.15億円・35ヶ月(2026-03-23) 運開希望日に間に合わず
東北 | 川崎変電所 | 【保留】/134_川崎町大字川内字藤折60-1他（宮城県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 74.44億円(税込) | 入金後9ヶ月 | 電柱2本／2本、高圧線474m(AL-ACSR-L120mm2)、高圧引込線5m、開閉器1台(逆潮流対応型事故区間表示器)、電圧調整器1台(逆潮流対応II型S… | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（3.3km）。工事概要図で要確認】工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 西仙台(変)275/154kV主要変圧器増設(1台、300MVA)、南仙台(変)154/66kV主要変圧器MT… | (変電所は推定) 接続検討回答: 730万円・6ヶ月(2024-09-24) ／ (変電所は推定) 接続検討回答: 74.44億円・9ヶ月(2026-05-08) 工期と別にバンク/上位系対策待ち
中国 | 下府変電所 | 【保留】/136_浜田市下府町994-2（島根県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 4.28億円(税込) | 入金後35ヶ月 | 電柱新設21本・建替4本、高圧線新設994m・張替384m(HAL-OC200mm2。下府(幹)3号〜上ノ浜幹35号付近まで増架・新設)、高圧引込線23m(A… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 金城変電所110/66kV No.1連系変圧器取替(60MVA→100MVA。充電(下り)潮流で設備健全時に熱… | 契約申込回答: 3,251万円・工期記載なし(2026-07-07) ／ 接続検討回答: 4.28億円・35ヶ月(2026-05-21) 運開希望日に間に合わず
中国 | 宍道変電所 | 【保留】/137_松江市宍道町宍道1007-1（島根県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 4.38億円(税込) | 入金後34ヶ月 | 電柱新設2本・建替29本、高圧線新設50m・張替1,272m(ALC-OC200mm2)、高圧引込線15m、開閉器新設1台・取替1台、計測機能付開閉器1台、管… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 配電用変電所の増強（宍道変電所2号変圧器取替・6kVスイッチギア取替・6kV引出設備新設）、松江(変)220/… | 接続検討回答: 4.38億円・34ヶ月(2026-06-25) 運開希望日に間に合わず
中国 | －(来島配電塔（22kV潮来島線。バンク逆潮流対策）／潮変電所…) | 【保留】/138_飯南町下来島831他（島根県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 2.56億円(税込) | 入金後31ヶ月 | 架空引込線新設6m(RW-AL-OC200mm2 送電容量455A)、計測機能付開閉器1台(当社負担)、バンク逆潮流対策1式(ZPD・OVGR新設)、潮(変)… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 潮変電所 配電用変圧器の増設（20MVA×1台。N-1故障時に移動用変圧器の容量を超過するため）、N-1充電停…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 2.56億円・31ヶ月(2026-04-27) 運開希望日に間に合わず
中国 | 大田変電所 | 大田市大田町大田ｲ1609-1（島根県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 3,290万円(税込) | 入金後41ヶ月 | 電柱新設9本・建替36本、高圧線新設450m・張替等2,460m(RW-AL-OC200mm2、増架含む)、高圧引込線新設24m(ACSR-OC58mm2 送… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: N-1充電停止装置設置に伴う通信設備（220kV広島西幹線: 先行事業者の特定負担額46.1百万円×1.3%＝…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 3,290万円・41ヶ月(2026-05-21) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 3,280万円・41ヶ月(2026-05-22) 運開希望日に間に合わず
中国 | 大田変電所 | 【保留】/141_大田市大田町野城ﾛ84-7他（島根県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 3,280万円(税込) | 入金後41ヶ月 | 架空線工事（増架 RW-AL-OC200mm2 121m＋2,339m、新設 RW-AL-OC200mm2 450m）、架空引込線新設5m(ACSR-OC58… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: N-1充電停止制御設備（220kV広島西幹線・220kV作木支線事故時）、広島系SSC（系統安定化装置）取替。…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 3,290万円・41ヶ月(2026-05-21) 運開希望日に間に合わず ／ 接続検討回答: 3,280万円・41ヶ月(2026-05-22) 運開希望日に間に合わず
中国 | 六日市変電所 | 【保留】/143_吉賀町九郎原534（島根県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 5,810万円(税込) | 入金後54ヶ月 | 22kV架空線新設20m(ACSR-OC120mm2)・22kV架空ケーブル新設1,077m(CVT60mm2)、22/6kV柱上変圧器新設(2.5MVA)、… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 22/6kV柱上変圧器新設に伴う上位系設備（変電21.3・送電17.3・給電0.9百万円）、西島根(変)220…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 5,810万円・54ヶ月(2026-05-22) 運開希望日に間に合わず
中国 | － | 【保留】/144_長門市油谷新別名983-1（山口県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 120.78億円(税込) | 記載なし | （連系否のため詳細検討なし）220kV変電所新設工事: 220kV送電線新設(鉄塔建替1基・改造2基、亘長0.86km)、変電所新設(送電線引出220kV2回… | 連系不可／上位系: 変電所新設が必要（貴社連系による順潮流で設備健全時に新小野田変電所220/110kV変圧器の熱容量超過） | 接続検討回答: 120.78億円・工期記載なし(2026-06-18) 連系不可
中国 | 田布施変電所 | 【保留】/146_田布施町大字宿井368-1（山口県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 5.73億円(税込) | 入金後18ヶ月 | 高圧線張替1,410m、高圧引込線新設8m(RW-AL-OC200mm2)、開閉器新設1台・取替9台・撤去1台、電圧調整器取替1台、計測機能付開閉器1台(負担… | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 110kV柳井火力線増強工事（鉄塔15基改造、電線XTACIR400mm2(2cct) 10.06km張替。入… | 接続検討回答: 5.73億円・18ヶ月(2026-06-19) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
中国 | 引野変電所 | 福山市引野町4968他（広島県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 430万円(税込) | 入金後16ヶ月 | 電柱建替7本、高圧線張替579m、高圧引込線新設5m(OC200mm2 送電容量455A)、計測機能付開閉器1台、計量器2台(精密級)・計器用変成器1台(30… | 運開希望日に間に合わず／上位系: あり: 新岡山(変)500/220kV N-1充電停止装置設置に伴う通信設備（共用設備。先行事業者の特定負担額68.6… | 接続検討回答: 430万円・16ヶ月(2026-09-07) 運開希望日に間に合わず
中国 | 黒瀬変電所 | 【保留】/150_東広島市黒瀬町津江21818他（広島県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 1.40億円(税込) | 記載なし | （連系否のため詳細検討なし）配電用変電所（黒瀬変電所1号変圧器）の増強が必要。配電線以下の工事は未検討 | 連系不可／上位系: 黒瀬変電所1号変圧器の増強が必要（貴社連系による順潮流(逆潮流)で設備健全時に熱容量超過） | 接続検討回答: 1.40億円・工期記載なし(2026-08-19) 連系不可
中国 | 本地変電所 | 【保留】/151_北広島町本地1877-1他（広島県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 5.91億円(税込) | 記載なし | （連系否）110kV本地南支線の増強工事(85MVA→88MVA)、配電線引出工事、配電線以下の増強が必要 | 【変電所名は回答書に記載なし→設置場所から最寄りの変電所を推定（2.3km）。工事概要図で要確認】連系不可／上位系: 110kV本地南支線の増強工事(85MVA→88MVA)が必要（充電(下り)潮流によりN-1故障時にNo13〜No37… | (変電所は推定) 接続検討回答: 5.91億円・工期記載なし(2026-08-06) 連系不可
中国 | －(大崎変電所（配電用）) | 大崎上島町中野3462-1他（広島県）_高圧蓄電所 | 1,998kW | 760万円(税込) | 入金後11ヶ月 | 電柱新設4本・建替8本、高圧線新設247m・張替等568m、高圧引込線33m(SN-ACSR-OC200mm2 送電容量455A)、計測機能付開閉器1台、計量… | 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち／上位系: あり: 110kV竹原火力・竹原呉線のN-1充電停止装置（過負荷保護装置）設置（工事費の一部を負担）、110kV竹原火…（AI読取・信頼度medium・要原本確認） | 接続検討回答: 760万円・11ヶ月(2026-09-17) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
■分析メモ(2026-08-06追記・19件ベース)
①工期は「エリア×工事種別」で決まる: 九州は張替のみなら3〜6ヶ月(神崎3ヶ月・上鏡6ヶ月)。中部は最軽微(新設150mだけ)でも18ヶ月と標準工程が長い。S6エリア点(九州5・中部2)は実績と整合しており変更不要
②負担金は工事量に比例: 198万(新設150m)→1,170万(張替1.2km)→2,536万(新設373m+張替735m+SVR+バンク対策)→3,246万(新設617m+張替1km+SVR2台)。推定式は「固定費200〜400万+延長(m)×0.7〜1.0万+SVR/SVC×500万+バンク対策500〜1,000万」に更新余地
③契約段階の増額リスク: 宇佐蜷木は接続検討→契約申込で負担金+2,400万(+10%)・工期+7ヶ月。接続検討回答値には+10〜15%・+半年のバッファを見る
④特高は4件(吉井4.64億/伊万里2.68億/南関1.69億/伊勢9.23億)で負担金・工期(26〜73ヶ月)とも桁違い。高圧2MW戦略の正しさを再確認。ただし南関のように共同按分が効くと1.7億まで下がる例あり
⑤上位系統対策の有無が時間の分水嶺: 上鏡は「上位系統対策なし」で6ヶ月。喜多方(上位系10年)との対比でゲート足切りの妥当性を再確認
⑥バンク逆潮流対策は2例目(藤枝2,536万)。対策済み変電所(神崎920万)との差≒約1,000万強=対策費。対策済みバンクの再利用価値大。残課題: 東電JK2件・PW付PDF2件(東広島・山口)・鹿屋原本確認