## スコア一覧
全国変電所スコア一覧（高圧2MW BESS・系統スコア80点の高い順） 黄色=ランクS/A ／ グレー=ゲート除外
全6071件 ｜ 配点: 変電所スコアリング v1（S1空容量35/S2 N-1電制10/S3潮流15/S4出力制御5/S5配変10/S6エリア5）｜ 土地確定後にS7近接20点を加えて100点満点で最終評価
順位 | ランク | 系統スコア(80) | エリア | 変電所名 | 都道府県 | 所在地(参考) | 最大電圧kV | 二次電圧kV | 空容量_採用MW | 空容量_当該MW | 空容量_上位系MW | N-1電制 | 出力制御 | 運用容量MW | 予想潮流MW | 潮流率 | S1空容量(35) | S2 N-1(10) | S3潮流(15) | S4出制(5) | S5配変(10) | S6エリア(5) | 緯度 | 経度 | 座標精度 | 地図 | 実績メモ | 元リストNo.
1 | S | 70 | 九州 | 旗崎変電所 |  |  | 66 | 6 | 25 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし | 28 | -3 | 10.71% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 33.3159 | 130.562 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5897
2 | S | 70 | 九州 | 近見変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #3 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 32.7621 | 130.7001 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5968
3 | S | 68 | 中国 | 西町変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 23 | 23 | 23 | 不可 ♯3 | なし | 23 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.4865 | 133.3578 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5064
4 | S | 68 | 北陸 | 南敦賀変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 35.6247 | 136.0563 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3742
5 | S | 68 | 北陸 | 増泉変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | － | なし | 35 | -6 | 17.14% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5598 | 136.6453 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3746
6 | S | 68 | 北陸 | 大工町変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.559 | 136.6533 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3747
7 | S | 68 | 北陸 | 成和変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.0463 | 136.2541 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3757
8 | S | 68 | 北陸 | 昭和町変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 32 | 32 |  | － | なし | 35 | -3 | 8.571% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5747 | 136.6467 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3761
9 | S | 68 | 北陸 | 泉野変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | － | なし | 35 | -6 | 17.14% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5462 | 136.6493 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3770
10 | S | 68 | 北陸 | 竹松変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | － | なし | 35 | -7 | 20% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5485 | 136.5568 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3778
11 | S | 68 | 北陸 | 粟田部変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | － | なし | 24 | -3 | 12.5% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3781
12 | S | 68 | 北陸 | 荒土変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.0725 | 136.4762 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3785
13 | S | 68 | 北陸 | 金沢中央変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | － | なし | 24 | -3 | 12.5% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5682 | 136.6611 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3792
14 | S | 68 | 北陸 | 金石変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #3 | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.6046 | 136.601 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3793
15 | S | 68 | 北陸 | 鞍月変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | なし | 35 | -4 | 11.43% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5976 | 136.619 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3795
16 | S | 68 | 四国 | 上天神変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #2 | なし | 38 | -3 | 7.895% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.3107 | 134.0386 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5287
17 | S | 68 | 四国 | 丸の内変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #2 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.3488 | 134.054 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5293
18 | S | 68 | 四国 | 今切変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #2 | なし | 57 | -13 | 22.81% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.1238 | 134.5775 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5298
19 | S | 68 | 四国 | 助任変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #2 | なし | 47 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.0824 | 134.561 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5315
20 | S | 68 | 四国 | 勝岡変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 20 | 20 |  | 不可 #3 | なし | 28 | -8 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8997 | 132.7304 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5316
21 | S | 68 | 四国 | 善通寺変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #2 | なし | 52 | -11 | 21.15% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.231 | 133.7894 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5323
22 | S | 68 | 四国 | 塩屋変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #2 | なし | 42 | -2 | 4.762% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.2894 | 133.7869 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5327
23 | S | 68 | 四国 | 多度津変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #2 | なし | 47 | -11 | 23.4% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.2677 | 133.7557 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5329
24 | S | 68 | 四国 | 大津変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #2 | なし | 38 | -4 | 10.53% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.1639 | 134.5994 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5332
25 | S | 68 | 四国 | 寒川変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | なし | 42 | -9 | 21.43% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.9651 | 133.5185 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5340
26 | S | 68 | 四国 | 小高坂変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 52 | 52 |  | 不可 #2 | なし | 57 | -5 | 8.772% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.5643 | 133.5224 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5342
27 | S | 68 | 四国 | 常磐変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #2 | なし | 38 | -6 | 15.79% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.1335 | 133.6851 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5348
28 | S | 68 | 四国 | 平田変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | なし | 57 | -8 | 14.04% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8835 | 132.7523 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5350
29 | S | 68 | 四国 | 旭変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #2 | なし | 33 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.5543 | 133.509 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5363
30 | S | 68 | 四国 | 春日変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 66 | 66 |  | 不可 #3 | なし | 66 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5364
31 | S | 68 | 四国 | 昭和変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #2 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.2909 | 133.769 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5366
32 | S | 68 | 四国 | 朝倉変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #2 | なし | 38 | -2 | 5.263% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.5409 | 133.4718 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5367
33 | S | 68 | 四国 | 本町変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 76 | 76 |  | 不可 #2 | なし | 76 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.5589 | 133.5336 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5371
34 | S | 68 | 四国 | 東浜変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 75 | 75 |  | 不可 #2 | なし | 76 | -1 | 1.316% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5372
35 | S | 68 | 四国 | 松前変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -7 | 18.42% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5375
36 | S | 68 | 四国 | 松島変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #2 | なし | 47 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5377
37 | S | 68 | 四国 | 枝松変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 53 | 53 |  | 不可 #3 | なし | 57 | -4 | 7.018% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8351 | 132.7863 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5382
38 | S | 68 | 四国 | 柳井田変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | なし | 52 | -7 | 13.46% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5383
39 | S | 68 | 四国 | 江の口変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #2 | なし | 42 | -4 | 9.524% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.5715 | 133.5381 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5392
40 | S | 68 | 四国 | 浜田変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | なし | 57 | -9 | 15.79% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.0081 | 133.5628 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5398
41 | S | 68 | 四国 | 番町変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 57 | 57 |  | 不可 #3 | なし | 57 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8396 | 132.7672 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5405
42 | S | 68 | 四国 | 石井変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 75 | 75 |  | 不可 #3 | なし | 76 | -1 | 1.316% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8213 | 132.7769 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5406
43 | S | 68 | 四国 | 竹原変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 57 | 57 |  | 不可 #3 | なし | 57 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8351 | 132.7518 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5412
44 | S | 68 | 四国 | 筆山変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #2 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.5512 | 133.5323 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5414
45 | S | 68 | 四国 | 衣山変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 76 | 76 |  | 不可 #3 | なし | 76 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5419
46 | S | 68 | 四国 | 西通変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 57 | 57 |  | 不可 #2 | なし | 57 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.345 | 134.0395 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5420
47 | S | 68 | 四国 | 道後変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | なし | 47 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.8518 | 132.779 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5429
48 | S | 68 | 四国 | 郡中変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | なし | 47 | -5 | 10.64% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.7618 | 132.7071 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5430
49 | S | 68 | 四国 | 重信変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | なし | 52 | -14 | 26.92% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5431
50 | S | 68 | 四国 | 鷹子変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 53 | 53 |  | 不可 #3 | なし | 57 | -4 | 7.018% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5442
51 | S | 67 | 沖縄 | 古波蔵変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  |  | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.2017 | 127.6899 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6024
52 | S | 67 | 沖縄 | 島袋変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.3241 | 127.8019 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6039
53 | S | 67 | 沖縄 | 西那覇変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 28 | 28 |  | 可 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26.2217 | 127.6802 | OSM実測 | 地図 |  | 5995
54 | S | 64 | 九州 | アイランドシティ変電所 |  |  | 66 | 6 | 27 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし | 57 | -30 | 52.63% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.6641 | 130.4141 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5819
55 | S | 64 | 九州 | 健軍変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5835
56 | S | 64 | 九州 | 千代変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.6018 | 130.4186 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5841
57 | S | 64 | 九州 | 原古賀変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.3098 | 130.512 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5842
58 | S | 64 | 九州 | 堅粕変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.5911 | 130.4256 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5849
59 | S | 64 | 九州 | 寒田変電所 |  |  | 66 | 6 | 27 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし | 57 | -30 | 52.63% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.1919 | 131.6111 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5871
60 | S | 64 | 九州 | 平田台変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.5107 | 130.4703 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5883
61 | S | 64 | 九州 | 江津変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5921
62 | S | 64 | 九州 | 神辺変電所 |  |  | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.3835 | 130.5096 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5946
63 | S | 64 | 東北 | 保内変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | 1 | 5.263% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 37.6462 | 139.0191 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 889
64 | S | 64 | 東北 | 新崎変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | 1 | 5.263% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 37.9233 | 139.1642 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 972
65 | S | 64 | 沖縄 | 牧港第一変電所 | 沖縄県 |  | 132 | 6.6 | 19 | 19 |  | 可 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2687 | 127.72 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6007
66 | S | 63 | 九州 | 佐須奈変電所 |  |  | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5834
67 | S | 63 | 九州 | 新種子島変電所 |  |  | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5896
68 | S | 63 | 九州 | 竜郷変電所 |  |  | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5951
69 | S | 63 | 九州 | 豊玉変電所 |  |  | 66 | 6 | 8 | 8 | 8 | 不可 #4 | なし | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5966
70 | S | 63 | 北陸 | 中富山変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 30 | 30 |  | － | 有り | 35 | -5 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.6967 | 137.2185 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3799
71 | S | 63 | 北陸 | 中福井変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | － | 有り | 29 | 2 | 6.897% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.0629 | 136.2131 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3737
72 | S | 63 | 北陸 | 入善変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | 有り | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.9436 | 137.5041 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3806
73 | S | 63 | 北陸 | 南高岡変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | － | 有り | 35 | -3 | 8.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.73 | 137.0079 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3809
74 | S | 63 | 北陸 | 城南変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | － | 有り | 35 | -3 | 8.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.6871 | 137.2171 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3811
75 | S | 63 | 北陸 | 奥田変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 35 | -7 | 20% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7047 | 137.2304 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3815
76 | S | 63 | 北陸 | 広田変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 29 | 29 |  | － | 有り | 35 | -6 | 17.14% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7097 | 137.2454 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3824
77 | S | 63 | 北陸 | 春山変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | － | 有り | 35 | -4 | 11.43% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.0687 | 136.2157 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3759
78 | S | 63 | 北陸 | 橋南変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | － | 有り | 24 | -3 | 12.5% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.0504 | 136.2081 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3767
79 | S | 63 | 北陸 | 牛島変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 31 | 31 |  | － | 有り | 35 | -4 | 11.43% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7069 | 137.2124 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3841
80 | S | 63 | 北陸 | 西高岡変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | 有り | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7553 | 137.0064 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3854
81 | S | 63 | 四国 | 下知変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 80 | 80 |  | 不可 #2 | 有り | 80 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.5615 | 133.5655 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5290
82 | S | 63 | 四国 | 中村変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -11 | 21.15% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 32.9882 | 132.9502 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5291
83 | S | 63 | 四国 | 亀浦変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 21 | 21 |  | 不可 #3 | 有り | 21 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.4898 | 132.3167 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5296
84 | S | 63 | 四国 | 伊野変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -7 | 13.46% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.551 | 133.4297 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5302
85 | S | 63 | 四国 | 保内変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -1 | 3.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.4863 | 132.4066 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5305
86 | S | 63 | 四国 | 八幡浜変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -1 | 2.632% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.457 | 132.4368 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5307
87 | S | 63 | 四国 | 内子変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 26 | 26 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -2 | 7.143% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.5439 | 132.649 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5309
88 | S | 63 | 四国 | 大浜変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #2 | 有り | 42 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3248 | 133.8584 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5333
89 | S | 63 | 四国 | 大浦変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.2314 | 132.5552 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5334
90 | S | 63 | 四国 | 室戸変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #2 | 有り | 23 | -3 | 13.04% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.291 | 134.1496 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5335
91 | S | 63 | 四国 | 宿毛変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #2 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 32.9345 | 132.7131 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5336
92 | S | 63 | 四国 | 富岡変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 27 | 27 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | -11 | 28.95% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.9171 | 134.6611 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5338
93 | S | 63 | 四国 | 小松島変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | -6 | 15.79% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0041 | 134.5911 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5341
94 | S | 63 | 四国 | 山際変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -3 | 7.895% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.2097 | 132.5614 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5346
95 | S | 63 | 四国 | 幸町変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 57 | 57 |  | 不可 #2 | 有り | 57 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0679 | 134.5547 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5351
96 | S | 63 | 四国 | 徳島変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 60 | 60 |  | 不可 #2 | 有り | 66 | -6 | 9.091% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5355
97 | S | 63 | 四国 | 末広変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -3 | 5.769% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0656 | 134.5776 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5370
98 | S | 63 | 四国 | 東雲変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 52 | -6 | 11.54% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.9686 | 133.2966 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5374
99 | S | 63 | 四国 | 枝堀変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 33 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0602 | 133.0099 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5381
100 | S | 63 | 四国 | 池田変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #2 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0253 | 133.812 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5393
101 | S | 63 | 四国 | 波止浜変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 30 | -5 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0963 | 132.9746 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5395
102 | S | 63 | 四国 | 浅川変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -1 | 2.632% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0787 | 132.9939 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5397
103 | S | 63 | 四国 | 立田変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #2 | 有り | 47 | -7 | 14.89% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.5722 | 133.6715 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5411
104 | S | 63 | 四国 | 若宮変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 47 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.5168 | 132.5487 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5416
105 | S | 63 | 四国 | 蔵本変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #2 | 有り | 47 | -5 | 10.64% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0725 | 134.5165 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5417
106 | S | 63 | 四国 | 藍場変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #2 | 有り | 47 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0757 | 134.5472 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5418
107 | S | 63 | 四国 | 農人町変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5428
108 | S | 63 | 四国 | 雑賀変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -15 | 28.85% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0405 | 134.5621 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5434
109 | S | 63 | 四国 | 高松中央変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 61 | 61 |  | 不可 #2 | 有り | 61 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5439
110 | S | 63 | 東北 | 浅貝変電所 | 新潟県 |  | 154 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #4 | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 36.8008 | 138.7856 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 809
111 | S | 63 | 関西 | 三休橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 72 | 85 | 72 | 不可 #2 | 有り | 85 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6771 | 135.5031 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4260
112 | S | 62 | 中部 | 一本松変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1438 | 136.9955 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2971
113 | S | 62 | 中部 | 一社変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1679 | 136.999 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2972
114 | S | 62 | 中部 | 七ツ寺変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2161 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2975
115 | S | 62 | 中部 | 七日町変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.1506 | 137.2544 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2977
116 | S | 62 | 中部 | 三保変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9883 | 138.4961 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2979
117 | S | 62 | 中部 | 三好ヶ丘変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -9 | 20.93% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1281 | 137.1065 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2980
118 | S | 62 | 中部 | 三谷変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -1 | 2.326% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.822 | 137.2467 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2983
119 | S | 62 | 中部 | 三郷変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 58 | -9 | 15.52% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2132 | 137.0492 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2984
120 | S | 62 | 中部 | 上千田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6294 | 138.1975 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2987
121 | S | 62 | 中部 | 上地変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9037 | 137.1666 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2988
122 | S | 62 | 中部 | 上田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.4059 | 138.2651 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2992
123 | S | 62 | 中部 | 上諏訪変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.0479 | 138.12 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2993
124 | S | 62 | 中部 | 上面変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3619 | 136.6433 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2996
125 | S | 62 | 中部 | 下俣変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7703 | 137.9997 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2998
126 | S | 62 | 中部 | 下八町変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -9 | 20.93% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6318 | 138.2962 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2999
127 | S | 62 | 中部 | 下地変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7779 | 137.3878 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3000
128 | S | 62 | 中部 | 中切町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2155 | 136.9076 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3009
129 | S | 62 | 中部 | 中央町変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0606 | 136.6879 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3010
130 | S | 62 | 中部 | 中御所変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6443 | 138.1841 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3012
131 | S | 62 | 中部 | 中沢変電所 | 静岡県 |  | 154 | 6.6 | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -5 | 17.86% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1134 | 138.3517 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2916
132 | S | 62 | 中部 | 中瀬変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.838 | 137.8196 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3014
133 | S | 62 | 中部 | 中郷変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1354 | 136.8497 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3017
134 | S | 62 | 中部 | 中野変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7514 | 138.3711 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3018
135 | S | 62 | 中部 | 乙川変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -2 | 4.651% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9099 | 136.952 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3023
136 | S | 62 | 中部 | 亀崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9261 | 136.9547 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3024
137 | S | 62 | 中部 | 五和変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -7 | 16.28% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8444 | 138.114 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3030
138 | S | 62 | 中部 | 今伊勢変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3218 | 136.7983 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3034
139 | S | 62 | 中部 | 今尾変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2433 | 136.6324 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3035
140 | S | 62 | 中部 | 今川変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.422 | 136.7562 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3036
141 | S | 62 | 中部 | 今市場変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3324 | 136.8828 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3037
142 | S | 62 | 中部 | 仲沖変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.339 | 136.9287 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3039
143 | S | 62 | 中部 | 伊那町変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.832 | 137.9474 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3041
144 | S | 62 | 中部 | 伝馬町新田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0086 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3043
145 | S | 62 | 中部 | 住吉変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4312 | 137.0409 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3044
146 | S | 62 | 中部 | 佐屋変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 67 | 67 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -7 | 9.459% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.16 | 136.7206 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3047
147 | S | 62 | 中部 | 倉屋敷変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4333 | 136.8937 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3049
148 | S | 62 | 中部 | 八幡変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.7483 | 136.9621 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3051
149 | S | 62 | 中部 | 六条変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3884 | 136.7432 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3056
150 | S | 62 | 中部 | 六番町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1246 | 136.8893 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3057
151 | S | 62 | 中部 | 共和変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0356 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3060
152 | S | 62 | 中部 | 内牧変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0172 | 138.3535 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3062
153 | S | 62 | 中部 | 出川変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2096 | 137.9721 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3063
154 | S | 62 | 中部 | 初倉変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8073 | 138.2326 | 公表資料(手動) | 地図 | 負担金198万・18ヶ月(回答2026/3/17) | 3064
155 | S | 62 | 中部 | 利右衛門変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -10 | 20.41% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7885 | 138.2885 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3065
156 | S | 62 | 中部 | 前渡変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3886 | 136.8712 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3066
157 | S | 62 | 中部 | 加納栄変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4022 | 136.7542 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3068
158 | S | 62 | 中部 | 北大出変電所 | 長野県 |  | 154 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.9463 | 137.9753 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2923
159 | S | 62 | 中部 | 北崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0408 | 136.9742 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3074
160 | S | 62 | 中部 | 北新田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8321 | 138.3129 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3075
161 | S | 62 | 中部 | 北竜湖変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 22 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.9 | 138.4138 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3078
162 | S | 62 | 中部 | 北野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9879 | 137.1416 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3079
163 | S | 62 | 中部 | 十一屋変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0955 | 136.8627 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3080
164 | S | 62 | 中部 | 十三塚変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 68 | 68 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -6 | 8.108% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2623 | 136.9941 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3081
165 | S | 62 | 中部 | 千秋変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2832 | 136.854 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3082
166 | S | 62 | 中部 | 千種変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1657 | 136.9349 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3083
167 | S | 62 | 中部 | 半田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9014 | 136.9319 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3084
168 | S | 62 | 中部 | 半田町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7769 | 137.7491 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3085
169 | S | 62 | 中部 | 南刈谷変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9674 | 137.0033 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3087
170 | S | 62 | 中部 | 南岐阜変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3799 | 136.7884 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3089
171 | S | 62 | 中部 | 南柴田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0646 | 136.9002 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3091
172 | S | 62 | 中部 | 南桜変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9925 | 137.0036 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3092
173 | S | 62 | 中部 | 南豊科変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -7 | 16.28% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2756 | 137.9193 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3094
174 | S | 62 | 中部 | 印場変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2102 | 137.0237 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3095
175 | S | 62 | 中部 | 厚見変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3967 | 136.7629 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3096
176 | S | 62 | 中部 | 原島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7266 | 137.7686 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3097
177 | S | 62 | 中部 | 又丸変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4337 | 136.7002 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3098
178 | S | 62 | 中部 | 古井変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9337 | 137.0996 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3099
179 | S | 62 | 中部 | 古宿変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8225 | 137.3885 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3100
180 | S | 62 | 中部 | 古川変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2304 | 137.1842 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3101
181 | S | 62 | 中部 | 古庄変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0002 | 138.4247 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3102
182 | S | 62 | 中部 | 古河変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7131 | 136.5003 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3103
183 | S | 62 | 中部 | 古知野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -2 | 5.263% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3364 | 136.8412 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3105
184 | S | 62 | 中部 | 可児変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4075 | 137.0469 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3107
185 | S | 62 | 中部 | 可睡変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7559 | 137.9192 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3108
186 | S | 62 | 中部 | 吉根変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2393 | 136.9984 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3109
187 | S | 62 | 中部 | 吉浜変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9379 | 136.9934 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3110
188 | S | 62 | 中部 | 吉田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6663 | 138.2355 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3111
189 | S | 62 | 中部 | 吉田町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7718 | 138.2582 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3112
190 | S | 62 | 中部 | 名張変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.6296 | 136.1054 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3115
191 | S | 62 | 中部 | 向山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7559 | 137.3977 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3116
192 | S | 62 | 中部 | 味岡変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3126 | 136.9361 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3117
193 | S | 62 | 中部 | 和合変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1139 | 137.0455 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3119
194 | S | 62 | 中部 | 和田西変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.205 | 137.8991 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3121
195 | S | 62 | 中部 | 国府宮変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 60 | 60 |  | 不可 #3 | 有り | 62 | -2 | 3.226% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2563 | 136.7997 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3126
196 | S | 62 | 中部 | 土岐津変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -4 | 9.302% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3553 | 137.18 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3127
197 | S | 62 | 中部 | 垂井変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -6 | 21.43% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3505 | 136.5375 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3134
198 | S | 62 | 中部 | 城南変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0507 | 136.694 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3136
199 | S | 62 | 中部 | 堀之内変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6793 | 138.3409 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3137
200 | S | 62 | 中部 | 堺変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8148 | 137.3644 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3140
201 | S | 62 | 中部 | 塩江変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.4913 | 136.7223 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3142
202 | S | 62 | 中部 | 外宮前変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.4906 | 136.7045 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3145
203 | S | 62 | 中部 | 多度変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -8 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1252 | 136.6438 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3146
204 | S | 62 | 中部 | 多治見変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.335 | 137.1401 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3148
205 | S | 62 | 中部 | 大原変電所 | 長野県 |  | 154 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -6 | 21.43% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.8453 | 137.9767 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2930
206 | S | 62 | 中部 | 大山田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -11 | 25.58% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0859 | 136.633 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3153
207 | S | 62 | 中部 | 大平変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9504 | 137.1921 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3155
208 | S | 62 | 中部 | 大手変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2667 | 136.9528 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3156
209 | S | 62 | 中部 | 大新島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8292 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3157
210 | S | 62 | 中部 | 大東変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9683 | 137.083 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3158
211 | S | 62 | 中部 | 大浜変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8827 | 136.984 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3160
212 | S | 62 | 中部 | 大草変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -5 | 17.86% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8106 | 137.304 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3166
213 | S | 62 | 中部 | 大豆島変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.637 | 138.2418 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3168
214 | S | 62 | 中部 | 大野木変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2203 | 136.8933 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3170
215 | S | 62 | 中部 | 守山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2073 | 136.9557 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3180
216 | S | 62 | 中部 | 安東変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9937 | 138.393 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3182
217 | S | 62 | 中部 | 安西変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9782 | 138.3631 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3183
218 | S | 62 | 中部 | 安養寺変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -10 | 23.26% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7887 | 138.0454 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3184
219 | S | 62 | 中部 | 宗高変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -1 | 2.326% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8045 | 138.2839 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3186
220 | S | 62 | 中部 | 宝町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.991 | 136.9912 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3187
221 | S | 62 | 中部 | 室村変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.373 | 136.6117 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3188
222 | S | 62 | 中部 | 宮口変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0896 | 137.129 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3189
223 | S | 62 | 中部 | 寺津変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8498 | 137.0153 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3196
224 | S | 62 | 中部 | 寺脇変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.6859 | 137.7485 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3197
225 | S | 62 | 中部 | 小屋名変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -5 | 17.86% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4812 | 136.8648 | 公表資料(手動) | 地図 | 負担金620万・18ヶ月(増強) | 3199
226 | S | 62 | 中部 | 小川変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8511 | 138.3096 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3201
227 | S | 62 | 中部 | 小幡変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2024 | 136.9844 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3202
228 | S | 62 | 中部 | 小木変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2773 | 136.8942 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3203
229 | S | 62 | 中部 | 小柳津変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -3 | 10.71% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8516 | 138.2892 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3205
230 | S | 62 | 中部 | 小熊野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4228 | 136.7446 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3206
231 | S | 62 | 中部 | 小赤見変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -10 | 20.41% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3085 | 136.8324 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3208
232 | S | 62 | 中部 | 尾崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9803 | 137.1055 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3209
233 | S | 62 | 中部 | 山中町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1464 | 136.9462 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3210
234 | S | 62 | 中部 | 山口町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.182 | 136.9274 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3211
235 | S | 62 | 中部 | 山王変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.1232 | 137.2635 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3212
236 | S | 62 | 中部 | 山田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.5085 | 136.7167 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3213
237 | S | 62 | 中部 | 岡町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9291 | 137.213 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3217
238 | S | 62 | 中部 | 岡部変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.906 | 138.2897 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3218
239 | S | 62 | 中部 | 岩作変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1846 | 137.0531 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3219
240 | S | 62 | 中部 | 川辺変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9682 | 138.3819 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3230
241 | S | 62 | 中部 | 巽変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9711 | 136.9116 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3231
242 | S | 62 | 中部 | 師勝変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2413 | 136.8913 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3233
243 | S | 62 | 中部 | 常磐変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9647 | 136.6018 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3236
244 | S | 62 | 中部 | 平野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2364 | 136.7874 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3241
245 | S | 62 | 中部 | 平針変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1167 | 136.9909 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3242
246 | S | 62 | 中部 | 広丘変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -8 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.1534 | 137.9553 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3243
247 | S | 62 | 中部 | 庄野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8768 | 136.534 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3247
248 | S | 62 | 中部 | 度会橋変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.4931 | 136.689 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3248
249 | S | 62 | 中部 | 庵原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0425 | 138.4893 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3249
250 | S | 62 | 中部 | 康生変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9558 | 137.166 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3250
251 | S | 62 | 中部 | 弥富変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1091 | 136.7435 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3252
252 | S | 62 | 中部 | 弥次ヱ変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0911 | 136.9236 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3253
253 | S | 62 | 中部 | 当新田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0291 | 136.6842 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3254
254 | S | 62 | 中部 | 当知変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1086 | 136.8438 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3255
255 | S | 62 | 中部 | 形原変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8073 | 137.1813 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3256
256 | S | 62 | 中部 | 御嵩変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -7 | 25% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4233 | 137.1562 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3260
257 | S | 62 | 中部 | 徳原変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9148 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3261
258 | S | 62 | 中部 | 成岩変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 60 | 60 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -14 | 18.92% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8839 | 136.9095 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3265
259 | S | 62 | 中部 | 戸崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.938 | 137.1629 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3267
260 | S | 62 | 中部 | 扶桑変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3606 | 136.9393 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3269
261 | S | 62 | 中部 | 挙母変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0609 | 137.1586 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3271
262 | S | 62 | 中部 | 振甫変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1778 | 136.955 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3272
263 | S | 62 | 中部 | 播磨変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0795 | 136.6726 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3273
264 | S | 62 | 中部 | 文京変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.314 | 136.8072 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3274
265 | S | 62 | 中部 | 新富変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0079 | 137.0018 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3278
266 | S | 62 | 中部 | 新本町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7668 | 137.3867 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3282
267 | S | 62 | 中部 | 新池変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9975 | 137.0557 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3284
268 | S | 62 | 中部 | 日下部変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2275 | 136.8314 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3286
269 | S | 62 | 中部 | 日吉変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9763 | 138.3906 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3287
270 | S | 62 | 中部 | 日東町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8918 | 136.9577 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3288
271 | S | 62 | 中部 | 昌栄変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9577 | 136.6289 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3293
272 | S | 62 | 中部 | 明地変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2779 | 136.7349 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3294
273 | S | 62 | 中部 | 明海変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 69 | 69 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -5 | 6.757% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.709 | 137.3217 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3296
274 | S | 62 | 中部 | 星崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0818 | 136.9109 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3297
275 | S | 62 | 中部 | 春日井変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 62 | 62 |  | 不可 #3 | 有り | 62 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2485 | 136.9958 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3299
276 | S | 62 | 中部 | 春日変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2491 | 136.8477 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3298
277 | S | 62 | 中部 | 暁変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2407 | 137.1114 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3302
278 | S | 62 | 中部 | 月丘町変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4158 | 136.78 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3303
279 | S | 62 | 中部 | 木場変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0624 | 136.809 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3305
280 | S | 62 | 中部 | 木曽川変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -1 | 3.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3438 | 136.7937 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3306
281 | S | 62 | 中部 | 本地変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2008 | 137.0506 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3311
282 | S | 62 | 中部 | 本庄変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2268 | 137.9669 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3312
283 | S | 62 | 中部 | 本通変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9751 | 138.3767 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3313
284 | S | 62 | 中部 | 東丸之内変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.716 | 136.514 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3316
285 | S | 62 | 中部 | 東塩田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.3517 | 138.2426 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3318
286 | S | 62 | 中部 | 東山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1587 | 136.9603 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3319
287 | S | 62 | 中部 | 東田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7715 | 137.4155 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3321
288 | S | 62 | 中部 | 東青島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8606 | 138.2498 | 公表資料(手動) | 地図 | 確定値: 2,536万・26ヶ月(承諾2026/5/18) | 3323
289 | S | 62 | 中部 | 松下変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1549 | 136.8234 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3324
290 | S | 62 | 中部 | 松原町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0135 | 138.4902 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3325
291 | S | 62 | 中部 | 松江変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7067 | 137.7425 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3328
292 | S | 62 | 中部 | 松河戸変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2273 | 136.9615 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3329
293 | S | 62 | 中部 | 松阪変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -10 | 20.41% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.5617 | 136.5318 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3331
294 | S | 62 | 中部 | 柳町変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6533 | 138.1982 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3334
295 | S | 62 | 中部 | 桃花台変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -4 | 10.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3044 | 136.9711 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3338
296 | S | 62 | 中部 | 桑名変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0726 | 136.6856 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3340
297 | S | 62 | 中部 | 楠変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9194 | 136.6325 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3345
298 | S | 62 | 中部 | 楽田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.33 | 136.9541 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3346
299 | S | 62 | 中部 | 横内変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3174 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3348
300 | S | 62 | 中部 | 横須賀変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0072 | 136.8851 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3350
301 | S | 62 | 中部 | 橋北変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7349 | 136.5147 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3352
302 | S | 62 | 中部 | 正地変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0665 | 136.9269 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3354
303 | S | 62 | 中部 | 正家変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4456 | 137.4127 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3355
304 | S | 62 | 中部 | 武豊変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -9 | 18.37% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8602 | 136.9139 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3356
305 | S | 62 | 中部 | 殿岡変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4967 | 137.8144 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3357
306 | S | 62 | 中部 | 毛受変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2986 | 136.7758 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3358
307 | S | 62 | 中部 | 江南変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 58 | -10 | 17.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3606 | 136.8859 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3362
308 | S | 62 | 中部 | 江尻変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0217 | 138.4794 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3363
309 | S | 62 | 中部 | 池見変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1247 | 136.964 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3365
310 | S | 62 | 中部 | 沖之島変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1837 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3367
311 | S | 62 | 中部 | 法光寺変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8704 | 137.0307 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3373
312 | S | 62 | 中部 | 浅川変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -6 | 21.43% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6794 | 138.2028 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3377
313 | S | 62 | 中部 | 浅田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.6952 | 137.7348 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3378
314 | S | 62 | 中部 | 浅草変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3125 | 136.6151 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3380
315 | S | 62 | 中部 | 浜町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8184 | 137.207 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3382
316 | S | 62 | 中部 | 海老塚変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -3 | 10.71% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7051 | 137.8391 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3384
317 | S | 62 | 中部 | 清洲変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 39 | -1 | 2.564% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2085 | 136.839 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3387
318 | S | 62 | 中部 | 清田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8411 | 137.2377 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3388
319 | S | 62 | 中部 | 湖南変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.0081 | 138.0948 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3391
320 | S | 62 | 中部 | 湯田野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -10 | 20.41% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.504 | 136.6687 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3393
321 | S | 62 | 中部 | 潮見変電所 | 愛知県 |  | 154 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0646 | 136.8781 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2950
322 | S | 62 | 中部 | 焼津変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8731 | 138.3122 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3396
323 | S | 62 | 中部 | 牟呂変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7552 | 137.3689 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3400
324 | S | 62 | 中部 | 猪子石変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1871 | 136.9801 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3407
325 | S | 62 | 中部 | 猿投変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1309 | 137.1379 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3408
326 | S | 62 | 中部 | 玉津浦変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -1 | 3.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8615 | 136.969 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3411
327 | S | 62 | 中部 | 王ケ崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.736 | 137.3654 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3412
328 | S | 62 | 中部 | 甚目寺変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1855 | 136.8355 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3414
329 | S | 62 | 中部 | 生路変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.961 | 136.9715 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3417
330 | S | 62 | 中部 | 用宗変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9368 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3418
331 | S | 62 | 中部 | 町屋変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.045 | 136.6743 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3423
332 | S | 62 | 中部 | 白土変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0975 | 137.0109 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3424
333 | S | 62 | 中部 | 白板変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2382 | 137.9585 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3426
334 | S | 62 | 中部 | 白沢変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.922 | 137.028 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3429
335 | S | 62 | 中部 | 真島変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.613 | 138.2104 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3435
336 | S | 62 | 中部 | 矢部変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9997 | 138.4774 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3439
337 | S | 62 | 中部 | 知立変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0065 | 137.0368 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3440
338 | S | 62 | 中部 | 砂田橋変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1872 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3444
339 | S | 62 | 中部 | 神守変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -3 | 10.71% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1479 | 136.7672 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3448
340 | S | 62 | 中部 | 神屋変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 54 | 54 |  | 不可 #3 | 有り | 58 | -4 | 6.897% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2995 | 137.0161 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3449
341 | S | 62 | 中部 | 神戸変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8841 | 136.5754 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3450
342 | S | 62 | 中部 | 神野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.735 | 137.3348 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3453
343 | S | 62 | 中部 | 福住変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4114 | 136.7513 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3454
344 | S | 62 | 中部 | 稲葉地変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1647 | 136.8461 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3461
345 | S | 62 | 中部 | 穂積変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4053 | 136.6935 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3462
346 | S | 62 | 中部 | 穂高変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.3373 | 137.8869 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3463
347 | S | 62 | 中部 | 竜光変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7134 | 137.7851 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3468
348 | S | 62 | 中部 | 竜洋変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.6874 | 137.8074 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3470
349 | S | 62 | 中部 | 竹生変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0917 | 137.1602 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3473
350 | S | 62 | 中部 | 竹鼻変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.323 | 136.709 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3474
351 | S | 62 | 中部 | 笠原変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.295 | 137.1499 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3475
352 | S | 62 | 中部 | 笠寺変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0971 | 136.9272 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3476
353 | S | 62 | 中部 | 笠松変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3702 | 136.7576 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3477
354 | S | 62 | 中部 | 笹賀変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.1726 | 137.9367 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3479
355 | S | 62 | 中部 | 笹部変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2167 | 137.9533 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3480
356 | S | 62 | 中部 | 築地変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8569 | 138.2701 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3482
357 | S | 62 | 中部 | 篠ノ井変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.5773 | 138.1466 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3483
358 | S | 62 | 中部 | 篠目変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9838 | 137.0742 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3485
359 | S | 62 | 中部 | 細島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7233 | 137.7535 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3488
360 | S | 62 | 中部 | 細池変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8521 | 137.0716 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3490
361 | S | 62 | 中部 | 美和変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2026 | 136.776 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3494
362 | S | 62 | 中部 | 美濃変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.54 | 136.9121 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3497
363 | S | 62 | 中部 | 羽島変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3207 | 136.6788 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3500
364 | S | 62 | 中部 | 羽津変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -1 | 3.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9882 | 136.6428 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3501
365 | S | 62 | 中部 | 羽衣変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3579 | 136.6255 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3502
366 | S | 62 | 中部 | 興津変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0586 | 138.5223 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3511
367 | S | 62 | 中部 | 芥見変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4375 | 136.8416 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3513
368 | S | 62 | 中部 | 若林変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -10 | 20.41% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0417 | 137.1024 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3515
369 | S | 62 | 中部 | 若草変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -6 | 13.95% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1088 | 137.1531 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3517
370 | S | 62 | 中部 | 茅野変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.9995 | 138.1441 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3519
371 | S | 62 | 中部 | 草薙変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0056 | 138.4433 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3520
372 | S | 62 | 中部 | 草道島変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3949 | 136.5872 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3521
373 | S | 62 | 中部 | 荒尾変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0326 | 136.9174 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3522
374 | S | 62 | 中部 | 莇生変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1001 | 137.0927 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3526
375 | S | 62 | 中部 | 菱野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2058 | 137.1013 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3528
376 | S | 62 | 中部 | 萩野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2048 | 136.9173 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3529
377 | S | 62 | 中部 | 萱場変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4394 | 136.7301 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3530
378 | S | 62 | 中部 | 葛川変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7762 | 138.0258 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3531
379 | S | 62 | 中部 | 葵町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7602 | 137.7286 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3532
380 | S | 62 | 中部 | 蒲郡変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.826 | 137.2214 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3534
381 | S | 62 | 中部 | 薮田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3909 | 136.7192 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3535
382 | S | 62 | 中部 | 藤山台変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 71 | 71 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -3 | 4.054% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2973 | 137.0453 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3538
383 | S | 62 | 中部 | 藤枝変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8728 | 138.2671 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3540
384 | S | 62 | 中部 | 虎渓変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3453 | 137.1227 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3544
385 | S | 62 | 中部 | 蜆塚変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7076 | 137.7017 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3546
386 | S | 62 | 中部 | 蟹江変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1287 | 136.7882 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3547
387 | S | 62 | 中部 | 蟹甲変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.131 | 137.0394 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3548
388 | S | 62 | 中部 | 袖浦変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -3 | 6.977% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.6655 | 137.8324 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3551
389 | S | 62 | 中部 | 西原変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2271 | 136.8612 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3552
390 | S | 62 | 中部 | 西城北変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7233 | 137.7156 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3553
391 | S | 62 | 中部 | 西大谷変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9542 | 138.4276 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3554
392 | S | 62 | 中部 | 西小幡変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1993 | 136.9667 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3555
393 | S | 62 | 中部 | 西山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1596 | 137.0025 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3556
394 | S | 62 | 中部 | 西島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9551 | 138.4029 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3557
395 | S | 62 | 中部 | 西崎変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3645 | 136.6063 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3558
396 | S | 62 | 中部 | 西牧変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3786 | 136.6779 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3564
397 | S | 62 | 中部 | 西町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0839 | 137.1577 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3565
398 | S | 62 | 中部 | 西脇変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9454 | 138.4022 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3566
399 | S | 62 | 中部 | 西貝塚変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7168 | 137.8701 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3567
400 | S | 62 | 中部 | 観山変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0141 | 138.3899 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3569
401 | S | 62 | 中部 | 諸輪変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1091 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3570
402 | S | 62 | 中部 | 谷川変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.5125 | 137.8377 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3571
403 | S | 62 | 中部 | 豊山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2604 | 136.9114 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3572
404 | S | 62 | 中部 | 豊明変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0691 | 137.007 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3575
405 | S | 62 | 中部 | 豊町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7825 | 137.8094 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3579
406 | S | 62 | 中部 | 豊科変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.3005 | 137.8982 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3580
407 | S | 62 | 中部 | 貝島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -3 | 10.71% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0062 | 138.5109 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3582
408 | S | 62 | 中部 | 貴布祢変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7986 | 137.777 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3583
409 | S | 62 | 中部 | 赤坂変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8621 | 137.3116 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3585
410 | S | 62 | 中部 | 赤堀変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.959 | 136.6128 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3586
411 | S | 62 | 中部 | 赤穂変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.739 | 137.9411 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3587
412 | S | 62 | 中部 | 起変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 69 | 69 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -5 | 6.757% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3108 | 136.7609 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3589
413 | S | 62 | 中部 | 道徳変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1077 | 136.9075 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3595
414 | S | 62 | 中部 | 那加変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.401 | 136.8481 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3596
415 | S | 62 | 中部 | 里小牧変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 40 | 40 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -3 | 6.977% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3517 | 136.7721 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3598
416 | S | 62 | 中部 | 鍋田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 39 | 39 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -10 | 20.41% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.065 | 136.7822 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3605
417 | S | 62 | 中部 | 鎌田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -11 | 28.95% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.5871 | 136.5404 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3606
418 | S | 62 | 中部 | 長久手変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1869 | 137.0234 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3607
419 | S | 62 | 中部 | 長住町変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 37 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.414 | 136.7612 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3608
420 | S | 62 | 中部 | 長地変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.0689 | 138.0684 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3609
421 | S | 62 | 中部 | 長森変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 35 | 35 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -14 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4045 | 136.812 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3611
422 | S | 62 | 中部 | 長良町変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1501 | 136.8711 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3614
423 | S | 62 | 中部 | 長野変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 66 | 66 |  | 不可 #3 | 有り | 66 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6443 | 138.1916 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3616
424 | S | 62 | 中部 | 開明変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3095 | 136.7758 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3618
425 | S | 62 | 中部 | 関田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2528 | 136.9894 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3620
426 | S | 62 | 中部 | 陶原変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2218 | 137.0904 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3624
427 | S | 62 | 中部 | 青柳変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3409 | 136.6091 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3632
428 | S | 62 | 中部 | 青野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3832 | 136.5546 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3633
429 | S | 62 | 中部 | 須坂変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6595 | 138.3125 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3637
430 | S | 62 | 中部 | 飯山変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.855 | 138.3586 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3638
431 | S | 62 | 中部 | 香久礼変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 61 | 61 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -13 | 17.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0778 | 137.1944 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3642
432 | S | 62 | 中部 | 馬渕変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9661 | 138.3893 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3643
433 | S | 62 | 中部 | 駒新変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0232 | 137.0528 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3646
434 | S | 62 | 中部 | 高丘変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7322 | 138.3259 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3648
435 | S | 62 | 中部 | 高丘町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.764 | 137.6934 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3649
436 | S | 62 | 中部 | 高師変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -3 | 10.71% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7426 | 137.3979 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3651
437 | S | 62 | 中部 | 高松変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.018 | 136.6663 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3652
438 | S | 62 | 中部 | 高棚変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9473 | 137.0124 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3653
439 | S | 62 | 中部 | 高橋変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0291 | 138.4652 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3655
440 | S | 62 | 中部 | 高浜変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9121 | 136.9904 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3656
441 | S | 62 | 中部 | 鳥居松変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2471 | 136.9656 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3659
442 | S | 62 | 中部 | 鳥屋金変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9603 | 137.0649 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3660
443 | S | 62 | 中部 | 鳴子変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0999 | 136.9609 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3663
444 | S | 62 | 中部 | 鴨江変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7037 | 137.7201 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3664
445 | S | 62 | 中部 | 鴨田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9824 | 137.1732 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3665
446 | S | 62 | 中部 | 鴻ノ巣変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.062 | 137.135 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3666
447 | S | 62 | 中部 | 鵜沼変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4027 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3668
448 | S | 62 | 中部 | 鷲塚変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8972 | 137.0048 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3669
449 | S | 62 | 中部 | 鷺山変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4414 | 136.7586 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3670
450 | S | 62 | 中部 | 黒石変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.103 | 136.9871 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3673
451 | S | 62 | 北陸 | 久常変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | なし | 47 | -27 | 57.45% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.4461 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3739
452 | S | 62 | 北陸 | 北安江変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #3 | なし | 47 | -26 | 55.32% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.5869 | 136.6462 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3741
453 | S | 62 | 北陸 | 安原変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | － | なし | 47 | -26 | 55.32% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.5603 | 136.5889 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3752
454 | S | 62 | 北陸 | 東福井変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | － | なし | 47 | -26 | 55.32% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.0627 | 136.2377 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3762
455 | S | 62 | 四国 | 朝日町変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 23 | 23 |  | 不可 #3 | なし | 47 | -24 | 51.06% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 33.9842 | 133.5548 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5369
456 | S | 62 | 四国 | 観音寺変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #2 | なし | 42 | -14 | 33.33% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.1229 | 133.6545 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5421
457 | S | 62 | 四国 | 豊浜変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #2 | なし | 52 | -23 | 44.23% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.083 | 133.641 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5424
458 | S | 62 | 四国 | 香東変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 36 | 36 |  | 不可 #2 | なし | 52 | -16 | 30.77% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5437
459 | S | 62 | 関西 | 久我変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし | 54 | -28 | 51.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9336 | 135.7255 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4303
460 | S | 62 | 関西 | 亀甲町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし | 54 | -28 | 51.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6919 | 135.4799 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4306
461 | S | 62 | 関西 | 備後町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし | 54 | -28 | 51.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6851 | 135.5012 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4327
462 | S | 62 | 関西 | 加美変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4339
463 | S | 62 | 関西 | 北衣手変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4348
464 | S | 62 | 関西 | 小野原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし | 54 | -28 | 51.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8366 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4437
465 | S | 62 | 関西 | 彦根変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 不可 #2 | なし | 43 | -23 | 53.49% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.2672 | 136.2593 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4476
466 | S | 62 | 関西 | 扇町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 | 21 | 不可 #2 | なし | 50 | -29 | 58% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7005 | 135.5087 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4486
467 | S | 62 | 関西 | 有隣変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9966 | 135.7654 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4510
468 | S | 62 | 関西 | 江戸堀変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6874 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4563
469 | S | 62 | 関西 | 足代変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 23 | 23 | 23 | 不可 #2 | なし | 52 | -29 | 55.77% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6645 | 135.5583 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4706
470 | S | 61 | 中国 | 西阿知変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 15 | 15 | 15 | 不可 ♯3 | なし | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.5784 | 133.7244 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5065
471 | S | 61 | 北陸 | 下林変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | なし | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.5183 | 136.5991 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3736
472 | S | 61 | 北陸 | 勝山変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 24 | -6 | 25% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.0608 | 136.5086 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3740
473 | S | 61 | 北陸 | 吉野谷変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | － | なし | 10 | -2 | 20% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3745
474 | S | 61 | 北陸 | 大浦変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.6197 | 136.6572 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3748
475 | S | 61 | 北陸 | 山中変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.254 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3754
476 | S | 61 | 北陸 | 山代変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 24 | -6 | 25% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.2943 | 136.3633 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3755
477 | S | 61 | 北陸 | 桑島変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | － | なし | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3766
478 | S | 61 | 北陸 | 沖布変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 24 | -6 | 25% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.851 | 136.9561 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3838
479 | S | 61 | 北陸 | 王子保変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | － | なし | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 35.8749 | 136.1629 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3775
480 | S | 61 | 北陸 | 白峰変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | － | なし | 10 | -2 | 20% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3776
481 | S | 61 | 北陸 | 福岡第一変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | なし | 7 | -1 | 14.29% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3777
482 | S | 61 | 北陸 | 米島変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 24 | -6 | 25% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.7747 | 137.0361 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3850
483 | S | 61 | 北陸 | 荒木田変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | なし | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 36.4047 | 136.5069 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3786
484 | S | 61 | 北陸 | 西敦賀変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | なし | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 35.6457 | 136.0452 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3787
485 | S | 61 | 北陸 | 足羽変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | なし | 10 | -1 | 10% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3791
486 | S | 61 | 四国 | 八倉変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | なし | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5306
487 | S | 61 | 四国 | 北島変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #2 | なし | 14 | -3 | 21.43% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5317
488 | S | 61 | 四国 | 押岡変電所 | 高知県 |  | 110 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #2 | なし | 14 | -2 | 14.29% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33.408 | 133.3005 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5279
489 | S | 61 | 四国 | 番の州変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #2 | なし | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5404
490 | S | 61 | 沖縄 | 勢理客変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2476 | 127.691 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6021
491 | S | 61 | 沖縄 | 東町変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2113 | 127.6739 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6047
492 | S | 61 | 沖縄 | 松尾変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2126 | 127.6853 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6048
493 | S | 61 | 沖縄 | 浦添変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 6050
494 | S | 61 | 沖縄 | 牧志変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.215 | 127.6936 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6051
495 | S | 61 | 沖縄 | 繁多川変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2154 | 127.7122 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6058
496 | S | 61 | 関西 | 目垣変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.8032 | 135.5943 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4609
497 | S | 60 | 中部 | 霞沢変電所 | 長野県 |  | 154 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | なし | 12 | 1 | 8.333% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 36.171 | 137.6469 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2962
498 | S | 60 | 九州 | 中尾変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5438 | 130.4105 | OSM実測 | 地図 |  | 5538
499 | S | 60 | 九州 | 九州電力飛田変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 不可 #3 | なし | 28 | -8 | 28.57% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.8539 | 130.72 | OSM実測 | 地図 |  | 5582
500 | S | 60 | 九州 | 多の津変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.6229 | 130.4381 | OSM実測 | 地図 |  | 5620
501 | S | 60 | 九州 | 太宰府変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし | 28 | -4 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5156 | 130.5334 | OSM実測 | 地図 |  | 5632
502 | S | 60 | 九州 | 志免変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5826 | 130.4882 | OSM実測 | 地図 |  | 5663
503 | S | 60 | 九州 | 箱崎変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.6228 | 130.4274 | OSM実測 | 地図 |  | 5731
504 | S | 60 | 沖縄 | ギンバル変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  |  | なし | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.4659 | 127.9352 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6010
505 | S | 60 | 沖縄 | 今帰仁変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | なし | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.6743 | 127.9787 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6014
506 | S | 60 | 沖縄 | 仲石変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | なし | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.4333 | 127.8153 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6015
507 | S | 60 | 沖縄 | 伊平変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.3255 | 127.7569 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6016
508 | S | 60 | 沖縄 | 伊良皆第一変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.3826 | 127.7573 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6018
509 | S | 60 | 沖縄 | 具志頭変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  |  | なし | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.1278 | 127.7514 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6019
510 | S | 60 | 沖縄 | 冨着変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | なし | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.4561 | 127.826 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6020
511 | S | 60 | 沖縄 | 喜瀬変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  |  | なし | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.5356 | 127.9395 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6026
512 | S | 60 | 沖縄 | 天願変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.3933 | 127.8531 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6031
513 | S | 60 | 沖縄 | 奥間変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | なし | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.731 | 128.1697 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 6032
514 | S | 60 | 沖縄 | 安室変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.222 | 127.7574 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6034
515 | S | 60 | 沖縄 | 安富祖変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.4977 | 127.8838 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6035
516 | S | 60 | 沖縄 | 安谷屋変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.2893 | 127.7845 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6036
517 | S | 60 | 沖縄 | 恩納変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  |  | なし | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.4907 | 127.8474 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6042
518 | S | 60 | 沖縄 | 普天間変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.2771 | 127.7485 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6045
519 | S | 60 | 沖縄 | 桑江変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  |  | なし | 17 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.3103 | 127.7688 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6049
520 | S | 60 | 沖縄 | 瑞慶覧変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.307 | 127.7821 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6052
521 | S | 60 | 沖縄 | 石川変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.4418 | 127.8345 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6056
522 | S | 60 | 沖縄 | 羽地変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  |  | なし | 14 | -4 | 28.57% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.6132 | 128.0116 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6060
523 | S | 60 | 沖縄 | 辺野古変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | なし | 8 | -1 | 12.5% | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 26.5253 | 128.0342 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6061
524 | A | 58 | 北陸 | 安宅変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 20 | 20 |  | 不可 #3 | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 36.4204 | 136.4416 | OSM実測 | 地図 |  | 3696
525 | A | 58 | 北陸 | 田上変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 20 | 20 |  | － | なし | 24 | -4 | 16.67% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 36.5303 | 136.6949 | OSM実測 | 地図 |  | 3700
526 | A | 58 | 北陸 | 鯖江変電所 | 福井県 |  | 66 |  | 28 | 28 |  | － | なし | 35 | -7 | 20% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.946 | 136.1936 | OSM実測 | 地図 |  | 3715
527 | A | 58 | 四国 | 三津変電所 | 愛媛県 |  |  |  | 23 | 23 |  | 不可 #3 | なし | 23 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33.8682 | 132.7288 | OSM実測 | 地図 |  | 5258
528 | A | 58 | 四国 | 仁井田変電所 | 高知県 |  | 66 |  | 33 | 33 |  | 不可 #2 | なし | 38 | -5 | 13.16% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33.5277 | 133.57 | OSM実測 | 地図 |  | 5230
529 | A | 58 | 四国 | 吉田浜変電所 | 愛媛県 |  |  |  | 40 | 40 |  | 不可 #3 | なし | 47 | -7 | 14.89% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33.8429 | 132.7064 | OSM実測 | 地図 |  | 5261
530 | A | 58 | 四国 | 四国電力 川之江変電所 | 愛媛県 |  | 66 |  | 42 | 42 |  | 不可 #3 | なし | 47 | -5 | 10.64% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.0024 | 133.5757 | OSM実測 | 地図 |  | 5233
531 | A | 58 | 四国 | 四国電力送配電 丸亀変電所 | 香川県 |  |  |  | 51 | 51 |  | 不可 #2 | なし | 57 | -6 | 10.53% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.2746 | 133.7935 | OSM実測 | 地図 |  | 5262
532 | A | 58 | 四国 | 孕変電所 | 高知県 |  | 66 |  | 38 | 38 |  | 不可 #2 | なし | 38 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33.5361 | 133.547 | OSM実測 | 地図 |  | 5239
533 | A | 58 | 四国 | 宇多津変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 41 | 41 |  | 不可 #2 | なし | 47 | -6 | 12.77% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.3072 | 133.821 | OSM実測 | 地図 |  | 5240
534 | A | 58 | 四国 | 富士見変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #2 | なし | 23 | -2 | 8.696% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.2996 | 133.8014 | OSM実測 | 地図 |  | 5241
535 | A | 58 | 四国 | 応神変電所 | 徳島県 |  | 66 |  | 44 | 44 |  | 不可 #2 | なし | 52 | -8 | 15.38% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.117 | 134.5169 | OSM実測 | 地図 |  | 5243
536 | A | 58 | 四国 | 斉田変電所 | 徳島県 |  | 66 |  | 26 | 26 |  | 不可 #2 | なし | 33 | -7 | 21.21% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.1816 | 134.5962 | OSM実測 | 地図 |  | 5245
537 | A | 58 | 四国 | 笠山変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 28 | 28 |  | 不可 #2 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.3128 | 133.8588 | OSM実測 | 地図 |  | 5252
538 | A | 58 | 四国 | 須崎変電所 | 高知県 |  | 66 |  | 27 | 27 |  | 不可 #2 | なし | 28 | -1 | 3.571% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33.3895 | 133.2718 | OSM実測 | 地図 |  | 5256
539 | A | 58 | 東北 | あかねヶ丘変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.2514 | 140.3089 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 875
540 | A | 58 | 東北 | 仙台本町変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -24 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.2635 | 140.8765 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 885
541 | A | 58 | 東北 | 加茂変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.6671 | 139.0534 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 895
542 | A | 58 | 東北 | 北三条変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -16 | 42.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.6403 | 138.9589 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 898
543 | A | 58 | 東北 | 北長岡変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.4702 | 138.8801 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 902
544 | A | 58 | 東北 | 南通変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #4 | 有り | 54 | -23 | 42.59% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.711 | 140.1247 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 908
545 | A | 58 | 東北 | 向燕変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.6516 | 138.938 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 916
546 | A | 58 | 東北 | 和田変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -16 | 42.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.0741 | 138.2592 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 918
547 | A | 58 | 東北 | 坂下変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.5514 | 139.8301 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 920
548 | A | 58 | 東北 | 城内変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.0955 | 138.9043 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 921
549 | A | 58 | 東北 | 大川反変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -16 | 44.44% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.7149 | 140.0843 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 934
550 | A | 58 | 東北 | 大日変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.2913 | 140.9804 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 936
551 | A | 58 | 東北 | 女池変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -16 | 42.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 939
552 | A | 58 | 東北 | 寒河江陵西変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 947
553 | A | 58 | 東北 | 小鶴新田変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.2852 | 140.9368 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 952
554 | A | 58 | 東北 | 山の下変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.9319 | 139.0782 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 954
555 | A | 58 | 東北 | 川根変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.8705 | 139.0793 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 963
556 | A | 58 | 東北 | 新浜変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.3319 | 141.0396 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 974
557 | A | 58 | 東北 | 旭ヶ丘変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 976
558 | A | 58 | 東北 | 本町変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.9192 | 139.0469 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 980
559 | A | 58 | 東北 | 本町通変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -24 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 981
560 | A | 58 | 東北 | 東酒田変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.9124 | 139.8599 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 990
561 | A | 58 | 東北 | 栄町通変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.3664 | 140.2879 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1004
562 | A | 58 | 東北 | 沼垂変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -24 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.9174 | 139.0623 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1017
563 | A | 58 | 東北 | 細沼変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -31 | 59.62% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.397 | 140.3761 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1048
564 | A | 58 | 東北 | 西通変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 1057
565 | A | 58 | 東北 | 郡山駅前変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 30 | 30 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -26 | 46.43% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.3923 | 140.3867 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1065
566 | A | 58 | 東北 | 青山変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.7318 | 141.119 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1076
567 | A | 58 | 東北 | 鶴ヶ谷変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.2966 | 140.9182 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1083
568 | A | 57 | 九州 | 中種子変電所 |  |  | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 30.5486 | 130.9723 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5826
569 | A | 57 | 九州 | 名瀬変電所 |  |  | 66 | 6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5845
570 | A | 57 | 九州 | 木室変電所 |  |  | 66 | 6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.2106 | 130.3994 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5903
571 | A | 57 | 九州 | 種子島第一変電所 |  |  | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5949
572 | A | 57 | 九州 | 箱崎浜変電所 |  |  | 66 | 6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.629 | 130.414 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5954
573 | A | 57 | 北陸 | 小杉変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | － | 有り | 47 | -26 | 55.32% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.719 | 137.0893 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3819
574 | A | 57 | 北陸 | 浅野変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 23 | 23 |  | － | なし | 59 | -36 | 61.02% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.5835 | 136.6591 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3772
575 | A | 57 | 北陸 | 高岡変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 22 | 22 |  | － | なし | 59 | -37 | 62.71% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.7412 | 137.0246 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3859
576 | A | 57 | 北陸 | 魚津変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | － | 有り | 47 | -27 | 57.45% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.8146 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3862
577 | A | 57 | 四国 | ひうち変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 47 | -19 | 40.43% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9391 | 133.1914 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5281
578 | A | 57 | 四国 | 仏生山変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 37 | 37 |  | 不可 #2 | 有り | 57 | -20 | 35.09% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.2883 | 134.0322 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5300
579 | A | 57 | 四国 | 佐川変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #2 | 有り | 33 | -13 | 39.39% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.5116 | 133.2737 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5303
580 | A | 57 | 四国 | 南国変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #2 | 有り | 33 | -13 | 39.39% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.6034 | 133.6536 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5319
581 | A | 57 | 四国 | 富田変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -16 | 42.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.0391 | 133.0112 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5339
582 | A | 57 | 四国 | 屋島変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 53 | 53 |  | 不可 #2 | 有り | 76 | -23 | 30.26% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.3425 | 134.1247 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5343
583 | A | 57 | 四国 | 御荘変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 42 | -17 | 40.48% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 32.9663 | 132.5691 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5354
584 | A | 57 | 四国 | 香我美変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 23 | 23 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | -15 | 39.47% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.5504 | 133.7478 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5436
585 | A | 57 | 東北 | 2813変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 822
586 | A | 57 | 東北 | 3602変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 825
587 | A | 57 | 東北 | 3604変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 826
588 | A | 57 | 東北 | 5907変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 850
589 | A | 57 | 東北 | 5908変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 851
590 | A | 57 | 東北 | 7F06変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 867
591 | A | 57 | 東北 | 7F13変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 871
592 | A | 57 | 東北 | 板谷変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 999
593 | A | 57 | 東北 | 楢森変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 39.824 | 140.6401 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1009
594 | A | 57 | 東北 | 神立変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 36.9166 | 138.8066 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1043
595 | A | 57 | 沖縄 | 曙変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 28 | 28 |  | 不可 #3 | なし | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26.2416 | 127.6884 | OSM実測 | 地図 |  | 6000
596 | A | 57 | 関西 | 信濃橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6797 | 135.4938 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4326
597 | A | 57 | 関西 | 北浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6901 | 135.5031 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4346
598 | A | 57 | 関西 | 北野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4350
599 | A | 57 | 関西 | 十三変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4354
600 | A | 57 | 関西 | 木川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7294 | 135.4935 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4515
601 | A | 57 | 関西 | 農人橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.681 | 135.5148 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4707
602 | A | 56 | 中国 | 芦田変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 6 | 6 | 6 | 不可 ♯2 | なし | 6 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.5361 | 133.2791 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5051
603 | A | 56 | 中国 | 酒津変電所 | 岡山県 |  | 110 | 22 | 19 | 19 | 19 | 不可 ♯2 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.6035 | 133.7418 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5071
604 | A | 56 | 中部 | ゆめが丘変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #3 | 有り | 34 | -13 | 38.24% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7304 | 136.1688 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2970
605 | A | 56 | 中部 | 三方原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -18 | 36.73% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7728 | 137.7106 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2982
606 | A | 56 | 中部 | 上野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -28 | 57.14% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7648 | 136.1239 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2995
607 | A | 56 | 中部 | 久々利変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -24 | 48.98% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4034 | 137.1022 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3020
608 | A | 56 | 中部 | 久居変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -20 | 40.82% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6686 | 136.4936 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3021
609 | A | 56 | 中部 | 五曲変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -15 | 30.61% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.5741 | 136.5157 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3031
610 | A | 56 | 中部 | 佐那具変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -27 | 55.1% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7972 | 136.1732 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3048
611 | A | 56 | 中部 | 加茂野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -25 | 51.02% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.454 | 136.9924 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3069
612 | A | 56 | 中部 | 北中込変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -21 | 48.84% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.2559 | 138.4714 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3070
613 | A | 56 | 中部 | 北山変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -25 | 51.02% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.0317 | 138.2509 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3073
614 | A | 56 | 中部 | 北浅羽変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 26 | 26 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -23 | 46.94% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7177 | 137.9241 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3077
615 | A | 56 | 中部 | 吉良変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -13 | 34.21% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8211 | 137.0739 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3113
616 | A | 56 | 中部 | 四十九変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -15 | 39.47% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7475 | 136.132 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3124
617 | A | 56 | 中部 | 塩田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -21 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.3669 | 138.1786 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3143
618 | A | 56 | 中部 | 大安寺変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -22 | 44.9% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4132 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3152
619 | A | 56 | 中部 | 大牧変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -20 | 40.82% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.2361 | 136.7205 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3161
620 | A | 56 | 中部 | 大矢田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 26 | 26 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -23 | 46.94% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.5314 | 136.873 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3164
621 | A | 56 | 中部 | 大野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 30 | 30 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -13 | 30.23% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4635 | 136.6317 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3169
622 | A | 56 | 中部 | 大針変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -16 | 32.65% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3726 | 137.0753 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3171
623 | A | 56 | 中部 | 山科変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -17 | 34.69% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7643 | 137.8993 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3214
624 | A | 56 | 中部 | 岩水寺変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -29 | 59.18% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8353 | 137.7912 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3222
625 | A | 56 | 中部 | 常滑変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -13 | 34.21% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8854 | 136.8536 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3235
626 | A | 56 | 中部 | 御前崎変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -24 | 48.98% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6151 | 138.1957 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3259
627 | A | 56 | 中部 | 新榛原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -20 | 40.82% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7507 | 138.2307 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3283
628 | A | 56 | 中部 | 日色野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -18 | 36.73% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7837 | 137.3446 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3290
629 | A | 56 | 中部 | 梅原変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 6.6 | 30 | 30 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -19 | 38.78% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.5122 | 136.7425 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2945
630 | A | 56 | 中部 | 森町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -18 | 41.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8276 | 137.9184 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3344
631 | A | 56 | 中部 | 水野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -16 | 32.65% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.2483 | 137.0736 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3361
632 | A | 56 | 中部 | 池田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -20 | 40.82% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.416 | 137.8865 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3364
633 | A | 56 | 中部 | 渋見変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -20 | 40.82% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.736 | 136.4939 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3390
634 | A | 56 | 中部 | 牧之原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -15 | 30.61% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7753 | 138.1477 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3402
635 | A | 56 | 中部 | 瑞南変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -16 | 32.65% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3642 | 137.2489 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3413
636 | A | 56 | 中部 | 白子変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -26 | 53.06% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8317 | 136.5757 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3425
637 | A | 56 | 中部 | 神明変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -17 | 34.69% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4759 | 136.9243 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3451
638 | A | 56 | 中部 | 福田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -17 | 34.69% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6824 | 137.8734 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3456
639 | A | 56 | 中部 | 竹折変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 24 | 24 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -25 | 51.02% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4242 | 137.3502 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3472
640 | A | 56 | 中部 | 細川変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -16 | 32.65% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.0193 | 137.1773 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3489
641 | A | 56 | 中部 | 緒川変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -17 | 34.69% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.9908 | 136.9699 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3493
642 | A | 56 | 中部 | 羽野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -43 | 58.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6808 | 136.4434 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3503
643 | A | 56 | 中部 | 老津変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -18 | 36.73% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6864 | 137.3357 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3505
644 | A | 56 | 中部 | 藤方変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 33 | 33 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -16 | 32.65% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6813 | 136.5139 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3539
645 | A | 56 | 中部 | 見付変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 31 | 31 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -18 | 36.73% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7307 | 137.8492 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3568
646 | A | 56 | 中部 | 足近変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -15 | 30.61% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3466 | 136.7232 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3592
647 | A | 56 | 中部 | 雄踏変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -20 | 40.82% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7024 | 137.6433 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3625
648 | A | 56 | 中部 | 飯村変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 34 | 34 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -15 | 30.61% | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7473 | 137.4317 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3639
649 | A | 56 | 北陸 | 上市変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | － | 有り | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7003 | 137.3563 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3797
650 | A | 56 | 北陸 | 井波変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | 有り | 24 | -6 | 25% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.5697 | 136.9658 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3804
651 | A | 56 | 北陸 | 友江変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.9963 | 136.5025 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3743
652 | A | 56 | 北陸 | 戸出変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | － | 有り | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.6864 | 136.9812 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3827
653 | A | 56 | 北陸 | 新湊変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | － | 有り | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7817 | 137.0809 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3829
654 | A | 56 | 北陸 | 東滑川変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | － | 有り | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7739 | 137.3817 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3834
655 | A | 56 | 北陸 | 水橋変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.7339 | 137.2938 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3836
656 | A | 56 | 北陸 | 福野変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 36.5976 | 136.9257 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3849
657 | A | 56 | 北陸 | 輪島変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 24 | -5 | 20.83% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 37.3896 | 136.903 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3855
658 | A | 56 | 北陸 | 黒東第二変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | － | 有り | 11 | 1 | 9.091% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3863
659 | A | 56 | 四国 | 一宮変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.5787 | 133.5687 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5283
660 | A | 56 | 四国 | 三渓変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #2 | 有り | 14 | -3 | 21.43% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5284
661 | A | 56 | 四国 | 三瓶変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 16 | -1 | 6.25% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.3843 | 132.4269 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5285
662 | A | 56 | 四国 | 六条変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5308
663 | A | 56 | 四国 | 出合変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #2 | 有り | 7 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5310
664 | A | 56 | 四国 | 吉田変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | -1 | 7.143% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.2799 | 132.5417 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5321
665 | A | 56 | 四国 | 寄井変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #2 | 有り | 16 | -1 | 6.25% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.9682 | 134.3516 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5337
666 | A | 56 | 四国 | 徳森変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.5314 | 132.5899 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5356
667 | A | 56 | 四国 | 日和佐変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #2 | 有り | 14 | -1 | 7.143% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.7371 | 134.5269 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5361
668 | A | 56 | 四国 | 日野谷変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #2 | 有り | 12 | -2 | 16.67% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5362
669 | A | 56 | 四国 | 横林変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5389
670 | A | 56 | 四国 | 海南変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5399
671 | A | 56 | 四国 | 野村変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.3659 | 132.6344 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5432
672 | A | 56 | 四国 | 長浜変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 23 | -4 | 17.39% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.6185 | 132.4944 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5433
673 | A | 56 | 四国 | 鷲敷変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #2 | 有り | 14 | -4 | 28.57% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5441
674 | A | 55 | 中国 | 堀南変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 18 | 18 | 18 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -24 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5779 | 133.7571 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4945
675 | A | 55 | 中国 | 宮前変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -23 | 54.76% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6113 | 133.766 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4959
676 | A | 55 | 中国 | 本庄変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.4878 | 133.3459 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5154
677 | A | 55 | 中国 | 東尾道変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -23 | 54.76% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.4236 | 133.2131 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4993
678 | A | 55 | 中国 | 東町変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -23 | 54.76% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.4915 | 133.3695 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4995
679 | A | 55 | 中国 | 生坂変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 16 | 16 | 16 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6311 | 133.7917 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5025
680 | A | 55 | 中国 | 蔵王変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 18 | 18 | 18 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5034 | 133.3945 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5058
681 | A | 55 | 中部 | 上境変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.9542 | 138.4171 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2989
682 | A | 55 | 中部 | 上枝変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.1757 | 137.2442 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2991
683 | A | 55 | 中部 | 下有知変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.5094 | 136.9137 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3001
684 | A | 55 | 中部 | 中島変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8837 | 137.1186 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3011
685 | A | 55 | 中部 | 中軽井沢変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.3428 | 138.5793 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3015
686 | A | 55 | 中部 | 丸子変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.3368 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3019
687 | A | 55 | 中部 | 久野脇水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0052 | 138.0836 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3022
688 | A | 55 | 中部 | 今井変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.5943 | 138.1501 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3033
689 | A | 55 | 中部 | 伊賀良変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4841 | 137.7956 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3040
690 | A | 55 | 中部 | 北城変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7023 | 137.8481 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3071
691 | A | 55 | 中部 | 北条変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9706 | 136.6321 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3076
692 | A | 55 | 中部 | 南木曽変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.5909 | 137.5985 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3090
693 | A | 55 | 中部 | 和会変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0133 | 137.1268 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3118
694 | A | 55 | 中部 | 和村変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.7086 | 137.6981 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3120
695 | A | 55 | 中部 | 土田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4228 | 137.0271 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3129
696 | A | 55 | 中部 | 地蔵山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9833 | 137.0359 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3130
697 | A | 55 | 中部 | 垂坂変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.013 | 136.6129 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3135
698 | A | 55 | 中部 | 堀木変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9749 | 136.6164 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3138
699 | A | 55 | 中部 | 塚原変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.3229 | 137.8572 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3141
700 | A | 55 | 中部 | 壁田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7971 | 138.3502 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3144
701 | A | 55 | 中部 | 大島変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.8563 | 136.8602 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3154
702 | A | 55 | 中部 | 大治田町変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9218 | 136.5991 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3159
703 | A | 55 | 中部 | 大畑変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.31 | 137.1338 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3163
704 | A | 55 | 中部 | 大間見変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.8199 | 136.9059 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3174
705 | A | 55 | 中部 | 奥志賀変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7879 | 138.5207 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3177
706 | A | 55 | 中部 | 奥領家変電所 | 静岡県 |  | 154 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1695 | 137.8717 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2933
707 | A | 55 | 中部 | 宍原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1504 | 138.5242 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3185
708 | A | 55 | 中部 | 富士川変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1319 | 138.621 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3192
709 | A | 55 | 中部 | 寿変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.1748 | 137.9676 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3198
710 | A | 55 | 中部 | 小松変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7851 | 137.7783 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3204
711 | A | 55 | 中部 | 島立変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2159 | 137.9298 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3224
712 | A | 55 | 中部 | 帷子変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4079 | 137.0093 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3234
713 | A | 55 | 中部 | 志賀高原変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7379 | 138.5078 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3264
714 | A | 55 | 中部 | 新知変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9826 | 136.8476 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3285
715 | A | 55 | 中部 | 日置江変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3686 | 136.6965 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3289
716 | A | 55 | 中部 | 木曽福島変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.8367 | 137.6849 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3308
717 | A | 55 | 中部 | 木曽駒変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.8657 | 137.7435 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3309
718 | A | 55 | 中部 | 松尾変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.4994 | 137.8597 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3326
719 | A | 55 | 中部 | 松川第四水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.5271 | 137.7884 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3327
720 | A | 55 | 中部 | 松野変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1851 | 138.5921 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3330
721 | A | 55 | 中部 | 柏原変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.809 | 138.1938 | 公表資料(手動) | 地図 | (同上メモ参照) | 3332
722 | A | 55 | 中部 | 栂池変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7519 | 137.8753 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3336
723 | A | 55 | 中部 | 根崎変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9046 | 137.0418 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3337
724 | A | 55 | 中部 | 桑原変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.0234 | 138.134 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3339
725 | A | 55 | 中部 | 梓水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2133 | 137.8576 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3342
726 | A | 55 | 中部 | 橋爪変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3724 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3353
727 | A | 55 | 中部 | 沓野変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.7273 | 138.4381 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3366
728 | A | 55 | 中部 | 沢村変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2526 | 137.9692 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3368
729 | A | 55 | 中部 | 泉北変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3814 | 137.1738 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3372
730 | A | 55 | 中部 | 深溝変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8291 | 137.1862 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3385
731 | A | 55 | 中部 | 犬居変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9529 | 137.8844 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3406
732 | A | 55 | 中部 | 玉ノ井変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3349 | 136.7673 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3409
733 | A | 55 | 中部 | 玉垣変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8607 | 136.602 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3410
734 | A | 55 | 中部 | 矢の浜変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.0653 | 136.2049 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3437
735 | A | 55 | 中部 | 石堂山変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.6015 | 137.0557 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3441
736 | A | 55 | 中部 | 石瀬変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9312 | 136.8396 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3442
737 | A | 55 | 中部 | 神城変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6509 | 137.858 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3447
738 | A | 55 | 中部 | 福江変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.615 | 137.0967 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3455
739 | A | 55 | 中部 | 福豊変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0633 | 136.721 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3457
740 | A | 55 | 中部 | 福野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.6527 | 136.9481 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3458
741 | A | 55 | 中部 | 秋和変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.416 | 138.2331 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3459
742 | A | 55 | 中部 | 空見変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0557 | 136.8466 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3464
743 | A | 55 | 中部 | 竜泉寺変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9166 | 137.1932 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3469
744 | A | 55 | 中部 | 筑摩変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2324 | 137.9816 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3481
745 | A | 55 | 中部 | 糸貫変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.454 | 136.6698 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3487
746 | A | 55 | 中部 | 紺屋田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.2296 | 137.1111 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3491
747 | A | 55 | 中部 | 羽場変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.5164 | 137.8028 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3499
748 | A | 55 | 中部 | 羽鳥変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9834 | 138.3457 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3504
749 | A | 55 | 中部 | 能部変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0547 | 136.6364 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3508
750 | A | 55 | 中部 | 若穂変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.6093 | 138.2477 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3516
751 | A | 55 | 中部 | 荻町変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.2545 | 136.8928 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3525
752 | A | 55 | 中部 | 菅平変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.5214 | 138.3282 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3527
753 | A | 55 | 中部 | 蒲原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1122 | 138.5727 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3533
754 | A | 55 | 中部 | 蛭ヶ野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.0015 | 136.906 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3545
755 | A | 55 | 中部 | 衣浦変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9189 | 136.9822 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3549
756 | A | 55 | 中部 | 袖師変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0264 | 138.4919 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3550
757 | A | 55 | 中部 | 西浦変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.789 | 137.1704 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3562
758 | A | 55 | 中部 | 豊田町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7319 | 137.8267 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3578
759 | A | 55 | 中部 | 賀田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 33.9746 | 136.1796 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3584
760 | A | 55 | 中部 | 野田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.7765 | 137.3695 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3600
761 | A | 55 | 中部 | 長田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9511 | 138.3476 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3612
762 | A | 55 | 中部 | 霞変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.9836 | 136.6699 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3628
763 | A | 55 | 中部 | 青島変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 34.8397 | 138.2342 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3631
764 | A | 55 | 中部 | 静里変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.3621 | 136.5947 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3634
765 | A | 55 | 中部 | 高岡変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.0125 | 137.0991 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3650
766 | A | 55 | 中部 | 黒谷変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 36.0197 | 136.9886 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3674
767 | A | 55 | 北陸 | 徳田変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | なし | 24 | -8 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.9988 | 136.9377 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3826
768 | A | 55 | 北陸 | 東郷変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | なし | 12 | -6 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.0129 | 136.2628 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3763
769 | A | 55 | 北陸 | 根上変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.4525 | 136.4636 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3765
770 | A | 55 | 北陸 | 水落変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | なし | 24 | -8 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.9659 | 136.1879 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3768
771 | A | 55 | 北陸 | 沢変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | なし | 12 | -6 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.345 | 136.5146 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3769
772 | A | 55 | 北陸 | 湯尾変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | － | なし | 12 | -4 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.7905 | 136.2026 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3773
773 | A | 55 | 北陸 | 片山津変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | なし | 24 | -8 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.3305 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3774
774 | A | 55 | 北陸 | 西武生変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.9019 | 136.1558 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3788
775 | A | 55 | 北陸 | 長坂変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | なし | 35 | -19 | 54.29% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 36.5339 | 136.6552 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3794
776 | A | 55 | 四国 | 久礼変電所 | 高知県 |  | 110 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #2 | なし | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 33.3291 | 133.2165 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5278
777 | A | 55 | 四国 | 原町変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5320
778 | A | 55 | 四国 | 桂浜変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #2 | なし | 23 | -12 | 52.17% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 33.5044 | 133.5415 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5385
779 | A | 55 | 四国 | 詫間変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #2 | なし | 28 | -15 | 53.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.2196 | 133.6691 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5422
780 | A | 55 | 関西 | 一条変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0235 | 135.7758 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4257
781 | A | 55 | 関西 | 上住吉変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.611 | 135.5055 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4269
782 | A | 55 | 関西 | 上新田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7968 | 135.4964 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4271
783 | A | 55 | 関西 | 上賀茂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4275
784 | A | 55 | 関西 | 上里変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9509 | 135.6911 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4277
785 | A | 55 | 関西 | 上鳥羽変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9684 | 135.7336 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4278
786 | A | 55 | 関西 | 中舞鶴変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.4787 | 135.3671 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4292
787 | A | 55 | 関西 | 中野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6213 | 135.5403 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4293
788 | A | 55 | 関西 | 丹波市変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4297
789 | A | 55 | 関西 | 久世変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4299
790 | A | 55 | 関西 | 久津川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4304
791 | A | 55 | 関西 | 二階堂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4309
792 | A | 55 | 関西 | 五百住変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8349 | 135.6031 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4311
793 | A | 55 | 関西 | 京終変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6693 | 135.8235 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4314
794 | A | 55 | 関西 | 今里変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6717 | 135.5515 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4316
795 | A | 55 | 関西 | 伏見変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9268 | 135.7574 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4319
796 | A | 55 | 関西 | 俊徳変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4325
797 | A | 55 | 関西 | 八幡変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4330
798 | A | 55 | 関西 | 北之庄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6525 | 135.8133 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4344
799 | A | 55 | 関西 | 北豊中変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4349
800 | A | 55 | 関西 | 千代変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4356
801 | A | 55 | 関西 | 南金田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7537 | 135.504 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4370
802 | A | 55 | 関西 | 吉祥院変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.977 | 135.7394 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4374
803 | A | 55 | 関西 | 和泉大宮変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 34 | -18 | 52.94% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4377
804 | A | 55 | 関西 | 堀川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0241 | 135.7523 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4389
805 | A | 55 | 関西 | 大仁変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.706 | 135.4849 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4396
806 | A | 55 | 関西 | 大仏変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9868 | 135.7729 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4397
807 | A | 55 | 関西 | 大住変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4398
808 | A | 55 | 関西 | 大塚変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9836 | 135.8324 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4401
809 | A | 55 | 関西 | 大山崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9034 | 135.6853 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4404
810 | A | 55 | 関西 | 天王寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 34 | -17 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6462 | 135.5197 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4412
811 | A | 55 | 関西 | 太子道変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4415
812 | A | 55 | 関西 | 太秦変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0136 | 135.6974 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4417
813 | A | 55 | 関西 | 守口変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4422
814 | A | 55 | 関西 | 室町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0339 | 135.7552 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4426
815 | A | 55 | 関西 | 山下変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4440
816 | A | 55 | 関西 | 山坂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4442
817 | A | 55 | 関西 | 山手町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7733 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4443
818 | A | 55 | 関西 | 山端変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0483 | 135.7887 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4446
819 | A | 55 | 関西 | 岩田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8577 | 135.7455 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4453
820 | A | 55 | 関西 | 岸部変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7796 | 135.5281 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4455
821 | A | 55 | 関西 | 嵯峨変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4457
822 | A | 55 | 関西 | 川辺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5961 | 135.5768 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4461
823 | A | 55 | 関西 | 市場変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.513 | 135.7316 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4464
824 | A | 55 | 関西 | 市島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 9 | 7 | 不可 #2 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.2162 | 135.1351 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4465
825 | A | 55 | 関西 | 帝塚山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6242 | 135.5043 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4468
826 | A | 55 | 関西 | 恵我之荘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5609 | 135.5715 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4485
827 | A | 55 | 関西 | 新喜島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4490
828 | A | 55 | 関西 | 春日変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4503
829 | A | 55 | 関西 | 朱雀野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0053 | 135.7337 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4519
830 | A | 55 | 関西 | 東堺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5824 | 135.4889 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4522
831 | A | 55 | 関西 | 東寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9816 | 135.7562 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4524
832 | A | 55 | 関西 | 松が丘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4528
833 | A | 55 | 関西 | 松井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4529
834 | A | 55 | 関西 | 枇杷庄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 32 | -19 | 59.38% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8431 | 135.7716 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4534
835 | A | 55 | 関西 | 栄和町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.4881 | 135.7983 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4537
836 | A | 55 | 関西 | 桂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9687 | 135.6998 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4538
837 | A | 55 | 関西 | 楠葉変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 19 | 17 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8611 | 135.6857 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4547
838 | A | 55 | 関西 | 正雀変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7768 | 135.55 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4553
839 | A | 55 | 関西 | 水無瀬変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.886 | 135.6607 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4556
840 | A | 55 | 関西 | 波除変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6711 | 135.4688 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4570
841 | A | 55 | 関西 | 浜大津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0109 | 135.8652 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4576
842 | A | 55 | 関西 | 清井町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4582
843 | A | 55 | 関西 | 渋谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4583
844 | A | 55 | 関西 | 瑞光変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4591
845 | A | 55 | 関西 | 瓜破変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6035 | 135.5528 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4592
846 | A | 55 | 関西 | 田原本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5519 | 135.7882 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4597
847 | A | 55 | 関西 | 田口変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 36 | -20 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8266 | 135.6837 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4598
848 | A | 55 | 関西 | 白梅町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0349 | 135.7298 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4603
849 | A | 55 | 関西 | 白鳥変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4606
850 | A | 55 | 関西 | 百済変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4607
851 | A | 55 | 関西 | 皇子山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4608
852 | A | 55 | 関西 | 真上町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8682 | 135.6107 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4611
853 | A | 55 | 関西 | 紀寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6685 | 135.8402 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4644
854 | A | 55 | 関西 | 緑ヶ丘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6346 | 135.6119 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4648
855 | A | 55 | 関西 | 美章園変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6347 | 135.5252 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4652
856 | A | 55 | 関西 | 能登川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4654
857 | A | 55 | 関西 | 芥川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4659
858 | A | 55 | 関西 | 菅原町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6863 | 135.7757 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4670
859 | A | 55 | 関西 | 菟道変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし | 34 | -19 | 55.88% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4671
860 | A | 55 | 関西 | 菱木変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5038 | 135.4775 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4672
861 | A | 55 | 関西 | 西天川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.8336 | 135.6238 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4683
862 | A | 55 | 関西 | 西山科変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.9765 | 135.7973 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4684
863 | A | 55 | 関西 | 西橿原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5067 | 135.7699 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4687
864 | A | 55 | 関西 | 西賀茂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4692
865 | A | 55 | 関西 | 諏訪変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4695
866 | A | 55 | 関西 | 豊南変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4697
867 | A | 55 | 関西 | 豊里町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.7423 | 135.5337 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4700
868 | A | 55 | 関西 | 赤川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 34 | -17 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.72 | 135.5294 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4704
869 | A | 55 | 関西 | 野路変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4717
870 | A | 55 | 関西 | 長岡変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4722
871 | A | 55 | 関西 | 長浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.3769 | 136.2738 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4725
872 | A | 55 | 関西 | 阪本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 34 | -18 | 52.94% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4731
873 | A | 55 | 関西 | 香久山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5086 | 135.8141 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4739
874 | A | 55 | 関西 | 駒井沢変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 35.0394 | 135.9588 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4741
875 | A | 55 | 関西 | 高鷲変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.5751 | 135.5825 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4749
876 | A | 55 | 関西 | 鶴橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.6582 | 135.5325 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4755
877 | A | 54 | 九州 | 上野変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2257 | 131.6097 | OSM実測 | 地図 |  | 5537
878 | A | 54 | 九州 | 中洲変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5938 | 130.4046 | OSM実測 | 地図 |  | 5541
879 | A | 54 | 九州 | 亀山変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5985 | 130.4664 | OSM実測 | 地図 |  | 5583
880 | A | 54 | 九州 | 今泉変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5877 | 130.4003 | OSM実測 | 地図 |  | 5591
881 | A | 54 | 九州 | 原良変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 25 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし | 57 | -32 | 56.14% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5975 | 130.5324 | OSM実測 | 地図 |  | 5606
882 | A | 54 | 九州 | 坪井変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.8093 | 130.7145 | OSM実測 | 地図 |  | 5615
883 | A | 54 | 九州 | 城山変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5911 | 130.5485 | OSM実測 | 地図 |  | 5616
884 | A | 54 | 九州 | 大濠変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5831 | 130.3835 | OSM実測 | 地図 |  | 5624
885 | A | 54 | 九州 | 天神変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5917 | 130.3983 | OSM実測 | 地図 |  | 5631
886 | A | 54 | 九州 | 御領変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 26 | 26 | 26 | 不可 #4 | なし | 57 | -31 | 54.39% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.8287 | 130.7762 | OSM実測 | 地図 |  | 5661
887 | A | 54 | 九州 | 春日町変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし | 57 | -33 | 57.89% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.7852 | 130.6761 | OSM実測 | 地図 |  | 5678
888 | A | 54 | 九州 | 板付変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5665 | 130.4573 | OSM実測 | 地図 |  | 5688
889 | A | 54 | 九州 | 池田変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 26 | 26 | 26 | 不可 #4 | なし | 57 | -31 | 54.39% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.829 | 130.71 | OSM実測 | 地図 |  | 5696
890 | A | 54 | 九州 | 田上変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5755 | 130.535 | OSM実測 | 地図 |  | 5715
891 | A | 54 | 九州 | 花畑変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.8026 | 130.7074 | OSM実測 | 地図 |  | 5738
892 | A | 54 | 九州 | 西春変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5418 | 130.4691 | OSM実測 | 地図 |  | 5747
893 | A | 54 | 東北 | 木造変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | 3 | 15.79% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.8033 | 140.3797 | OSM実測 | 地図 |  | 615
894 | A | 54 | 東北 | 毛馬内変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -9 | 29.03% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.2648 | 140.768 | OSM実測 | 地図 |  | 646
895 | A | 54 | 沖縄 | 与勝変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3333 | 127.8777 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6011
896 | A | 54 | 沖縄 | 中の町変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.335 | 127.7907 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6012
897 | A | 54 | 沖縄 | 中城湾変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3299 | 127.853 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6013
898 | A | 54 | 沖縄 | 伊波変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  |  | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.4119 | 127.823 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6017
899 | A | 54 | 沖縄 | 北谷変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3036 | 127.76 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6022
900 | A | 54 | 沖縄 | 北那覇変電所 | 沖縄県 |  | 132 |  | 19 | 19 |  | 可 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.2296 | 127.7032 | OSM実測 | 地図 |  | 5984
901 | A | 54 | 沖縄 | 南上原変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2533 | 127.7759 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6023
902 | A | 54 | 沖縄 | 友寄変電所 | 沖縄県 |  | 132 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #1 | なし | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.1663 | 127.7193 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6005
903 | A | 54 | 沖縄 | 喜仲変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3579 | 127.8492 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6025
904 | A | 54 | 沖縄 | 城間変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 6027
905 | A | 54 | 沖縄 | 大名変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2323 | 127.7237 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6029
906 | A | 54 | 沖縄 | 大山変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2759 | 127.7365 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6030
907 | A | 54 | 沖縄 | 安和変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  |  | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.6115 | 127.9368 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6033
908 | A | 54 | 沖縄 | 宮城変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.2454 | 127.7031 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6037
909 | A | 54 | 沖縄 | 屋良変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  |  | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.367 | 127.7648 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6038
910 | A | 54 | 沖縄 | 平安座変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  |  | なし | 18 | -10 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3448 | 127.95 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6040
911 | A | 54 | 沖縄 | 座喜味変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  |  | なし | 25 | -15 | 60% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.4091 | 127.7379 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6041
912 | A | 54 | 沖縄 | 新名護変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.6103 | 127.9869 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6043
913 | A | 54 | 沖縄 | 新金武変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  |  | なし | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.4561 | 127.9212 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6044
914 | A | 54 | 沖縄 | 真壁変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | なし | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.1086 | 127.6942 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6053
915 | A | 54 | 沖縄 | 真玉橋変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  |  | なし | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.1939 | 127.7008 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6054
916 | A | 54 | 沖縄 | 知花変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3543 | 127.8069 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6055
917 | A | 54 | 沖縄 | 糸満変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  |  | なし | 28 | -16 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.1357 | 127.6921 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6057
918 | A | 54 | 沖縄 | 美里変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3456 | 127.8263 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6059
919 | A | 54 | 沖縄 | 高原変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.3276 | 127.8211 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6063
920 | A | 54 | 沖縄 | 高安変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.1754 | 127.6877 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6064
921 | A | 53 | 北陸 | 南富山変電所 | 富山県 |  | 66 |  | 28 | 28 |  | － | 有り | 35 | -7 | 20% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 36.6763 | 137.2096 | OSM実測 | 地図 |  | 3711
922 | A | 53 | 北陸 | 南福井変電所 | 福井県 |  | 77 |  | 29 | 29 |  | － | 有り | 35 | -6 | 17.14% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 36.0469 | 136.1854 | OSM実測 | 地図 |  | 3695
923 | A | 53 | 北陸 | 掛尾変電所 | 富山県 |  | 66 |  | 31 | 31 |  | － | 有り | 35 | -4 | 11.43% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 36.6628 | 137.2123 | OSM実測 | 地図 |  | 3714
924 | A | 53 | 北陸 | 花堂変電所 | 福井県 |  |  |  | 21 | 21 |  | － | 有り | 24 | -3 | 12.5% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 36.0322 | 136.2102 | OSM実測 | 地図 |  | 3719
925 | A | 53 | 四国 | 介良変電所 | 高知県 |  | 66 |  | 47 | 47 |  | 不可 #2 | 有り | 47 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.566 | 133.6046 | OSM実測 | 地図 |  | 5231
926 | A | 53 | 四国 | 四国電力送配電 安芸変電所 | 高知県 |  |  |  | 36 | 36 |  | 不可 #2 | 有り | 47 | -11 | 23.4% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.5047 | 133.8972 | OSM実測 | 地図 |  | 5263
927 | A | 53 | 四国 | 宇和島変電所 | 愛媛県 |  |  |  | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 23 | -1 | 4.348% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.2368 | 132.5829 | OSM実測 | 地図 |  | 5266
928 | A | 53 | 四国 | 栗林変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 76 | 76 |  | 不可 #2 | 有り | 76 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.3241 | 134.0508 | OSM実測 | 地図 |  | 5247
929 | A | 53 | 四国 | 田宮変電所 | 徳島県 |  | 66 |  | 29 | 29 |  | 不可 #2 | 有り | 33 | -4 | 12.12% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.087 | 134.5402 | OSM実測 | 地図 |  | 5249
930 | A | 53 | 東京 | センター北変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2098
931 | A | 53 | 東京 | 八幡山変電所 | 東京都 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2185
932 | A | 53 | 東京 | 志木変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8335 | 139.5734 | OSM実測 | 地図 |  | 1641
933 | A | 53 | 東京 | 明神町変電所 | 東京都 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6594 | 139.3419 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2415
934 | A | 53 | 東京 | 江古田変電所 | 東京都 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7351 | 139.677 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2489
935 | A | 53 | 東京 | 緑町変電所 | 東京都 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7088 | 139.4117 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2602
936 | A | 53 | 東京 | 西落合変電所 | 東京都 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 59 | -30 | 50.85% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.723 | 139.6832 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2643
937 | A | 53 | 東北 | 久保田変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 75 | -53 | 70.67% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4118 | 140.3787 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 879
938 | A | 53 | 東北 | 久野本変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.37 | 140.3609 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 880
939 | A | 53 | 東北 | 亀田変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.8668 | 139.1024 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 881
940 | A | 53 | 東北 | 亀貝変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.8663 | 138.982 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 882
941 | A | 53 | 東北 | 仙北町変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.6827 | 141.1306 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 884
942 | A | 53 | 東北 | 勾当台変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 29 | 29 |  | 不可 #4 | 有り | 84 | -55 | 65.48% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 897
943 | A | 53 | 東北 | 卸町変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.2525 | 140.9204 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 909
944 | A | 53 | 東北 | 城南変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -32 | 61.54% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 922
945 | A | 53 | 東北 | 城東変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4865 | 139.9372 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 923
946 | A | 53 | 東北 | 大手変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4503 | 138.8526 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 935
947 | A | 53 | 東北 | 平田変電所 | 福島県 |  | 154 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -36 | 64.29% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.2275 | 140.5832 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 805
948 | A | 53 | 東北 | 広小路変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 54 | -34 | 62.96% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 966
949 | A | 53 | 東北 | 広瀬通変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 967
950 | A | 53 | 東北 | 東新津変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #3 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.7993 | 139.1368 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 986
951 | A | 53 | 東北 | 松波変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.2378 | 140.3557 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 996
952 | A | 53 | 東北 | 柳町通変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 1001
953 | A | 53 | 東北 | 栄町変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.7556 | 140.4624 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 1003
954 | A | 53 | 東北 | 榴岡変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 30 | 30 |  | 不可 #4 | 有り | 84 | -54 | 64.29% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 1011
955 | A | 53 | 東北 | 泉変電所 | 宮城県 |  | 154 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 807
956 | A | 53 | 東北 | 白山変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.9107 | 139.034 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1030
957 | A | 53 | 東北 | 盛岡中央変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 32 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 84 | -52 | 61.9% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.7017 | 141.1572 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1033
958 | A | 53 | 東北 | 福田町変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 25 | 25 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -41 | 62.12% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.2608 | 140.949 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1044
959 | A | 53 | 東北 | 藤見変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.9335 | 139.099 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1053
960 | A | 53 | 東北 | 高松変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.729 | 141.1333 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1079
961 | A | 52 | 中部 | 上末変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 67 | 67 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -7 | 9.459% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2898 | 136.9689 | OSM実測 | 地図 |  | 2801
962 | A | 52 | 中部 | 下諏訪変電所 | 長野県 |  |  |  | 26 | 26 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -2 | 7.143% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.0817 | 138.0871 | OSM実測 | 地図 |  | 2843
963 | A | 52 | 中部 | 下青野変電所 | 愛知県 |  |  |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.9148 | 137.1312 | OSM実測 | 地図 |  | 2844
964 | A | 52 | 中部 | 中原変電所 | 愛知県 |  |  |  | 47 | 47 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -2 | 4.082% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8848 | 137.0723 | OSM実測 | 地図 |  | 2845
965 | A | 52 | 中部 | 中部電力 浄心変電所 | 愛知県 |  |  |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1945 | 136.8902 | OSM実測 | 地図 |  | 2847
966 | A | 52 | 中部 | 中部電力(株) 戸倉変電所 | 長野県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -7 | 25% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.4988 | 138.1437 | OSM実測 | 地図 |  | 2849
967 | A | 52 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 川中島変電所 | 長野県 |  | 77 |  | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -5 | 17.86% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.596 | 138.1769 | OSM実測 | 地図 |  | 2803
968 | A | 52 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 母呂後変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0723 | 136.952 | OSM実測 | 地図 |  | 2804
969 | A | 52 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0881 | 136.9421 | OSM実測 | 地図 |  | 2805
970 | A | 52 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 愛知県 |  |  |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0998 | 136.9613 | OSM実測 | 地図 |  | 2851
971 | A | 52 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 神田町変電所 | 静岡県 |  |  |  | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.6875 | 137.7182 | OSM実測 | 地図 |  | 2853
972 | A | 52 | 中部 | 中部電力東境変電所 | 愛知県 |  |  |  | 61 | 61 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -13 | 17.57% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0365 | 137.0258 | OSM実測 | 地図 |  | 2860
973 | A | 52 | 中部 | 丹陽変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2729 | 136.8341 | OSM実測 | 地図 |  | 2808
974 | A | 52 | 中部 | 北町変電所 | 岐阜県 |  |  |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.451 | 136.7666 | OSM実測 | 地図 |  | 2864
975 | A | 52 | 中部 | 名南変電所 | 愛知県 |  | 154 |  | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0999 | 136.8102 | OSM実測 | 地図 |  | 2779
976 | A | 52 | 中部 | 国分変電所 | 長野県 |  |  |  | 42 | 42 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -7 | 14.29% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.3881 | 138.2789 | OSM実測 | 地図 |  | 2870
977 | A | 52 | 中部 | 国府変電所 | 愛知県 |  |  |  | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -11 | 22.45% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.839 | 137.3276 | OSM実測 | 地図 |  | 2871
978 | A | 52 | 中部 | 坂本変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  | 27 | 27 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -1 | 3.571% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.4715 | 137.4714 | OSM実測 | 地図 |  | 2810
979 | A | 52 | 中部 | 大口町変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.3339 | 136.9066 | OSM実測 | 地図 |  | 2812
980 | A | 52 | 中部 | 大脇変電所 | 愛知県 |  |  |  | 72 | 72 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -2 | 2.703% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0435 | 136.994 | OSM実測 | 地図 |  | 2876
981 | A | 52 | 中部 | 太田変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  | 45 | 45 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -4 | 8.163% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.4432 | 137.0255 | OSM実測 | 地図 |  | 2815
982 | A | 52 | 中部 | 富田変電所 | 三重県 |  | 77 |  | 41 | 41 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -8 | 16.33% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0109 | 136.6459 | OSM実測 | 地図 |  | 2816
983 | A | 52 | 中部 | 小泉変電所 | 岐阜県 |  |  |  | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.3463 | 137.1052 | OSM実測 | 地図 |  | 2878
984 | A | 52 | 中部 | 島田電力所 | 静岡県 |  | 77 |  | 69 | 69 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -5 | 6.757% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8382 | 138.172 | OSM実測 | 地図 |  | 2818
985 | A | 52 | 中部 | 広畑変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測 | 地図 |  | 2819
986 | A | 52 | 中部 | 打越変電所 | 愛知県 |  |  |  | 36 | 36 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -13 | 26.53% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0792 | 137.0903 | OSM実測 | 地図 |  | 2881
987 | A | 52 | 中部 | 有松変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0676 | 136.9847 | OSM実測 | 地図 |  | 2820
988 | A | 52 | 中部 | 東長野変電所 | 長野県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.6553 | 138.2163 | OSM実測 | 地図 |  | 2822
989 | A | 52 | 中部 | 森本変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2892 | 136.8171 | OSM実測 | 地図 |  | 2824
990 | A | 52 | 中部 | 楠町変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2277 | 136.9094 | OSM実測 | 地図 |  | 2825
991 | A | 52 | 中部 | 横落変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 26 | 26 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -2 | 7.143% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8635 | 137.173 | OSM実測 | 地図 |  | 2826
992 | A | 52 | 中部 | 河田 | 愛知県 |  | 77 |  | 37 | 37 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -12 | 24.49% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1838 | 136.7099 | OSM実測 | 地図 |  | 2827
993 | A | 52 | 中部 | 牛山変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -1 | 2.041% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2704 | 136.9383 | OSM実測 | 地図 |  | 2828
994 | A | 52 | 中部 | 真桑変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  | 23 | 23 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -5 | 17.86% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.4374 | 136.659 | OSM実測 | 地図 |  | 2829
995 | A | 52 | 中部 | 築港変電所 | 愛知県 |  | 154 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1048 | 136.8815 | OSM実測 | 地図 |  | 2797
996 | A | 52 | 中部 | 西築港変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 49 | 49 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0946 | 136.8741 | OSM実測 | 地図 |  | 2834
997 | A | 52 | 中部 | 軽井沢変電所 | 長野県 |  |  |  | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.3283 | 138.6378 | OSM実測 | 地図 |  | 2894
998 | A | 52 | 中部 | 関開閉所 | 岐阜県 |  | 275 |  | 43 | 43 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -6 | 12.24% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.5044 | 136.8697 | OSM実測 | 地図 |  | 2761
999 | A | 52 | 中部 | 馬場変電所 | 愛知県 |  |  |  | 46 | 46 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -3 | 6.122% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8198 | 137.4027 | OSM実測 | 地図 |  | 2897
1000 | A | 52 | 中部 | 高蔵寺変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2644 | 137.0369 | OSM実測 | 地図 |  | 2837
1001 | A | 52 | 中部 | 鷺の宮変電所 | 静岡県 |  | 77 |  | 44 | 44 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -5 | 10.2% | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.7505 | 137.7638 | OSM実測 | 地図 |  | 2839
1002 | A | 52 | 九州 | 上白水変電所 |  |  | 66 | 6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #4 | なし | 76 | -59 | 77.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.5167 | 130.4397 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5824
1003 | A | 52 | 九州 | 八女変電所 |  |  | 66 | 6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし | 57 | -44 | 77.19% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.2232 | 130.5569 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5837
1004 | A | 52 | 九州 | 前原変電所 |  |  | 66 | 6 | 11 | 11 | 11 | 不可 #4 | なし | 57 | -46 | 80.7% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5838
1005 | A | 52 | 九州 | 周船寺変電所 |  |  | 66 | 6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.5674 | 130.2422 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5847
1006 | A | 52 | 九州 | 宇美変電所 |  |  | 66 | 6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #4 | なし | 66 | -51 | 77.27% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.5643 | 130.5071 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5867
1007 | A | 52 | 九州 | 広川変電所 |  |  | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.2599 | 130.5467 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5885
1008 | A | 52 | 九州 | 新住用川変電所 |  |  | 66 | 22 | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5894
1009 | A | 52 | 九州 | 東町変電所 |  |  | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.3156 | 130.5178 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5911
1010 | A | 52 | 九州 | 柳川変電所 |  |  | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 57 | -43 | 75.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.1697 | 130.4109 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5916
1011 | A | 52 | 九州 | 簑島変電所 |  |  | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 64 | -50 | 78.12% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5956
1012 | A | 52 | 北陸 | 敦賀変電所 | 福井県 |  |  |  | 20 | 20 |  | － | なし | 47 | -27 | 57.45% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 35.6471 | 136.0815 | OSM実測 | 地図 |  | 3718
1013 | A | 52 | 北陸 | 西金沢変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 32 | 32 |  | － | なし | 71 | -39 | 54.93% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 36.5436 | 136.6248 | OSM実測 | 地図 |  | 3703
1014 | A | 52 | 北陸 | 額変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 20 | 20 |  | － | なし | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 36.5133 | 136.6182 | OSM実測 | 地図 |  | 3706
1015 | A | 52 | 四国 | 大内変電所 | 徳島県 |  | 66 |  | 25 | 25 |  | 不可 #2 | なし | 52 | -27 | 51.92% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.2472 | 134.3422 | OSM実測 | 地図 |  | 5238
1016 | A | 52 | 四国 | 志度変電所 | 香川県 |  |  |  | 28 | 28 |  | 不可 #2 | なし | 47 | -19 | 40.43% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.3246 | 134.1929 | OSM実測 | 地図 |  | 5268
1017 | A | 52 | 東京 | 亀井野変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.3767 | 139.468 | OSM実測 | 地図 |  | 1360
1018 | A | 52 | 東京 | 堰原変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.149 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2280
1019 | A | 52 | 東京 | 平野変電所 | 山梨県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.4395 | 138.9182 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2369
1020 | A | 52 | 東京 | 早川第一変電所 | 山梨県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2410
1021 | A | 52 | 東京 | 早川第三変電所 | 山梨県 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.4882 | 138.3278 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2411
1022 | A | 52 | 東京 | 東京電力 根小屋変電所 | 東京都 |  |  |  | 12 | 19 | 12 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.5741 | 139.2721 | OSM実測 | 地図 |  | 2035
1023 | A | 52 | 東京 | 松岡変電所 | 静岡県 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.167 | 138.6393 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2449
1024 | A | 52 | 東京 | 根ケ布変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.7969 | 139.2696 | OSM実測 | 地図 |  | 1724
1025 | A | 52 | 東京 | 田村変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2538
1026 | A | 52 | 東京 | 田野倉変電所 | 山梨県 |  |  |  | 9 | 15 | 9 | 不可 #3 | なし | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.598 | 138.9319 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2541
1027 | A | 52 | 東京 | 竹松変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.3243 | 139.1125 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2586
1028 | A | 52 | 東京 | 紅葉台変電所 | 山梨県 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2598
1029 | A | 52 | 東京 | 谷保変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.6754 | 139.4365 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2651
1030 | A | 52 | 東京 | 鐘ヶ渕変電所 | 山梨県 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #3 | なし | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2674
1031 | A | 52 | 関西 | 七条変電所 | 京都府 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.9878 | 135.7566 | OSM実測 | 地図 |  | 4075
1032 | A | 52 | 関西 | 勧進橋変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.9687 | 135.7576 | OSM実測 | 地図 |  | 3950
1033 | A | 52 | 関西 | 唐国変電所 | 大阪府 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4624 | 135.4497 | OSM実測 | 地図 |  | 4092
1034 | A | 52 | 関西 | 末広変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7655 | 135.5333 | OSM実測 | 地図 |  | 4003
1035 | A | 52 | 関西 | 関西電力送配電 放出変電所 | 大阪府 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7034 | 135.5681 | OSM実測 | 地図 |  | 4195
1036 | A | 52 | 関西 | 関西電力送配電 長興寺変電所 | 大阪府 |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 不可 #2 | なし | 47 | -24 | 51.06% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7765 | 135.4811 | OSM実測 | 地図 |  | 4203
1037 | A | 51 | 中国 | 神島変電所 | 岡山県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 ♯3 | なし | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.4522 | 133.4987 | OSM実測 | 地図 |  | 4880
1038 | A | 51 | 中部 | 古里変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 22 | 22 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -52 | 70.27% | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.8547 | 136.4094 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3106
1039 | A | 51 | 北陸 | 鶴来変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 17 | 17 |  | － | なし | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 36.4459 | 136.6246 | OSM実測 | 地図 |  | 3707
1040 | A | 51 | 東北 | 1905変電所 | 青森県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 816
1041 | A | 51 | 東北 | 2102変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 819
1042 | A | 51 | 東北 | 3605変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 827
1043 | A | 51 | 東北 | 3702変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 828
1044 | A | 51 | 東北 | 4707変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 842
1045 | A | 51 | 東北 | 6F08変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 862
1046 | A | 51 | 東北 | 余目変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.851 | 139.8898 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 888
1047 | A | 51 | 東北 | 加茂郷変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.6851 | 139.0347 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 896
1048 | A | 51 | 東北 | 南川変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.1836 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 905
1049 | A | 51 | 東北 | 双葉変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.4546 | 141.0193 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 910
1050 | A | 51 | 東北 | 向中野変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.675 | 141.1478 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 915
1051 | A | 51 | 東北 | 堀之内変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.2564 | 138.9082 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 924
1052 | A | 51 | 東北 | 塩釜築港変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.3125 | 141.0309 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 928
1053 | A | 51 | 東北 | 大富変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 932
1054 | A | 51 | 東北 | 大山変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.74 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 933
1055 | A | 51 | 東北 | 宮崎変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.5906 | 140.7818 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 943
1056 | A | 51 | 東北 | 小国変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.0646 | 139.739 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 948
1057 | A | 51 | 東北 | 小国町変電所 | 新潟県 |  | 154 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.3066 | 138.7127 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 804
1058 | A | 51 | 東北 | 岩室変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.7475 | 138.8392 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 959
1059 | A | 51 | 東北 | 岩谷変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.4523 | 140.1554 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 962
1060 | A | 51 | 東北 | 戸沢変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -10 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.7462 | 140.1809 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 969
1061 | A | 51 | 東北 | 新屋変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -16 | 59.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.6805 | 140.0887 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 971
1062 | A | 51 | 東北 | 新庄十日町変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.7904 | 140.3039 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 973
1063 | A | 51 | 東北 | 本宮南変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.4742 | 140.3711 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 979
1064 | A | 51 | 東北 | 東栃尾変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -10 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.4623 | 139.0064 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 987
1065 | A | 51 | 東北 | 東燕変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.661 | 138.9417 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 988
1066 | A | 51 | 東北 | 東直江津変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.1763 | 138.2677 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 989
1067 | A | 51 | 東北 | 松代変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.1289 | 138.6064 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 993
1068 | A | 51 | 東北 | 松浦変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.9083 | 139.338 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 998
1069 | A | 51 | 東北 | 河原町変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -18 | 54.55% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.2826 | 141.1127 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1015
1070 | A | 51 | 東北 | 河東変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -13 | 46.43% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.5758 | 139.9229 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1016
1071 | A | 51 | 東北 | 潟町変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.2141 | 138.3293 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1022
1072 | A | 51 | 東北 | 田海変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -8 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.0244 | 137.8154 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1027
1073 | A | 51 | 東北 | 石岡変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -12 | 52.17% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.0173 | 140.1438 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1038
1074 | A | 51 | 東北 | 石打変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 36.9735 | 138.8033 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1040
1075 | A | 51 | 東北 | 神林変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.2047 | 139.4504 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1042
1076 | A | 51 | 東北 | 窪田町変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #4 | なし | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 37.9652 | 140.1237 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1045
1077 | A | 51 | 東北 | 羽鳥変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.2537 | 140.0714 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1050
1078 | A | 51 | 東北 | 船引変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.4307 | 140.5872 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1051
1079 | A | 51 | 東北 | 荒川変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -11 | 39.29% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.1171 | 139.4611 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1052
1080 | A | 51 | 東北 | 虫川変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.1576 | 138.4436 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1054
1081 | A | 51 | 東北 | 西馬音内変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 22 | -11 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 39.1957 | 140.3904 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1058
1082 | A | 51 | 東北 | 西鶴岡変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.722 | 139.8023 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1059
1083 | A | 51 | 東北 | 越後中里変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 36.925 | 138.8427 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1061
1084 | A | 51 | 東北 | 越後湯沢変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 36.9344 | 138.8115 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 1062
1085 | A | 51 | 東北 | 長崎変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -16 | 48.48% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.3385 | 140.292 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1070
1086 | A | 51 | 東北 | 門田変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.4568 | 139.9124 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1072
1087 | A | 51 | 東北 | 関山変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -5 | 35.71% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 36.9214 | 138.2246 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1074
1088 | A | 51 | 東北 | 鬼首変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38.7941 | 140.6564 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1081
1089 | A | 51 | 沖縄 | 上間変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.1985 | 127.7129 | OSM実測 | 地図 |  | 5997
1090 | A | 51 | 沖縄 | 久茂地変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.2198 | 127.6835 | OSM実測 | 地図 |  | 5998
1091 | A | 51 | 沖縄 | 前田変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.243 | 127.7429 | OSM実測 | 地図 |  | 5988
1092 | A | 51 | 沖縄 | 壷川変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | なし | 56 | -28 | 50% | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.2084 | 127.6799 | OSM実測 | 地図 |  | 5999
1093 | A | 50 | 中国 | 三原変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 12 | 12 | 12 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -30 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.3913 | 133.0544 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4891
1094 | A | 50 | 中国 | 久代変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 8 | 8 | 8 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -30 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6671 | 133.6802 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4901
1095 | A | 50 | 中国 | 出口変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 13 | 13 | 13 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -29 | 69.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5807 | 133.23 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4916
1096 | A | 50 | 中国 | 大門変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -28 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4954
1097 | A | 50 | 中国 | 御幸変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 7 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -35 | 83.33% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5356 | 133.3422 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4977
1098 | A | 50 | 中国 | 松浜変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -28 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.479 | 133.3796 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5158
1099 | A | 50 | 中国 | 瀬戸変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 12 | 12 | 12 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.4694 | 133.314 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5015
1100 | A | 50 | 中国 | 船穂変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 7 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5763 | 133.693 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5050
1101 | A | 50 | 中国 | 駅家北変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 11 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -31 | 73.81% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5748 | 133.3297 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5080
1102 | A | 50 | 北陸 | 丸岡変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | なし | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.1487 | 136.2678 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3738
1103 | A | 50 | 北陸 | 内浦変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | － | 有り | 12 | -5 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37.3429 | 137.2322 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3808
1104 | A | 50 | 北陸 | 和倉変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | なし | 24 | -18 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37.0734 | 136.9299 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3810
1105 | A | 50 | 北陸 | 境川第二変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | － | 有り | 12 | -5 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3812
1106 | A | 50 | 北陸 | 大聖寺変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | なし | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.3002 | 136.3237 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3749
1107 | A | 50 | 北陸 | 大野変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | 有り | 24 | -8 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.9766 | 136.506 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3750
1108 | A | 50 | 北陸 | 大門変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | 有り | 24 | -8 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.7051 | 137.0205 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3814
1109 | A | 50 | 北陸 | 宇ノ気変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | なし | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.7196 | 136.7048 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3751
1110 | A | 50 | 北陸 | 宇奈月変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | － | 有り | 12 | -5 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.8227 | 137.5707 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3817
1111 | A | 50 | 北陸 | 富来変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | － | 有り | 12 | -5 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37.1418 | 136.7352 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3818
1112 | A | 50 | 北陸 | 庄西変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | 有り | 24 | -9 | 37.5% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.6467 | 137.0026 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3825
1113 | A | 50 | 北陸 | 早川変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.7524 | 136.9864 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3830
1114 | A | 50 | 北陸 | 春江変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 |  | － | なし | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.1207 | 136.2287 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3760
1115 | A | 50 | 北陸 | 氷見変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 47 | -29 | 61.7% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.845 | 136.9928 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3837
1116 | A | 50 | 北陸 | 泊変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | － | 有り | 24 | -10 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.9453 | 137.5616 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3839
1117 | A | 50 | 北陸 | 津幡変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 47 | -29 | 61.7% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.6499 | 136.7181 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3771
1118 | A | 50 | 北陸 | 浅地変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | － | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.6314 | 136.883 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3840
1119 | A | 50 | 北陸 | 砺波変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.6367 | 136.9559 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3846
1120 | A | 50 | 北陸 | 福岡変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.7081 | 136.9385 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3848
1121 | A | 50 | 北陸 | 箱宮変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | － | なし | 24 | -15 | 62.5% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.3238 | 136.4097 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3779
1122 | A | 50 | 北陸 | 粟津変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.3637 | 136.4319 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3780
1123 | A | 50 | 北陸 | 羽咋変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | － | なし | 47 | -40 | 85.11% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.8962 | 136.7863 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3851
1124 | A | 50 | 北陸 | 西田中変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | なし | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.9723 | 136.1396 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3789
1125 | A | 50 | 北陸 | 西長田変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | － | 有り | 24 | -10 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 36.1552 | 136.2099 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3790
1126 | A | 50 | 北陸 | 門前変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | 有り | 12 | -6 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37.293 | 136.7895 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3857
1127 | A | 50 | 北陸 | 高松変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | － | なし | 24 | -16 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.7715 | 136.7346 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3796
1128 | A | 50 | 四国 | 中野変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 33 | -16 | 48.48% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5292
1129 | A | 50 | 四国 | 亀岡変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -12 | 42.86% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.0576 | 132.8885 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5295
1130 | A | 50 | 四国 | 今治変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.0495 | 132.9868 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5299
1131 | A | 50 | 四国 | 喜多川変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -12 | 42.86% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5324
1132 | A | 50 | 四国 | 垂水変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #2 | なし | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2229 | 133.835 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5326
1133 | A | 50 | 四国 | 多喜浜変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 33 | -16 | 48.48% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9766 | 133.3355 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5328
1134 | A | 50 | 四国 | 多賀変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 33 | -16 | 48.48% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5330
1135 | A | 50 | 四国 | 山本変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #2 | なし | 33 | -26 | 78.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.1197 | 133.7259 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5345
1136 | A | 50 | 四国 | 岩松変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 16 | -8 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.1289 | 132.5273 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5347
1137 | A | 50 | 四国 | 平島変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.945 | 134.6434 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5349
1138 | A | 50 | 四国 | 東豊永変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #2 | 有り | 16 | -9 | 56.25% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5373
1139 | A | 50 | 四国 | 松尾川第二変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #2 | 有り | 28 | -12 | 42.86% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5376
1140 | A | 50 | 四国 | 桑野変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.8727 | 134.6163 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5386
1141 | A | 50 | 四国 | 橘変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #2 | 有り | 16 | -5 | 31.25% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5390
1142 | A | 50 | 四国 | 清水変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #2 | 有り | 28 | -12 | 42.86% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 32.7823 | 132.9496 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5400
1143 | A | 50 | 四国 | 琴平変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #2 | なし | 47 | -29 | 61.7% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.195 | 133.8405 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5402
1144 | A | 50 | 四国 | 田野変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #2 | 有り | 23 | -10 | 43.48% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.429 | 134.0097 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5403
1145 | A | 50 | 四国 | 豊中変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #2 | なし | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.1468 | 133.6984 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5423
1146 | A | 50 | 四国 | 赤石変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9803 | 134.6074 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5426
1147 | A | 50 | 四国 | 辰巳変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9347 | 134.6916 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5427
1148 | A | 50 | 四国 | 高岡変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #2 | なし | 42 | -28 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 33.4975 | 133.4321 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5438
1149 | A | 50 | 四国 | 高瀬変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #2 | なし | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2077 | 133.6915 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5440
1150 | A | 50 | 沖縄 | 松田変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  |  | なし | 14 | -1 | 7.143% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26.5088 | 127.9928 | OSM実測 | 地図 |  | 5993
1151 | A | 50 | 沖縄 | 沖縄電力与根変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26.1642 | 127.6624 | OSM実測 | 地図 |  | 6002
1152 | A | 50 | 沖縄 | 海洋博変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #3 | なし | 14 | -2 | 14.29% | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26.6921 | 127.8808 | OSM実測 | 地図 |  | 5994
1153 | A | 50 | 関西 | 一庫変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9047 | 135.3962 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4256
1154 | A | 50 | 関西 | 三日市変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4264
1155 | A | 50 | 関西 | 三条変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.0079 | 135.7643 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4266
1156 | A | 50 | 関西 | 上中町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4268
1157 | A | 50 | 関西 | 上岩出変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4270
1158 | A | 50 | 関西 | 中京変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4285
1159 | A | 50 | 関西 | 中本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4290
1160 | A | 50 | 関西 | 丹後木津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.6517 | 134.9701 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4296
1161 | A | 50 | 関西 | 久保変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし | 38 | -28 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4301
1162 | A | 50 | 関西 | 五個荘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし | 38 | -28 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4310
1163 | A | 50 | 関西 | 光明池変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.4907 | 135.4771 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4329
1164 | A | 50 | 関西 | 刀根山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.8005 | 135.4528 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4335
1165 | A | 50 | 関西 | 南川町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4362
1166 | A | 50 | 関西 | 双ヶ岡変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4372
1167 | A | 50 | 関西 | 堅下変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5966 | 135.6315 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4391
1168 | A | 50 | 関西 | 大原野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9639 | 135.6791 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4400
1169 | A | 50 | 関西 | 天満橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6888 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4411
1170 | A | 50 | 関西 | 如是変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4418
1171 | A | 50 | 関西 | 妙寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4419
1172 | A | 50 | 関西 | 学研木津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 不可 #2 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7242 | 135.8285 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4421
1173 | A | 50 | 関西 | 守山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 45 | -32 | 71.11% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4423
1174 | A | 50 | 関西 | 寺方変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 41 | -32 | 78.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7257 | 135.5769 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4429
1175 | A | 50 | 関西 | 小倉変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 73 | -54 | 73.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9045 | 135.7833 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4431
1176 | A | 50 | 関西 | 小坂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4432
1177 | A | 50 | 関西 | 小沢変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.406 | 136.2704 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4434
1178 | A | 50 | 関西 | 山科変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9866 | 135.8171 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4445
1179 | A | 50 | 関西 | 岩出変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 不可 #2 | なし | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2522 | 135.3189 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4449
1180 | A | 50 | 関西 | 岩滝変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.5754 | 135.16 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4452
1181 | A | 50 | 関西 | 岸和田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.4656 | 135.3891 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4454
1182 | A | 50 | 関西 | 巽変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6367 | 135.5507 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4462
1183 | A | 50 | 関西 | 市辺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.8291 | 135.8034 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4466
1184 | A | 50 | 関西 | 布施屋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4467
1185 | A | 50 | 関西 | 平野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 52 | -43 | 82.69% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6267 | 135.5728 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4471
1186 | A | 50 | 関西 | 弓削変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 63 | -46 | 73.02% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4473
1187 | A | 50 | 関西 | 弥栄町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 不可 #2 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4474
1188 | A | 50 | 関西 | 御所変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4479
1189 | A | 50 | 関西 | 志津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 36 | -23 | 63.89% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9874 | 135.9821 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4483
1190 | A | 50 | 関西 | 新長浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 57 | -43 | 75.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.3823 | 136.2862 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4496
1191 | A | 50 | 関西 | 旭東変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 45 | -32 | 71.11% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.719 | 135.5604 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4501
1192 | A | 50 | 関西 | 服部変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4514
1193 | A | 50 | 関西 | 東天川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.8417 | 135.6369 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4523
1194 | A | 50 | 関西 | 東淀川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7371 | 135.5022 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4526
1195 | A | 50 | 関西 | 松尾変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4531
1196 | A | 50 | 関西 | 柏原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 不可 #2 | なし | 28 | -22 | 78.57% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4535
1197 | A | 50 | 関西 | 桜井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4540
1198 | A | 50 | 関西 | 森小路変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7191 | 135.5509 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4545
1199 | A | 50 | 関西 | 橋本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.884 | 135.6856 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4550
1200 | A | 50 | 関西 | 正覚寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4552
1201 | A | 50 | 関西 | 水間変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4558
1202 | A | 50 | 関西 | 永和変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 64 | -47 | 73.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6677 | 135.5725 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4560
1203 | A | 50 | 関西 | 沢良宜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし | 45 | -33 | 73.33% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7887 | 135.5754 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4566
1204 | A | 50 | 関西 | 泉大津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5024 | 135.4118 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4568
1205 | A | 50 | 関西 | 深草変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9498 | 135.7571 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4580
1206 | A | 50 | 関西 | 瓢箪山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 55 | -38 | 69.09% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6559 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4593
1207 | A | 50 | 関西 | 生江町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 61 | -47 | 77.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7184 | 135.5379 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4594
1208 | A | 50 | 関西 | 畝傍変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.4776 | 135.7709 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4601
1209 | A | 50 | 関西 | 真野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4613
1210 | A | 50 | 関西 | 矢橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 57 | -40 | 70.18% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4614
1211 | A | 50 | 関西 | 祇園変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9997 | 135.7771 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4622
1212 | A | 50 | 関西 | 禁野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.8198 | 135.6529 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4626
1213 | A | 50 | 関西 | 福島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4629
1214 | A | 50 | 関西 | 立売堀変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6788 | 135.4883 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4636
1215 | A | 50 | 関西 | 竜華変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4638
1216 | A | 50 | 関西 | 結崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4645
1217 | A | 50 | 関西 | 美原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 45 | -36 | 80% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5481 | 135.5537 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4650
1218 | A | 50 | 関西 | 老原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6091 | 135.5929 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4653
1219 | A | 50 | 関西 | 脇浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4655
1220 | A | 50 | 関西 | 船場変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 64 | -47 | 73.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6858 | 135.5076 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4658
1221 | A | 50 | 関西 | 花園変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6578 | 135.6123 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4662
1222 | A | 50 | 関西 | 苅田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6025 | 135.5214 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4665
1223 | A | 50 | 関西 | 茨木変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7994 | 135.5552 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4666
1224 | A | 50 | 関西 | 草津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.0189 | 135.9653 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4667
1225 | A | 50 | 関西 | 葉山東変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 57 | -41 | 71.93% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4674
1226 | A | 50 | 関西 | 西京極変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.9871 | 135.7214 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4678
1227 | A | 50 | 関西 | 西八尾変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 49 | -36 | 73.47% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6314 | 135.5876 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4679
1228 | A | 50 | 関西 | 西堤変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 66 | -48 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6759 | 135.578 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4681
1229 | A | 50 | 関西 | 西扇町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 64 | -47 | 73.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4685
1230 | A | 50 | 関西 | 郡山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.6471 | 135.7919 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4711
1231 | A | 50 | 関西 | 醍醐変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4712
1232 | A | 50 | 関西 | 錦変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.0053 | 135.7547 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4719
1233 | A | 50 | 関西 | 長吉変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 45 | -36 | 80% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4721
1234 | A | 50 | 関西 | 長柄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7119 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4723
1235 | A | 50 | 関西 | 長滝変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.3824 | 135.3159 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4726
1236 | A | 50 | 関西 | 長野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4729
1237 | A | 50 | 関西 | 関目変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.7057 | 135.5524 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4730
1238 | A | 50 | 関西 | 阿武野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.8519 | 135.5914 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4733
1239 | A | 50 | 関西 | 阿田峯変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.3859 | 135.7275 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4734
1240 | A | 50 | 関西 | 高井田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4742
1241 | A | 50 | 関西 | 高宮変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4744
1242 | A | 50 | 関西 | 高浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4746
1243 | A | 50 | 関西 | 高野口変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 33 | -26 | 78.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.3031 | 135.5647 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4748
1244 | A | 50 | 関西 | 鷹合町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.613 | 135.5272 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4757
1245 | A | 49 | 中部 | 一身田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7569 | 136.512 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2974
1246 | A | 49 | 中部 | 三ケ日変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8104 | 137.5496 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2978
1247 | A | 49 | 中部 | 上郷変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.5251 | 137.8368 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2994
1248 | A | 49 | 中部 | 下津具変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.1611 | 137.6153 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3004
1249 | A | 49 | 中部 | 下瀬変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4285 | 137.8026 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3005
1250 | A | 49 | 中部 | 中津変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -11 | 39.29% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4922 | 137.5085 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3013
1251 | A | 49 | 中部 | 五ヶ所変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.3478 | 136.6885 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3029
1252 | A | 49 | 中部 | 伏見変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -11 | 39.29% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.437 | 137.0838 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3042
1253 | A | 49 | 中部 | 八草変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.1681 | 137.1127 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3053
1254 | A | 49 | 中部 | 六合変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8456 | 138.2083 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3055
1255 | A | 49 | 中部 | 北原変電所 | 長野県 |  | 154 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -13 | 46.43% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.8977 | 137.9542 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2921
1256 | A | 49 | 中部 | 南上田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.3885 | 138.2351 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3086
1257 | A | 49 | 中部 | 南原変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.1246 | 137.9323 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3088
1258 | A | 49 | 中部 | 坂下変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.574 | 137.5357 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3132
1259 | A | 49 | 中部 | 堅神変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.4818 | 136.8202 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3139
1260 | A | 49 | 中部 | 大久保変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6478 | 137.2425 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3149
1261 | A | 49 | 中部 | 大町変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.4996 | 137.8644 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3162
1262 | A | 49 | 中部 | 大船渡水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.6616 | 137.1635 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3165
1263 | A | 49 | 中部 | 妻木変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3106 | 137.1733 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3178
1264 | A | 49 | 中部 | 安八変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3299 | 136.6514 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3181
1265 | A | 49 | 中部 | 富之保変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.5876 | 137.0122 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3190
1266 | A | 49 | 中部 | 富好変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7958 | 137.0763 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3194
1267 | A | 49 | 中部 | 富草変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 15 | -6 | 40% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3643 | 137.806 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3195
1268 | A | 49 | 中部 | 小島変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -11 | 39.29% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4796 | 136.5565 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3200
1269 | A | 49 | 中部 | 岡田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.9571 | 136.8773 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3216
1270 | A | 49 | 中部 | 川島変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3628 | 136.8148 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3228
1271 | A | 49 | 中部 | 市子変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8263 | 137.0351 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3232
1272 | A | 49 | 中部 | 幡豆変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7958 | 137.1329 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3237
1273 | A | 49 | 中部 | 広神戸変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -9 | 32.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4146 | 136.6012 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3244
1274 | A | 49 | 中部 | 後田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4918 | 137.4883 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3257
1275 | A | 49 | 中部 | 戸隠変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.6789 | 138.0724 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3268
1276 | A | 49 | 中部 | 新城変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | -6 | 42.86% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8954 | 137.4931 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3276
1277 | A | 49 | 中部 | 新屋変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.3657 | 138.3317 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3279
1278 | A | 49 | 中部 | 本郷変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.2558 | 137.9862 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3314
1279 | A | 49 | 中部 | 杉野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.456 | 136.5912 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3315
1280 | A | 49 | 中部 | 東茅野変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.9801 | 138.1872 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3322
1281 | A | 49 | 中部 | 森変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.4007 | 136.2187 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3343
1282 | A | 49 | 中部 | 榎戸変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -10 | 35.71% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.9083 | 136.838 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3347
1283 | A | 49 | 中部 | 横地変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7163 | 138.1075 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3349
1284 | A | 49 | 中部 | 水内変電所 | 長野県 |  | 154 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.5894 | 138.0435 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 2948
1285 | A | 49 | 中部 | 泉変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6463 | 137.1528 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3371
1286 | A | 49 | 中部 | 洞戸水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.6057 | 136.8359 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3374
1287 | A | 49 | 中部 | 浜島変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.3091 | 136.7567 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3381
1288 | A | 49 | 中部 | 浦川変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.068 | 137.7856 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3383
1289 | A | 49 | 中部 | 片丘変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.1368 | 137.9663 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3397
1290 | A | 49 | 中部 | 片田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.255 | 136.8367 | 公表資料(手動) | 地図 | 負担金3,246万・18ヶ月(回答2026/5/13) | 3398
1291 | A | 49 | 中部 | 牟礼変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.7537 | 138.2289 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3401
1292 | A | 49 | 中部 | 牧平変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.9126 | 137.2825 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3403
1293 | A | 49 | 中部 | 牧田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.319 | 136.4875 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3404
1294 | A | 49 | 中部 | 犀川水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.35 | 137.9259 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3405
1295 | A | 49 | 中部 | 田口変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.0965 | 137.5667 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3421
1296 | A | 49 | 中部 | 神田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -15 | 53.57% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.0814 | 136.5927 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3452
1297 | A | 49 | 中部 | 竜丘変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4731 | 137.8336 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3467
1298 | A | 49 | 中部 | 篠原変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.1462 | 137.1163 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3484
1299 | A | 49 | 中部 | 緑ケ浜変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.7031 | 137.2684 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3492
1300 | A | 49 | 中部 | 荒川変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3511 | 136.5689 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3523
1301 | A | 49 | 中部 | 藍川変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.4607 | 136.8267 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3536
1302 | A | 49 | 中部 | 藪原変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.9439 | 137.7896 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3542
1303 | A | 49 | 中部 | 西広瀬変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -9 | 32.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.1525 | 137.2042 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3560
1304 | A | 49 | 中部 | 豊島変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6742 | 137.284 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3574
1305 | A | 49 | 中部 | 豊野変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.7114 | 138.2876 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3581
1306 | A | 49 | 中部 | 赤羽根変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.6195 | 137.1957 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3588
1307 | A | 49 | 中部 | 身成変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.9007 | 138.1119 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3593
1308 | A | 49 | 中部 | 都田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -10 | 35.71% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 34.8065 | 137.7011 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3597
1309 | A | 49 | 中部 | 野辺山変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.9828 | 138.5098 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3601
1310 | A | 49 | 中部 | 長門変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36.1404 | 138.234 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3617
1311 | A | 49 | 中部 | 関ヶ原変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.3637 | 136.4826 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3619
1312 | A | 49 | 中部 | 高森変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.5621 | 137.8888 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3654
1313 | A | 49 | 中部 | 高田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 35.302 | 136.555 | 公表資料(手動) | 地図 |  | 3657
1314 | A | 49 | 九州 | 七隈変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5612 | 130.361 | OSM実測 | 地図 |  | 5531
1315 | A | 49 | 九州 | 九州電力 二日市変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.489 | 130.5236 | OSM実測 | 地図 |  | 5552
1316 | A | 49 | 九州 | 九州電力 香椎変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.658 | 130.4336 | OSM実測 | 地図 |  | 5576
1317 | A | 49 | 九州 | 保田窪変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.8074 | 130.7594 | OSM実測 | 地図 |  | 5597
1318 | A | 49 | 九州 | 壱岐変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 22 | 22 | 22 | 不可 #4 | なし | 57 | -35 | 61.4% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5571 | 130.3114 | OSM実測 | 地図 |  | 5619
1319 | A | 49 | 九州 | 姪浜変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5792 | 130.3254 | OSM実測 | 地図 |  | 5636
1320 | A | 49 | 九州 | 滝之神変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 22 | 21 | 22 | 不可 #4 | なし | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.6178 | 130.5681 | OSM実測 | 地図 |  | 5708
1321 | A | 49 | 九州 | 竹下変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし | 81 | -57 | 70.37% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5765 | 130.4326 | OSM実測 | 地図 |  | 5729
1322 | A | 49 | 九州 | 那の川変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.575 | 130.4097 | OSM実測 | 地図 |  | 5756
1323 | A | 49 | 九州 | 重留変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 22 | 22 | 22 | 不可 #4 | なし | 85 | -63 | 74.12% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5333 | 130.3394 | OSM実測 | 地図 |  | 5759
1324 | A | 49 | 九州 | 野間変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5634 | 130.4184 | OSM実測 | 地図 |  | 5760
1325 | A | 49 | 九州 | 銀座橋変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.8008 | 130.7105 | OSM実測 | 地図 |  | 5763
1326 | A | 49 | 沖縄 | 本部変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | なし | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 26.6572 | 127.9065 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6046
1327 | A | 49 | 沖縄 | 阿波根変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  |  | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 26.1538 | 127.6731 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6062
1328 | A | 48 | 中国 | 高須変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 2 | 19 | 2 | 不可 ♯3 | なし | 19 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.4254 | 133.2335 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5084
1329 | A | 48 | 四国 | 柳瀬変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 4 | 4 |  | 不可 #3 | なし | 4 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5384
1330 | A | 48 | 東京 | 北大宮変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 89 | -60 | 67.42% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9342 | 139.6237 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2209
1331 | A | 48 | 東京 | 和田堀局配変電所 | 東京都 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし | 89 | -60 | 67.42% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2262
1332 | A | 48 | 東北 | あすと長町変電所 | 宮城県 |  |  |  | 31 | 31 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -25 | 44.64% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2273 | 140.8899 | OSM実測 | 地図 |  | 758
1333 | A | 48 | 東北 | 中田変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.1979 | 140.8949 | OSM実測 | 地図 |  | 493
1334 | A | 48 | 東北 | 十日町変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -16 | 42.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.1382 | 138.7549 | OSM実測 | 地図 |  | 519
1335 | A | 48 | 東北 | 南酒田変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -31 | 59.62% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.8973 | 139.8516 | OSM実測 | 地図 |  | 526
1336 | A | 48 | 東北 | 弘前城東変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.6007 | 140.509 | OSM実測 | 地図 |  | 603
1337 | A | 48 | 東北 | 桔梗野変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -16 | 42.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.5832 | 140.4611 | OSM実測 | 地図 |  | 639
1338 | A | 48 | 東北 | 浪岡変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.7098 | 140.5762 | OSM実測 | 地図 |  | 658
1339 | A | 48 | 東北 | 浪打変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -20 | 47.62% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.8218 | 140.7663 | OSM実測 | 地図 |  | 659
1340 | A | 48 | 東北 | 牛島変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 23 | 23 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -13 | 36.11% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.6922 | 140.1073 | OSM実測 | 地図 |  | 671
1341 | A | 48 | 東北 | 石江変電所 | 青森県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.8319 | 140.6939 | OSM実測 | 地図 |  | 781
1342 | A | 48 | 東北 | 笹口変電所 | 新潟県 |  |  |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.9129 | 139.0661 | OSM実測 | 地図 |  | 782
1343 | A | 48 | 東北 | 花輪変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -16 | 44.44% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.2056 | 140.8013 | OSM実測 | 地図 |  | 704
1344 | A | 48 | 東北 | 荒巻変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2952 | 140.8536 | OSM実測 | 地図 |  | 705
1345 | A | 48 | 東北 | 葛塚変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.9217 | 139.2205 | OSM実測 | 地図 |  | 707
1346 | A | 48 | 東北 | 西多賀変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -17 | 44.74% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2129 | 140.8452 | OSM実測 | 地図 |  | 716
1347 | A | 48 | 東北 | 角館変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -15 | 41.67% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.5876 | 140.567 | OSM実測 | 地図 |  | 720
1348 | A | 48 | 東北 | 谷柏変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -18 | 47.37% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2117 | 140.2914 | OSM実測 | 地図 |  | 723
1349 | A | 48 | 東北 | 鍋田変電所 | 宮城県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -31 | 59.62% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2248 | 140.8794 | OSM実測 | 地図 |  | 785
1350 | A | 48 | 東北 | 青森本町変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 32 | 32 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -24 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.8238 | 140.7478 | OSM実測 | 地図 |  | 742
1351 | A | 48 | 関西 | 音海変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし | 2 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4737
1352 | B | 47 | 九州 | 九州電力 上津変電所 | 福岡県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2826 | 130.5332 | OSM実測 | 地図 |  | 5791
1353 | B | 47 | 九州 | 厳原変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 34.2167 | 129.2944 | OSM実測 | 地図 |  | 5607
1354 | B | 47 | 九州 | 土居町変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5943 | 130.4104 | OSM実測 | 地図 |  | 5613
1355 | B | 47 | 九州 | 慶徳変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.7961 | 130.7025 | OSM実測 | 地図 |  | 5666
1356 | B | 47 | 九州 | 新町変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.8056 | 130.6964 | OSM実測 | 地図 |  | 5671
1357 | B | 47 | 九州 | 日岡変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2551 | 131.657 | OSM実測 | 地図 |  | 5674
1358 | B | 47 | 九州 | 東浜変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.6138 | 130.4109 | OSM実測 | 地図 |  | 5685
1359 | B | 47 | 九州 | 金池変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2344 | 131.61 | OSM実測 | 地図 |  | 5761
1360 | B | 47 | 九州 | 鶴崎変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2494 | 131.6835 | OSM実測 | 地図 |  | 5784
1361 | B | 47 | 北陸 | 北福井変電所 | 福井県 |  | 77 |  | 20 | 20 |  | － | 有り | 47 | -27 | 57.45% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 36.0778 | 136.2208 | OSM実測 | 地図 |  | 3694
1362 | B | 47 | 北陸 | 婦中変電所 | 富山県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #3 | 有り | 47 | -27 | 57.45% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 36.6668 | 137.1631 | OSM実測 | 地図 |  | 3712
1363 | B | 47 | 北陸 | 開発変電所 | 福井県 |  | 77 |  | 22 | 22 |  | － | なし | 59 | -37 | 62.71% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 36.0858 | 136.2392 | OSM実測 | 地図 |  | 3705
1364 | B | 47 | 四国 | 新居浜変電所 | 愛媛県 |  | 66 |  | 25 | 25 |  | 不可 #3 | 有り | 47 | -22 | 46.81% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.9514 | 133.3044 | OSM実測 | 地図 |  | 5246
1365 | B | 47 | 東北 | 千徳変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 39.6416 | 141.9286 | OSM実測 | 地図 |  | 521
1366 | B | 47 | 東北 | 国見変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.8693 | 140.5474 | OSM実測 | 地図 |  | 535
1367 | B | 47 | 東北 | 岩木川変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 1 | 20% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.5602 | 140.2841 | OSM実測 | 地図 |  | 590
1368 | B | 47 | 東北 | 平泉変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.996 | 141.1135 | OSM実測 | 地図 |  | 602
1369 | B | 47 | 東北 | 深浦変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.6518 | 139.9422 | OSM実測 | 地図 |  | 662
1370 | B | 47 | 東北 | 立根変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 39.1188 | 141.7197 | OSM実測 | 地図 |  | 685
1371 | B | 47 | 東北 | 葛巻変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.0439 | 141.4278 | OSM実測 | 地図 |  | 708
1372 | B | 47 | 東北 | 葛巻開閉所 | 岩手県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | 1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.0422 | 141.2422 | OSM実測 | 地図 |  | 709
1373 | B | 47 | 東北 | 鮎川変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.3034 | 141.5019 | OSM実測 | 地図 |  | 750
1374 | B | 47 | 関西 | 久宝寺変電所 | 大阪府 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし | 85 | -57 | 67.06% | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6805 | 135.5046 | OSM実測 | 地図 |  | 4084
1375 | B | 46 | 中部 | 上小波田変電所 | 三重県 |  |  |  | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -21 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.6451 | 136.1342 | OSM実測 | 地図 |  | 2841
1376 | B | 46 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 菊川変電所 | 静岡県 |  |  |  | 48 | 48 |  | 不可 #3 | 有り | 74 | -26 | 35.14% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.7512 | 138.0943 | OSM実測 | 地図 |  | 2850
1377 | B | 46 | 中部 | 中部電力芳川変電所 | 静岡県 |  | 77 |  | 28 | 28 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -21 | 42.86% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.6751 | 137.7741 | OSM実測 | 地図 |  | 2807
1378 | B | 46 | 中部 | 久屋変電所 | 愛知県 |  |  |  | 38 | 38 |  | 不可 #3 | 有り | 57 | -19 | 33.33% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.1746 | 136.9112 | OSM実測 | 地図 |  | 2862
1379 | B | 46 | 中部 | 白昭変電所 | 静岡県 |  | 154 |  | 30 | 30 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -19 | 38.78% | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.817 | 137.7294 | OSM実測 | 地図 |  | 2794
1380 | B | 46 | 北陸 | 射水変電所 | 富山県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | － | 有り | 24 | -7 | 29.17% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 36.7574 | 137.0901 | OSM実測 | 地図 |  | 3713
1381 | B | 46 | 四国 | 大渡変電所 | 高知県 |  |  |  | 8 | 8 |  | 不可 #2 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.5441 | 133.1271 | OSM実測 | 地図 |  | 5265
1382 | B | 46 | 四国 | 小田変電所 | 愛媛県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 21 | -2 | 9.524% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.5724 | 132.8169 | OSM実測 | 地図 |  | 5267
1383 | B | 46 | 四国 | 牟岐変電所 | 徳島県 |  |  |  | 11 | 11 |  | 不可 #2 | 有り | 14 | -3 | 21.43% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.6731 | 134.4197 | OSM実測 | 地図 |  | 5269
1384 | B | 46 | 東京 | みなみ野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6324 | 139.3204 | OSM実測 | 地図 |  | 1298
1385 | B | 46 | 東京 | 三枚橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2334 | 139.1148 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2103
1386 | B | 46 | 東京 | 上広瀬変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8675 | 139.384 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2114
1387 | B | 46 | 東京 | 下井草変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.718 | 139.6283 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2124
1388 | B | 46 | 東京 | 下清戸変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7887 | 139.5379 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2127
1389 | B | 46 | 東京 | 中堀変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2937 | 139.1665 | OSM実測 | 地図 |  | 1352
1390 | B | 46 | 東京 | 井口変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6912 | 139.5492 | OSM実測 | 地図 |  | 1366
1391 | B | 46 | 東京 | 保谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.749 | 139.5735 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2174
1392 | B | 46 | 東京 | 入山瀬変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1893 | 138.6434 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2180
1393 | B | 46 | 東京 | 入間変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8338 | 139.4028 | OSM実測 | 地図 |  | 1389
1394 | B | 46 | 東京 | 内山変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.3495 | 139.0901 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2191
1395 | B | 46 | 東京 | 千人町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6605 | 139.3121 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2219
1396 | B | 46 | 東京 | 南中野変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2226
1397 | B | 46 | 東京 | 南御殿場変電所 | 静岡県 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 39 | -22 | 56.41% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2901 | 138.9396 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2230
1398 | B | 46 | 東京 | 厚原変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.184 | 138.6565 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2246
1399 | B | 46 | 東京 | 吉原変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1683 | 138.6785 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2255
1400 | B | 46 | 東京 | 吾野変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.9077 | 139.2342 | OSM実測 | 地図 |  | 1477
1401 | B | 46 | 東京 | 堀の内変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2274
1402 | B | 46 | 東京 | 堀西変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.3794 | 139.1723 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2277
1403 | B | 46 | 東京 | 塩沢変電所 | 山梨県 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2809 | 138.452 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2284
1404 | B | 46 | 東京 | 増戸変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7326 | 139.2493 | OSM実測 | 地図 |  | 1497
1405 | B | 46 | 東京 | 大和町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7094 | 139.6523 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2292
1406 | B | 46 | 東京 | 大宮前変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6935 | 139.6068 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2294
1407 | B | 46 | 東京 | 大津変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36.5523 | 138.6268 | OSM実測 | 地図 |  | 1520
1408 | B | 46 | 東京 | 大磯変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.3089 | 139.2772 | OSM実測 | 地図 |  | 1526
1409 | B | 46 | 東京 | 宗岡変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8403 | 139.5898 | OSM実測 | 地図 |  | 1199
1410 | B | 46 | 東京 | 宮地変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.3824 | 139.2822 | OSM実測 | 地図 |  | 1555
1411 | B | 46 | 東京 | 宮島変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1363 | 138.6647 | OSM実測 | 地図 |  | 1556
1412 | B | 46 | 東京 | 富士桜変電所 | 山梨県 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2324
1413 | B | 46 | 東京 | 富沢変電所 | 山梨県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2447 | 138.4799 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2327
1414 | B | 46 | 東京 | 寺田変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 39 | -21 | 53.85% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6307 | 139.3116 | OSM実測 | 地図 |  | 1569
1415 | B | 46 | 東京 | 小峰変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7183 | 139.2322 | OSM実測 | 地図 |  | 1572
1416 | B | 46 | 東京 | 岡宮変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1337 | 138.8677 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2344
1417 | B | 46 | 東京 | 弦巻変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6401 | 139.637 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2378
1418 | B | 46 | 東京 | 強羅変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2465 | 139.0498 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2379
1419 | B | 46 | 東京 | 愛川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.5344 | 139.3283 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2390
1420 | B | 46 | 東京 | 戸田公園変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8062 | 139.6754 | OSM実測 | 地図 |  | 1651
1421 | B | 46 | 東京 | 新玉変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2541 | 139.1638 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2402
1422 | B | 46 | 東京 | 東京電力残堀変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.747 | 139.3763 | OSM実測 | 地図 |  | 2042
1423 | B | 46 | 東京 | 東町変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7888 | 139.4695 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2444
1424 | B | 46 | 東京 | 松本変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.0932 | 138.9188 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2451
1425 | B | 46 | 東京 | 植田谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8868 | 139.5971 | OSM実測 | 地図 |  | 1735
1426 | B | 46 | 東京 | 浅間町変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6832 | 139.4952 | OSM実測 | 地図 |  | 1768
1427 | B | 46 | 東京 | 滝川変電所 | 静岡県 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #3 | なし | 39 | -23 | 58.97% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1773 | 138.7061 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2527
1428 | B | 46 | 東京 | 瑞穂町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7732 | 139.3323 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2534
1429 | B | 46 | 東京 | 白鷺変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2553
1430 | B | 46 | 東京 | 矢崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.66 | 139.4806 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2557
1431 | B | 46 | 東京 | 石川町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6794 | 139.3582 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2561
1432 | B | 46 | 東京 | 秋ヶ瀬変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8532 | 139.6233 | OSM実測 | 地図 |  | 1842
1433 | B | 46 | 東京 | 竜王変電所 | 山梨県 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 19 | -11 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6628 | 138.5185 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2583
1434 | B | 46 | 東京 | 笹目北町変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2591
1435 | B | 46 | 東京 | 舘橋変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.9646 | 139.5849 | OSM実測 | 地図 |  | 1872
1436 | B | 46 | 東京 | 若葉町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6561 | 139.5867 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2614
1437 | B | 46 | 東京 | 袋町変電所 | 東京都 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7814 | 139.7056 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2631
1438 | B | 46 | 東京 | 裾野変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 39 | -21 | 53.85% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1789 | 138.9166 | OSM実測 | 地図 |  | 1904
1439 | B | 46 | 東京 | 西大泉変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7519 | 139.5719 | OSM実測 | 地図 |  | 1908
1440 | B | 46 | 東京 | 西川越変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.9271 | 139.46 | OSM実測 | 地図 |  | 1910
1441 | B | 46 | 東京 | 西舟渡変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7932 | 139.6739 | OSM実測 | 地図 |  | 1915
1442 | B | 46 | 東京 | 足柄変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2642 | 139.1642 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2659
1443 | B | 46 | 東京 | 郷地変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6918 | 139.3956 | OSM実測 | 地図 |  | 2055
1444 | B | 46 | 東京 | 長峰変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6315 | 139.4788 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2677
1445 | B | 46 | 東京 | 関町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7235 | 139.5824 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2683
1446 | B | 46 | 東京 | 須走変電所 | 静岡県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 39 | -21 | 53.85% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.3553 | 138.88 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2697
1447 | B | 46 | 東京 | 高幡不動変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 39 | -20 | 51.28% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6628 | 139.4164 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2708
1448 | B | 46 | 東北 | 4507変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -15 | 65.22% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 838
1449 | B | 46 | 東北 | 4705変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 840
1450 | B | 46 | 東北 | 4706変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -27 | 81.82% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 841
1451 | B | 46 | 東北 | 6C07変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 857
1452 | B | 46 | 東北 | 万代変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.926 | 139.056 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 876
1453 | B | 46 | 東北 | 三春変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -26 | 78.79% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4392 | 140.5006 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 877
1454 | B | 46 | 東北 | 下田変電所 | 新潟県 |  | 154 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5704 | 139.0257 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 797
1455 | B | 46 | 東北 | 中新田変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.5759 | 140.8492 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 878
1456 | B | 46 | 東北 | 二本松変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -42 | 80.77% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5971 | 140.4514 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 883
1457 | B | 46 | 東北 | 佐沼変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -42 | 80.77% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.6866 | 141.2037 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 887
1458 | B | 46 | 東北 | 八橋変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 54 | -38 | 70.37% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.7283 | 140.0837 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 892
1459 | B | 46 | 東北 | 利府変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.3429 | 140.9603 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 894
1460 | B | 46 | 東北 | 北新発田変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -42 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.9559 | 139.3429 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 900
1461 | B | 46 | 東北 | 北酒田変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -28 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.9245 | 139.8413 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 901
1462 | B | 46 | 東北 | 北鶴岡変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -34 | 65.38% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.752 | 139.836 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 903
1463 | B | 46 | 東北 | 南二又変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -24 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.7519 | 141.1432 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 904
1464 | B | 46 | 東北 | 南湖変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -45 | 86.54% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.109 | 140.2278 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 907
1465 | B | 46 | 東北 | 古川変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -27 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 911
1466 | B | 46 | 東北 | 古館変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -21 | 63.64% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.2649 | 140.2601 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 912
1467 | B | 46 | 東北 | 吉岡変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -41 | 78.85% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.4429 | 140.8967 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 913
1468 | B | 46 | 東北 | 吉田変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 61 | -45 | 73.77% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.6956 | 138.8859 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 914
1469 | B | 46 | 東北 | 喜多方変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.651 | 139.8786 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 919
1470 | B | 46 | 東北 | 塩沢変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.0428 | 138.8504 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 926
1471 | B | 46 | 東北 | 塩釜変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.3135 | 141.0076 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 927
1472 | B | 46 | 東北 | 増田変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -41 | 78.85% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.1718 | 140.8811 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 929
1473 | B | 46 | 東北 | 多賀城変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -43 | 75.44% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.279 | 141.0177 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 930
1474 | B | 46 | 東北 | 大割野変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -20 | 60.61% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.0183 | 138.6545 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 931
1475 | B | 46 | 東北 | 大槻変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -42 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4066 | 140.3175 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 937
1476 | B | 46 | 東北 | 好間変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -54 | 81.82% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.0665 | 140.8701 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 940
1477 | B | 46 | 東北 | 妙高変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36.8779 | 138.2015 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 941
1478 | B | 46 | 東北 | 宮町変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.2679 | 140.3347 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 944
1479 | B | 46 | 東北 | 富谷変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.3777 | 140.8809 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 945
1480 | B | 46 | 東北 | 寒河江変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -26 | 61.9% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.3801 | 140.2642 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 946
1481 | B | 46 | 東北 | 小松変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.0014 | 140.0529 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 949
1482 | B | 46 | 東北 | 小野変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.408 | 141.1597 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 950
1483 | B | 46 | 東北 | 小須戸変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -28 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.7647 | 139.072 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 951
1484 | B | 46 | 東北 | 尾花沢変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.6193 | 140.4104 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 953
1485 | B | 46 | 東北 | 岩代変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -16 | 69.57% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5861 | 140.5109 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 956
1486 | B | 46 | 東北 | 岩城亀田変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -12 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.5083 | 140.0751 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 958
1487 | B | 46 | 東北 | 岩月変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.6741 | 139.8919 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 960
1488 | B | 46 | 東北 | 常盤変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.1466 | 141.1586 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 964
1489 | B | 46 | 東北 | 平大町変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -49 | 74.24% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.0534 | 140.8942 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 965
1490 | B | 46 | 東北 | 成田変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -45 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.3597 | 140.8922 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 968
1491 | B | 46 | 東北 | 新井変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.0178 | 138.2599 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 970
1492 | B | 46 | 東北 | 日吉変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -36 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4701 | 138.7687 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 975
1493 | B | 46 | 東北 | 本郷変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -21 | 63.64% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4491 | 139.8807 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 982
1494 | B | 46 | 東北 | 村上変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.2241 | 139.4853 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 984
1495 | B | 46 | 東北 | 東三条変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.6242 | 138.9821 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 985
1496 | B | 46 | 東北 | 東釜子変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.1043 | 140.3588 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 991
1497 | B | 46 | 東北 | 松の平変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.4772 | 140.8958 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 992
1498 | B | 46 | 東北 | 松坂変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -50 | 87.72% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.4657 | 140.9251 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 994
1499 | B | 46 | 東北 | 松島変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.3915 | 141.0729 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 995
1500 | B | 46 | 東北 | 松浜変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -36 | 76.6% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.947 | 139.1656 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 997
1501 | B | 46 | 東北 | 柏崎変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.369 | 138.5596 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1000
1502 | B | 46 | 東北 | 栄変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -32 | 76.19% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5997 | 138.9267 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1002
1503 | B | 46 | 東北 | 桐島変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5825 | 138.7856 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1005
1504 | B | 46 | 東北 | 梁川変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 37 | -30 | 81.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.8562 | 140.5973 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1006
1505 | B | 46 | 東北 | 棚倉変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.038 | 140.381 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1007
1506 | B | 46 | 東北 | 比角変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.3786 | 138.5717 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1012
1507 | B | 46 | 東北 | 水原変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.8409 | 139.224 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1013
1508 | B | 46 | 東北 | 沢変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -40 | 85.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.9212 | 141.1479 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1014
1509 | B | 46 | 東北 | 浜中変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.8383 | 139.8131 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1018
1510 | B | 46 | 東北 | 清水変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.7747 | 140.4507 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1020
1511 | B | 46 | 東北 | 滝沢変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5125 | 139.9547 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1021
1512 | B | 46 | 東北 | 熱海変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 1023
1513 | B | 46 | 東北 | 猪苗代変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -21 | 77.78% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5552 | 140.1212 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1024
1514 | B | 46 | 東北 | 田島変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.2019 | 139.7916 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1026
1515 | B | 46 | 東北 | 登米変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -16 | 69.57% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.6527 | 141.2756 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1028
1516 | B | 46 | 東北 | 白坂変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.0997 | 140.1714 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1029
1517 | B | 46 | 東北 | 白根変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.755 | 139.0118 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1031
1518 | B | 46 | 東北 | 白河変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -48 | 84.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.1339 | 140.1972 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1032
1519 | B | 46 | 東北 | 直江津変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 32 | -21 | 65.62% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.1637 | 138.231 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 1034
1520 | B | 46 | 東北 | 真室川変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -18 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.8528 | 140.2524 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1035
1521 | B | 46 | 東北 | 石川変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -41 | 87.23% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.1563 | 140.4613 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1039
1522 | B | 46 | 東北 | 礼拝変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4585 | 138.6653 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1041
1523 | B | 46 | 東北 | 笹木野変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.7726 | 140.4136 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1046
1524 | B | 46 | 東北 | 築地変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.0551 | 139.3453 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1047
1525 | B | 46 | 東北 | 美田園変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.1629 | 140.9074 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1049
1526 | B | 46 | 東北 | 西川変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -20 | 60.61% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.7884 | 138.9285 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1055
1527 | B | 46 | 東北 | 西見附変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5294 | 138.9101 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1056
1528 | B | 46 | 東北 | 豊里変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.5875 | 141.2326 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1060
1529 | B | 46 | 東北 | 郡山西部変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.4588 | 140.3034 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1064
1530 | B | 46 | 東北 | 錦変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -43 | 82.69% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36.904 | 140.7695 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1067
1531 | B | 46 | 東北 | 鏡石変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.246 | 140.3625 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1068
1532 | B | 46 | 東北 | 長井変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.1118 | 140.0412 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1069
1533 | B | 46 | 東北 | 長田町変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.7102 | 141.1421 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1071
1534 | B | 46 | 東北 | 関屋変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.8924 | 139.0001 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1073
1535 | B | 46 | 東北 | 陸前大幡変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -27 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.563 | 140.9652 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1075
1536 | B | 46 | 東北 | 飯豊町変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -11 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.0262 | 140.0043 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1077
1537 | B | 46 | 東北 | 飯野川変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -24 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.5098 | 141.3022 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1078
1538 | B | 46 | 東北 | 高畠変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -19 | 70.37% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.0083 | 140.1916 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1080
1539 | B | 46 | 東北 | 鳥越変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.7483 | 140.304 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1082
1540 | B | 45 | 中国 | 中国電力船倉変電所 | 岡山県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -23 | 54.76% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.5904 | 133.7731 | OSM実測 | 地図 |  | 4865
1541 | B | 45 | 中部 | 上山田変電所 | 長野県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.47 | 138.1544 | OSM実測 | 地図 |  | 2842
1542 | B | 45 | 中部 | 中部電力パワーグリッド(株) 屋代変電所 | 長野県 |  |  |  | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.5382 | 138.1174 | OSM実測 | 地図 |  | 2852
1543 | B | 45 | 中部 | 南条変電所 | 長野県 |  |  |  | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.4299 | 138.1956 | OSM実測 | 地図 |  | 2866
1544 | B | 45 | 中部 | 南豊田変電所 | 愛知県 |  | 154 |  | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0455 | 137.1317 | OSM実測 | 地図 |  | 2777
1545 | B | 45 | 中部 | 坂城変電所 | 長野県 |  | 77 |  | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.467 | 138.1858 | OSM実測 | 地図 |  | 2809
1546 | B | 45 | 中部 | 夏秋変電所 | 三重県 |  |  |  | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.6472 | 136.0982 | OSM実測 | 地図 |  | 2873
1547 | B | 45 | 中部 | 宮ノ上変電所 | 三重県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.08 | 136.1936 | OSM実測 | 地図 |  | 2877
1548 | B | 45 | 中部 | 松代変電所 | 長野県 |  |  |  | 16 | 16 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.5526 | 138.1958 | OSM実測 | 地図 |  | 2883
1549 | B | 45 | 中部 | 羽栗変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8961 | 137.2384 | OSM実測 | 地図 |  | 2830
1550 | B | 45 | 中部 | 花沢変電所 | 愛知県 |  | 77 |  | 15 | 15 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0335 | 137.2747 | OSM実測 | 地図 |  | 2832
1551 | B | 45 | 北陸 | 五平定変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | － | 有り | 24 | -17 | 70.83% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.6213 | 137.1733 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3802
1552 | B | 45 | 北陸 | 五百石変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | 有り | 18 | -12 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.6654 | 137.3137 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3803
1553 | B | 45 | 北陸 | 八尾変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.5981 | 137.1358 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3807
1554 | B | 45 | 北陸 | 大沢野変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | － | 有り | 41 | -29 | 70.73% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.578 | 137.2024 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3813
1555 | B | 45 | 北陸 | 岩瀬変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.7513 | 137.2336 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3821
1556 | B | 45 | 北陸 | 東富山変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 19 | 19 |  | － | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.6859 | 137.2451 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3832
1557 | B | 45 | 北陸 | 東射水変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 13 | 13 |  | － | 有り | 47 | -34 | 72.34% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.7462 | 137.1288 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3833
1558 | B | 45 | 北陸 | 松任変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 19 | 19 |  | － | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 36.5193 | 136.5553 | OSM実測 | 地図 |  | 3699
1559 | B | 45 | 北陸 | 桜井変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | 有り | 47 | -29 | 61.7% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.8636 | 137.4382 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3835
1560 | B | 45 | 北陸 | 石動変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 15 | 15 |  | － | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.6782 | 136.8703 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3845
1561 | B | 45 | 北陸 | 福光変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | － | 有り | 41 | -29 | 70.73% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.5602 | 136.8618 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3847
1562 | B | 45 | 北陸 | 能登部変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 14 | 14 |  | － | 有り | 41 | -27 | 65.85% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.9698 | 136.8801 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3852
1563 | B | 45 | 北陸 | 臨港変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | － | 有り | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.168 | 136.1135 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3783
1564 | B | 45 | 北陸 | 針原変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 18 | 18 |  | － | 有り | 47 | -29 | 61.7% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.7164 | 137.2575 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3856
1565 | B | 45 | 北陸 | 高月変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 17 | 17 |  | － | 有り | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.7561 | 137.3332 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3860
1566 | B | 45 | 北陸 | 高浜変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 6 | 6 |  | － | 有り | 24 | -18 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36.9944 | 136.7784 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3861
1567 | B | 45 | 四国 | 丹原変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 33 | -25 | 75.76% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.8924 | 133.0515 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5294
1568 | B | 45 | 四国 | 出目変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.2508 | 132.6948 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5311
1569 | B | 45 | 四国 | 北条変電所 | 愛媛県 |  |  |  | 15 | 15 |  | 不可 #3 | なし | 33 | -18 | 54.55% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 33.9774 | 132.7797 | OSM実測 | 地図 |  | 5259
1570 | B | 45 | 四国 | 南井上変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.0764 | 134.4646 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5318
1571 | B | 45 | 四国 | 土居変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.956 | 133.4296 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5325
1572 | B | 45 | 四国 | 大久変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.4142 | 132.1874 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5331
1573 | B | 45 | 四国 | 撫養変電所 | 徳島県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #2 | なし | 26 | -12 | 46.15% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.1913 | 134.6026 | OSM実測 | 地図 |  | 5244
1574 | B | 45 | 四国 | 政枝変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 17 | 17 |  | 不可 #3 | 有り | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5359
1575 | B | 45 | 四国 | 敷地変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #2 | 有り | 42 | -35 | 83.33% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5360
1576 | B | 45 | 四国 | 林田変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #2 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.3334 | 133.8808 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5380
1577 | B | 45 | 四国 | 泉川変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.0563 | 132.9948 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5394
1578 | B | 45 | 四国 | 窪川変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #2 | 有り | 23 | -14 | 60.87% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.2078 | 133.1404 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5410
1579 | B | 45 | 四国 | 貞光変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #2 | 有り | 33 | -21 | 63.64% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.0397 | 134.0677 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5425
1580 | B | 45 | 関西 | テクノポリス変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4253
1581 | B | 45 | 関西 | 下福井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4471 | 135.3009 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4282
1582 | B | 45 | 関西 | 下鳥羽変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.9408 | 135.7485 | OSM実測 | 地図 |  | 3929
1583 | B | 45 | 関西 | 中宮変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8161 | 135.6649 | OSM実測 | 地図 |  | 4081
1584 | B | 45 | 関西 | 丹波橋変電所 | 京都府 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.9385 | 135.7625 | OSM実測 | 地図 |  | 4083
1585 | B | 45 | 関西 | 八雲変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 34 | -17 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7473 | 135.5691 | OSM実測 | 地図 |  | 3942
1586 | B | 45 | 関西 | 六条西変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.6701 | 135.7705 | OSM実測 | 地図 |  | 3943
1587 | B | 45 | 関西 | 助松変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 26 | -13 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.5111 | 135.4187 | OSM実測 | 地図 |  | 3948
1588 | B | 45 | 関西 | 外川変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 36 | -20 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.647 | 135.7658 | OSM実測 | 地図 |  | 3974
1589 | B | 45 | 関西 | 大和田 変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7436 | 135.6052 | OSM実測 | 地図 |  | 4096
1590 | B | 45 | 関西 | 富雄変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.6873 | 135.7376 | OSM実測 | 地図 |  | 3980
1591 | B | 45 | 関西 | 小松変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7543 | 135.5355 | OSM実測 | 地図 |  | 3981
1592 | B | 45 | 関西 | 岩井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4448
1593 | B | 45 | 関西 | 峰山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り | 57 | -42 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.6085 | 135.0717 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4456
1594 | B | 45 | 関西 | 平城変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7073 | 135.8056 | OSM実測 | 地図 |  | 3984
1595 | B | 45 | 関西 | 広陵変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.5494 | 135.7553 | OSM実測 | 地図 |  | 3988
1596 | B | 45 | 関西 | 折居変電所 | 京都府 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 36 | -19 | 52.78% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8806 | 135.8019 | OSM実測 | 地図 |  | 4109
1597 | B | 45 | 関西 | 木幡変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.927 | 135.7967 | OSM実測 | 地図 |  | 4000
1598 | B | 45 | 関西 | 栄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り | 36 | -23 | 63.89% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8273 | 134.5496 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4536
1599 | B | 45 | 関西 | 桜ヶ丘変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8239 | 135.4555 | OSM実測 | 地図 |  | 4123
1600 | B | 45 | 関西 | 比良変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | 有り | 34 | -27 | 79.41% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4555
1601 | B | 45 | 関西 | 洞ヶ峠変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.848 | 135.7049 | OSM実測 | 地図 |  | 4015
1602 | B | 45 | 関西 | 浦田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4574 | 135.47 | OSM実測 | 地図 |  | 4020
1603 | B | 45 | 関西 | 淀変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.922 | 135.735 | OSM実測 | 地図 |  | 4022
1604 | B | 45 | 関西 | 熊取変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.3925 | 135.3484 | OSM実測 | 地図 |  | 4030
1605 | B | 45 | 関西 | 田治米変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4618 | 135.4291 | OSM実測 | 地図 |  | 4032
1606 | B | 45 | 関西 | 相生変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 不可 #2 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4610
1607 | B | 45 | 関西 | 真美ヶ丘変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.5461 | 135.7206 | OSM実測 | 地図 |  | 4036
1608 | B | 45 | 関西 | 石原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 不可 #2 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.2974 | 135.1712 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4615
1609 | B | 45 | 関西 | 神田変電所 | 大阪府 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7563 | 135.6076 | OSM実測 | 地図 |  | 4136
1610 | B | 45 | 関西 | 稲葉変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り | 57 | -44 | 77.19% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4384 | 135.4409 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4634
1611 | B | 45 | 関西 | 竹間変電所 | 京都府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 35.0168 | 135.7611 | OSM実測 | 地図 |  | 4138
1612 | B | 45 | 関西 | 箕面変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8134 | 135.4578 | OSM実測 | 地図 |  | 4139
1613 | B | 45 | 関西 | 羽倉崎変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.3924 | 135.3043 | OSM実測 | 地図 |  | 4047
1614 | B | 45 | 関西 | 荒木変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4744 | 135.4027 | OSM実測 | 地図 |  | 4143
1615 | B | 45 | 関西 | 西千里変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7843 | 135.5022 | OSM実測 | 地図 |  | 4145
1616 | B | 45 | 関西 | 貝塚変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4369 | 135.365 | OSM実測 | 地図 |  | 4055
1617 | B | 45 | 関西 | 都島変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7079 | 135.5291 | OSM実測 | 地図 |  | 4151
1618 | B | 45 | 関西 | 長尾元町変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8252 | 135.7083 | OSM実測 | 地図 |  | 4058
1619 | B | 45 | 関西 | 長尾変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8333 | 135.6983 | OSM実測 | 地図 |  | 4059
1620 | B | 45 | 関西 | 関西電力 岡崎変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.2048 | 135.2252 | OSM実測 | 地図 |  | 4161
1621 | B | 45 | 関西 | 関西電力 東郷変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 47 | -28 | 59.57% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.6226 | 135.6112 | OSM実測 | 地図 |  | 4167
1622 | B | 45 | 関西 | 関西電力 浜変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7622 | 135.4841 | OSM実測 | 地図 |  | 4169
1623 | B | 45 | 関西 | 関西電力 真砂変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8009 | 135.5759 | OSM実測 | 地図 |  | 4172
1624 | B | 45 | 関西 | 関西電力 稲変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8271 | 135.4754 | OSM実測 | 地図 |  | 4173
1625 | B | 45 | 関西 | 関西電力 金岡変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.5684 | 135.5044 | OSM実測 | 地図 |  | 4177
1626 | B | 45 | 関西 | 関西電力送配電 南茨木変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.8054 | 135.5646 | OSM実測 | 地図 |  | 4188
1627 | B | 45 | 関西 | 関西電力送配電 土師ノ里変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.577 | 135.6162 | OSM実測 | 地図 |  | 4190
1628 | B | 45 | 関西 | 関西電力送配電 小畑変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.6421 | 135.6123 | OSM実測 | 地図 |  | 4194
1629 | B | 45 | 関西 | 関西電力送配電 藤田変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7485 | 135.5965 | OSM実測 | 地図 |  | 4199
1630 | B | 45 | 関西 | 関西電力送配電 速見変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7344 | 135.5916 | OSM実測 | 地図 |  | 4201
1631 | B | 45 | 関西 | 関西電力送配電 錦綾変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.5885 | 135.4874 | OSM実測 | 地図 |  | 4202
1632 | B | 45 | 関西 | 鶴原変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4145 | 135.3471 | OSM実測 | 地図 |  | 4073
1633 | B | 45 | 関西 | 黒鳥変電所 | 大阪府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.4864 | 135.4366 | OSM実測 | 地図 |  | 4212
1634 | B | 45 | 関西 | 龍野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り | 57 | -42 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8549 | 134.5467 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4761
1635 | B | 44 | 中部 | 三岡変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -38 | 77.55% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.291 | 138.4493 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2981
1636 | B | 44 | 中部 | 三雲変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 32 | -22 | 68.75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.6361 | 136.5081 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2985
1637 | B | 44 | 中部 | 上村水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2990
1638 | B | 44 | 中部 | 上麻生水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2997
1639 | B | 44 | 中部 | 下朝比奈変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.6575 | 138.1368 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3002
1640 | B | 44 | 中部 | 下牧変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.5841 | 136.8799 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3006
1641 | B | 44 | 中部 | 下石変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.3238 | 137.2016 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3007
1642 | B | 44 | 中部 | 下迫間変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.5052 | 136.8325 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3008
1643 | B | 44 | 中部 | 二俣変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 34 | -22 | 64.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3026
1644 | B | 44 | 中部 | 二川変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7266 | 137.433 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3027
1645 | B | 44 | 中部 | 佐倉変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.6297 | 138.1421 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3046
1646 | B | 44 | 中部 | 加沢変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.3447 | 138.3493 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3067
1647 | B | 44 | 中部 | 名倉水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3114
1648 | B | 44 | 中部 | 土方変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7048 | 138.0297 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3128
1649 | B | 44 | 中部 | 大谷変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 14 | 14 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.8383 | 136.8828 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3167
1650 | B | 44 | 中部 | 大門変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.1126 | 137.9532 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3172
1651 | B | 44 | 中部 | 天花寺変電所 | 三重県 |  | 154 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 42 | -29 | 69.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.6379 | 136.4522 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2931
1652 | B | 44 | 中部 | 富士見変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 12 | 12 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -37 | 75.51% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.9099 | 138.2255 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3193
1653 | B | 44 | 中部 | 小諸変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -30 | 69.77% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3207
1654 | B | 44 | 中部 | 岐礼変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.551 | 136.6353 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3215
1655 | B | 44 | 中部 | 川合変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.8705 | 136.4708 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3227
1656 | B | 44 | 中部 | 平田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7079 | 138.0799 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3239
1657 | B | 44 | 中部 | 成田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.0596 | 138.0388 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3266
1658 | B | 44 | 中部 | 新平山変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.8319 | 137.8537 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3280
1659 | B | 44 | 中部 | 新所原変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -36 | 83.72% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7205 | 137.5044 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3281
1660 | B | 44 | 中部 | 東沢変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -41 | 83.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.5652 | 136.5596 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3320
1661 | B | 44 | 中部 | 河芸変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -43 | 87.76% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7891 | 136.5387 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3370
1662 | B | 44 | 中部 | 清見変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.1305 | 137.178 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3389
1663 | B | 44 | 中部 | 潤田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.0205 | 136.5158 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3394
1664 | B | 44 | 中部 | 生桑変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.9864 | 136.6038 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3415
1665 | B | 44 | 中部 | 田中変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.4567 | 136.5694 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3419
1666 | B | 44 | 中部 | 相良変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.6856 | 138.1879 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3433
1667 | B | 44 | 中部 | 矢田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -36 | 73.47% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.9289 | 136.8812 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3438
1668 | B | 44 | 中部 | 美山変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.5888 | 136.7442 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3495
1669 | B | 44 | 中部 | 臼田町変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 18 | 18 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -31 | 63.27% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.2041 | 138.4673 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3510
1670 | B | 44 | 中部 | 茂沢水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 21 | -13 | 61.9% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3518
1671 | B | 44 | 中部 | 長島変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.207 | 136.3292 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3610
1672 | B | 44 | 中部 | 青原水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3629
1673 | B | 44 | 中部 | 飯野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.1934 | 137.212 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3640
1674 | B | 44 | 中部 | 駄知変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 7 | 7 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.3364 | 137.2392 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3644
1675 | B | 44 | 中部 | 駒野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.2257 | 136.5978 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3647
1676 | B | 44 | 中部 | 鳥羽変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.4645 | 136.8385 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3661
1677 | B | 44 | 中部 | 鳳来変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.9285 | 137.5551 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3662
1678 | B | 44 | 中部 | 麻生田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -30 | 61.22% | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.8443 | 137.4176 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3671
1679 | B | 44 | 九州 | 大渕変電所 |  |  | 66 | 6 | 3 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし | 5 | -2 | 40% | 15 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5859
1680 | B | 44 | 東北 | 1309変電所 | 青森県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 815
1681 | B | 44 | 東北 | 2303変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 820
1682 | B | 44 | 東北 | 3707変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 831
1683 | B | 44 | 東北 | 4A07変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 843
1684 | B | 44 | 東北 | 5206変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 847
1685 | B | 44 | 東北 | 6F05変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 861
1686 | B | 44 | 東北 | 7109変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 863
1687 | B | 44 | 沖縄 | 与那原変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.2041 | 127.7476 | OSM実測 | 地図 |  | 5986
1688 | B | 44 | 沖縄 | 佐敷変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | なし | 28 | -16 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.1596 | 127.7876 | OSM実測 | 地図 |  | 5987
1689 | B | 44 | 沖縄 | 南風原変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.1817 | 127.7325 | OSM実測 | 地図 |  | 5989
1690 | B | 44 | 沖縄 | 名護電力所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  |  | なし | 28 | -14 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.6104 | 127.9877 | OSM実測 | 地図 |  | 5990
1691 | B | 44 | 沖縄 | 小禄変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  |  | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.1909 | 127.6746 | OSM実測 | 地図 |  | 5991
1692 | B | 44 | 沖縄 | 小那覇変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.2318 | 127.7727 | OSM実測 | 地図 |  | 5992
1693 | B | 44 | 沖縄 | 渡口変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #1 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.3044 | 127.8116 | OSM実測 | 地図 |  | 6004
1694 | B | 44 | 沖縄 | 那覇変電所 | 沖縄県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | なし | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26.2061 | 127.6641 | OSM実測 | 地図 |  | 5996
1695 | B | 43 | 北陸 | 伊折変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | － | 有り | 1 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3805
1696 | B | 43 | 北陸 | 小見変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | － | 有り | 6 | -1 | 16.67% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3820
1697 | B | 43 | 北陸 | 尾口変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | － | 有り | 6 | -1 | 16.67% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3753
1698 | B | 43 | 北陸 | 真川変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | － | 有り | 6 | -1 | 16.67% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3844
1699 | B | 43 | 四国 | 伊予川変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #2 | 有り | 4 | -1 | 25% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5301
1700 | B | 43 | 四国 | 加枝変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #2 | 有り | 4 | -1 | 25% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5314
1701 | B | 43 | 四国 | 名頃変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り | 2 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5322
1702 | B | 43 | 四国 | 祖谷変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0.9 | 0.9 |  | 不可 #2 | 有り | 1 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5407
1703 | B | 43 | 四国 | 穴内川変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #2 | 有り | 7 | -2 | 28.57% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5408
1704 | B | 43 | 四国 | 第五黒川変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 1 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5413
1705 | B | 43 | 東北 | 七北田変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.3127 | 140.8957 | OSM実測 | 地図 |  | 480
1706 | B | 43 | 東北 | 久留米変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 75 | -55 | 73.33% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.382 | 140.357 | OSM実測 | 地図 |  | 496
1707 | B | 43 | 東北 | 城岡変電所 | 新潟県 |  |  |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 75 | -53 | 70.67% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.4728 | 138.8614 | OSM実測 | 地図 |  | 762
1708 | B | 43 | 東北 | 堤町変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.5105 | 141.4865 | OSM実測 | 地図 |  | 540
1709 | B | 43 | 東北 | 堤町変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.508 | 141.4837 | OSM実測 | 地図 |  | 541
1710 | B | 43 | 東北 | 堤通変電所 | 宮城県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2789 | 140.8667 | OSM実測 | 地図 |  | 763
1711 | B | 43 | 東北 | 大形変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9088 | 139.1262 | OSM実測 | 地図 |  | 547
1712 | B | 43 | 東北 | 大町変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2617 | 140.8731 | OSM実測 | 地図 |  | 554
1713 | B | 43 | 東北 | 宮内町変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.4226 | 138.8458 | OSM実測 | 地図 |  | 565
1714 | B | 43 | 東北 | 小千谷変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.3132 | 138.7876 | OSM実測 | 地図 |  | 574
1715 | B | 43 | 東北 | 山王変電所 | 秋田県 |  |  |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 58 | -36 | 62.07% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.715 | 140.108 | OSM実測 | 地図 |  | 765
1716 | B | 43 | 東北 | 手形変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 54 | -34 | 62.96% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.72 | 140.1378 | OSM実測 | 地図 |  | 607
1717 | B | 43 | 東北 | 新発田変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9463 | 139.3177 | OSM実測 | 地図 |  | 609
1718 | B | 43 | 東北 | 明通変電所 | 宮城県 |  | 154 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.3485 | 140.8616 | OSM実測 | 地図 |  | 454
1719 | B | 43 | 東北 | 東北電力ネットワーク 苦竹変電所 | 宮城県 |  |  |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -35 | 61.4% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2688 | 140.9099 | OSM実測 | 地図 |  | 769
1720 | B | 43 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)大野変電所 | 新潟県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.8456 | 139.0084 | OSM実測 | 地図 |  | 772
1721 | B | 43 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)幸町変電所 | 新潟県 |  |  |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9106 | 139.0461 | OSM実測 | 地図 |  | 773
1722 | B | 43 | 東北 | 東北電力花京院変電所 | 宮城県 |  |  |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2644 | 140.8806 | OSM実測 | 地図 |  | 777
1723 | B | 43 | 東北 | 東北電力鳥屋野変電所 | 新潟県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9022 | 139.0503 | OSM実測 | 地図 |  | 778
1724 | B | 43 | 東北 | 東弘前変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.597 | 140.4869 | OSM実測 | 地図 |  | 625
1725 | B | 43 | 東北 | 桜田変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2182 | 140.3143 | OSM実測 | 地図 |  | 640
1726 | B | 43 | 東北 | 横手変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 54 | -33 | 61.11% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.3028 | 140.5664 | OSM実測 | 地図 |  | 645
1727 | B | 43 | 東北 | 沖館変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 22 | 22 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -44 | 66.67% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.8159 | 140.7291 | OSM実測 | 地図 |  | 648
1728 | B | 43 | 東北 | 浦佐変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.1585 | 138.9317 | OSM実測 | 地図 |  | 657
1729 | B | 43 | 東北 | 石巻湊変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4253 | 141.3243 | OSM実測 | 地図 |  | 678
1730 | B | 43 | 東北 | 紫竹変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9028 | 139.0761 | OSM実測 | 地図 |  | 693
1731 | B | 43 | 東北 | 蓮潟変電所 | 新潟県 |  |  |  | 21 | 21 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.4743 | 138.8259 | OSM実測 | 地図 |  | 784
1732 | B | 43 | 東北 | 諏訪変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 20 | 20 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -46 | 69.7% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.3885 | 140.396 | OSM実測 | 地図 |  | 721
1733 | B | 43 | 東北 | 重吉変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 24 | 24 |  | 不可 #4 | 有り | 84 | -60 | 71.43% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4207 | 141.265 | OSM実測 | 地図 |  | 730
1734 | B | 42 | 中部 | 古真立変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 35.1353 | 137.7897 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3104
1735 | B | 42 | 中部 | 白樺配電塔 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3428
1736 | B | 42 | 九州 | 中島変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.2475 | 131.6162 | OSM実測 | 地図 |  | 5539
1737 | B | 42 | 九州 | 九州電力 三潴変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.2578 | 130.4771 | OSM実測 | 地図 |  | 5548
1738 | B | 42 | 九州 | 九州電力 三輪変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #4 | なし | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.4315 | 130.6483 | OSM実測 | 地図 |  | 5549
1739 | B | 42 | 九州 | 九州電力 京町変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.3223 | 130.4974 | OSM実測 | 地図 |  | 5553
1740 | B | 42 | 九州 | 九州電力 千本杉変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.311 | 130.544 | OSM実測 | 地図 |  | 5557
1741 | B | 42 | 九州 | 九州電力 原田変電所 | 福岡県 |  | 110 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #4 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.4404 | 130.5378 | OSM実測 | 地図 |  | 5514
1742 | B | 42 | 九州 | 九州電力 曽根崎変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし | 57 | -44 | 77.19% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.3787 | 130.5272 | OSM実測 | 地図 |  | 5567
1743 | B | 42 | 九州 | 九州電力 篠栗変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし | 69 | -53 | 76.81% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.6292 | 130.5236 | OSM実測 | 地図 |  | 5572
1744 | B | 42 | 九州 | 九州電力 長者原変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし | 76 | -58 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.6152 | 130.4788 | OSM実測 | 地図 |  | 5575
1745 | B | 42 | 九州 | 九州電力川尻変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.7455 | 130.688 | OSM実測 | 地図 |  | 5579
1746 | B | 42 | 九州 | 井尻変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5536 | 130.4385 | OSM実測 | 地図 |  | 5589
1747 | B | 42 | 九州 | 前松原変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.6463 | 130.4393 | OSM実測 | 地図 |  | 5600
1748 | B | 42 | 九州 | 加治木変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 7 | 9 | 7 | 不可 #4 | なし | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.7415 | 130.6565 | OSM実測 | 地図 |  | 5602
1749 | B | 42 | 九州 | 古門戸変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5974 | 130.4052 | OSM実測 | 地図 |  | 5609
1750 | B | 42 | 九州 | 名山変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.5948 | 130.5606 | OSM実測 | 地図 |  | 5611
1751 | B | 42 | 九州 | 基山 | 佐賀県 |  | 110 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.4145 | 130.5333 | OSM実測 | 地図 |  | 5519
1752 | B | 42 | 九州 | 大江変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.7965 | 130.7277 | OSM実測 | 地図 |  | 5623
1753 | B | 42 | 九州 | 日吉変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 61 | -47 | 77.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.7832 | 130.6995 | OSM実測 | 地図 |  | 5673
1754 | B | 42 | 九州 | 渡辺通変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 42 | -28 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5828 | 130.4043 | OSM実測 | 地図 |  | 5706
1755 | B | 42 | 九州 | 白木原変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 61 | -47 | 77.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5297 | 130.4767 | OSM実測 | 地図 |  | 5717
1756 | B | 42 | 九州 | 福陵変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5741 | 130.3508 | OSM実測 | 地図 |  | 5727
1757 | B | 42 | 九州 | 荒戸変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5941 | 130.3792 | OSM実測 | 地図 |  | 5740
1758 | B | 42 | 九州 | 西合志変電所 | 熊本県 |  | 110 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #4 | なし | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.9071 | 130.7556 | OSM実測 | 地図 |  | 5527
1759 | B | 42 | 九州 | 西新変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5843 | 130.3621 | OSM実測 | 地図 |  | 5746
1760 | B | 42 | 九州 | 轟木変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 15 | 15 | 15 | 不可 #4 | なし | 57 | -42 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.3639 | 130.5009 | OSM実測 | 地図 |  | 5753
1761 | B | 42 | 九州 | 長尾変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし | 69 | -50 | 72.46% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.5525 | 130.387 | OSM実測 | 地図 |  | 5767
1762 | B | 42 | 九州 | 須屋変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし | 76 | -58 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.8635 | 130.7346 | OSM実測 | 地図 |  | 5772
1763 | B | 42 | 北陸 | 吉野第一変電所 | 石川県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | － | なし | 6 | -3 | 50% | 15 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3744
1764 | B | 41 | 中部 | 依佐美変電所 | 愛知県 |  | 154 |  | 74 | 74 |  | 不可 #3 | 有り | 42 | 32 | 76.19% | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.9736 | 137.0427 | OSM実測 | 地図 |  | 2770
1765 | B | 41 | 東京 | ふじみ野変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8582 | 139.5255 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2094
1766 | B | 41 | 東京 | みやま変電所 | 群馬県 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 39 | -32 | 82.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2877 | 139.2037 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2096
1767 | B | 41 | 東京 | 三島変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1158 | 138.9262 | OSM実測 | 地図 |  | 1313
1768 | B | 41 | 東京 | 三田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4913 | 139.3403 | OSM実測 | 地図 |  | 2017
1769 | B | 41 | 東京 | 三軒家変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.2394 | 138.6119 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2105
1770 | B | 41 | 東京 | 三鷹変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6902 | 139.5601 | OSM実測 | 地図 |  | 1319
1771 | B | 41 | 東京 | 上ノ原変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8202 | 139.3772 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2108
1772 | B | 41 | 東京 | 上吉田変電所 | 山梨県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 29 | -20 | 68.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4747 | 138.7969 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2110
1773 | B | 41 | 東京 | 上荻変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2118
1774 | B | 41 | 東京 | 上高田変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7159 | 139.6785 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2121
1775 | B | 41 | 東京 | 下加治変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 11 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし | 39 | -28 | 71.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8656 | 139.3394 | OSM実測 | 地図 |  | 1336
1776 | B | 41 | 東京 | 下富変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 39 | -26 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.833 | 139.4647 | OSM実測 | 地図 |  | 1339
1777 | B | 41 | 東京 | 下郷変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9816 | 139.632 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2131
1778 | B | 41 | 東京 | 与野変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8879 | 139.6288 | OSM実測 | 地図 |  | 1345
1779 | B | 41 | 東京 | 世良田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 39 | -27 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2705 | 139.2869 | OSM実測 | 地図 |  | 1346
1780 | B | 41 | 東京 | 並木変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2133
1781 | B | 41 | 東京 | 中井変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2135
1782 | B | 41 | 東京 | 中土狩変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 49 | -41 | 83.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1384 | 138.8974 | OSM実測 | 地図 |  | 1351
1783 | B | 41 | 東京 | 中河原変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6626 | 139.4573 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2143
1784 | B | 41 | 東京 | 中津変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 79 | -60 | 75.95% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5169 | 139.3432 | OSM実測 | 地図 |  | 2018
1785 | B | 41 | 東京 | 中神変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7031 | 139.3669 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2145
1786 | B | 41 | 東京 | 中野変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2146
1787 | B | 41 | 東京 | 久留米変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7578 | 139.5321 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2154
1788 | B | 41 | 東京 | 亀久保変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8578 | 139.4983 | OSM実測 | 地図 |  | 1168
1789 | B | 41 | 東京 | 井之頭変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2161
1790 | B | 41 | 東京 | 今川変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7211 | 139.6051 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2163
1791 | B | 41 | 東京 | 今泉変電所 | 栃木県 |  | 750 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.5598 | 139.9105 | OSM実測 | 地図 |  | 1085
1792 | B | 41 | 東京 | 仙石変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 39 | -30 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.2648 | 139.0232 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2164
1793 | B | 41 | 東京 | 伊勢原変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3908 | 139.3107 | OSM実測 | 地図 |  | 1371
1794 | B | 41 | 東京 | 元宿変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 39 | -27 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.4093 | 139.3302 | OSM実測 | 地図 |  | 1387
1795 | B | 41 | 東京 | 元横山変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6629 | 139.3392 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2177
1796 | B | 41 | 東京 | 光が丘変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7589 | 139.6307 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2179
1797 | B | 41 | 東京 | 入曽変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし | 59 | -44 | 74.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8437 | 139.4378 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2181
1798 | B | 41 | 東京 | 八代変電所 | 山梨県 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 59 | -47 | 79.66% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6172 | 138.6489 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2183
1799 | B | 41 | 東京 | 八斗島変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 39 | -26 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.265 | 139.2176 | OSM実測 | 地図 |  | 1394
1800 | B | 41 | 東京 | 八王子変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.664 | 139.3248 | OSM実測 | 地図 |  | 1399
1801 | B | 41 | 東京 | 六会変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3815 | 139.4828 | OSM実測 | 地図 |  | 1402
1802 | B | 41 | 東京 | 内ケ島変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2836 | 139.3889 | OSM実測 | 地図 |  | 1407
1803 | B | 41 | 東京 | 初台変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6736 | 139.6881 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2196
1804 | B | 41 | 東京 | 初川変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.0949 | 139.0688 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2197
1805 | B | 41 | 東京 | 別府変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 不可 #3 | なし | 39 | -29 | 74.36% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1882 | 139.3475 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2199
1806 | B | 41 | 東京 | 別所変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1883 | 139.3475 | OSM実測 | 地図 |  | 1415
1807 | B | 41 | 東京 | 別所変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6202 | 139.3974 | OSM実測 | 地図 |  | 1416
1808 | B | 41 | 東京 | 前沢変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7507 | 139.5046 | OSM実測 | 地図 |  | 1177
1809 | B | 41 | 東京 | 加納変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.0327 | 139.5668 | OSM実測 | 地図 |  | 1424
1810 | B | 41 | 東京 | 加美平変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7483 | 139.3209 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2202
1811 | B | 41 | 東京 | 北坂戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9727 | 139.4141 | OSM実測 | 地図 |  | 2021
1812 | B | 41 | 東京 | 北川辺変電所 | 茨城県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 39 | -30 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1898 | 139.6823 | OSM実測 | 地図 |  | 2022
1813 | B | 41 | 東京 | 北戸山変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7046 | 139.7115 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2211
1814 | B | 41 | 東京 | 北新宿変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6953 | 139.6989 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2212
1815 | B | 41 | 東京 | 北足立変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8095 | 139.6887 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2214
1816 | B | 41 | 東京 | 北郷変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3428 | 138.9441 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2216
1817 | B | 41 | 東京 | 北野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6515 | 139.3518 | OSM実測 | 地図 |  | 1442
1818 | B | 41 | 東京 | 千歳船橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.648 | 139.62 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2223
1819 | B | 41 | 東京 | 南柴崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6919 | 139.411 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2232
1820 | B | 41 | 東京 | 南泉変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7369 | 139.5782 | OSM実測 | 地図 |  | 1458
1821 | B | 41 | 東京 | 南田中変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7315 | 139.6196 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2236
1822 | B | 41 | 東京 | 原変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1263 | 138.8101 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2248
1823 | B | 41 | 東京 | 原里変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 6 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 59 | -53 | 89.83% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.287 | 138.9024 | OSM実測 | 地図 |  | 1467
1824 | B | 41 | 東京 | 吉祥寺変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7101 | 139.5871 | OSM実測 | 地図 |  | 1473
1825 | B | 41 | 東京 | 吉野変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9513 | 139.6097 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2258
1826 | B | 41 | 東京 | 吹上変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 49 | -42 | 85.71% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1023 | 139.4542 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2261
1827 | B | 41 | 東京 | 和光変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7836 | 139.6068 | OSM実測 | 地図 |  | 1478
1828 | B | 41 | 東京 | 国府津変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.281 | 139.1894 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2267
1829 | B | 41 | 東京 | 国母変電所 | 山梨県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 34 | -25 | 73.53% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.63 | 138.5479 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2268
1830 | B | 41 | 東京 | 坂田変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 6 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 59 | -53 | 89.83% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2619 | 139.4028 | OSM実測 | 地図 |  | 1488
1831 | B | 41 | 東京 | 城内変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 34.9821 | 138.385 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2273
1832 | B | 41 | 東京 | 城藤沢変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3485 | 139.4614 | OSM実測 | 地図 |  | 1490
1833 | B | 41 | 東京 | 堀川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 44 | -30 | 68.18% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3775 | 139.1936 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2275
1834 | B | 41 | 東京 | 堂庭変電所 | 静岡県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1038 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2278
1835 | B | 41 | 東京 | 塚原変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3067 | 139.1269 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2281
1836 | B | 41 | 東京 | 境野変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 11 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし | 49 | -38 | 77.55% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.3921 | 139.3443 | OSM実測 | 地図 |  | 1495
1837 | B | 41 | 東京 | 多古変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.2734 | 139.1528 | OSM実測 | 地図 |  | 1499
1838 | B | 41 | 東京 | 大久野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 19 | -12 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7423 | 139.2317 | OSM実測 | 地図 |  | 1503
1839 | B | 41 | 東京 | 大宮局変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2295
1840 | B | 41 | 東京 | 大宮桜木変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9073 | 139.6214 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2296
1841 | B | 41 | 東京 | 大庭変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3643 | 139.4391 | OSM実測 | 地図 |  | 1512
1842 | B | 41 | 東京 | 大沼変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5388 | 139.4123 | OSM実測 | 地図 |  | 1516
1843 | B | 41 | 東京 | 大泉変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7664 | 139.5836 | OSM実測 | 地図 |  | 1517
1844 | B | 41 | 東京 | 大渕変電所 | 静岡県 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 39 | -32 | 82.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2305
1845 | B | 41 | 東京 | 大石変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9803 | 139.5648 | OSM実測 | 地図 |  | 1524
1846 | B | 41 | 東京 | 大野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5711 | 139.4047 | OSM実測 | 地図 |  | 1533
1847 | B | 41 | 東京 | 天沼変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8997 | 139.6402 | OSM実測 | 地図 |  | 1536
1848 | B | 41 | 東京 | 太田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 59 | -52 | 88.14% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2946 | 139.3705 | OSM実測 | 地図 |  | 1539
1849 | B | 41 | 東京 | 宝町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2315
1850 | B | 41 | 東京 | 宮戸変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8243 | 139.5868 | OSM実測 | 地図 |  | 1201
1851 | B | 41 | 東京 | 富士吉田変電所 | 山梨県 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 54 | -41 | 75.93% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4862 | 138.8098 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2321
1852 | B | 41 | 東京 | 富士変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 39 | -30 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1484 | 138.6456 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2319
1853 | B | 41 | 東京 | 富士根変電所 | 静岡県 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし | 39 | -24 | 61.54% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.2199 | 138.6481 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2323
1854 | B | 41 | 東京 | 寒川変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3527 | 139.3797 | OSM実測 | 地図 |  | 1567
1855 | B | 41 | 東京 | 小作変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7767 | 139.3035 | OSM実測 | 地図 |  | 1570
1856 | B | 41 | 東京 | 小堤変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 59 | -46 | 77.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9454 | 139.4423 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2330
1857 | B | 41 | 東京 | 小手指変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.796 | 139.43 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2333
1858 | B | 41 | 東京 | 小茂根変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7459 | 139.6748 | OSM実測 | 地図 |  | 1578
1859 | B | 41 | 東京 | 山中変電所 | 山梨県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 29 | -20 | 68.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4294 | 138.8515 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2340
1860 | B | 41 | 東京 | 山宮変電所 | 静岡県 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし | 39 | -24 | 61.54% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.264 | 138.6429 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2341
1861 | B | 41 | 東京 | 岡田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4288 | 139.3654 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2345
1862 | B | 41 | 東京 | 川寺変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 39 | -32 | 82.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8428 | 139.3241 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2355
1863 | B | 41 | 東京 | 市ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6967 | 139.7343 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2359
1864 | B | 41 | 東京 | 布田変電所 | 東京都 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 39 | -30 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6453 | 139.5505 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2362
1865 | B | 41 | 東京 | 師岡変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7906 | 139.2791 | OSM実測 | 地図 |  | 1615
1866 | B | 41 | 東京 | 平塚変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3308 | 139.3381 | OSM実測 | 地図 |  | 1625
1867 | B | 41 | 東京 | 平山変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6535 | 139.3774 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2365
1868 | B | 41 | 東京 | 平戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 49 | -43 | 87.76% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1443 | 139.4143 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2367
1869 | B | 41 | 東京 | 平方変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9509 | 139.5657 | OSM実測 | 地図 |  | 1626
1870 | B | 41 | 東京 | 広小路変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1176 | 138.9109 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2373
1871 | B | 41 | 東京 | 広町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2375
1872 | B | 41 | 東京 | 座間変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5055 | 139.4197 | OSM実測 | 地図 |  | 1634
1873 | B | 41 | 東京 | 座間開閉所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5022 | 139.4212 | OSM実測 | 地図 |  | 1635
1874 | B | 41 | 東京 | 引地川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3316 | 139.4587 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2377
1875 | B | 41 | 東京 | 御殿場変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 49 | -37 | 75.51% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3047 | 138.9222 | OSM実測 | 地図 |  | 1639
1876 | B | 41 | 東京 | 徳丸変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7707 | 139.6573 | OSM実測 | 地図 |  | 1640
1877 | B | 41 | 東京 | 成城変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6363 | 139.6078 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2391
1878 | B | 41 | 東京 | 成宗変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6882 | 139.6304 | OSM実測 | 地図 |  | 1645
1879 | B | 41 | 東京 | 戸山変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7005 | 139.7085 | OSM実測 | 地図 |  | 1650
1880 | B | 41 | 東京 | 所沢変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 49 | -36 | 73.47% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8134 | 139.4491 | OSM実測 | 地図 |  | 1653
1881 | B | 41 | 東京 | 拝島変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7185 | 139.3505 | OSM実測 | 地図 |  | 1656
1882 | B | 41 | 東京 | 新郷変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.83 | 139.7715 | OSM実測 | 地図 |  | 1222
1883 | B | 41 | 東京 | 日野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6694 | 139.3713 | OSM実測 | 地図 |  | 1665
1884 | B | 41 | 東京 | 日高変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 49 | -42 | 85.71% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9267 | 139.3505 | OSM実測 | 地図 |  | 1667
1885 | B | 41 | 東京 | 早川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 44 | -35 | 79.55% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.2437 | 139.1496 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2409
1886 | B | 41 | 東京 | 旭台変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8824 | 139.4516 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2413
1887 | B | 41 | 東京 | 星の宮変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7855 | 139.4615 | OSM実測 | 地図 |  | 1672
1888 | B | 41 | 東京 | 本庄変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 54 | -46 | 85.19% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2372 | 139.2018 | OSM実測 | 地図 |  | 1687
1889 | B | 41 | 東京 | 村山変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7276 | 139.3828 | OSM実測 | 地図 |  | 2034
1890 | B | 41 | 東京 | 東中野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6411 | 139.4099 | OSM実測 | 地図 |  | 1691
1891 | B | 41 | 東京 | 東京電力 三鷹台変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.688 | 139.5881 | OSM実測 | 地図 |  | 1694
1892 | B | 41 | 東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 大楽寺変電所 | 東京都 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6723 | 139.2954 | OSM実測 | 地図 |  | 2039
1893 | B | 41 | 東京 | 東大和変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7387 | 139.4142 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2436
1894 | B | 41 | 東京 | 東山変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 6 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 39 | -33 | 84.62% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.3367 | 139.4612 | OSM実測 | 地図 |  | 1698
1895 | B | 41 | 東京 | 東山田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5603 | 139.6016 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2438
1896 | B | 41 | 東京 | 東熊谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし | 39 | -28 | 71.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2443
1897 | B | 41 | 東京 | 松郷変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7977 | 139.4985 | OSM実測 | 地図 |  | 1236
1898 | B | 41 | 東京 | 柏原変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 10 | 10 | 10 | 不可 #3 | なし | 59 | -49 | 83.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8806 | 139.3892 | OSM実測 | 地図 |  | 1718
1899 | B | 41 | 東京 | 柳瀬変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.817 | 139.5207 | OSM実測 | 地図 |  | 1720
1900 | B | 41 | 東京 | 柴崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.655 | 139.5683 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2464
1901 | B | 41 | 東京 | 根坂間変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3413 | 139.3078 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2465
1902 | B | 41 | 東京 | 桜町変電所 | 山梨県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6635 | 138.5704 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2471
1903 | B | 41 | 東京 | 梅田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2473
1904 | B | 41 | 東京 | 梶野変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7033 | 139.5295 | OSM実測 | 地図 |  | 2043
1905 | B | 41 | 東京 | 武蔵大井変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8441 | 139.5228 | OSM実測 | 地図 |  | 1242
1906 | B | 41 | 東京 | 武蔵藤沢変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 59 | -42 | 71.19% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8196 | 139.4027 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2482
1907 | B | 41 | 東京 | 比々多変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3932 | 139.2916 | OSM実測 | 地図 |  | 1750
1908 | B | 41 | 東京 | 河口湖変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4973 | 138.7639 | OSM実測 | 地図 |  | 1760
1909 | B | 41 | 東京 | 河田町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.698 | 139.7189 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2497
1910 | B | 41 | 東京 | 沼津変電所 | 静岡県 |  | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 39 | -30 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1261 | 138.8504 | OSM実測 | 地図 |  | 1291
1911 | B | 41 | 東京 | 津田変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 44 | -35 | 79.55% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1552 | 138.6899 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2499
1912 | B | 41 | 東京 | 浅川変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6423 | 139.2906 | OSM実測 | 地図 |  | 1767
1913 | B | 41 | 東京 | 海老名変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4617 | 139.3895 | OSM実測 | 地図 |  | 1771
1914 | B | 41 | 東京 | 深谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 54 | -46 | 85.19% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1993 | 139.2905 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2513
1915 | B | 41 | 東京 | 清瀬変電所 | 東京都 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2516
1916 | B | 41 | 東京 | 湯河原変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1409 | 139.0952 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2523
1917 | B | 41 | 東京 | 熊谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1521 | 139.3816 | OSM実測 | 地図 |  | 1787
1918 | B | 41 | 東京 | 熱海変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1055 | 139.0792 | OSM実測 | 地図 |  | 1788
1919 | B | 41 | 東京 | 片倉変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6471 | 139.3373 | OSM実測 | 地図 |  | 1789
1920 | B | 41 | 東京 | 片瀬変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3252 | 139.4891 | OSM実測 | 地図 |  | 1791
1921 | B | 41 | 東京 | 犬目変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6914 | 139.3021 | OSM実測 | 地図 |  | 1796
1922 | B | 41 | 東京 | 狛江変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6384 | 139.5787 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2531
1923 | B | 41 | 東京 | 狭山変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし | 59 | -41 | 69.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8681 | 139.4272 | OSM実測 | 地図 |  | 2048
1924 | B | 41 | 東京 | 田島変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8511 | 139.6364 | OSM実測 | 地図 |  | 1807
1925 | B | 41 | 東京 | 田柄変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7569 | 139.6498 | OSM実測 | 地図 |  | 1809
1926 | B | 41 | 東京 | 田無変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7325 | 139.5223 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2539
1927 | B | 41 | 東京 | 由木変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6164 | 139.3751 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2542
1928 | B | 41 | 東京 | 白岡変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 49 | -40 | 81.63% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.0212 | 139.6754 | OSM実測 | 地図 |  | 1814
1929 | B | 41 | 東京 | 的場変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9073 | 139.4311 | OSM実測 | 地図 |  | 1819
1930 | B | 41 | 東京 | 目白変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7144 | 139.7017 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2554
1931 | B | 41 | 東京 | 相模台変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5157 | 139.4063 | OSM実測 | 地図 |  | 1820
1932 | B | 41 | 東京 | 相模大野変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.533 | 139.4328 | OSM実測 | 地図 |  | 1821
1933 | B | 41 | 東京 | 相老変電所 | 群馬県 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし | 34 | -28 | 82.35% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2556
1934 | B | 41 | 東京 | 石神井変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7441 | 139.6012 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2562
1935 | B | 41 | 東京 | 祖師谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.657 | 139.6032 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2567
1936 | B | 41 | 東京 | 福原変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 54 | -42 | 77.78% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.888 | 139.4804 | OSM実測 | 地図 |  | 1838
1937 | B | 41 | 東京 | 福生変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7517 | 139.3312 | OSM実測 | 地図 |  | 1840
1938 | B | 41 | 東京 | 秋留変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7348 | 139.3007 | OSM実測 | 地図 |  | 1843
1939 | B | 41 | 東京 | 秦野変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3803 | 139.2171 | OSM実測 | 地図 |  | 1844
1940 | B | 41 | 東京 | 稲城変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6458 | 139.4974 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2579
1941 | B | 41 | 東京 | 竪堀変電所 | 静岡県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1626 | 138.6649 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2584
1942 | B | 41 | 東京 | 竹間沢変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし | 59 | -42 | 71.19% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8295 | 139.5474 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2588
1943 | B | 41 | 東京 | 笠幡変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 11 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし | 59 | -48 | 81.36% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9145 | 139.3863 | OSM実測 | 地図 |  | 1850
1944 | B | 41 | 東京 | 笹塚変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6759 | 139.6706 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2590
1945 | B | 41 | 東京 | 箱根ヶ崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7658 | 139.3478 | OSM実測 | 地図 |  | 2051
1946 | B | 41 | 東京 | 箱根変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 29 | -20 | 68.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.2049 | 139.0356 | OSM実測 | 地図 |  | 1855
1947 | B | 41 | 東京 | 緑が丘変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.545 | 139.3842 | OSM実測 | 地図 |  | 1862
1948 | B | 41 | 東京 | 美女木変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8289 | 139.6469 | OSM実測 | 地図 |  | 1864
1949 | B | 41 | 東京 | 脇田変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9042 | 139.4756 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2604
1950 | B | 41 | 東京 | 茅ヶ崎変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3516 | 139.396 | OSM実測 | 地図 |  | 1881
1951 | B | 41 | 東京 | 荒木町変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2617
1952 | B | 41 | 東京 | 荻窪変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7052 | 139.6104 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2619
1953 | B | 41 | 東京 | 落合変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6275 | 139.4243 | OSM実測 | 地図 |  | 1890
1954 | B | 41 | 東京 | 行田変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし | 59 | -47 | 79.66% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.1374 | 139.4527 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2630
1955 | B | 41 | 東京 | 西久保変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7068 | 139.5603 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2632
1956 | B | 41 | 東京 | 西北原変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7345 | 139.5427 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2635
1957 | B | 41 | 東京 | 西堀変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8722 | 139.6256 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2637
1958 | B | 41 | 東京 | 西新宿変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6926 | 139.6986 | OSM実測 | 地図 |  | 1913
1959 | B | 41 | 東京 | 調布ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6532 | 139.5454 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2649
1960 | B | 41 | 東京 | 調布変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6703 | 139.556 | OSM実測 | 地図 |  | 1921
1961 | B | 41 | 東京 | 谷原変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7504 | 139.6214 | OSM実測 | 地図 |  | 1923
1962 | B | 41 | 東京 | 豊玉変電所 | 東京都 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7285 | 139.6626 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2655
1963 | B | 41 | 東京 | 貝取変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6327 | 139.4375 | OSM実測 | 地図 |  | 1926
1964 | B | 41 | 東京 | 身延変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 29 | -20 | 68.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3728 | 138.438 | OSM実測 | 地図 |  | 2053
1965 | B | 41 | 東京 | 車返変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6632 | 139.5058 | OSM実測 | 地図 |  | 1936
1966 | B | 41 | 東京 | 辻堂変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3458 | 139.4419 | OSM実測 | 地図 |  | 2054
1967 | B | 41 | 東京 | 野方変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.715 | 139.6576 | OSM実測 | 地図 |  | 1945
1968 | B | 41 | 東京 | 野火止変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7966 | 139.5598 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2663
1969 | B | 41 | 東京 | 金子変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3423 | 139.1519 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2665
1970 | B | 41 | 東京 | 長谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4286 | 139.3447 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2680
1971 | B | 41 | 東京 | 間門変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1077 | 138.8405 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2682
1972 | B | 41 | 東京 | 阿佐谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2684
1973 | B | 41 | 東京 | 須津変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 54 | -45 | 83.33% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1546 | 138.7418 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2694
1974 | B | 41 | 東京 | 飛田給変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6574 | 139.5265 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2699
1975 | B | 41 | 東京 | 飯富変電所 | 山梨県 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし | 39 | -32 | 82.05% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.4319 | 138.4398 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2701
1976 | B | 41 | 東京 | 飯田町変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 44 | -30 | 68.18% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6679 | 138.5603 | OSM実測 | 地図 |  | 1976
1977 | B | 41 | 東京 | 飯能変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし | 54 | -41 | 75.93% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.8477 | 139.3304 | OSM実測 | 地図 |  | 1977
1978 | B | 41 | 東京 | 香貫変電所 | 静岡県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.0882 | 138.8664 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2704
1979 | B | 41 | 東京 | 馬入変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3329 | 139.3615 | OSM実測 | 地図 |  | 1980
1980 | B | 41 | 東京 | 駒橋変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 29 | -20 | 68.97% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6135 | 138.959 | OSM実測 | 地図 |  | 1985
1981 | B | 41 | 東京 | 高井戸変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6752 | 139.6145 | OSM実測 | 地図 |  | 1987
1982 | B | 41 | 東京 | 高島変電所 | 静岡県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし | 39 | -30 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.1164 | 138.8607 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2707
1983 | B | 41 | 東京 | 高幡変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 54 | -40 | 74.07% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6754 | 139.4041 | OSM実測 | 地図 |  | 1991
1984 | B | 41 | 東京 | 高松変電所 | 東京都 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし | 49 | -35 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6996 | 139.4152 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2709
1985 | B | 41 | 東京 | 高林変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし | 39 | -31 | 79.49% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2659 | 139.3698 | OSM実測 | 地図 |  | 1993
1986 | B | 41 | 東京 | 鵠沼変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし | 59 | -40 | 67.8% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2715
1987 | B | 41 | 東北 | 三川変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -8 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.6953 | 139.3801 | OSM実測 | 地図 |  | 483
1988 | B | 41 | 東北 | 中条変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.0471 | 139.4011 | OSM実測 | 地図 |  | 492
1989 | B | 41 | 東北 | 二ツ井変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.2102 | 140.2328 | OSM実測 | 地図 |  | 497
1990 | B | 41 | 東北 | 二戸変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.2902 | 141.3021 | OSM実測 | 地図 |  | 498
1991 | B | 41 | 東北 | 今別変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41.178 | 140.4892 | OSM実測 | 地図 |  | 502
1992 | B | 41 | 東北 | 八幡原変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | なし | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 37.9029 | 140.1697 | OSM実測 | 地図 |  | 507
1993 | B | 41 | 東北 | 八郎潟変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -18 | 58.06% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.9438 | 140.0862 | OSM実測 | 地図 |  | 509
1994 | B | 41 | 東北 | 千畑変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -17 | 47.22% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.4661 | 140.5803 | OSM実測 | 地図 |  | 522
1995 | B | 41 | 東北 | 南十日町変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -16 | 48.48% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.1166 | 138.7423 | OSM実測 | 地図 |  | 523
1996 | B | 41 | 東北 | 土樋変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -12 | 42.86% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2439 | 140.886 | OSM実測 | 地図 |  | 537
1997 | B | 41 | 東北 | 地蔵堂変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.6238 | 138.8446 | OSM実測 | 地図 |  | 538
1998 | B | 41 | 東北 | 境変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.6079 | 140.3349 | OSM実測 | 地図 |  | 542
1999 | B | 41 | 東北 | 大湊変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -10 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41.2461 | 141.1327 | OSM実測 | 地図 |  | 552
2000 | B | 41 | 東北 | 大熊変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.4153 | 141.0068 | OSM実測 | 地図 |  | 553
2001 | B | 41 | 東北 | 大石田変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -18 | 54.55% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.6026 | 140.3719 | OSM実測 | 地図 |  | 556
2002 | B | 41 | 東北 | 大鰐変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.5203 | 140.5826 | OSM実測 | 地図 |  | 558
2003 | B | 41 | 東北 | 女川変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -13 | 56.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.4375 | 141.4418 | OSM実測 | 地図 |  | 561
2004 | B | 41 | 東北 | 宮宿変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2974 | 140.1505 | OSM実測 | 地図 |  | 567
2005 | B | 41 | 東北 | 岩手滝沢変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.7034 | 141.0664 | OSM実測 | 地図 |  | 588
2006 | B | 41 | 東北 | 巣子変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -10 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.7926 | 141.1403 | OSM実測 | 地図 |  | 597
2007 | B | 41 | 東北 | 新町野変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.7767 | 140.7529 | OSM実測 | 地図 |  | 608
2008 | B | 41 | 東北 | 新飯田変電所 | 新潟県 |  | 154 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.6985 | 138.9921 | OSM実測 | 地図 |  | 453
2009 | B | 41 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株）茨目変電所 | 新潟県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.359 | 138.5809 | OSM実測 | 地図 |  | 775
2010 | B | 41 | 東北 | 東北電力才津変電所 | 新潟県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.4278 | 138.7938 | OSM実測 | 地図 |  | 776
2011 | B | 41 | 東北 | 東小千谷変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.2984 | 138.8113 | OSM実測 | 地図 |  | 622
2012 | B | 41 | 東北 | 東盛岡変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.7007 | 141.1722 | OSM実測 | 地図 |  | 628
2013 | B | 41 | 東北 | 東通変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -8 | 57.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41.3543 | 141.3414 | OSM実測 | 地図 |  | 629
2014 | B | 41 | 東北 | 松園変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -18 | 54.55% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.7415 | 141.1654 | OSM実測 | 地図 |  | 630
2015 | B | 41 | 東北 | 板柳変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.7032 | 140.4608 | OSM実測 | 地図 |  | 633
2016 | B | 41 | 東北 | 柳原変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.2992 | 141.113 | OSM実測 | 地図 |  | 635
2017 | B | 41 | 東北 | 栃尾変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -10 | 55.56% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.4865 | 138.9931 | OSM実測 | 地図 |  | 637
2018 | B | 41 | 東北 | 江刺変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.2138 | 141.189 | OSM実測 | 地図 |  | 647
2019 | B | 41 | 東北 | 沖野変電所 | 宮城県 |  |  |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2197 | 140.9208 | OSM実測 | 地図 |  | 779
2020 | B | 41 | 東北 | 沼辺変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.0647 | 140.7326 | OSM実測 | 地図 |  | 650
2021 | B | 41 | 東北 | 津川変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.6826 | 139.472 | OSM実測 | 地図 |  | 654
2022 | B | 41 | 東北 | 瀬辺地変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41.0005 | 140.6456 | OSM実測 | 地図 |  | 670
2023 | B | 41 | 東北 | 美入野変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -16 | 51.61% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.3523 | 140.5471 | OSM実測 | 地図 |  | 694
2024 | B | 41 | 東北 | 羽後増田変電所 | 秋田県 |  |  |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -14 | 45.16% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.2134 | 140.5308 | OSM実測 | 地図 |  | 783
2025 | B | 41 | 東北 | 能生変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -8 | 44.44% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.0937 | 137.9914 | OSM実測 | 地図 |  | 696
2026 | B | 41 | 東北 | 花沢変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | なし | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 37.9217 | 140.1255 | OSM実測 | 地図 |  | 702
2027 | B | 41 | 東北 | 蔵王変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.1634 | 140.3771 | OSM実測 | 地図 |  | 711
2028 | B | 41 | 東北 | 藤沢変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -5 | 35.71% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.864 | 141.3332 | OSM実測 | 地図 |  | 713
2029 | B | 41 | 東北 | 谷地変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.4168 | 140.3054 | OSM実測 | 地図 |  | 722
2030 | B | 41 | 東北 | 金木変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -9 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.8817 | 140.4515 | OSM実測 | 地図 |  | 733
2031 | B | 41 | 東北 | 釜石変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -13 | 46.43% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.2779 | 141.8621 | OSM実測 | 地図 |  | 735
2032 | B | 41 | 東北 | 鎌田変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.7977 | 140.4972 | OSM実測 | 地図 |  | 736
2033 | B | 41 | 東北 | 長町変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2189 | 140.8927 | OSM実測 | 地図 |  | 739
2034 | B | 41 | 東北 | 高瀬変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.3065 | 140.3815 | OSM実測 | 地図 |  | 748
2035 | B | 41 | 東北 | 高舘変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.1965 | 140.8595 | OSM実測 | 地図 |  | 749
2036 | B | 41 | 東北 | 鹿折変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.9195 | 141.5839 | OSM実測 | 地図 |  | 756
2037 | B | 41 | 沖縄 | 大保変電所 | 沖縄県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #3 | なし | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 26.6575 | 128.1296 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6028
2038 | B | 40 | 中国 | 倉敷変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 11 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.565 | 133.7421 | OSM実測 | 地図 |  | 4788
2039 | B | 40 | 中国 | 富岡変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 10 | 10 | 10 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -28 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4951 | 133.5258 | OSM実測 | 地図 |  | 4810
2040 | B | 40 | 中国 | 松永変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -35 | 83.33% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4618 | 133.249 | OSM実測 | 地図 |  | 4823
2041 | B | 40 | 北陸 | 七尾変電所 | 石川県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | － | なし | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 37.0346 | 136.9675 | OSM実測 | 地図 |  | 3708
2042 | B | 40 | 北陸 | 北陸電力穴水変電所 | 石川県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | － | 有り | 12 | -5 | 41.67% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 37.2314 | 136.9106 | OSM実測 | 地図 |  | 3709
2043 | B | 40 | 北陸 | 北陸電力送配電 飯田変電所 | 石川県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | － | 有り | 24 | -11 | 45.83% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 37.4326 | 137.2555 | OSM実測 | 地図 |  | 3710
2044 | B | 40 | 北陸 | 北陸電力送配電(株)美川変電所 | 石川県 |  |  |  | 17 | 17 |  | － | なし | 47 | -30 | 63.83% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 36.4847 | 136.4989 | OSM実測 | 地図 |  | 3717
2045 | B | 40 | 北陸 | 城端開閉所 | 富山県 |  | 275 |  | 16 | 16 |  | － | 有り | 24 | -8 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 36.4961 | 136.9159 | OSM実測 | 地図 |  | 3680
2046 | B | 40 | 北陸 | 小松変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 15 | 15 |  | － | なし | 53 | -38 | 71.7% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 36.3987 | 136.4544 | OSM実測 | 地図 |  | 3697
2047 | B | 40 | 北陸 | 川北変電所 | 石川県 |  | 77 |  | 18 | 18 |  | － | なし | 47 | -29 | 61.7% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 36.4688 | 136.5534 | OSM実測 | 地図 |  | 3698
2048 | B | 40 | 北陸 | 神明変電所 | 福井県 |  | 77 |  | 16 | 16 |  | － | なし | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35.9864 | 136.1813 | OSM実測 | 地図 |  | 3701
2049 | B | 40 | 北陸 | 金津変電所 | 福井県 |  | 77 |  | 7 | 7 |  | － | なし | 47 | -40 | 85.11% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 36.2088 | 136.2403 | OSM実測 | 地図 |  | 3704
2050 | B | 40 | 四国 | 卯之町変電所 | 愛媛県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 33 | -14 | 42.42% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.358 | 132.519 | OSM実測 | 地図 |  | 5260
2051 | B | 40 | 四国 | 四国電力 甲浦変電所 | 高知県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #2 | 有り | 12 | -4 | 33.33% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.5467 | 134.2892 | OSM実測 | 地図 |  | 5235
2052 | B | 40 | 四国 | 府中変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #2 | なし | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2878 | 133.9255 | OSM実測 | 地図 |  | 5242
2053 | B | 40 | 四国 | 津田変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #2 | なし | 23 | -17 | 73.91% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2908 | 134.2486 | OSM実測 | 地図 |  | 5248
2054 | B | 40 | 四国 | 端岡変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #2 | なし | 33 | -26 | 78.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.3074 | 133.9806 | OSM実測 | 地図 |  | 5251
2055 | B | 40 | 四国 | 長尾変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #2 | なし | 57 | -48 | 84.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2678 | 134.1763 | OSM実測 | 地図 |  | 5255
2056 | B | 40 | 関西 | 三津屋変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 74 | -57 | 77.03% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7259 | 135.4653 | OSM実測 | 地図 |  | 3925
2057 | B | 40 | 関西 | 上牧町変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 57 | -40 | 70.18% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.5747 | 135.7169 | OSM実測 | 地図 |  | 3926
2058 | B | 40 | 関西 | 下京変電所 | 京都府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.9982 | 135.7509 | OSM実測 | 地図 |  | 4078
2059 | B | 40 | 関西 | 下田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.544 | 135.6969 | OSM実測 | 地図 |  | 3928
2060 | B | 40 | 関西 | 中川町変電所 | 大阪府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 57 | -48 | 84.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6598 | 135.5437 | OSM実測 | 地図 |  | 4082
2061 | B | 40 | 関西 | 久御山変電所 | 京都府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.89 | 135.7461 | OSM実測 | 地図 |  | 4085
2062 | B | 40 | 関西 | 今津町変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 64 | -47 | 73.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6927 | 135.5755 | OSM実測 | 地図 |  | 3936
2063 | B | 40 | 関西 | 北島橋変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7274 | 135.5992 | OSM実測 | 地図 |  | 3952
2064 | B | 40 | 関西 | 千里丘変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 64 | -47 | 73.44% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.8071 | 135.5157 | OSM実測 | 地図 |  | 3955
2065 | B | 40 | 関西 | 友井変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6455 | 135.5874 | OSM実測 | 地図 |  | 3957
2066 | B | 40 | 関西 | 吹田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7532 | 135.5193 | OSM実測 | 地図 |  | 3960
2067 | B | 40 | 関西 | 土生変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4437 | 135.3885 | OSM実測 | 地図 |  | 3967
2068 | B | 40 | 関西 | 大久保変電所 | 京都府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.8734 | 135.7761 | OSM実測 | 地図 |  | 4095
2069 | B | 40 | 関西 | 天美変電所 | 大阪府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 36 | -27 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.5796 | 135.5239 | OSM実測 | 地図 |  | 4101
2070 | B | 40 | 関西 | 奈良阪町変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 38 | -25 | 65.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7035 | 135.8266 | OSM実測 | 地図 |  | 3977
2071 | B | 40 | 関西 | 学園前変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 28 | -19 | 67.86% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7004 | 135.7484 | OSM実測 | 地図 |  | 3978
2072 | B | 40 | 関西 | 布施変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6513 | 135.5624 | OSM実測 | 地図 |  | 4106
2073 | B | 40 | 関西 | 招提変電所 | 京都府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.8495 | 135.6851 | OSM実測 | 地図 |  | 4110
2074 | B | 40 | 関西 | 新庄変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 38 | -25 | 65.79% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4888 | 135.7241 | OSM実測 | 地図 |  | 3994
2075 | B | 40 | 関西 | 曽根崎 変電所 | 大阪府 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 74 | -57 | 77.03% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6957 | 135.5022 | OSM実測 | 地図 |  | 4115
2076 | B | 40 | 関西 | 木津変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7329 | 135.7929 | OSM実測 | 地図 |  | 4002
2077 | B | 40 | 関西 | 柳本変電所 | 奈良県 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 36 | -27 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.5617 | 135.8249 | OSM実測 | 地図 |  | 4120
2078 | B | 40 | 関西 | 栂変電所 | 大阪府 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4664 | 135.4977 | OSM実測 | 地図 |  | 4121
2079 | B | 40 | 関西 | 河原町変電所 | 京都府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35.0054 | 135.7699 | OSM実測 | 地図 |  | 4126
2080 | B | 40 | 関西 | 泉ヶ丘変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 41 | -28 | 68.29% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4838 | 135.5163 | OSM実測 | 地図 |  | 4013
2081 | B | 40 | 関西 | 淡路町変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7408 | 135.517 | OSM実測 | 地図 |  | 4129
2082 | B | 40 | 関西 | 王寺変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6001 | 135.7114 | OSM実測 | 地図 |  | 4031
2083 | B | 40 | 関西 | 田中変電所 | 京都府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35.036 | 135.7797 | OSM実測 | 地図 |  | 4131
2084 | B | 40 | 関西 | 田島変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6483 | 135.5419 | OSM実測 | 地図 |  | 4132
2085 | B | 40 | 関西 | 男山変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.8656 | 135.7102 | OSM実測 | 地図 |  | 4034
2086 | B | 40 | 関西 | 稲荷変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.9611 | 135.7666 | OSM実測 | 地図 |  | 4042
2087 | B | 40 | 関西 | 米原変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35.3189 | 136.2876 | OSM実測 | 地図 |  | 4044
2088 | B | 40 | 関西 | 紀見変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.3454 | 135.6112 | OSM実測 | 地図 |  | 4141
2089 | B | 40 | 関西 | 膳所変電所 | 滋賀県 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.9835 | 135.8881 | OSM実測 | 地図 |  | 4142
2090 | B | 40 | 関西 | 茨田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7134 | 135.5948 | OSM実測 | 地図 |  | 4049
2091 | B | 40 | 関西 | 茨田浜変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 53 | -36 | 67.92% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7046 | 135.5844 | OSM実測 | 地図 |  | 4050
2092 | B | 40 | 関西 | 蛸地蔵変電所 | 大阪府 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 46 | -33 | 71.74% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.4524 | 135.3678 | OSM実測 | 地図 |  | 4144
2093 | B | 40 | 関西 | 西宿変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.8249 | 135.4962 | OSM実測 | 地図 |  | 4146
2094 | B | 40 | 関西 | 見出川変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.425 | 135.3337 | OSM実測 | 地図 |  | 4053
2095 | B | 40 | 関西 | 豊岡変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.5515 | 134.8194 | OSM実測 | 地図 |  | 4054
2096 | B | 40 | 関西 | 豊津変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.761 | 135.4953 | OSM実測 | 地図 |  | 4148
2097 | B | 40 | 関西 | 長瀬変電所 | 大阪府 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし | 43 | -30 | 69.77% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6418 | 135.5692 | OSM実測 | 地図 |  | 4153
2098 | B | 40 | 関西 | 関西電力 佐井寺変電所 | 大阪府 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7885 | 135.5305 | OSM実測 | 地図 |  | 4155
2099 | B | 40 | 関西 | 関西電力 光善寺変電所 | 大阪府 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし | 42 | -35 | 83.33% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7928 | 135.6263 | OSM実測 | 地図 |  | 4156
2100 | B | 40 | 関西 | 関西電力 庄内変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 76 | -57 | 75% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7422 | 135.4688 | OSM実測 | 地図 |  | 4165
2101 | B | 40 | 関西 | 関西電力 荒本変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6716 | 135.6029 | OSM実測 | 地図 |  | 4175
2102 | B | 40 | 関西 | 関西電力(株)砂川変電所 | 大阪府 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし | 57 | -45 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.3625 | 135.2721 | OSM実測 | 地図 |  | 4181
2103 | B | 40 | 関西 | 関西電力瀬田変電所 | 滋賀県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.9783 | 135.9208 | OSM実測 | 地図 |  | 4183
2104 | B | 40 | 関西 | 関西電力送配電 上尾町変電所 | 大阪府 |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし | 57 | -41 | 71.93% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6341 | 135.6295 | OSM実測 | 地図 |  | 4185
2105 | B | 40 | 関西 | 関西電力送配電 刑部変電所 | 大阪府 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし | 55 | -38 | 69.09% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6134 | 135.6193 | OSM実測 | 地図 |  | 4186
2106 | B | 40 | 関西 | 関西電力送配電 大庭変電所 | 大阪府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7615 | 135.5926 | OSM実測 | 地図 |  | 4191
2107 | B | 40 | 関西 | 関西電力送配電 浜町変電所 | 大阪府 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.746 | 135.5868 | OSM実測 | 地図 |  | 4197
2108 | B | 40 | 関西 | 関西電力送配電 鳥飼変電所 | 大阪府 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7846 | 135.5853 | OSM実測 | 地図 |  | 4204
2109 | B | 40 | 関西 | 関西電力（株）橿原変電所 | 奈良県 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.507 | 135.7904 | OSM実測 | 地図 |  | 4207
2110 | B | 40 | 関西 | 香芝変電所 | 奈良県 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.5217 | 135.7087 | OSM実測 | 地図 |  | 4208
2111 | B | 40 | 関西 | 馬堀変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35.0084 | 135.6077 | OSM実測 | 地図 |  | 4067
2112 | B | 40 | 関西 | 高天町変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.6838 | 135.8257 | OSM実測 | 地図 |  | 4068
2113 | B | 39 | 中部 | 宮田変電所 | 長野県 |  | 154 |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -9 | 32.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.7743 | 137.9564 | OSM実測 | 地図 |  | 2782
2114 | B | 39 | 中部 | 更埴八幡変電所 | 長野県 |  |  |  | 9 | 9 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 36.5118 | 138.0839 | OSM実測 | 地図 |  | 2882
2115 | B | 39 | 中部 | 武芸川変電所 | 岐阜県 |  |  |  | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.5431 | 136.8337 | OSM実測 | 地図 |  | 2884
2116 | B | 39 | 中部 | 瀬古口変電所 | 三重県 |  |  |  | 19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -9 | 32.14% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.6172 | 136.0856 | OSM実測 | 地図 |  | 2885
2117 | B | 39 | 中部 | 真田変電所 | 長野県 |  |  |  | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 36.4184 | 138.3003 | OSM実測 | 地図 |  | 2887
2118 | B | 39 | 中部 | 袋井変電所 | 静岡県 |  |  |  | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -9 | 47.37% | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.7446 | 137.9278 | OSM実測 | 地図 |  | 2890
2119 | B | 39 | 九州 | 末広変電所 |  |  | 110 | 6 | 5 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし | 38 | -33 | 86.84% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5811
2120 | B | 39 | 東京 | 丹沢湖変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 2 | 9 | 2 | 不可 #3 | なし | 9 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2150
2121 | B | 39 | 東京 | 峰変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 2 | 9 | 2 | 不可 #3 | なし | 9 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.373 | 139.0313 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2352
2122 | B | 39 | 沖縄 | 泊変電所 | 沖縄県 |  |  |  | 19 | 19 |  |  | なし | 66 | -47 | 71.21% | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26.2273 | 127.6865 | OSM実測 | 地図 |  | 6003
2123 | B | 38 | 四国 | 四国電力 新宮変電所 | 愛媛県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #3 | なし | 4 | 0 | 0% | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33.9505 | 133.6372 | OSM実測 | 地図 |  | 5234
2124 | B | 38 | 東北 | 2307変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 10 | -6 | 60% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 821
2125 | B | 38 | 東北 | 3105変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | -3 | 60% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 824
2126 | B | 38 | 東北 | 3809変電所 | 秋田県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 3 | 1 | 33.33% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 833
2127 | B | 38 | 東北 | 4508変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 839
2128 | B | 38 | 東北 | 6D10変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | -2 | 40% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 858
2129 | B | 38 | 東北 | 八総変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -4 | 44.44% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 37.1016 | 139.5982 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 893
2130 | B | 37 | 中国 | 出部変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 5 | 5 | 5 | 不可 ♯3 | なし | 28 | -23 | 82.14% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.5839 | 133.4427 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5107
2131 | B | 37 | 中国 | 大三島変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 2 | 5 | 2 | 不可 ♯3 | なし | 33 | -28 | 84.85% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4947
2132 | B | 37 | 中国 | 瀬戸田変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 2 | 9 | 2 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -29 | 76.32% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.3027 | 133.0933 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5016
2133 | B | 37 | 中国 | 生名変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 2 | 3 | 2 | 不可 ♯2 | なし | 6 | -3 | 50% | 15 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5024
2134 | B | 37 | 中国 | 美ノ郷変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 3 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.458 | 133.1848 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5047
2135 | B | 37 | 九州 | 九州電力 大川変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 10 | 10 | 10 | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2122 | 130.368 | OSM実測 | 地図 |  | 5562
2136 | B | 37 | 北陸 | 山王変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 |  | － | なし | 12 | -8 | 66.67% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 36.0805 | 136.3882 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3756
2137 | B | 37 | 北陸 | 猪谷変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | － | 有り | 6 | -2 | 33.33% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3842
2138 | B | 37 | 北陸 | 瑞穂変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | － | 有り | 10 | -6 | 60% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37.2666 | 137.0315 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3843
2139 | B | 37 | 四国 | 仁尾変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #2 | なし | 16 | -11 | 68.75% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2063 | 133.6452 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5297
2140 | B | 37 | 四国 | 広野変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り | 4 | -2 | 50% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5352
2141 | B | 37 | 四国 | 惣川変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 2 | -1 | 50% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5357
2142 | B | 37 | 四国 | 春野変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #2 | なし | 14 | -9 | 64.29% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 33.5069 | 133.4844 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5365
2143 | B | 37 | 四国 | 梼原川第一変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #2 | 有り | 7 | -4 | 57.14% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5387
2144 | B | 37 | 四国 | 梼原川第二変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り | 4 | -2 | 50% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5388
2145 | B | 37 | 四国 | 津賀変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #2 | 有り | 5 | -2 | 40% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5396
2146 | B | 37 | 関西 | 十村変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし | 19 | -15 | 78.95% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4355
2147 | B | 37 | 関西 | 南丹新庄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし | 9 | -6 | 66.67% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.1162 | 135.5179 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4359
2148 | B | 37 | 関西 | 桃山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし | 28 | -23 | 82.14% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2209 | 135.3389 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4539
2149 | B | 37 | 関西 | 氷上変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし | 38 | -34 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.1589 | 135.0279 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4559
2150 | B | 37 | 関西 | 池ノ内変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし | 38 | -34 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.445 | 135.7451 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4564
2151 | B | 37 | 関西 | 黒井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35.1681 | 135.0877 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4759
2152 | B | 36 | 中部 | 平穏第一水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3240
2153 | B | 36 | 中部 | 清沢水力変電設備変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -3 | 60% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3386
2154 | B | 36 | 中部 | 白瀬水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -2 | 40% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3430
2155 | B | 36 | 中部 | 西渡水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -3 | 60% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3563
2156 | B | 36 | 中部 | 長良川水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3613
2157 | B | 36 | 中部 | 黒田水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3672
2158 | B | 36 | 東北 | 三戸変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -11 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.3741 | 141.2396 | OSM実測 | 地図 |  | 484
2159 | B | 36 | 東北 | 三本松変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -36 | 76.6% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41.2894 | 141.1826 | OSM実測 | 地図 |  | 485
2160 | B | 36 | 東北 | 上山変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.1632 | 140.2864 | OSM実測 | 地図 |  | 486
2161 | B | 36 | 東北 | 下船渡変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -15 | 65.22% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.0344 | 141.7137 | OSM実測 | 地図 |  | 488
2162 | B | 36 | 東北 | 中山変電所 | 宮城県 |  | 154 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2953 | 140.8185 | OSM実測 | 地図 |  | 422
2163 | B | 36 | 東北 | 丸森変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9095 | 140.7793 | OSM実測 | 地図 |  | 494
2164 | B | 36 | 東北 | 五所川原変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.8043 | 140.4503 | OSM実測 | 地図 |  | 499
2165 | B | 36 | 東北 | 五泉変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.7375 | 139.1719 | OSM実測 | 地図 |  | 500
2166 | B | 36 | 東北 | 亘理変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -43 | 82.69% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.0335 | 140.8618 | OSM実測 | 地図 |  | 501
2167 | B | 36 | 東北 | 伊達変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.8214 | 140.4946 | OSM実測 | 地図 |  | 505
2168 | B | 36 | 東北 | 八木山変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2389 | 140.8562 | OSM実測 | 地図 |  | 508
2169 | B | 36 | 東北 | 六日町変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -34 | 72.34% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.0702 | 138.8779 | OSM実測 | 地図 |  | 510
2170 | B | 36 | 東北 | 内野変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -36 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.8528 | 138.9301 | OSM実測 | 地図 |  | 511
2171 | B | 36 | 東北 | 刈和野変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -22 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.5461 | 140.3737 | OSM実測 | 地図 |  | 512
2172 | B | 36 | 東北 | 前沢変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.0541 | 141.118 | OSM実測 | 地図 |  | 514
2173 | B | 36 | 東北 | 北小名浜変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -36 | 76.6% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.9998 | 140.8965 | OSM実測 | 地図 |  | 516
2174 | B | 36 | 東北 | 北弘前変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 61 | -44 | 72.13% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.6211 | 140.4865 | OSM実測 | 地図 |  | 517
2175 | B | 36 | 東北 | 南河辺変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -19 | 70.37% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6584 | 140.238 | OSM実測 | 地図 |  | 524
2176 | B | 36 | 東北 | 南須賀川変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -45 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.2767 | 140.3646 | OSM実測 | 地図 |  | 527
2177 | B | 36 | 東北 | 古間木変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -43 | 82.69% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.6814 | 141.358 | OSM実測 | 地図 |  | 530
2178 | B | 36 | 東北 | 向能代変電所 | 秋田県 |  |  |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -24 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.2197 | 140.0525 | OSM実測 | 地図 |  | 761
2179 | B | 36 | 東北 | 吹上変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.4985 | 141.4958 | OSM実測 | 地図 |  | 532
2180 | B | 36 | 東北 | 喜久田変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -42 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.4569 | 140.3287 | OSM実測 | 地図 |  | 533
2181 | B | 36 | 東北 | 四倉変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.1022 | 140.9829 | OSM実測 | 地図 |  | 534
2182 | B | 36 | 東北 | 土崎変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 63 | -44 | 69.84% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.7489 | 140.0813 | OSM実測 | 地図 |  | 536
2183 | B | 36 | 東北 | 大久保変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -25 | 69.44% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.8618 | 140.0624 | OSM実測 | 地図 |  | 544
2184 | B | 36 | 東北 | 大平変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -11 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2594 | 141.8901 | OSM実測 | 地図 |  | 546
2185 | B | 36 | 東北 | 大曲変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 49 | -34 | 69.39% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.4557 | 140.4868 | OSM実測 | 地図 |  | 548
2186 | B | 36 | 東北 | 大森変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -43 | 75.44% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.729 | 140.4443 | OSM実測 | 地図 |  | 549
2187 | B | 36 | 東北 | 大槌変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -11 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.3686 | 141.905 | OSM実測 | 地図 |  | 550
2188 | B | 36 | 東北 | 大橋変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2536 | 141.8095 | OSM実測 | 地図 |  | 551
2189 | B | 36 | 東北 | 大野目変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2871 | 140.3599 | OSM実測 | 地図 |  | 557
2190 | B | 36 | 東北 | 天童変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.3329 | 140.3644 | OSM実測 | 地図 |  | 559
2191 | B | 36 | 東北 | 太郎代変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9773 | 139.216 | OSM実測 | 地図 |  | 560
2192 | B | 36 | 東北 | 好摩変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.8983 | 141.1612 | OSM実測 | 地図 |  | 562
2193 | B | 36 | 東北 | 安田変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.7722 | 139.2424 | OSM実測 | 地図 |  | 563
2194 | B | 36 | 東北 | 宮内変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -19 | 70.37% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.0682 | 140.1389 | OSM実測 | 地図 |  | 564
2195 | B | 36 | 東北 | 小中野変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 56 | -40 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.5241 | 141.5049 | OSM実測 | 地図 |  | 572
2196 | B | 36 | 東北 | 小出 | 新潟県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -31 | 65.96% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.2255 | 138.9655 | OSM実測 | 地図 |  | 573
2197 | B | 36 | 東北 | 小名浜変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -43 | 75.44% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.9599 | 140.9017 | OSM実測 | 地図 |  | 576
2198 | B | 36 | 東北 | 小湊変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -12 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.9272 | 140.9661 | OSM実測 | 地図 |  | 577
2199 | B | 36 | 東北 | 小牛田変電所 | 宮城県 |  |  |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.5585 | 141.0509 | OSM実測 | 地図 |  | 764
2200 | B | 36 | 東北 | 小野新町変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -21 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.2802 | 140.6336 | OSM実測 | 地図 |  | 578
2201 | B | 36 | 東北 | 小関変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6618 | 138.893 | OSM実測 | 地図 |  | 579
2202 | B | 36 | 東北 | 尻内変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -23 | 69.7% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.4969 | 141.4386 | OSM実測 | 地図 |  | 581
2203 | B | 36 | 東北 | 尾駮変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.9655 | 141.3598 | OSM実測 | 地図 |  | 582
2204 | B | 36 | 東北 | 山田変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -20 | 60.61% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.4702 | 141.9487 | OSM実測 | 地図 |  | 583
2205 | B | 36 | 東北 | 山目変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -32 | 76.19% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.9393 | 141.1201 | OSM実測 | 地図 |  | 584
2206 | B | 36 | 東北 | 岡町変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -39 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.8433 | 140.6865 | OSM実測 | 地図 |  | 585
2207 | B | 36 | 東北 | 岩手高田変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.0309 | 141.6331 | OSM実測 | 地図 |  | 589
2208 | B | 36 | 東北 | 岩谷堂変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -22 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.1802 | 141.1914 | OSM実測 | 地図 |  | 593
2209 | B | 36 | 東北 | 川添変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -12 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6197 | 140.1582 | OSM実測 | 地図 |  | 596
2210 | B | 36 | 東北 | 巻変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -30 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.7522 | 138.8887 | OSM実測 | 地図 |  | 598
2211 | B | 36 | 東北 | 市川変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -34 | 80.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.5767 | 141.4695 | OSM実測 | 地図 |  | 599
2212 | B | 36 | 東北 | 平沢変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -25 | 69.44% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2819 | 139.96 | OSM実測 | 地図 |  | 601
2213 | B | 36 | 東北 | 弘前変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -36 | 76.6% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.6123 | 140.441 | OSM実測 | 地図 |  | 604
2214 | B | 36 | 東北 | 志津川変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -11 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.6897 | 141.4587 | OSM実測 | 地図 |  | 606
2215 | B | 36 | 東北 | 新山変電所 | 秋田県 |  | 154 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 36 | -22 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.4072 | 140.0558 | OSM実測 | 地図 |  | 451
2216 | B | 36 | 東北 | 日詰変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -45 | 86.54% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.5533 | 141.161 | OSM実測 | 地図 |  | 610
2217 | B | 36 | 東北 | 春日山変電所 | 新潟県 |  |  |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.1498 | 138.2345 | OSM実測 | 地図 |  | 766
2218 | B | 36 | 東北 | 普代変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 24 | -18 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.0092 | 141.8801 | OSM実測 | 地図 |  | 612
2219 | B | 36 | 東北 | 木戸変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.2679 | 140.9922 | OSM実測 | 地図 |  | 613
2220 | B | 36 | 東北 | 木越変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -32 | 68.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.7191 | 139.1803 | OSM実測 | 地図 |  | 614
2221 | B | 36 | 東北 | 本荘変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 49 | -33 | 67.35% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.3836 | 140.0585 | OSM実測 | 地図 |  | 616
2222 | B | 36 | 東北 | 来迎寺変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.3903 | 138.7804 | OSM実測 | 地図 |  | 618
2223 | B | 36 | 東北 | 東下田変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.6069 | 141.4232 | OSM実測 | 地図 |  | 619
2224 | B | 36 | 東北 | 東北電力ネットワーク 南小泉変電所 | 宮城県 |  |  |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -36 | 76.6% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2423 | 140.9101 | OSM実測 | 地図 |  | 768
2225 | B | 36 | 東北 | 東北電力株式会社 岩沼変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.1026 | 140.8606 | OSM実測 | 地図 |  | 620
2226 | B | 36 | 東北 | 東宮古変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -21 | 63.64% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6499 | 141.9562 | OSM実測 | 地図 |  | 621
2227 | B | 36 | 東北 | 東山変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -23 | 69.7% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.9947 | 141.2666 | OSM実測 | 地図 |  | 623
2228 | B | 36 | 東北 | 東平変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.0462 | 140.8958 | OSM実測 | 地図 |  | 624
2229 | B | 36 | 東北 | 東根変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4238 | 140.3924 | OSM実測 | 地図 |  | 626
2230 | B | 36 | 東北 | 東港変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -40 | 70.18% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9624 | 139.2494 | OSM実測 | 地図 |  | 627
2231 | B | 36 | 東北 | 松岩変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.8889 | 141.5763 | OSM実測 | 地図 |  | 631
2232 | B | 36 | 東北 | 松岬変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -39 | 82.98% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9077 | 140.0959 | OSM実測 | 地図 |  | 632
2233 | B | 36 | 東北 | 柿崎変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.2831 | 138.3933 | OSM実測 | 地図 |  | 636
2234 | B | 36 | 東北 | 根白石変電所 | 宮城県 |  | 154 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.3267 | 140.8084 | OSM実測 | 地図 |  | 459
2235 | B | 36 | 東北 | 桂変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 40 | -29 | 72.5% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.2653 | 140.5621 | OSM実測 | 地図 |  | 638
2236 | B | 36 | 東北 | 植田変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.9331 | 140.7904 | OSM実測 | 地図 |  | 642
2237 | B | 36 | 東北 | 楯岡変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -36 | 85.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4877 | 140.3879 | OSM実測 | 地図 |  | 643
2238 | B | 36 | 東北 | 沼宮内変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.9637 | 141.1991 | OSM実測 | 地図 |  | 649
2239 | B | 36 | 東北 | 沼館変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 49 | -32 | 65.31% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2903 | 140.4354 | OSM実測 | 地図 |  | 651
2240 | B | 36 | 東北 | 泉町変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -55 | 83.33% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.9447 | 140.8605 | OSM実測 | 地図 |  | 652
2241 | B | 36 | 東北 | 泉野変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.838 | 140.8187 | OSM実測 | 地図 |  | 653
2242 | B | 36 | 東北 | 津軽石変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -22 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.5839 | 141.9372 | OSM実測 | 地図 |  | 656
2243 | B | 36 | 東北 | 涌谷変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.5383 | 141.1205 | OSM実測 | 地図 |  | 660
2244 | B | 36 | 東北 | 淋代平変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.7325 | 141.3738 | OSM実測 | 地図 |  | 661
2245 | B | 36 | 東北 | 渋民変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.8508 | 141.1266 | OSM実測 | 地図 |  | 664
2246 | B | 36 | 東北 | 渡波変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -23 | 69.7% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4229 | 141.3681 | OSM実測 | 地図 |  | 665
2247 | B | 36 | 東北 | 湊変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -54 | 81.82% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.5183 | 141.5471 | OSM実測 | 地図 |  | 666
2248 | B | 36 | 東北 | 湯本第一変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.0144 | 140.8455 | OSM実測 | 地図 |  | 667
2249 | B | 36 | 東北 | 湯沢変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 49 | -34 | 69.39% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.1589 | 140.4828 | OSM実測 | 地図 |  | 668
2250 | B | 36 | 東北 | 燕変電所 | 新潟県 |  |  |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -35 | 74.47% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6598 | 138.918 | OSM実測 | 地図 |  | 780
2251 | B | 36 | 東北 | 玉浦変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -39 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.1239 | 140.9006 | OSM実測 | 地図 |  | 672
2252 | B | 36 | 東北 | 相去変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2467 | 141.0902 | OSM実測 | 地図 |  | 675
2253 | B | 36 | 東北 | 矢巾変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6248 | 141.1501 | OSM実測 | 地図 |  | 677
2254 | B | 36 | 東北 | 神指変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -36 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.5057 | 139.9138 | OSM実測 | 地図 |  | 679
2255 | B | 36 | 東北 | 神町変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -32 | 76.19% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.3991 | 140.3738 | OSM実測 | 地図 |  | 680
2256 | B | 36 | 東北 | 稲生変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -25 | 75.76% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.6327 | 141.2148 | OSM実測 | 地図 |  | 683
2257 | B | 36 | 東北 | 稲田変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -35 | 67.31% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.1233 | 138.2689 | OSM実測 | 地図 |  | 684
2258 | B | 36 | 東北 | 笹川変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -45 | 86.54% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.3514 | 140.3564 | OSM実測 | 地図 |  | 688
2259 | B | 36 | 東北 | 米内沢変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 10 | 10 |  | 不可 #4 | 有り | 27 | -17 | 62.96% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.1253 | 140.3653 | OSM実測 | 地図 |  | 690
2260 | B | 36 | 東北 | 米谷変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -22 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.7388 | 141.2959 | OSM実測 | 地図 |  | 691
2261 | B | 36 | 東北 | 糸魚川変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -29 | 69.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.0417 | 137.8726 | OSM実測 | 地図 |  | 692
2262 | B | 36 | 東北 | 能代東変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 44 | -33 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.1961 | 140.0369 | OSM実測 | 地図 |  | 695
2263 | B | 36 | 東北 | 腰浜変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 18 | 18 |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -48 | 72.73% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.7553 | 140.4837 | OSM実測 | 地図 |  | 697
2264 | B | 36 | 東北 | 船岡変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -40 | 76.92% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.0591 | 140.7815 | OSM実測 | 地図 |  | 698
2265 | B | 36 | 東北 | 船川変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -11 | 61.11% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.905 | 139.8663 | OSM実測 | 地図 |  | 699
2266 | B | 36 | 東北 | 花巻変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -36 | 76.6% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.3928 | 141.1095 | OSM実測 | 地図 |  | 701
2267 | B | 36 | 東北 | 花泉変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.8309 | 141.1801 | OSM実測 | 地図 |  | 703
2268 | B | 36 | 東北 | 菰槌変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -12 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.8635 | 140.3363 | OSM実測 | 地図 |  | 706
2269 | B | 36 | 東北 | 藤島変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.7657 | 139.9031 | OSM実測 | 地図 |  | 712
2270 | B | 36 | 東北 | 蛇田変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4488 | 141.2601 | OSM実測 | 地図 |  | 714
2271 | B | 36 | 東北 | 西三条変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6213 | 138.9476 | OSM実測 | 地図 |  | 715
2272 | B | 36 | 東北 | 見附変電所 | 新潟県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -33 | 63.46% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.5367 | 138.9234 | OSM実測 | 地図 |  | 718
2273 | B | 36 | 東北 | 角田変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -45 | 86.54% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9561 | 140.7748 | OSM実測 | 地図 |  | 719
2274 | B | 36 | 東北 | 象潟変電しょ | 山形県 |  | 66 |  | 9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -22 | 70.97% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2024 | 139.9136 | OSM実測 | 地図 |  | 724
2275 | B | 36 | 東北 | 遠野変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.3328 | 141.5263 | OSM実測 | 地図 |  | 727
2276 | B | 36 | 東北 | 都南変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6538 | 141.1325 | OSM実測 | 地図 |  | 728
2277 | B | 36 | 東北 | 野辺地変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -26 | 78.79% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.8482 | 141.1249 | OSM実測 | 地図 |  | 731
2278 | B | 36 | 東北 | 金谷川変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 6 | 6 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -27 | 81.82% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6863 | 140.4736 | OSM実測 | 地図 |  | 734
2279 | B | 36 | 東北 | 長沼変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.284 | 140.2743 | OSM実測 | 地図 |  | 738
2280 | B | 36 | 東北 | 陸前山下変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 13 | 13 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -39 | 75% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4349 | 141.2924 | OSM実測 | 地図 |  | 740
2281 | B | 36 | 東北 | 雫石開閉所 | 岩手県 |  | 275 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6932 | 140.9285 | OSM実測 | 地図 |  | 415
2282 | B | 36 | 東北 | 飯坂変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 15 | 15 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -37 | 71.15% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.815 | 140.4598 | OSM実測 | 地図 |  | 743
2283 | B | 36 | 東北 | 飯島変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -20 | 64.52% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.7828 | 140.0764 | OSM実測 | 地図 |  | 744
2284 | B | 36 | 東北 | 飯豊変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 17 | 17 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -35 | 67.31% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.3372 | 141.106 | OSM実測 | 地図 |  | 746
2285 | B | 36 | 東北 | 高森変電所 | 宮城県 |  | 154 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -25 | 75.76% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.3335 | 140.8295 | OSM実測 | 地図 |  | 478
2286 | B | 36 | 東北 | 高田変電所 | 新潟県 |  |  |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -36 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.1056 | 138.2403 | OSM実測 | 地図 |  | 786
2287 | B | 36 | 東北 | 鮎貝変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 8 | 8 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.1883 | 140.0834 | OSM実測 | 地図 |  | 751
2288 | B | 36 | 東北 | 鶴岡変電所 | 山形県 |  | 66 |  | 14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.7134 | 139.8279 | OSM実測 | 地図 |  | 752
2289 | B | 36 | 東北 | 鷹巣変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -19 | 61.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.2214 | 140.3668 | OSM実測 | 地図 |  | 753
2290 | B | 36 | 東北 | 黒石変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 16 | 16 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -36 | 69.23% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.6542 | 140.5941 | OSM実測 | 地図 |  | 757
2291 | C | 35 | 九州 | 今宿変電所 |  |  | 66 | 6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #4 | なし | 47 | -45 | 95.74% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 33.5745 | 130.2734 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5827
2292 | C | 35 | 九州 | 忠見変電所 |  |  | 66 | 6 | 4 | 4 | 4 | 不可 #4 | なし | 42 | -38 | 90.48% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 33.2222 | 130.5977 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5892
2293 | C | 35 | 九州 | 瀬高変電所 |  |  | 66 | 6 | 1 | 1 | 1 | 不可 #4 | なし | 47 | -46 | 97.87% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 33.1558 | 130.4951 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5933
2294 | C | 35 | 四国 | 亀田変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 12 | 12 |  | 不可 #2 | 有り | 47 | -35 | 74.47% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.2851 | 134.1134 | OSM実測 | 地図 |  | 5229
2295 | C | 35 | 四国 | 由佐変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 7 | 7 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -45 | 86.54% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.2403 | 134.0155 | OSM実測 | 地図 |  | 5250
2296 | C | 35 | 四国 | 綾南変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 19 | 19 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -33 | 63.46% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.2463 | 133.9431 | OSM実測 | 地図 |  | 5253
2297 | C | 35 | 関西 | 加悦変電所 | 京都府 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4982 | 135.099 | OSM実測 | 地図 |  | 4088
2298 | C | 35 | 関西 | 山崎開閉所 | 兵庫県 |  | 500 |  | 7 | 7 | 7 | 不可 #2 | 有り | 57 | -50 | 87.72% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.0632 | 134.6016 | OSM実測 | 地図 |  | 3868
2299 | C | 35 | 関西 | 春宮変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り | 69 | -51 | 73.91% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6841 | 135.6018 | OSM実測 | 地図 |  | 3998
2300 | C | 35 | 関西 | 滝谷変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.478 | 135.5582 | OSM実測 | 地図 |  | 4029
2301 | C | 35 | 関西 | 稲田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 不可 #2 | 有り | 55 | -38 | 69.09% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6855 | 135.5829 | OSM実測 | 地図 |  | 4041
2302 | C | 35 | 関西 | 鵤変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り | 32 | -23 | 71.88% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.8325 | 134.58 | OSM実測 | 地図 |  | 4072
2303 | C | 34 | 中部 | 中部電力新居変電所 | 静岡県 |  |  |  | 10 | 10 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.6884 | 137.5627 | OSM実測 | 地図 |  | 2859
2304 | C | 34 | 中部 | 大井変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  | 11 | 11 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.4635 | 137.401 | OSM実測 | 地図 |  | 2811
2305 | C | 34 | 中部 | 大東町変電所 | 静岡県 |  |  |  | 13 | 13 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -36 | 73.47% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.6685 | 138.07 | OSM実測 | 地図 |  | 2875
2306 | C | 34 | 中部 | 御望変電所 | 岐阜県 |  |  |  | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.478 | 136.7037 | OSM実測 | 地図 |  | 2880
2307 | C | 34 | 中部 | 鯉ヶ平変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  | 6 | 6 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.4671 | 137.4422 | OSM実測 | 地図 |  | 2838
2308 | C | 33 | 中国 | 平野変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 4 | 4 | 4 | 不可 ♯3 | なし | 42 | -38 | 90.48% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.5451 | 133.3896 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4970
2309 | C | 33 | 中国 | 服部変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 3 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし | 33 | -30 | 90.91% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.6817 | 133.7755 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5152
2310 | C | 33 | 北陸 | 三国変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | － | なし | 24 | -22 | 91.67% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 36.2086 | 136.1625 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3735
2311 | C | 33 | 北陸 | 芦原変電所 | 福井県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | － | なし | 24 | -23 | 95.83% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 36.2277 | 136.1992 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3784
2312 | C | 33 | 東京 | 北原変電所 | 静岡県 |  |  |  | 5 | 16 | 5 | 不可 #3 | なし | 39 | -23 | 58.97% | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2628 | 138.562 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2206
2313 | C | 33 | 東京 | 富士ヶ嶺変電所 | 山梨県 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし | 5 | -2 | 40% | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2320
2314 | C | 33 | 東京 | 深良変電所 | 静岡県 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.2184 | 138.9273 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2512
2315 | C | 33 | 東京 | 菅沼変電所 | 静岡県 |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 不可 #3 | なし | 19 | -11 | 57.89% | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.356 | 138.9829 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2620
2316 | C | 33 | 東北 | 2814変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 10 | -9 | 90% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 823
2317 | C | 33 | 東北 | 3704変電所 | 秋田県 |  | 66 | 3.3 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -4 | 80% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 829
2318 | C | 33 | 東北 | 4A09変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 10 | -9 | 90% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 844
2319 | C | 33 | 東北 | 5205変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | -4 | 80% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 846
2320 | C | 33 | 東北 | 5A01変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 852
2321 | C | 33 | 東北 | 6F04変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -9 | 64.29% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 860
2322 | C | 33 | 東北 | 住田変電所 | 岩手県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -13 | 72.22% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 39.1544 | 141.5392 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 886
2323 | C | 33 | 東北 | 北古川変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -33 | 86.84% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.6017 | 140.975 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 899
2324 | C | 33 | 東北 | 南方変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -16 | 88.89% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.6669 | 141.1639 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 906
2325 | C | 33 | 東北 | 向町変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.754 | 140.5149 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 917
2326 | C | 33 | 東北 | 塙町変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -20 | 86.96% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36.974 | 140.4185 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 925
2327 | C | 33 | 東北 | 大所変電所 | 新潟県 |  | 154 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 10 | -7 | 70% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36.8888 | 137.8386 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 802
2328 | C | 33 | 東北 | 安達変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -20 | 86.96% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.6467 | 140.4517 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 942
2329 | C | 33 | 東北 | 更科変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 37.5653 | 140.0304 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 977
2330 | C | 33 | 東北 | 楢橋変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -14 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.8887 | 139.94 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1010
2331 | C | 33 | 東北 | 矢祭変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -13 | 72.22% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 1037
2332 | C | 33 | 東北 | 釜谷変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -13 | 72.22% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 38.5311 | 141.4073 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1066
2333 | C | 33 | 関西 | 五色変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし | 36 | -33 | 91.67% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.3909 | 134.8272 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4312
2334 | C | 33 | 関西 | 打田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし | 38 | -35 | 92.11% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.2697 | 135.3526 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4488
2335 | C | 33 | 関西 | 洲本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし | 46 | -43 | 93.48% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.3453 | 134.8871 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4574
2336 | C | 33 | 関西 | 貴志川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし | 28 | -26 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.229 | 135.3209 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4703
2337 | C | 32 | 北陸 | 上滝変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | － | 有り | 8 | -7 | 87.5% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3798
2338 | C | 32 | 北陸 | 宇出津変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 12 | -9 | 75% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 37.3084 | 137.146 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3816
2339 | C | 32 | 北陸 | 常願寺第一変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | － | 有り | 9 | -6 | 66.67% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3823
2340 | C | 32 | 四国 | 引田変電所 | 香川県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5353
2341 | C | 32 | 四国 | 戸内変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #2 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32.9569 | 132.8085 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5358
2342 | C | 32 | 四国 | 面河第一変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 7 | -6 | 85.71% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5435
2343 | C | 32 | 関西 | 但東変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 不可 #2 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4806 | 134.952 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4322
2344 | C | 32 | 関西 | 和知変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.2529 | 135.4217 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4379
2345 | C | 32 | 関西 | 梅谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4544
2346 | C | 31 | 中部 | あのつ台変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7844 | 136.4945 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2969
2347 | C | 31 | 中部 | 一色変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -25 | 89.29% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.8059 | 137.031 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2973
2348 | C | 31 | 中部 | 下村水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -6 | 66.67% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3003
2349 | C | 31 | 中部 | 中込変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3016
2350 | C | 31 | 中部 | 予野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7133 | 136.0833 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3025
2351 | C | 31 | 中部 | 付知変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.6371 | 137.4438 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3038
2352 | C | 31 | 中部 | 六石変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.1455 | 136.5272 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3058
2353 | C | 31 | 中部 | 南島変電所 | 三重県 |  | 154 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | -11 | 78.57% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.2824 | 136.4983 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2924
2354 | C | 31 | 中部 | 員弁変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.1091 | 136.5767 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3123
2355 | C | 31 | 中部 | 坂北変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.4172 | 138.0181 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3133
2356 | C | 31 | 中部 | 夏山変電所 | 愛知県 |  | 154 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | -9 | 64.29% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.9397 | 137.3112 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2928
2357 | C | 31 | 中部 | 富加変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.4869 | 136.9742 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3191
2358 | C | 31 | 中部 | 川上変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -7 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.0346 | 137.7177 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3225
2359 | C | 31 | 中部 | 押淵変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 11 | -9 | 81.82% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3270
2360 | C | 31 | 中部 | 時瀬水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3301
2361 | C | 31 | 中部 | 木曽御岳変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 15 | -13 | 86.67% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.8588 | 137.5987 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3307
2362 | C | 31 | 中部 | 樽川水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3351
2363 | C | 31 | 中部 | 浅羽町変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3379
2364 | C | 31 | 中部 | 田島変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 22 | -19 | 86.36% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3422
2365 | C | 31 | 中部 | 立岩変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 36.2805 | 138.2627 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3465
2366 | C | 31 | 中部 | 竹成変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.0408 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3471
2367 | C | 31 | 中部 | 紀勢変電所 | 三重県 |  | 154 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.2707 | 136.4018 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2958
2368 | C | 31 | 中部 | 美里変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3498
2369 | C | 31 | 中部 | 肥田変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.3587 | 137.2063 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3506
2370 | C | 31 | 中部 | 臼田水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3509
2371 | C | 31 | 中部 | 荒木変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.7649 | 136.1614 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3524
2372 | C | 31 | 中部 | 西平水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -6 | 66.67% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3559
2373 | C | 31 | 中部 | 豊岡水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 11 | -8 | 72.73% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3573
2374 | C | 31 | 中部 | 越戸水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3590
2375 | C | 31 | 中部 | 通町変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 34.4995 | 136.749 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3594
2376 | C | 31 | 中部 | 釜戸変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.4032 | 137.3082 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3604
2377 | C | 31 | 中部 | 長貫水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -4 | 80% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3615
2378 | C | 31 | 中部 | 靱変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 11 | -9 | 81.82% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 35.3388 | 137.651 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3635
2379 | C | 31 | 中部 | 駒場水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3645
2380 | C | 29 | 九州 | 九州電力 北野変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 3 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし | 28 | -25 | 89.29% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.3413 | 130.5904 | OSM実測 | 地図 |  | 5556
2381 | C | 29 | 東北 | 4209変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 834
2382 | C | 29 | 東北 | 保原変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -43 | 91.49% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.8089 | 140.5408 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 890
2383 | C | 29 | 東北 | 本宮変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 61 | -56 | 91.8% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.5061 | 140.3967 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 978
2384 | C | 29 | 東北 | 森宿変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -46 | 97.87% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.3075 | 140.3553 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1008
2385 | C | 29 | 東北 | 浪江変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -39 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.4835 | 140.9968 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1019
2386 | C | 29 | 東北 | 矢吹変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -43 | 91.49% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.2016 | 140.3152 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1036
2387 | C | 29 | 東北 | 遊佐変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -27 | 96.43% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 39.0111 | 139.9061 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1063
2388 | C | 28 | 北陸 | 若葉台変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | － | 有り | 24 | -22 | 91.67% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 37.0711 | 136.7578 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3853
2389 | C | 28 | 四国 | 三野変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 4 | 4 |  | 不可 #2 | 有り | 42 | -38 | 90.48% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5286
2390 | C | 28 | 四国 | 上板変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 5 | 5 |  | 不可 #2 | 有り | 52 | -47 | 90.38% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.1223 | 134.4007 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5288
2391 | C | 28 | 四国 | 上浦変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り | 33 | -31 | 93.94% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0728 | 134.3941 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5289
2392 | C | 28 | 四国 | 板野変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #2 | 有り | 42 | -39 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.1473 | 134.4707 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5378
2393 | C | 28 | 四国 | 林変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り | 57 | -55 | 96.49% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.077 | 134.2076 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5379
2394 | C | 28 | 東京 | 内野変電所 | 静岡県 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし | 39 | -34 | 87.18% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.3233 | 138.5754 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2193
2395 | C | 28 | 東京 | 富士豊茂変電所 | 山梨県 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし | 9 | -7 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2326
2396 | C | 28 | 東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社武田変電所 | 山梨県 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし | 29 | -24 | 82.76% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.678 | 138.5787 | OSM実測 | 地図 |  | 2040
2397 | C | 28 | 東京 | 植木変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし | 34 | -30 | 88.24% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.3345 | 139.2039 | OSM実測 | 地図 |  | 1734
2398 | C | 28 | 東京 | 鹿留変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし | 19 | -15 | 78.95% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.5299 | 138.8692 | OSM実測 | 地図 |  | 2011
2399 | C | 28 | 東北 | 上川内変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -4 | 44.44% | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.3363 | 140.8069 | OSM実測 | 地図 |  | 487
2400 | C | 28 | 東北 | 伊手変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | -3 | 60% | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.1746 | 141.2949 | OSM実測 | 地図 |  | 504
2401 | C | 28 | 東北 | 岩井崎変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.8331 | 141.5713 | OSM実測 | 地図 |  | 587
2402 | C | 28 | 東北 | 田代変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 2.8 | -1 | 35.71% | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.7037 | 140.9287 | OSM実測 | 地図 |  | 673
2403 | C | 28 | 関西 | 上郡変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.8785 | 134.3652 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4276
2404 | C | 28 | 関西 | 那波変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.8194 | 134.476 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4710
2405 | C | 27 | 中国 | 向島変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 2 | 11 | 2 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -27 | 71.05% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.3946 | 133.2095 | OSM実測 | 地図 |  | 4801
2406 | C | 27 | 中国 | 因島変電所 | 広島県 |  |  |  | 2 | 11 | 2 | 不可 ♯3 | なし | 38 | -27 | 71.05% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2996 | 133.1822 | OSM実測 | 地図 |  | 4871
2407 | C | 27 | 中部 | 上之郷変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2986
2408 | C | 27 | 中部 | 北大町変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36.5206 | 137.8581 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3072
2409 | C | 27 | 中部 | 大久手変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.3007 | 137.4016 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3150
2410 | C | 27 | 中部 | 岩村変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -26 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.3687 | 137.4327 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3220
2411 | C | 27 | 中部 | 岸田変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -48 | 97.96% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.9403 | 136.5105 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3223
2412 | C | 27 | 中部 | 川原変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7703 | 136.201 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3226
2413 | C | 27 | 中部 | 広陽変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -40 | 93.02% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.5316 | 136.5213 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3245
2414 | C | 27 | 中部 | 引佐変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8374 | 137.6777 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3251
2415 | C | 27 | 中部 | 御代田変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36.3135 | 138.4952 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3258
2416 | C | 27 | 中部 | 明智変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.3085 | 137.3536 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3295
2417 | C | 27 | 中部 | 東員変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -46 | 93.88% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.0548 | 136.5831 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3317
2418 | C | 27 | 中部 | 桜変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -46 | 93.88% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.9777 | 136.5151 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3341
2419 | C | 27 | 中部 | 滝原変電所 | 三重県 |  | 154 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -27 | 96.43% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.3791 | 136.4183 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2949
2420 | C | 27 | 中部 | 片野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 3 | 3 |  | 不可 #3 | 有り | 43 | -40 | 93.02% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.4819 | 136.4521 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3399
2421 | C | 27 | 中部 | 笹戸水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 14 | -13 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3478
2422 | C | 27 | 中部 | 舘山寺変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7593 | 137.6269 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3512
2423 | C | 27 | 四国 | 三木変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #2 | なし | 19 | -14 | 73.68% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測 | 地図 |  | 5228
2424 | C | 27 | 関西 | 東港変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 2 | 11 | 2 | 不可 #2 | なし | 32 | -21 | 65.62% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.5023 | 135.3927 | OSM実測 | 地図 |  | 4005
2425 | C | 26 | 沖縄 | 沖縄電力 竹富配電塔 | 沖縄県 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | なし | 8 | -6 | 75% | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 24.3309 | 124.0828 | OSM実測 | 地図 |  | 6001
2426 | C | 25 | 九州 | 九州電力 浮羽変電所 | 福岡県 |  | 220 |  | 1 | 1 | 1 | 不可 #4 | なし | 57 | -56 | 98.25% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33.3384 | 130.7487 | OSM実測 | 地図 |  | 5464
2427 | C | 25 | 九州 | 九州電力 甘木変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし | 66 | -61 | 92.42% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33.4109 | 130.6612 | OSM実測 | 地図 |  | 5569
2428 | C | 25 | 九州 | 九州電力 田主丸変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #4 | なし | 47 | -43 | 91.49% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33.341 | 130.6822 | OSM実測 | 地図 |  | 5570
2429 | C | 25 | 九州 | 九州電力 羽犬塚変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし | 57 | -52 | 91.23% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33.2153 | 130.5096 | OSM実測 | 地図 |  | 5573
2430 | C | 25 | 九州 | 九州電力松橋変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 2 | 4 | 2 | 不可 ♯4 | なし | 57 | -53 | 92.98% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32.6507 | 130.6899 | OSM実測 | 地図 |  | 5580
2431 | C | 24 | 東京 | 千本桜変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし | 39 | -37 | 94.87% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.1765 | 139.153 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2222
2432 | C | 24 | 東京 | 富士宮変電所 | 静岡県 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし | 49 | -45 | 91.84% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.2183 | 138.6149 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2322
2433 | C | 24 | 東京 | 常永変電所 | 山梨県 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし | 44 | -40 | 90.91% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.6096 | 138.5328 | OSM実測 | 地図 |  | 2030
2434 | C | 24 | 東京 | 広沢変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし | 44 | -40 | 90.91% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.3902 | 139.3206 | OSM実測 | 地図 |  | 1631
2435 | C | 24 | 東京 | 敷島変電所 | 山梨県 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし | 39 | -36 | 92.31% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.6778 | 138.5186 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2395
2436 | C | 24 | 東京 | 新田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし | 59 | -54 | 91.53% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.3023 | 139.2887 | OSM実測 | 地図 |  | 1659
2437 | C | 24 | 東京 | 東足利変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし | 54 | -49 | 90.74% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.3252 | 139.4704 | OSM実測 | 地図 |  | 1709
2438 | C | 24 | 東京 | 桐生変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 2 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし | 49 | -47 | 95.92% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.4114 | 139.3425 | OSM実測 | 地図 |  | 1727
2439 | C | 24 | 東京 | 生品変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 2 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし | 59 | -57 | 96.61% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.3263 | 139.29 | OSM実測 | 地図 |  | 1803
2440 | C | 24 | 東京 | 葉鹿変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 3 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし | 39 | -36 | 92.31% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.3664 | 139.3893 | OSM実測 | 地図 |  | 1891
2441 | C | 24 | 東京 | 韮崎変電所 | 山梨県 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 不可 #3 | なし | 49 | -48 | 97.96% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.7156 | 138.4491 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2692
2442 | C | 24 | 東北 | 7K03変電所 | 新潟県 |  | 154 | 11 | 5 | 5 |  | 不可 #3 | 有り | 58 | -53 | 91.38% | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 796
2443 | C | 23 | 中国 | 田頭変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 1 | 1 | 1 | 不可 ♯3 | なし | 33 | -32 | 96.97% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.5145 | 133.5094 | OSM実測 | 地図 |  | 4827
2444 | C | 23 | 中国 | 金光変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 3 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし | 33 | -30 | 90.91% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.5408 | 133.5999 | OSM実測 | 地図 |  | 4836
2445 | C | 23 | 四国 | 坂出変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 1 | 1 |  | 不可 #2 | なし | 28 | -27 | 96.43% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.2836 | 133.8633 | OSM実測 | 地図 |  | 5237
2446 | C | 23 | 東北 | 久慈変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -33 | 86.84% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.1972 | 141.7733 | OSM実測 | 地図 |  | 495
2447 | C | 23 | 東北 | 仲崎変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -9 | 64.29% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41.2036 | 140.9957 | OSM実測 | 地図 |  | 503
2448 | C | 23 | 東北 | 佐井変電所 | 北海道 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -14 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41.4618 | 140.8864 | OSM実測 | 地図 |  | 506
2449 | C | 23 | 東北 | 剣吉変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -14 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.4594 | 141.3521 | OSM実測 | 地図 |  | 515
2450 | C | 23 | 東北 | 十三湖変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -14 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41.0097 | 140.4215 | OSM実測 | 地図 |  | 518
2451 | C | 23 | 東北 | 千厩変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -28 | 84.85% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.9126 | 141.3287 | OSM実測 | 地図 |  | 520
2452 | C | 23 | 東北 | 南部古館変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -15 | 83.33% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.5289 | 141.308 | OSM実測 | 地図 |  | 525
2453 | C | 23 | 東北 | 原町南変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6121 | 140.985 | OSM実測 | 地図 |  | 528
2454 | C | 23 | 東北 | 大畑変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -14 | 77.78% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41.4 | 141.1568 | OSM実測 | 地図 |  | 555
2455 | C | 23 | 東北 | 岩瀬変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.276 | 140.4704 | OSM実測 | 地図 |  | 592
2456 | C | 23 | 東北 | 川俣変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -28 | 84.85% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6627 | 140.6051 | OSM実測 | 地図 |  | 594
2457 | C | 23 | 東北 | 川崎変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.1829 | 140.6245 | OSM実測 | 地図 |  | 595
2458 | C | 23 | 東北 | 愛子変電所 | 宮城県 |  | 154 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -33 | 86.84% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2666 | 140.7468 | OSM実測 | 地図 |  | 450
2459 | C | 23 | 東北 | 日高変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -37 | 88.1% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.1429 | 141.128 | OSM実測 | 地図 |  | 611
2460 | C | 23 | 東北 | 村田変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -15 | 83.33% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.113 | 140.715 | OSM実測 | 地図 |  | 617
2461 | C | 23 | 東北 | 森岳変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 31 | -27 | 87.1% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.1062 | 140.0823 | OSM実測 | 地図 |  | 641
2462 | C | 23 | 東北 | 津谷変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 10 | -9 | 90% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.7875 | 141.5058 | OSM実測 | 地図 |  | 655
2463 | C | 23 | 東北 | 軽米変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -15 | 83.33% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.3199 | 141.4561 | OSM実測 | 地図 |  | 725
2464 | C | 23 | 東北 | 釈迦内変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 45 | -40 | 88.89% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40.2988 | 140.566 | OSM実測 | 地図 |  | 729
2465 | C | 23 | 東北 | 金成変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -13 | 72.22% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.8075 | 141.0847 | OSM実測 | 地図 |  | 732
2466 | C | 23 | 東北 | 鹿島台変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -24 | 85.71% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.4873 | 141.092 | OSM実測 | 地図 |  | 754
2467 | C | 23 | 東北 | 鹿島変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -24 | 85.71% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6791 | 140.9818 | OSM実測 | 地図 |  | 755
2468 | C | 23 | 関西 | 園部変電所 | 京都府 |  | 77 |  | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし | 38 | -35 | 92.11% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.1024 | 135.4813 | OSM実測 | 地図 |  | 3966
2469 | C | 23 | 関西 | 越智岡変電所 | 奈良県 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.4513 | 135.7694 | OSM実測 | 地図 |  | 4149
2470 | C | 23 | 関西 | 関西電力送配電㈱笠田変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.294 | 135.4785 | OSM実測 | 地図 |  | 4205
2471 | C | 22 | 関西 | 関西電力(株) 揖保変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9324 | 134.5532 | OSM実測 | 地図 |  | 4179
2472 | C | 21 | 中部 | 中部電力南山変電所 | 静岡県 |  |  |  | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.681 | 138.1017 | OSM実測 | 地図 |  | 2857
2473 | C | 21 | 中部 | 中部電力坊瀬変電所 | 静岡県 |  |  |  | 4 | 4 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.6942 | 137.5161 | OSM実測 | 地図 |  | 2858
2474 | C | 21 | 中部 | 堤変電所 | 愛知県 |  |  |  | 4 | 4 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.0568 | 137.078 | OSM実測 | 地図 |  | 2872
2475 | C | 21 | 中部 | 西豊浜変電所 | 三重県 |  | 77 |  | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.5276 | 136.6774 | OSM実測 | 地図 |  | 2835
2476 | C | 19 | 東北 | 七戸変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 47 | -45 | 95.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.7054 | 141.1563 | OSM実測 | 地図 |  | 481
2477 | C | 19 | 東北 | 中村変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -49 | 94.23% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.7905 | 140.9091 | OSM実測 | 地図 |  | 491
2478 | C | 19 | 東北 | 前山変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -30 | 90.91% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.558 | 141.4272 | OSM実測 | 地図 |  | 513
2479 | C | 19 | 東北 | 原町変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -47 | 90.38% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.6421 | 140.9558 | OSM実測 | 地図 |  | 529
2480 | C | 19 | 東北 | 宮変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.0496 | 140.6611 | OSM実測 | 地図 |  | 566
2481 | C | 19 | 東北 | 宮野目変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 4 | 4 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -53 | 92.98% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.4224 | 141.1215 | OSM実測 | 地図 |  | 568
2482 | C | 19 | 東北 | 後藤野変電所 | 岩手県 |  | 66 |  | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.3127 | 141.0026 | OSM実測 | 地図 |  | 605
2483 | C | 19 | 東北 | 白石変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 57 | -54 | 94.74% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.0086 | 140.6173 | OSM実測 | 地図 |  | 674
2484 | C | 19 | 東北 | 相坂変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 5 | 5 |  | 不可 #4 | 有り | 52 | -47 | 90.38% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.5941 | 141.2404 | OSM実測 | 地図 |  | 676
2485 | C | 19 | 東北 | 築館変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 3 | 3 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -30 | 90.91% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.7372 | 141.0204 | OSM実測 | 地図 |  | 689
2486 | C | 19 | 東北 | 船越変電所 | 秋田県 |  | 66 |  | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 40 | -38 | 95% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.9171 | 139.9383 | OSM実測 | 地図 |  | 700
2487 | C | 19 | 東北 | 近川変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 2 | 2 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -26 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.1997 | 141.276 | OSM実測 | 地図 |  | 726
2488 | C | 19 | 東北 | 飯舘変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 1 | 1 |  | 不可 #4 | 有り | 37 | -36 | 97.3% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.682 | 140.7245 | OSM実測 | 地図 |  | 745
2489 | C | 18 | 中国 | 伯方変電所 | 広島県 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -35 | 92.11% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.2116 | 133.0937 | OSM実測 | 地図 |  | 4867
2490 | C | 18 | 関西 | 関西電力(株) 神岡変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 不可 #2 | 有り | 38 | -35 | 92.11% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8855 | 134.5694 | OSM実測 | 地図 |  | 4180
2491 | C | 17 | 中部 | 中部電力パワーグリッド（株）大須賀変電所 | 静岡県 |  |  |  | 1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -48 | 97.96% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6764 | 138.0021 | OSM実測 | 地図 |  | 2856
2492 | C | 17 | 中部 | 苗木変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  | 2 | 2 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -26 | 92.86% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5181 | 137.475 | OSM実測 | 地図 |  | 2833
2493 | データ無 | 39 | 東京 | 南川越変電所 | 埼玉県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | なし | 1187 | 276 | 23.25% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2060
2494 | データ無 | 39 | 東京 | 新富士21B22B変電所 | 静岡県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 228 | -34 | 14.91% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2083
2495 | データ無 | 39 | 東京 | 新富士2U変電所 | 静岡県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | なし | 754 | 70 | 9.284% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2065
2496 | データ無 | 38 | 中国 | 福山変電所 | 広島県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 57 | 5 | 8.772% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.4997 | 133.3703 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5042
2497 | データ無 | 38 | 関西 | りんくうタウン変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 62 | 2 | 3.226% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.4084 | 135.2999 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4252
2498 | データ無 | 38 | 関西 | 中之島変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 94 | 13 | 13.83% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4284
2499 | データ無 | 38 | 関西 | 兼平町変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.6828 | 135.4722 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4334
2500 | データ無 | 38 | 関西 | 大津変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | 3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4406
2501 | データ無 | 38 | 関西 | 寺町変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | 2 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4430
2502 | データ無 | 38 | 関西 | 小浜変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | なし | 15 | -1 | 6.667% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.4855 | 135.7682 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4435
2503 | データ無 | 38 | 関西 | 彩都変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 15 | 1 | 6.667% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.8569 | 135.5229 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4477
2504 | データ無 | 38 | 関西 | 新大岩変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.8748 | 135.5518 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4492
2505 | データ無 | 38 | 関西 | 新草津変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | -3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.011 | 135.9703 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4495
2506 | データ無 | 38 | 関西 | 有馬22変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | -1 | 3.226% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4511
2507 | データ無 | 38 | 関西 | 浅井変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | -4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.4288 | 136.3069 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4575
2508 | データ無 | 38 | 関西 | 石橋変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | 8 | 25.81% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4618
2509 | データ無 | 38 | 関西 | 豊郷変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | -3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.1958 | 136.2327 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4699
2510 | データ無 | 38 | 関西 | 阿倍野変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.6413 | 135.5127 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4732
2511 | データ無 | 35 | 九州 | 九州電力 北熊本変電所 | 熊本県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 326 | -49 | 15.03% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.8645 | 130.6829 | OSM実測 | 地図 |  | 5459
2512 | データ無 | 35 | 九州 | 九州電力 南熊本変電所 | 熊本県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 552 | -56 | 10.14% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.668 | 130.7649 | OSM実測 | 地図 |  | 5460
2513 | データ無 | 35 | 九州 | 九州電力緑川変電所 | 熊本県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 326 | -73 | 22.39% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.7295 | 130.7001 | OSM実測 | 地図 |  | 5465
2514 | データ無 | 35 | 九州 | 伊都変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 325 | -97 | 29.85% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5545 | 130.2267 | OSM実測 | 地図 |  | 5467
2515 | データ無 | 35 | 九州 | 住吉変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 651 | 167 | 25.65% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5889 | 130.4117 | OSM実測 | 地図 |  | 5468
2516 | データ無 | 35 | 九州 | 北熊本変電所 | 熊本県 | [6 empty] | 可 | なし | 326 | -49 | 15.03% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.8286 | 130.7217 | OSM実測 | 地図 |  | 5795
2517 | データ無 | 35 | 九州 | 南福岡変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 285 | -26 | 9.123% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5475 | 130.4879 | OSM実測 | 地図 |  | 5475
2518 | データ無 | 35 | 九州 | 大分変電所 | 大分県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 142 | -36 | 25.35% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.2292 | 131.6391 | OSM実測 | 地図 |  | 5477
2519 | データ無 | 35 | 九州 | 東福岡変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 237 | 51 | 21.52% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.6221 | 130.461 | OSM実測 | 地図 |  | 5490
2520 | データ無 | 35 | 九州 | 神水変電所 | 熊本県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | なし | 353 | 31 | 8.782% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.7835 | 130.7474 | OSM実測 | 地図 |  | 5525
2521 | データ無 | 35 | 九州 | 西福岡変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 237 | 69 | 29.11% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5327 | 130.3883 | OSM実測 | 地図 |  | 5500
2522 | データ無 | 35 | 九州 | 長崎変電所 | 長崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 213 | -4 | 1.878% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.7448 | 129.9118 | OSM実測 | 地図 |  | 5506
2523 | データ無 | 35 | 九州 | 鳥栖変電所 | 佐賀県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 465 | -139 | 29.89% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.381 | 130.4912 | OSM実測 | 地図 |  | 5510
2524 | データ無 | 34 | 東京 | 上尾変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 677 | 91 | 13.44% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.969 | 139.6117 | OSM実測 | 地図 |  | 1116
2525 | データ無 | 34 | 東京 | 八重洲変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 338 | 67 | 19.82% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2074
2526 | データ無 | 34 | 東京 | 北与野変電所 | 埼玉県 | [6 empty] | 可 | なし | 342 | 102 | 29.82% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.8886 | 139.6158 | OSM実測 | 地図 |  | 2020
2527 | データ無 | 34 | 東京 | 北多摩変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 451 | 77 | 17.07% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.6544 | 139.503 | OSM実測 | 地図 |  | 1123
2528 | データ無 | 34 | 東京 | 北新橋変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 340 | 47 | 13.82% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2075
2529 | データ無 | 34 | 東京 | 北渋谷変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 340 | 81 | 23.82% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.6639 | 139.7012 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2076
2530 | データ無 | 34 | 東京 | 北相模変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 680 | 123 | 18.09% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.5343 | 139.3674 | OSM実測 | 地図 |  | 1126
2531 | データ無 | 34 | 東京 | 千歳変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 676 | 180 | 26.63% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.6736 | 139.5889 | OSM実測 | 地図 |  | 1180
2532 | データ無 | 34 | 東京 | 南新橋変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 340 | 43 | 12.65% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2077
2533 | データ無 | 34 | 東京 | 南横浜変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 339 | 56 | 16.52% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.4043 | 139.6359 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2078
2534 | データ無 | 34 | 東京 | 南横須賀変電所 | 神奈川県 |  | 275 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 447 | 100 | 22.37% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.2151 | 139.7137 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2061
2535 | データ無 | 34 | 東京 | 南狭山変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 790 | 90 | 11.39% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.8387 | 139.4446 | OSM実測 | 地図 |  | 1132
2536 | データ無 | 34 | 東京 | 和田堀変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 453 | 82 | 18.1% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.6815 | 139.6493 | OSM実測 | 地図 |  | 1189
2537 | データ無 | 34 | 東京 | 大井ふ頭変電所 | 東京都 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 678 | 114 | 16.81% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.6137 | 139.7567 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2062
2538 | データ無 | 34 | 東京 | 常盤橋変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 335 | 53 | 15.82% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2079
2539 | データ無 | 34 | 東京 | 戸田変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 451 | 74 | 16.41% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.7941 | 139.6741 | OSM実測 | 地図 |  | 1220
2540 | データ無 | 34 | 東京 | 戸越変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 226 | 42 | 18.58% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.6175 | 139.7159 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2082
2541 | データ無 | 34 | 東京 | 新宿変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 454 | 93 | 20.48% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.691 | 139.6893 | OSM実測 | 地図 |  | 1138
2542 | データ無 | 34 | 東京 | 新座変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 1507 | 329 | 21.83% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.7952 | 139.5503 | OSM実測 | 地図 |  | 1139
2543 | データ無 | 34 | 東京 | 新野田11・12・14B変電所 | 千葉県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 680 | 133 | 19.56% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2069
2544 | データ無 | 34 | 東京 | 新野田15-17B変電所 | 千葉県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 675 | 170 | 25.19% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2070
2545 | データ無 | 34 | 東京 | 東京電力駿河変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 540 | -120 | 22.22% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.1759 | 138.692 | OSM実測 | 地図 |  | 1225
2546 | データ無 | 34 | 東京 | 東新宿変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 342 | 70 | 20.47% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.6922 | 139.7104 | OSM実測 | 地図 |  | 1141
2547 | データ無 | 34 | 東京 | 横浜変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 453 | 65 | 14.35% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2084
2548 | データ無 | 34 | 東京 | 横浜大黒変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 325 | 62 | 19.08% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2085
2549 | データ無 | 34 | 東京 | 横浜根岸変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 228 | 10 | 4.386% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.4155 | 139.6435 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2086
2550 | データ無 | 34 | 東京 | 藤沢変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  |  |  |  | 可 | なし | 681 | 151 | 22.17% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.3665 | 139.4541 | OSM実測 | 地図 |  | 1900
2551 | データ無 | 34 | 東京 | 西厚木変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 228 | 66 | 28.95% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.4266 | 139.3458 | OSM実測 | 地図 |  | 1272
2552 | データ無 | 34 | 東京 | 西相模変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 679 | -53 | 7.806% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.2923 | 139.1178 | OSM実測 | 地図 |  | 1275
2553 | データ無 | 34 | 東京 | 角筈変電所 | 東京都 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 339 | 66 | 19.47% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.6935 | 139.7045 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2088
2554 | データ無 | 34 | 東京 | 関内変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 337 | 75 | 22.26% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 35.4451 | 139.6387 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2089
2555 | データ無 | 34 | 東京 | 青梅変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 680 | 41 | 6.029% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.7947 | 139.317 | OSM実測 | 地図 |  | 1159
2556 | データ無 | 34 | 東京 | 駿東変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 582 | 65 | 11.17% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 35.1384 | 138.8797 | OSM実測 | 地図 |  | 1286
2557 | データ無 | 34 | 東北 | 亀塚浜変電所 | 新潟県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -20 | 17.54% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 37.9962 | 139.2395 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 798
2558 | データ無 | 34 | 東北 | 寄居浜変電所 | 新潟県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 114 | 24 | 21.05% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 37.9258 | 139.0308 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 803
2559 | データ無 | 34 | 東北 | 西新潟変電所 | 新潟県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 342 | 44 | 12.87% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 37.897 | 139.0205 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 811
2560 | データ無 | 34 | 東北 | 錦町変電所 | 宮城県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 114 | 23 | 20.18% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 813
2561 | データ無 | 33 | 中国 | 尾道変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | なし | 28 | 2 | 7.143% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.4221 | 133.1783 | OSM実測 | 地図 |  | 4813
2562 | データ無 | 33 | 中国 | 岩国変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -28 | 24.56% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.1691 | 132.1974 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4965
2563 | データ無 | 33 | 中国 | 津田変電所 | 島根県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 68 | -3 | 4.412% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 35.4622 | 133.0817 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5006
2564 | データ無 | 33 | 中国 | 玉島火力変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -10 | 17.54% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.5178 | 133.6873 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5021
2565 | データ無 | 33 | 中国 | 西岡山変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -18 | 18.95% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6684 | 133.8819 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5061
2566 | データ無 | 33 | 東京 | 西東京変電所 | 東京都 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | なし | 800 | -470 | 58.75% | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2071
2567 | データ無 | 33 | 関西 | 六甲I変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 6 | 19.35% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4332
2568 | データ無 | 33 | 関西 | 兵庫変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 2 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6667 | 135.1596 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4333
2569 | データ無 | 33 | 関西 | 堅田変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | なし | 31 | 3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.1161 | 135.9104 | OSM実測 | 地図 |  | 3971
2570 | データ無 | 33 | 関西 | 大砂後変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 1 | 3.226% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4407
2571 | データ無 | 33 | 関西 | 安堵変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 2 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.5968 | 135.7544 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4425
2572 | データ無 | 33 | 関西 | 尼東変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | -3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7054 | 135.4017 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4439
2573 | データ無 | 33 | 関西 | 松ヶ崎変電所 | 京都府 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | なし | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.0644 | 135.7917 | OSM実測 | 地図 |  | 4007
2574 | データ無 | 33 | 関西 | 正法寺変電所 | 滋賀県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 31 | 3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.2576 | 136.2757 | OSM実測 | 地図 |  | 3916
2575 | データ無 | 33 | 関西 | 浅香山変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | なし | 59 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.5864 | 135.4962 | OSM実測 | 地図 |  | 4017
2576 | データ無 | 33 | 関西 | 湊川変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6517 | 135.1541 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4585
2577 | データ無 | 33 | 関西 | 牧野変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 可 | なし | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.8422 | 135.6616 | OSM実測 | 地図 |  | 4130
2578 | データ無 | 33 | 関西 | 神戸港変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 62 | 4 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6896 | 135.1999 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4624
2579 | データ無 | 33 | 関西 | 篠原変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 15 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4642
2580 | データ無 | 33 | 関西 | 薬師変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 15 | 4 | 26.67% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4676
2581 | データ無 | 33 | 関西 | 西院変電所 | 京都府 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | なし | 47 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.0016 | 135.7231 | OSM実測 | 地図 |  | 4052
2582 | データ無 | 33 | 関西 | 野江電力所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 94 | 12 | 12.77% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.704 | 135.5382 | OSM実測 | 地図 |  | 3922
2583 | データ無 | 33 | 関西 | 関西電力送配電 富田変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 可 | なし | 47 | 2 | 4.255% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.8328 | 135.5717 | OSM実測 | 地図 |  | 4192
2584 | データ無 | 33 | 関西 | 養父変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 2 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 35.3744 | 134.7871 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4738
2585 | データ無 | 33 | 関西 | 高塚山変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 74 | 12 | 16.22% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.727 | 135.0209 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4743
2586 | データ無 | 33 | 関西 | 高月町変電所 | 滋賀県 | [6 empty] | 可 | なし | 31 | -7 | 22.58% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.4761 | 136.2323 | OSM実測 | 地図 |  | 4210
2587 | データ無 | 33 | 関西 | 高田変電所 | 奈良県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | なし | 31 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.5211 | 135.7447 | OSM実測 | 地図 |  | 4070
2588 | データ無 | 32 | 中部 | 下広井変電所 | 愛知県 |  | 275 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 213 | 31 | 14.55% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2900
2589 | データ無 | 32 | 中部 | 亀山変電所 | 三重県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -61 | 17.13% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.8495 | 136.4499 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2903
2590 | データ無 | 32 | 中部 | 八帖変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | 3 | 7.143% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.9599 | 137.1537 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3050
2591 | データ無 | 32 | 中部 | 六郷変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 128 | 12 | 9.375% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.2003 | 136.9317 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3059
2592 | データ無 | 32 | 中部 | 北信変電所 | 長野県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 290 | -76 | 26.21% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 36.56 | 138.1107 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2920
2593 | データ無 | 32 | 中部 | 北豊田変電所 | 愛知県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 1154 | -44 | 3.813% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1439 | 137.1172 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2904
2594 | データ無 | 32 | 中部 | 南箕輪変電所 | 長野県 |  | 154 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 71 | 4 | 5.634% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.861 | 137.9703 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2926
2595 | データ無 | 32 | 中部 | 名城変電所 | 愛知県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 641 | 41 | 6.396% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1827 | 136.8973 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2905
2596 | データ無 | 32 | 中部 | 四日市火力変電所 | 三重県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 280 | -30 | 10.71% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.9752 | 136.6466 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2927
2597 | データ無 | 32 | 中部 | 四港変電所 | 三重県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.94 | 136.6265 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3125
2598 | データ無 | 32 | 中部 | 安倍変電所 | 静岡県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -17 | 2.652% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.9941 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2906
2599 | データ無 | 32 | 中部 | 岩村田変電所 | 長野県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 36.2744 | 138.4715 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3221
2600 | データ無 | 32 | 中部 | 川越変電所 | 三重県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 355 | -9 | 2.535% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2908
2601 | データ無 | 32 | 中部 | 布池変電所 | 愛知県 |  | 154 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 213 | 45 | 21.13% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1756 | 136.9242 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2937
2602 | データ無 | 32 | 中部 | 末広変電所 | 三重県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | 6 | 14.29% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.8591 | 136.5667 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3310
2603 | データ無 | 32 | 中部 | 東海変電所 | 愛知県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -6 | 0.936% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.049 | 136.9008 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2910
2604 | データ無 | 32 | 中部 | 松ケ枝変電所 | 愛知県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 641 | 50 | 7.8% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2911
2605 | データ無 | 32 | 中部 | 津島変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1806 | 136.74 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3376
2606 | データ無 | 32 | 中部 | 烏森変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 71 | 6 | 8.451% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1581 | 136.8614 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3395
2607 | データ無 | 32 | 中部 | 牛島町変電所 | 愛知県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 427 | 69 | 16.16% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2912
2608 | データ無 | 32 | 中部 | 玉川変電所 | 愛知県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -45 | 15.79% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.8032 | 137.4426 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2952
2609 | データ無 | 32 | 中部 | 瑞穂変電所 | 愛知県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 285 | 31 | 10.88% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1213 | 136.9394 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2953
2610 | データ無 | 32 | 中部 | 碧南変電所 | 愛知県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 1026 | -63 | 6.14% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.8421 | 136.9645 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2914
2611 | データ無 | 32 | 中部 | 稲永変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.0852 | 136.8546 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3460
2612 | データ無 | 32 | 中部 | 米沢水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 14 | 1 | 7.143% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3486
2613 | データ無 | 32 | 中部 | 蘇原変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.4091 | 136.8672 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3543
2614 | データ無 | 32 | 中部 | 西掛川変電所 | 静岡県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | -8 | 19.05% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.7716 | 137.9728 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3561
2615 | データ無 | 32 | 中部 | 豊橋変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | 1 | 2.381% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.7957 | 137.3888 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3576
2616 | データ無 | 32 | 中部 | 豊田変電所 | 静岡県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | 5 | 11.9% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.9811 | 138.4104 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3577
2617 | データ無 | 32 | 中部 | 野口変電所 | 静岡県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 4 | 14.29% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.7169 | 137.7352 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3599
2618 | データ無 | 32 | 中部 | 金山変電所 | 愛知県 |  | 275 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 213 | 25 | 11.74% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.1438 | 136.9093 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2915
2619 | データ無 | 32 | 中部 | 飛島変電所 | 愛知県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -48 | 16.84% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 35.034 | 136.8283 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2963
2620 | データ無 | 32 | 中部 | 高山変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 85 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 36.1624 | 137.2687 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2967
2621 | データ無 | 32 | 中部 | 鵜方変電所 | 三重県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 7 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 34.3382 | 136.8163 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3667
2622 | データ無 | 30 | 九州 | 九州電力 古賀変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -88 | 29.73% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.7215 | 130.4658 | OSM実測 | 地図 |  | 5461
2623 | データ無 | 30 | 九州 | 北長崎変電所 | 長崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -49 | 13.76% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 32.822 | 129.8349 | OSM実測 | 地図 |  | 5473
2624 | データ無 | 30 | 九州 | 菊陽(22kV)変電所 |  |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 #4 | なし | 57 | -1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5963
2625 | データ無 | 30 | 九州 | 西谷変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | 54 | 15.17% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8275 | 130.8501 | OSM実測 | 地図 |  | 5501
2626 | データ無 | 29 | 九州 | 九州電力 木佐木変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 572 | -231 | 40.38% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2112 | 130.4486 | OSM実測 | 地図 |  | 5463
2627 | データ無 | 29 | 九州 | 弓削変電所 | 熊本県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 296 | -173 | 58.45% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.8482 | 130.7853 | OSM実測 | 地図 |  | 5481
2628 | データ無 | 29 | 九州 | 苓北変電所 |  |  | 500 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -153 | 51.69% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5800
2629 | データ無 | 29 | 九州 | 諫早変電所 | 長崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 538 | -287 | 53.35% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.8307 | 130.0197 | OSM実測 | 地図 |  | 5502
2630 | データ無 | 29 | 九州 | 赤坂変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 285 | 103 | 36.14% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.5878 | 130.3897 | OSM実測 | 地図 |  | 5503
2631 | データ無 | 29 | 東京 | 上野変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 670 | 110 | 16.42% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7271 | 139.7898 | OSM実測 | 地図 |  | 1117
2632 | データ無 | 29 | 東京 | 下総変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 676 | 151 | 22.34% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7008 | 139.9629 | OSM実測 | 地図 |  | 1165
2633 | データ無 | 29 | 東京 | 世田谷変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 683 | 183 | 26.79% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6317 | 139.6502 | OSM実測 | 地図 |  | 1118
2634 | データ無 | 29 | 東京 | 中相模変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 682 | 142 | 20.82% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.418 | 139.4094 | OSM実測 | 地図 |  | 1120
2635 | データ無 | 29 | 東京 | 京北変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 682 | 120 | 17.6% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.8282 | 139.7857 | OSM実測 | 地図 |  | 1121
2636 | データ無 | 29 | 東京 | 北東京変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2073 | 259 | 12.49% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36.0264 | 139.6911 | OSM実測 | 地図 |  | 1124
2637 | データ無 | 29 | 東京 | 北葛飾変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1018 | 216 | 21.22% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.8699 | 139.8705 | OSM実測 | 地図 |  | 1128
2638 | データ無 | 29 | 東京 | 南大田変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 454 | 133 | 29.3% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5484 | 139.7332 | OSM実測 | 地図 |  | 1183
2639 | データ無 | 29 | 東京 | 城南変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 679 | 35 | 5.155% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.673 | 139.7231 | OSM実測 | 地図 |  | 1133
2640 | データ無 | 29 | 東京 | 埼玉変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 538 | -143 | 26.58% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36.081 | 139.4948 | OSM実測 | 地図 |  | 1191
2641 | データ無 | 29 | 東京 | 塩浜変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -30 | 17.54% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.527 | 139.7479 | OSM実測 | 地図 |  | 1493
2642 | データ無 | 29 | 東京 | 墨東変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 682 | 183 | 26.83% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6985 | 139.8202 | OSM実測 | 地図 |  | 1134
2643 | データ無 | 29 | 東京 | 天王洲変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 682 | 95 | 13.93% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6217 | 139.757 | OSM実測 | 地図 |  | 1195
2644 | データ無 | 29 | 東京 | 小松川変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 446 | 64 | 14.35% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6874 | 139.8694 | OSM実測 | 地図 |  | 1208
2645 | データ無 | 29 | 東京 | 岩槻変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 554 | 89 | 16.06% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.9237 | 139.7189 | OSM実測 | 地図 |  | 1211
2646 | データ無 | 29 | 東京 | 川崎変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 449 | 101 | 22.49% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5289 | 139.6875 | OSM実測 | 地図 |  | 1214
2647 | データ無 | 29 | 東京 | 常盤台変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 453 | 121 | 26.71% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7575 | 139.6912 | OSM実測 | 地図 |  | 1215
2648 | データ無 | 29 | 東京 | 旭変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 451 | 60 | 13.3% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5289 | 139.6512 | OSM実測 | 地図 |  | 1223
2649 | データ無 | 29 | 東京 | 東八潮変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 435 | 75 | 17.24% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.828 | 139.8365 | OSM実測 | 地図 |  | 1227
2650 | データ無 | 29 | 東京 | 東内幸町変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 681 | 120 | 17.62% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6701 | 139.7585 | OSM実測 | 地図 |  | 1140
2651 | データ無 | 29 | 東京 | 東川崎変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  |  |  |  | 可 | 有り | 340 | -85 | 25% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5147 | 139.7599 | OSM実測 | 地図 |  | 1700
2652 | データ無 | 29 | 東京 | 東葛変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 565 | 126 | 22.3% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.8569 | 139.9357 | OSM実測 | 地図 |  | 1233
2653 | データ無 | 29 | 東京 | 橋本変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 872 | 86 | 9.862% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5913 | 139.3421 | OSM実測 | 地図 |  | 1241
2654 | データ無 | 29 | 東京 | 水道橋変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 668 | 165 | 24.7% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7003 | 139.7523 | OSM実測 | 地図 |  | 1143
2655 | データ無 | 29 | 東京 | 永代橋変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 682 | 160 | 23.46% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6756 | 139.7844 | OSM実測 | 地図 |  | 1144
2656 | データ無 | 29 | 東京 | 江戸川変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | 38 | 22.22% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7564 | 139.845 | OSM実測 | 地図 |  | 1247
2657 | データ無 | 29 | 東京 | 江東変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 846 | 136 | 16.08% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6634 | 139.8404 | OSM実測 | 地図 |  | 1145
2658 | データ無 | 29 | 東京 | 池上変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 680 | 132 | 19.41% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5694 | 139.6965 | OSM実測 | 地図 |  | 1146
2659 | データ無 | 29 | 東京 | 田端変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 389 | 83 | 21.34% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.747 | 139.7658 | OSM実測 | 地図 |  | 1254
2660 | データ無 | 29 | 東京 | 笹目変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 454 | 77 | 16.96% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.8245 | 139.6575 | OSM実測 | 地図 |  | 1260
2661 | データ無 | 29 | 東京 | 花畑変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 664 | 139 | 20.93% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7795 | 139.819 | OSM実測 | 地図 |  | 1267
2662 | データ無 | 29 | 東京 | 花見川変電所 | 千葉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 787 | 234 | 29.73% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6688 | 140.0718 | OSM実測 | 地図 |  | 1150
2663 | データ無 | 29 | 東京 | 荏田変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | 82 | 23.98% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5549 | 139.5491 | OSM実測 | 地図 |  | 1151
2664 | データ無 | 29 | 東京 | 西越谷変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 678 | 22 | 3.245% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.8905 | 139.751 | OSM実測 | 地図 |  | 1155
2665 | データ無 | 29 | 東京 | 豊島変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 674 | 121 | 17.95% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7286 | 139.7202 | OSM実測 | 地図 |  | 1156
2666 | データ無 | 29 | 東京 | 釜無白根変電所 | 山梨県 | [6 empty] | 可 | 有り | 226 | -50 | 22.12% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6442 | 138.4957 | OSM実測 | 地図 |  | 2056
2667 | データ無 | 29 | 東京 | 高輪変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 680 | 152 | 22.35% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6349 | 139.7339 | OSM実測 | 地図 |  | 1160
2668 | データ無 | 29 | 東京 | 鳩ヶ谷変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 609 | 130 | 21.35% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.822 | 139.7364 | OSM実測 | 地図 |  | 1288
2669 | データ無 | 29 | 東京 | 鹿島変電所 | 千葉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 512 | -100 | 19.53% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.8967 | 140.6566 | OSM実測 | 地図 |  | 1161
2670 | データ無 | 29 | 東北 | 三条変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -67 | 19.59% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.6024 | 138.9661 | OSM実測 | 地図 |  | 419
2671 | データ無 | 29 | 東北 | 中仙台変電所 | 宮城県 |  | 66 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -27 | 15.79% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.2655 | 140.8783 | OSM実測 | 地図 |  | 489
2672 | データ無 | 29 | 東北 | 中新潟変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | 33 | 11.58% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.9202 | 139.0922 | OSM実測 | 地図 |  | 423
2673 | データ無 | 29 | 東北 | 中越変電所 | 新潟県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1026 | 30 | 2.924% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.4836 | 139.0421 | OSM実測 | 地図 |  | 393
2674 | データ無 | 29 | 東北 | 五ツ橋変電所 | 宮城県 | [6 empty] | 可 | 有り | 217 | 61 | 28.11% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.2519 | 140.8827 | OSM実測 | 地図 |  | 759
2675 | データ無 | 29 | 東北 | 仙台変電所 | 宮城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 807 | -68 | 8.426% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.319 | 140.9075 | OSM実測 | 地図 |  | 395
2676 | データ無 | 29 | 東北 | 南仙台変電所 | 宮城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 266 | 2 | 0.7519% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.2158 | 140.8967 | OSM実測 | 地図 |  | 436
2677 | データ無 | 29 | 東北 | 南新潟変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 210 | -3 | 1.429% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.7053 | 138.8725 | OSM実測 | 地図 |  | 438
2678 | データ無 | 29 | 東北 | 南津軽変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | 21 | 9.211% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.585 | 140.546 | OSM実測 | 地図 |  | 439
2679 | データ無 | 29 | 東北 | 南魚沼変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36.9911 | 138.8174 | OSM実測 | 地図 |  | 441
2680 | データ無 | 29 | 東北 | 名取変電所 | 宮城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -123 | 23.98% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.1647 | 140.8507 | OSM実測 | 地図 |  | 397
2681 | データ無 | 29 | 東北 | 名取開閉所 | 宮城県 |  | 66 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -123 | 23.98% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.1579 | 140.8605 | OSM実測 | 地図 |  | 531
2682 | データ無 | 29 | 東北 | 山形変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | 29 | 10.18% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.2561 | 140.282 | OSM実測 | 地図 |  | 446
2683 | データ無 | 29 | 東北 | 新津変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 300 | 30 | 10% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.8073 | 139.141 | OSM実測 | 地図 |  | 452
2684 | データ無 | 29 | 東北 | 東上越変電所 | 新潟県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.1883 | 138.3734 | OSM実測 | 地図 |  | 402
2685 | データ無 | 29 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)中新潟変電所 | 新潟県 | [6 empty] | 可 | 有り | 285 | 33 | 11.58% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.9203 | 139.0928 | OSM実測 | 地図 |  | 770
2686 | データ無 | 29 | 東北 | 東山形変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | 50 | 21.93% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.2377 | 140.383 | OSM実測 | 地図 |  | 456
2687 | データ無 | 29 | 東北 | 東若林変電所 | 宮城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | 20 | 11.7% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.2356 | 140.9518 | OSM実測 | 地図 |  | 458
2688 | データ無 | 29 | 東北 | 浦町変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | 36 | 21.05% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.8097 | 140.7524 | OSM実測 | 地図 |  | 461
2689 | データ無 | 29 | 東北 | 若松変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -52 | 22.81% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.497 | 139.8949 | OSM実測 | 地図 |  | 466
2690 | データ無 | 29 | 東北 | 西村山変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | 13 | 7.602% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 38.4601 | 140.308 | OSM実測 | 地図 |  | 467
2691 | データ無 | 29 | 東北 | 長岡変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | 18 | 5.263% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.4426 | 138.8659 | OSM実測 | 地図 |  | 475
2692 | データ無 | 29 | 東北 | 魚沼変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -62 | 27.19% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 37.1493 | 138.7357 | OSM実測 | 地図 |  | 479
2693 | データ無 | 28 | 中国 | 南岡山変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -1 | 1.053% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.6137 | 133.938 | OSM実測 | 地図 |  | 4796
2694 | データ無 | 28 | 中国 | 東三原変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | なし | 33 | -4 | 12.12% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.3999 | 133.0997 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4991
2695 | データ無 | 28 | 中国 | 水島変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -2 | 2.105% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.5277 | 133.7261 | OSM実測 | 地図 |  | 4825
2696 | データ無 | 28 | 北陸 | 押水変電所 | 石川県 |  | 77 | 66 |  |  |  | 不可 #3 | なし | 95 | 13 | 13.68% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 36.8271 | 136.7682 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3758
2697 | データ無 | 28 | 北陸 | 東金沢変電所 | 石川県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #3 | なし | 24 | 1 | 4.167% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 36.5552 | 136.6811 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3764
2698 | データ無 | 28 | 北陸 | 織田変電所 | 福井県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #3 | なし | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.9642 | 136.0587 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3782
2699 | データ無 | 28 | 東京 | 信濃川変電所 | 新潟県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -114 | 50% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2058
2700 | データ無 | 28 | 東京 | 千葉印西変電所 | 千葉県 |  | 275 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 676 | -225 | 33.28% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 35.8183 | 140.1593 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2059
2701 | データ無 | 28 | 東京 | 南多摩変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 894 | 358 | 40.04% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.6761 | 139.3583 | OSM実測 | 地図 |  | 1130
2702 | データ無 | 28 | 東京 | 岳南変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 453 | -171 | 37.75% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.1495 | 138.6825 | OSM実測 | 地図 |  | 1212
2703 | データ無 | 28 | 東京 | 戸塚1,2変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 228 | 91 | 39.91% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2080
2704 | データ無 | 28 | 東京 | 戸塚3,4,5変電所 | 神奈川県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 393 | 121 | 30.79% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2081
2705 | データ無 | 28 | 東京 | 新富士3U変電所 | 静岡県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | なし | 884 | -788 | 89.14% | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2066
2706 | データ無 | 28 | 東京 | 東毛変電所 | 群馬県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 699 | -403 | 57.65% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36.2991 | 139.3287 | OSM実測 | 地図 |  | 1142
2707 | データ無 | 28 | 東京 | 武蔵野変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 679 | 228 | 33.58% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7589 | 139.5629 | OSM実測 | 地図 |  | 1244
2708 | データ無 | 28 | 東京 | 湘南変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 607 | 190 | 31.3% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.359 | 139.3438 | OSM実測 | 地図 |  | 1252
2709 | データ無 | 28 | 東京 | 練馬変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 682 | 209 | 30.65% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.7367 | 139.647 | OSM実測 | 地図 |  | 1149
2710 | データ無 | 28 | 東京 | 豊岡変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 512 | 201 | 39.26% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.8219 | 139.3701 | OSM実測 | 地図 |  | 1278
2711 | データ無 | 28 | 東北 | 秋田中央変電所 | 秋田県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -55 | 32.16% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 810
2712 | データ無 | 28 | 関西 | 三国変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 85 | 5 | 5.882% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4261
2713 | データ無 | 28 | 関西 | 三山木変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 42 | -6 | 14.29% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.7847 | 135.7864 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4263
2714 | データ無 | 28 | 関西 | 上牧変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | 2 | 3.509% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.8622 | 135.6559 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4273
2715 | データ無 | 28 | 関西 | 丹南変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 59 | -6 | 10.17% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 35.0604 | 135.1894 | OSM実測 | 地図 |  | 3930
2716 | データ無 | 28 | 関西 | 九条変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 85 | 7 | 8.235% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.6704 | 135.4751 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4305
2717 | データ無 | 28 | 関西 | 二色浜変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4307
2718 | データ無 | 28 | 関西 | 南淡変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 28 | -8 | 28.57% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4366
2719 | データ無 | 28 | 関西 | 唐崎変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -6 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.8086 | 135.6089 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4380
2720 | データ無 | 28 | 関西 | 城陽変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -13 | 22.81% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.8435 | 135.7896 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4388
2721 | データ無 | 28 | 関西 | 大宮変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -6 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.0436 | 135.7524 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4402
2722 | データ無 | 28 | 関西 | 広田変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.754 | 135.3532 | OSM実測 | 地図 |  | 3986
2723 | データ無 | 28 | 関西 | 松原変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.5738 | 135.5549 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4530
2724 | データ無 | 28 | 関西 | 柏木変電所 | 滋賀県 | [6 empty] | 可 | 有り | 62 | 4 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.987 | 136.1665 | OSM実測 | 地図 |  | 4119
2725 | データ無 | 28 | 関西 | 浜田変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 31 | -3 | 9.677% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7822 | 134.5764 | OSM実測 | 地図 |  | 4019
2726 | データ無 | 28 | 関西 | 温泉変電所 | 鳥取県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 31 | -9 | 29.03% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 35.5423 | 134.5068 | OSM実測 | 地図 |  | 4025
2727 | データ無 | 28 | 関西 | 甲西変電所 | 滋賀県 | [6 empty] | 可 | 有り | 31 | 2 | 6.452% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 35.0049 | 136.0687 | OSM実測 | 地図 |  | 4133
2728 | データ無 | 28 | 関西 | 神足変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | 5 | 8.772% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 34.9265 | 135.7027 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4625
2729 | データ無 | 28 | 関西 | 芹川変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 35.2646 | 136.2473 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4664
2730 | データ無 | 28 | 関西 | 須磨変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 31 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.6748 | 135.1185 | OSM実測 | 地図 |  | 4065
2731 | データ無 | 27 | 中国 | 新市変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 42 | -29 | 69.05% | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34.5527 | 133.269 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4984
2732 | データ無 | 27 | 中国 | 水島火力変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 157 | -55 | 35.03% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.5081 | 133.7474 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5000
2733 | データ無 | 27 | 中国 | 玉野変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 190 | -110 | 57.89% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.502 | 133.8941 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5022
2734 | データ無 | 27 | 中国 | 総社変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | なし | 57 | -18 | 31.58% | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.6848 | 133.7377 | OSM実測 | 地図 |  | 4830
2735 | データ無 | 27 | 中国 | 西江原変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | -15 | 35.71% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.6022 | 133.4876 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5063
2736 | データ無 | 27 | 中部 | 七宝変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -28 | 9.825% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1609 | 136.7841 | OSM実測 | 地図 |  | 2766
2737 | データ無 | 27 | 中部 | 三好変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 可 | 有り | 641 | -147 | 22.93% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0732 | 137.0645 | OSM実測 | 地図 |  | 2840
2738 | データ無 | 27 | 中部 | 中川変電所 | 愛知県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 128 | 10 | 7.812% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1243 | 136.8674 | OSM実測 | 地図 |  | 2802
2739 | データ無 | 27 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 日進変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | 32 | 6.238% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1305 | 137.0093 | OSM実測 | 地図 |  | 2768
2740 | データ無 | 27 | 中部 | 中部電力鷲津変電所 | 静岡県 | [6 empty] | 可 | 有り | 28 | -8 | 28.57% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.7166 | 137.5342 | OSM実測 | 地図 |  | 2861
2741 | データ無 | 27 | 中部 | 加納変電所 | 岐阜県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -7 | 2.456% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.4071 | 136.7362 | OSM実測 | 地図 |  | 2771
2742 | データ無 | 27 | 中部 | 北一宮変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -77 | 15.01% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.3277 | 136.8209 | OSM実測 | 地図 |  | 2772
2743 | データ無 | 27 | 中部 | 北刈谷変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 428 | -15 | 3.505% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0193 | 137.017 | OSM実測 | 地図 |  | 2773
2744 | データ無 | 27 | 中部 | 南大垣変電所 | 岐阜県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -58 | 20.35% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.3406 | 136.6086 | OSM実測 | 地図 |  | 2776
2745 | データ無 | 27 | 中部 | 南安城変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 可 | 有り | 428 | -19 | 4.439% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8914 | 137.0365 | OSM実測 | 地図 |  | 2865
2746 | データ無 | 27 | 中部 | 南武平町変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 可 | 有り | 285 | 38 | 13.33% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1649 | 136.9107 | OSM実測 | 地図 |  | 2867
2747 | データ無 | 27 | 中部 | 名北変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -2 | 0.312% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2148 | 136.943 | OSM実測 | 地図 |  | 2778
2748 | データ無 | 27 | 中部 | 大屋変電所 | 長野県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.3711 | 138.2987 | OSM実測 | 地図 |  | 2813
2749 | データ無 | 27 | 中部 | 大府変電所 | 愛知県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0106 | 136.9538 | OSM実測 | 地図 |  | 2814
2750 | データ無 | 27 | 中部 | 大高変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | 33 | 6.433% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0554 | 136.9523 | OSM実測 | 地図 |  | 2781
2751 | データ無 | 27 | 中部 | 寛政変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | 32 | 6.238% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1003 | 136.8586 | OSM実測 | 地図 |  | 2783
2752 | データ無 | 27 | 中部 | 小牧変電所 | 愛知県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 71 | 4 | 5.634% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2967 | 136.9193 | OSM実測 | 地図 |  | 2817
2753 | データ無 | 27 | 中部 | 岡崎変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | 4 | 0.7797% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.9675 | 137.1227 | OSM実測 | 地図 |  | 2784
2754 | データ無 | 27 | 中部 | 岡谷変電所 | 長野県 | [6 empty] | 可 | 有り | 28 | 2 | 7.143% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.0782 | 138.0441 | OSM実測 | 地図 |  | 2879
2755 | データ無 | 27 | 中部 | 岩倉変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -11 | 2.144% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2615 | 136.8717 | OSM実測 | 地図 |  | 2785
2756 | データ無 | 27 | 中部 | 岩塚変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 363 | 5 | 1.377% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1611 | 136.8391 | OSM実測 | 地図 |  | 2786
2757 | データ無 | 27 | 中部 | 幸田変電所 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -111 | 17.32% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8706 | 137.1874 | OSM実測 | 地図 |  | 2749
2758 | データ無 | 27 | 中部 | 新北信変電所 | 長野県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 769 | -167 | 21.72% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 36.741 | 138.2944 | OSM実測 | 地図 |  | 2750
2759 | データ無 | 27 | 中部 | 昭和町変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 213 | 18 | 8.451% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0831 | 136.9006 | OSM実測 | 地図 |  | 2788
2760 | データ無 | 27 | 中部 | 東清水変電所 | 静岡県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -102 | 28.65% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0578 | 138.5001 | OSM実測 | 地図 |  | 2754
2761 | データ無 | 27 | 中部 | 松島変電所 | 長野県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 128 | -20 | 15.62% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.9223 | 137.9742 | OSM実測 | 地図 |  | 2789
2762 | データ無 | 27 | 中部 | 枇杷島変電所 | 愛知県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 47 | 3 | 6.383% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.21 | 136.8749 | OSM実測 | 地図 |  | 2823
2763 | データ無 | 27 | 中部 | 水主町変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 256 | 42 | 16.41% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.1604 | 136.8921 | OSM実測 | 地図 |  | 2790
2764 | データ無 | 27 | 中部 | 清水変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 470 | 7 | 1.489% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0167 | 138.4547 | OSM実測 | 地図 |  | 2792
2765 | データ無 | 27 | 中部 | 磐田変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -90 | 17.54% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.7737 | 137.8529 | OSM実測 | 地図 |  | 2795
2766 | データ無 | 27 | 中部 | 羽黒変電所 | 岐阜県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 47 | 2 | 4.255% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.3581 | 136.9611 | OSM実測 | 地図 |  | 2831
2767 | データ無 | 27 | 中部 | 西尾変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 可 | 有り | 42 | 1 | 2.381% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8703 | 137.0602 | OSM実測 | 地図 |  | 2891
2768 | データ無 | 27 | 中部 | 豊川変電所 | 愛知県 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 42 | 2 | 4.762% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.844 | 137.3716 | OSM実測 | 地図 |  | 2836
2769 | データ無 | 27 | 中部 | 豊川変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 可 | 有り | 42 | 2 | 4.762% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 34.8293 | 137.4043 | OSM実測 | 地図 |  | 2893
2770 | データ無 | 27 | 中部 | 電源名古屋 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 332 | -19 | 5.723% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.2647 | 136.9943 | OSM実測 | 地図 |  | 2762
2771 | データ無 | 27 | 中部 | 駿河変電所 | 静岡県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -65 | 18.26% | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 35.0636 | 138.3613 | OSM実測 | 地図 |  | 2764
2772 | データ無 | 27 | 関西 | 市変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 31 | -20 | 64.52% | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4463
2773 | データ無 | 27 | 関西 | 桜谷変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | -11 | 35.48% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 35.0372 | 136.2412 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4542
2774 | データ無 | 26 | 中部 | 久々野水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 213 | -101 | 47.42% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2917
2775 | データ無 | 26 | 中部 | 南磐田変電所 | 静岡県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -250 | 48.73% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 34.7119 | 137.8983 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2925
2776 | データ無 | 26 | 中部 | 志太変電所 | 静岡県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -175 | 34.11% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 34.8175 | 138.247 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2939
2777 | データ無 | 26 | 中部 | 河和変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -39 | 41.05% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 34.7773 | 136.9043 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3369
2778 | データ無 | 26 | 中部 | 津変電所 | 三重県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 14 | -5 | 35.71% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 34.7155 | 136.4852 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3375
2779 | データ無 | 26 | 中部 | 飯田変電所 | 長野県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 256 | -101 | 39.45% | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 35.5278 | 137.8652 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2965
2780 | データ無 | 25 | 九州 | 上椎葉変電所 |  |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | なし | 178 | -168 | 94.38% | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5802
2781 | データ無 | 25 | 九州 | 久留米変電所;久留米工務所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 不可 #3 | なし | 285 | 5 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.2999 | 130.5095 | OSM実測 | 地図 |  | 5458
2782 | データ無 | 25 | 九州 | 広崎変電所 | 熊本県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #4 | なし | 47 | -11 | 23.4% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.7804 | 130.7877 | OSM実測 | 地図 |  | 5657
2783 | データ無 | 25 | 九州 | 東九州変電所 | 大分県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 3563 | -485 | 13.61% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.1342 | 131.7293 | OSM実測 | 地図 |  | 5452
2784 | データ無 | 25 | 九州 | 百道変電所 | 福岡県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #4 | なし | 76 | 14 | 18.42% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5883 | 130.345 | OSM実測 | 地図 |  | 5720
2785 | データ無 | 25 | 九州 | 豊前変電所 | 福岡県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 1187 | -282 | 23.76% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.6082 | 131.0153 | OSM実測 | 地図 |  | 5454
2786 | データ無 | 25 | 九州 | 須崎変電所 | 福岡県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #4 | なし | 85 | 4 | 4.706% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33.5958 | 130.3974 | OSM実測 | 地図 |  | 5773
2787 | データ無 | 25 | 北海道 | 南九条変電所 | 北海道 | 北海道札幌市豊平区 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 299 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.046 | 141.37 | 推定 | 地図 |  | 21
2788 | データ無 | 25 | 北海道 | 南札幌変電所 | 北海道 | 北海道札幌市南区 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 389 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.01 | 141.39 | 推定 | 地図 |  | 22
2789 | データ無 | 25 | 北海道 | 南町変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.53 | 141.94 | 推定 | 地図 |  | 113
2790 | データ無 | 25 | 北海道 | 恵庭変電所 | 北海道 | 北海道恵庭市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 299 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 42.89 | 141.58 | 推定 | 地図 |  | 28
2791 | データ無 | 25 | 北海道 | 東岩見沢変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 可 | 有り |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.2053 | 141.7833 | OSM実測 | 地図 |  | 224
2792 | データ無 | 25 | 北海道 | 篠路変電所 | 北海道 | 北海道札幌市北区 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 200 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.128 | 141.38 | 推定 | 地図 |  | 35
2793 | データ無 | 25 | 北海道 | 苗穂変電所 | 北海道 | 北海道札幌市東区 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 398 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.0926 | 141.4032 | OSM実測 | 地図 |  | 36
2794 | データ無 | 25 | 北海道 | 西小樽変電所 | 北海道 | 北海道小樽市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 198 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.18 | 141.02 | 推定 | 地図 |  | 42
2795 | データ無 | 24 | 九州 | 大村変電所 | 長崎県 | [6 empty] | 可 | 有り | 106 | -60 | 56.6% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.9687 | 129.9389 | OSM実測 | 地図 |  | 5796
2796 | データ無 | 24 | 九州 | 小豆崎変電所 |  |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 #4 | なし | 28 | -15 | 53.57% | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32.8516 | 130.0729 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5874
2797 | データ無 | 24 | 九州 | 山家変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 296 | -222 | 75% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33.4793 | 130.5835 | OSM実測 | 地図 |  | 5479
2798 | データ無 | 24 | 九州 | 新水俣変電所 | 熊本県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 142 | -83 | 58.45% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.2019 | 130.4189 | OSM実測 | 地図 |  | 5522
2799 | データ無 | 24 | 九州 | 海崎変電所 | 大分県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -109 | 36.82% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.9961 | 131.8813 | OSM実測 | 地図 |  | 5495
2800 | データ無 | 24 | 九州 | 門司変電所 | 山口県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -108 | 30.34% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8958 | 130.971 | OSM実測 | 地図 |  | 5507
2801 | データ無 | 24 | 九州 | 鹿児島変電所 | 鹿児島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 296 | -222 | 75% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.6313 | 130.5331 | OSM実測 | 地図 |  | 5511
2802 | データ無 | 24 | 東北 | 5207変電所 | 山形県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 15 | 1 | 6.667% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 848
2803 | データ無 | 24 | 東北 | 岩泉変電所 | 岩手県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 10 | -1 | 10% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 39.8431 | 141.79 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 961
2804 | データ無 | 23 | 中国 | 三川変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4892
2805 | データ無 | 23 | 中国 | 中広島変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4899
2806 | データ無 | 23 | 中国 | 佐々並川変電所 | 山口県 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5103
2807 | データ無 | 23 | 中国 | 宇部南変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 57 | 7 | 12.28% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33.9351 | 131.2546 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4956
2808 | データ無 | 23 | 中国 | 建部変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 57 | -11 | 19.3% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.8414 | 133.9029 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4972
2809 | データ無 | 23 | 中国 | 新倉敷変電所 | 岡山県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | なし | 1026 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.6048 | 133.6926 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4888
2810 | データ無 | 23 | 中国 | 智頭変電所 | 鳥取県 |  | 500 | 220 |  |  |  | 可 | なし | 855 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35.2087 | 134.1883 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4890
2811 | データ無 | 23 | 中国 | 沼隈変電所 | 広島県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 28 | -7 | 25% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.399 | 133.3255 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5003
2812 | データ無 | 23 | 中国 | 焼山南変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.2813 | 132.5724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5019
2813 | データ無 | 23 | 中国 | 見初変電所 | 山口県 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33.9412 | 131.2653 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5189
2814 | データ無 | 23 | 北陸 | 南条変電所 |  |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | なし | 380 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3722
2815 | データ無 | 23 | 北陸 | 御所変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 36.5772 | 136.6845 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3730
2816 | データ無 | 23 | 北陸 | 敦賀火力変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3723
2817 | データ無 | 23 | 北陸 | 新敦賀変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 95 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35.6641 | 136.0906 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3733
2818 | データ無 | 23 | 北陸 | 新武生変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 190 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35.9294 | 136.1923 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3732
2819 | データ無 | 23 | 北陸 | 新福井変電所 |  |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | なし | 1235 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 36.1411 | 136.2942 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3721
2820 | データ無 | 23 | 北陸 | 新能登変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 570 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 36.966 | 136.9039 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3728
2821 | データ無 | 23 | 北陸 | 東金津変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 36.2065 | 136.2868 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3720
2822 | データ無 | 23 | 四国 | 奈半利川変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 65 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5274
2823 | データ無 | 23 | 四国 | 新改変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 可 | なし | 294 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5273
2824 | データ無 | 23 | 東京 | 中東京変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 752 | -485 | 64.49% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.9154 | 139.3538 | OSM実測 | 地図 |  | 1119
2825 | データ無 | 23 | 東京 | 北熊谷変電所 | 埼玉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 674 | -437 | 64.84% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.2055 | 139.3449 | OSM実測 | 地図 |  | 1125
2826 | データ無 | 23 | 東京 | 千葉ニュータウン変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 454 | 170 | 37.44% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8049 | 140.1306 | OSM実測 | 地図 |  | 1181
2827 | データ無 | 23 | 東京 | 南川崎変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1024 | -601 | 58.69% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5002 | 139.7114 | OSM実測 | 地図 |  | 1131
2828 | データ無 | 23 | 東京 | 南武変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 606 | 188 | 31.02% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5808 | 139.626 | OSM実測 | 地図 |  | 1184
2829 | データ無 | 23 | 東京 | 多摩変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 749 | 247 | 32.98% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7347 | 139.4409 | OSM実測 | 地図 |  | 1135
2830 | データ無 | 23 | 東京 | 奥秩父変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 147 | -74 | 50.34% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9609 | 139.0458 | OSM実測 | 地図 |  | 1196
2831 | データ無 | 23 | 東京 | 山梨変電所 | 山梨県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 381 | -239 | 62.73% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6368 | 138.5737 | OSM実測 | 地図 |  | 1209
2832 | データ無 | 23 | 東京 | 常総変電所 | 茨城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1131 | -550 | 48.63% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.0179 | 140.045 | OSM実測 | 地図 |  | 1137
2833 | データ無 | 23 | 東京 | 昭島変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 225 | 153 | 68% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.7092 | 139.3847 | OSM実測 | 地図 |  | 1224
2834 | データ無 | 23 | 東京 | 東千葉変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 678 | -276 | 40.71% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6214 | 140.1515 | OSM実測 | 地図 |  | 1228
2835 | データ無 | 23 | 東京 | 東太田変電所 | 群馬県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 455 | -301 | 66.15% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 36.3173 | 139.405 | OSM実測 | 地図 |  | 1229
2836 | データ無 | 23 | 東京 | 綱島変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 227 | 75 | 33.04% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5362 | 139.647 | OSM実測 | 地図 |  | 1263
2837 | データ無 | 23 | 東京 | 聖蹟桜ヶ丘変電所 | 東京都 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 228 | 175 | 76.75% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 35.6517 | 139.4433 | OSM実測 | 地図 |  | 1266
2838 | データ無 | 23 | 東京 | 葛南変電所 | 東京都 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | 161 | 47.08% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6659 | 139.9078 | OSM実測 | 地図 |  | 1152
2839 | データ無 | 23 | 東京 | 西横浜変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | 117 | 34.21% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4999 | 139.5048 | OSM実測 | 地図 |  | 1153
2840 | データ無 | 23 | 東京 | 逗子変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -182 | 53.22% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.3104 | 139.6065 | OSM実測 | 地図 |  | 1157
2841 | データ無 | 23 | 東京 | 野木変電所 | 栃木県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -75 | 32.89% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.2445 | 139.756 | OSM実測 | 地図 |  | 1281
2842 | データ無 | 23 | 東北 | いわき変電所 | 福島県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 669 | -296 | 44.25% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.989 | 140.7479 | OSM実測 | 地図 |  | 392
2843 | データ無 | 23 | 東北 | 会津変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 203 | -95 | 46.8% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.5774 | 139.9233 | OSM実測 | 地図 |  | 425
2844 | データ無 | 23 | 東北 | 北上変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -125 | 54.82% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.3355 | 141.0685 | OSM実測 | 地図 |  | 430
2845 | データ無 | 23 | 東北 | 南長岡変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -68 | 39.77% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.3747 | 138.8418 | OSM実測 | 地図 |  | 440
2846 | データ無 | 23 | 東北 | 大仙変電所 | 秋田県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -82 | 71.93% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 39.4882 | 140.5005 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 800
2847 | データ無 | 23 | 東北 | 宮城変電所 | 宮城県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 807 | -329 | 40.77% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.6048 | 140.849 | OSM実測 | 地図 |  | 389
2848 | データ無 | 23 | 東北 | 庄内変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -96 | 42.11% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.7658 | 139.8875 | OSM実測 | 地図 |  | 448
2849 | データ無 | 23 | 東北 | 日和田変電所 | 福島県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -159 | 69.74% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 37.4483 | 140.3832 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 806
2850 | データ無 | 23 | 東北 | 東仙台変電所 | 宮城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -230 | 44.83% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.2782 | 141.041 | OSM実測 | 地図 |  | 403
2851 | データ無 | 23 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株）刈羽変電所 | 新潟県 | [6 empty] | 可 | 有り | 210 | -115 | 54.76% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.3903 | 138.6076 | OSM実測 | 地図 |  | 774
2852 | データ無 | 23 | 東北 | 気仙沼変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -46 | 40.35% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.8754 | 141.5405 | OSM実測 | 地図 |  | 460
2853 | データ無 | 23 | 東北 | 米沢変電所 | 山形県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 209 | -141 | 67.46% | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 37.8583 | 140.1165 | OSM実測 | 地図 |  | 410
2854 | データ無 | 23 | 東北 | 置賜変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -71 | 41.52% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.0321 | 140.1118 | OSM実測 | 地図 |  | 465
2855 | データ無 | 23 | 東北 | 西福島変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 281 | -130 | 46.26% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.7493 | 140.4191 | OSM実測 | 地図 |  | 469
2856 | データ無 | 23 | 東北 | 豊栄変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -73 | 42.69% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.941 | 139.1864 | OSM実測 | 地図 |  | 470
2857 | データ無 | 23 | 東北 | 郡山変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 399 | -175 | 43.86% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.3818 | 140.4118 | OSM実測 | 地図 |  | 471
2858 | データ無 | 23 | 東北 | 酒田変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -94 | 41.23% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 38.8976 | 139.8527 | OSM実測 | 地図 |  | 473
2859 | データ無 | 23 | 東北 | 青森変電所 | 青森県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -192 | 56.14% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.7747 | 140.7106 | OSM実測 | 地図 |  | 416
2860 | データ無 | 23 | 東北 | 青森変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -192 | 56.14% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 40.7775 | 140.7127 | OSM実測 | 地図 |  | 476
2861 | データ無 | 23 | 東北 | 須賀川変電所 | 福島県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 570 | -249 | 43.68% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37.3054 | 140.4266 | OSM実測 | 地図 |  | 417
2862 | データ無 | 23 | 関西 | ポートI変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 71 | 5 | 7.042% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4254
2863 | データ無 | 23 | 関西 | 下寺町変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6559 | 135.5093 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4279
2864 | データ無 | 23 | 関西 | 下穂積変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.8148 | 135.536 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4223
2865 | データ無 | 23 | 関西 | 中河内変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.6559 | 135.6265 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4240
2866 | データ無 | 23 | 関西 | 亀岡変電所 | 京都府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 71 | -16 | 22.54% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 35.0234 | 135.5639 | OSM実測 | 地図 |  | 3932
2867 | データ無 | 23 | 関西 | 佃変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7114 | 135.4312 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4321
2868 | データ無 | 23 | 関西 | 佐野変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.4125 | 135.3241 | OSM実測 | 地図 |  | 3937
2869 | データ無 | 23 | 関西 | 円町変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35.0186 | 135.729 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4228
2870 | データ無 | 23 | 関西 | 勝浦変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33.6407 | 135.9318 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4343
2871 | データ無 | 23 | 関西 | 北島変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.2474 | 135.1594 | OSM実測 | 地図 |  | 3951
2872 | データ無 | 23 | 関西 | 匠台変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -8 | 14.04% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.8241 | 134.9776 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4353
2873 | データ無 | 23 | 関西 | 南恩加島変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6334 | 135.4708 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4363
2874 | データ無 | 23 | 関西 | 南枚方変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 5 | 8.772% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.8045 | 135.6542 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4365
2875 | データ無 | 23 | 関西 | 南港変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6222 | 135.4346 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4367
2876 | データ無 | 23 | 関西 | 味生変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -9 | 15.79% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.76 | 135.5548 | OSM実測 | 地図 |  | 3961
2877 | データ無 | 23 | 関西 | 和歌山電力所 | 和歌山県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -9 | 15.79% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.2414 | 135.2074 | OSM実測 | 地図 |  | 3962
2878 | データ無 | 23 | 関西 | 垂水変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6293 | 135.0585 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4385
2879 | データ無 | 23 | 関西 | 城見変電所 |  |  | 154 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 47 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.6916 | 135.5293 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4248
2880 | データ無 | 23 | 関西 | 塩屋変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.1994 | 135.1782 | OSM実測 | 地図 |  | 3973
2881 | データ無 | 23 | 関西 | 多田変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -5 | 8.772% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.858 | 135.4088 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4394
2882 | データ無 | 23 | 関西 | 小曽根変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4224
2883 | データ無 | 23 | 関西 | 山田変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 不可 #1 | なし | 85 | 9 | 10.59% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.7957 | 135.5524 | OSM実測 | 地図 |  | 4103
2884 | データ無 | 23 | 関西 | 御着変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.8106 | 134.7489 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4480
2885 | データ無 | 23 | 関西 | 忠岡変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.4969 | 135.3885 | OSM実測 | 地図 |  | 3989
2886 | データ無 | 23 | 関西 | 意岐部変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 71 | 1 | 1.408% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.6726 | 135.5915 | OSM実測 | 地図 |  | 3990
2887 | データ無 | 23 | 関西 | 我孫子変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -4 | 7.018% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.5966 | 135.499 | OSM実測 | 地図 |  | 3991
2888 | データ無 | 23 | 関西 | 新山科変電所 | 滋賀県 | [6 empty] | 不可 #1 | なし | 57 | -4 | 7.018% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.9677 | 135.8142 | OSM実測 | 地図 |  | 4111
2889 | データ無 | 23 | 関西 | 新曽根崎変電所 |  |  | 154 | 22 |  |  |  | 可 | なし | 522 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4247
2890 | データ無 | 23 | 関西 | 新狭山変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.5062 | 135.5567 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4493
2891 | データ無 | 23 | 関西 | 新鳥飼変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.7893 | 135.5888 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4227
2892 | データ無 | 23 | 関西 | 東舞鶴変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -9 | 15.79% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4527
2893 | データ無 | 23 | 関西 | 江井島変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6817 | 134.9259 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4562
2894 | データ無 | 23 | 関西 | 津田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -2 | 3.509% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.8109 | 135.6899 | OSM実測 | 地図 |  | 4016
2895 | データ無 | 23 | 関西 | 深江変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 85 | 4 | 4.706% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7105 | 135.2987 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4579
2896 | データ無 | 23 | 関西 | 潮江変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 2 | 3.509% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7393 | 135.4419 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4588
2897 | データ無 | 23 | 関西 | 猪飼野変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.6688 | 135.5396 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4235
2898 | データ無 | 23 | 関西 | 矢田変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4239
2899 | データ無 | 23 | 関西 | 石津川変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 85 | -5 | 5.882% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.5587 | 135.4633 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4619
2900 | データ無 | 23 | 関西 | 祝園変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 2 | 3.509% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7474 | 135.7612 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4623
2901 | データ無 | 23 | 関西 | 福変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7018 | 135.4447 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4627
2902 | データ無 | 23 | 関西 | 福泉変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -3 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.522 | 135.4656 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4630
2903 | データ無 | 23 | 関西 | 空心町変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4234
2904 | データ無 | 23 | 関西 | 網干変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.7844 | 134.5999 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4646
2905 | データ無 | 23 | 関西 | 舞洲変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 42 | -3 | 7.143% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.6673 | 135.4062 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4657
2906 | データ無 | 23 | 関西 | 荒神口変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35.0233 | 135.7727 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4230
2907 | データ無 | 23 | 関西 | 西向変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 28 | -7 | 25% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4680
2908 | データ無 | 23 | 関西 | 西淡変電所 |  |  | 187 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.3224 | 134.7367 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4250
2909 | データ無 | 23 | 関西 | 蹴上変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35.0101 | 135.7881 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4231
2910 | データ無 | 23 | 関西 | 長田野変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 85 | -15 | 17.65% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 35.2858 | 135.1616 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4728
2911 | データ無 | 23 | 関西 | 関西電力 橋波変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 不可 #1 | なし | 85 | 15 | 17.65% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.7347 | 135.5731 | OSM実測 | 地図 |  | 4168
2912 | データ無 | 23 | 関西 | 関西電力 熊野変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 不可 #1 | なし | 57 | 4 | 7.018% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.7923 | 135.4799 | OSM実測 | 地図 |  | 4171
2913 | データ無 | 23 | 関西 | 青野変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 71 | -11 | 15.49% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4736
2914 | データ無 | 23 | 関西 | 高島変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | なし | 142 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4237
2915 | データ無 | 23 | 関西 | 高槻変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 85 | 3 | 3.529% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34.8548 | 135.6269 | OSM実測 | 地図 |  | 4069
2916 | データ無 | 23 | 関西 | 鶴居変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -3 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4754
2917 | データ無 | 23 | 関西 | 黄瀬変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 14 | -1 | 7.143% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4758
2918 | データ無 | 22 | 中国 | 三津変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 34.3272 | 132.8186 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4893
2919 | データ無 | 22 | 中国 | 備前変電所 | 兵庫県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 190 | -79 | 41.58% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7583 | 134.1677 | OSM実測 | 地図 |  | 4789
2920 | データ無 | 22 | 中国 | 吉成変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 136 | -102 | 75% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.4815 | 134.2212 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4933
2921 | データ無 | 22 | 中国 | 呉変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -24 | 42.11% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.2442 | 132.6172 | OSM実測 | 地図 |  | 4802
2922 | データ無 | 22 | 中国 | 宮原変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -54 | 47.37% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.2223 | 132.5517 | OSM実測 | 地図 |  | 4808
2923 | データ無 | 22 | 中国 | 直江変電所 | 島根県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 205 | -152 | 74.15% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.3694 | 132.8292 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5033
2924 | データ無 | 22 | 中国 | 知井宮変電所 | 島根県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 68 | -47 | 69.12% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.3282 | 132.7193 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5038
2925 | データ無 | 22 | 中国 | 鳥取変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 68 | -61 | 89.71% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.4982 | 134.1885 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5085
2926 | データ無 | 22 | 中部 | 平岡水力変電所 | 長野県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2938
2927 | データ無 | 22 | 中部 | 日長変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3291
2928 | データ無 | 22 | 中部 | 東上田水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 33 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 47 | -1 | 2.128% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2942
2929 | データ無 | 22 | 中部 | 雨宮変電所 | 長野県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 43 | -8 | 18.6% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 36.5495 | 138.1391 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3626
2930 | データ無 | 22 | 沖縄 | 栄野比変電所 | 沖縄県 |  | 132 | 66 |  |  |  | 可 | なし |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26.3808 | 127.8273 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6006
2931 | データ無 | 22 | 関西 | 西舞鶴変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 31 | -26 | 83.87% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.425 | 135.3323 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4691
2932 | データ無 | 21 | 中部 | 三河変電所 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 769 | -361 | 46.94% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.8442 | 137.4704 | OSM実測 | 地図 |  | 2742
2933 | データ無 | 21 | 中部 | 中信変電所 | 長野県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -246 | 38.38% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 36.1263 | 137.934 | OSM実測 | 地図 |  | 2767
2934 | データ無 | 21 | 中部 | 中濃変電所 | 岐阜県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -491 | 76.6% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 35.449 | 136.9382 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2902
2935 | データ無 | 21 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 高塚変電所 | 静岡県 | [6 empty] | 可 | 有り | 28 | -15 | 53.57% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.693 | 137.684 | OSM実測 | 地図 |  | 2855
2936 | データ無 | 21 | 中部 | 北岐阜変電所 | 岐阜県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -150 | 52.63% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.4914 | 136.8021 | OSM実測 | 地図 |  | 2775
2937 | データ無 | 21 | 中部 | 北部変電所 | 岐阜県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2565 | -1456 | 56.76% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.5273 | 136.9374 | OSM実測 | 地図 |  | 2733
2938 | データ無 | 21 | 中部 | 大垣変電所 | 岐阜県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 384 | -198 | 51.56% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.3846 | 136.6112 | OSM実測 | 地図 |  | 2780
2939 | データ無 | 21 | 中部 | 尾鷲変電所 | 三重県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 47 | -40 | 85.11% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 34.0652 | 136.2048 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2907
2940 | データ無 | 21 | 中部 | 川辺水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 256 | -226 | 88.28% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2936
2941 | データ無 | 21 | 中部 | 新太田切水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3277
2942 | データ無 | 21 | 中部 | 春近変電所 | 長野県 |  | 154 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 42 | -35 | 83.33% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 35.7804 | 137.964 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2940
2943 | データ無 | 21 | 中部 | 東栄変電所 |  |  | 500 | 275 |  |  |  | 可 | 有り | 2137 | -1687 | 78.94% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 35.0716 | 137.7083 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2899
2944 | データ無 | 21 | 中部 | 東豊田変電所 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -195 | 30.42% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.0406 | 137.2186 | OSM実測 | 地図 |  | 2755
2945 | データ無 | 21 | 中部 | 植田変電所 | 愛知県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 470 | -308 | 65.53% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 34.7112 | 137.3752 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2946
2946 | データ無 | 21 | 中部 | 浜松変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 504 | -220 | 43.65% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.7388 | 137.7349 | OSM実測 | 地図 |  | 2791
2947 | データ無 | 21 | 中部 | 瀬戸変電所 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -121 | 33.99% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.2021 | 137.136 | OSM実測 | 地図 |  | 2756
2948 | データ無 | 21 | 中部 | 田原 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 570 | -314 | 55.09% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 34.6585 | 137.3073 | OSM実測 | 地図 |  | 2757
2949 | データ無 | 21 | 中部 | 知多変電所 | 愛知県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -233 | 81.75% | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 34.9067 | 136.9077 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2956
2950 | データ無 | 21 | 中部 | 稲沢変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -113 | 39.65% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 35.224 | 136.7934 | OSM実測 | 地図 |  | 2796
2951 | データ無 | 21 | 中部 | 諏訪変電所 | 長野県 | [6 empty] | 可 | 有り | 285 | -168 | 58.95% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 36.1073 | 138.0983 | OSM実測 | 地図 |  | 2892
2952 | データ無 | 20 | 九州 | 一ツ瀬変電所 |  |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | 有り | 118 | -260 | 220.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5801
2953 | データ無 | 20 | 九州 | 嘉穂変電所 | 福岡県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.6564 | 130.6945 | OSM実測 | 地図 |  | 5518
2954 | データ無 | 20 | 九州 | 新日向変電所 | 宮崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 534 | -521 | 97.57% | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32.4301 | 131.5881 | OSM実測 | 地図 |  | 5484
2955 | データ無 | 20 | 九州 | 新鹿児島変電所 | 鹿児島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 463 | -504 | 108.9% | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31.5364 | 130.4647 | OSM実測 | 地図 |  | 5485
2956 | データ無 | 20 | 九州 | 東豊前変電所 |  |  | 220 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 273 | -425 | 155.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5803
2957 | データ無 | 20 | 九州 | 港変電所 |  |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 142 | -137 | 96.48% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.0108 | 130.4197 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5812
2958 | データ無 | 20 | 九州 | 筑豊変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 696 | -868 | 124.7% | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33.6029 | 130.7604 | OSM実測 | 地図 |  | 5496
2959 | データ無 | 20 | 九州 | 西佐世保変電所 |  |  | 220 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -361 | 122% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5804
2960 | データ無 | 20 | 九州 | 速見変電所 |  |  | 220 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 299 | -434 | 145.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.4125 | 131.535 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5805
2961 | データ無 | 20 | 北海道 | 北江別変電所 | 北海道 | 北海道江別市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 197 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.1207 | 141.5345 | OSM実測 | 地図 |  | 16
2962 | データ無 | 20 | 北海道 | 北芽室変電所 | 北海道 | 北海道芽室町 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 158 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.9213 | 143.0336 | OSM実測 | 地図 |  | 19
2963 | データ無 | 20 | 北海道 | 女満別変電所 | 北海道 | 北海道大空町女満別 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 100 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.89 | 144.11 | 推定 | 地図 |  | 24
2964 | データ無 | 20 | 北海道 | 宇円別変電所 | 北海道 | 北海道釧路市（標茶近郊） | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 153 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.0776 | 144.1552 | OSM実測 | 地図 |  | 25
2965 | データ無 | 20 | 北海道 | 室蘭変電所 | 北海道 | 北海道室蘭市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 150 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.3724 | 141.0331 | OSM実測 | 地図 |  | 26
2966 | データ無 | 20 | 北海道 | 旭川変電所 | 北海道 | 北海道旭川市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 150 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.77 | 142.36 | 推定 | 地図 |  | 30
2967 | データ無 | 20 | 北海道 | 東釧路変電所 | 北海道 | 北海道釧路市東部 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 198 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.0107 | 144.4465 | OSM実測 | 地図 |  | 33
2968 | データ無 | 20 | 北海道 | 留辺蘂変電所 | 北海道 | 北海道北見市留辺蘂 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 198 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.7754 | 143.6005 | OSM実測 | 地図 |  | 34
2969 | データ無 | 20 | 北海道 | 苫小牧変電所 | 北海道 | 北海道苫小牧市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 199 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.6349 | 141.5566 | OSM実測 | 地図 |  | 37
2970 | データ無 | 20 | 北海道 | 西旭川変電所 | 北海道 | 北海道旭川市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 195 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.8061 | 142.3228 | OSM実測 | 地図 |  | 43
2971 | データ無 | 20 | 北海道 | 西春別変電所 | 北海道 | 北海道別海町 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 100 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.3967 | 144.8068 | OSM実測 | 地図 |  | 44
2972 | データ無 | 20 | 北海道 | 西札幌変電所 | 北海道 | 北海道札幌市西区 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 391 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.1214 | 141.2834 | OSM実測 | 地図 |  | 45
2973 | データ無 | 20 | 北海道 | 西滝川変電所 | 北海道 | 北海道滝川市 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 150 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.56 | 141.95 | 推定 | 地図 |  | 46
2974 | データ無 | 20 | 北海道 | 西音更変電所 | 北海道 | 北海道音更町 | 187 | 66 |  |  |  | 可 | あり | 199 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.9761 | 143.1519 | OSM実測 | 地図 |  | 47
2975 | データ無 | 20 | 北海道 | 軍川変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 可 | 有り |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.08 | 140.74 | 推定 | 地図 |  | 349
2976 | データ無 | 20 | 北海道 | 銭亀沢変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.87 | 140.85 | 推定 | 地図 |  | 358
2977 | データ無 | 19 | 九州 | ひむか変電所 | 宮崎県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1、3 | なし | 950 | -356 | 37.47% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.2511 | 131.3855 | OSM実測 | 地図 |  | 5444
2978 | データ無 | 19 | 九州 | 上津役変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -206 | 72.28% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8347 | 130.7629 | OSM実測 | 地図 |  | 5457
2979 | データ無 | 19 | 九州 | 九州電力 中九州変電所 | 熊本県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 ♯1、3 | なし | 950 | 428 | 45.05% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.6143 | 130.7992 | OSM実測 | 地図 |  | 5445
2980 | データ無 | 19 | 九州 | 九州電力 宇土変電所 | 熊本県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯3 | なし | 57 | -19 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.6896 | 130.6555 | OSM実測 | 地図 |  | 5515
2981 | データ無 | 19 | 九州 | 九州電力中央変電所 | 福岡県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 2375 | 1337 | 56.29% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.4918 | 130.624 | OSM実測 | 地図 |  | 5446
2982 | データ無 | 19 | 九州 | 九州電力脊振変電所 | 福岡県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 2375 | 946 | 39.83% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.4702 | 130.3646 | OSM実測 | 地図 |  | 5447
2983 | データ無 | 19 | 九州 | 九州電力西九州変電所 | 佐賀県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 1187 | -459 | 38.67% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.3504 | 129.929 | OSM実測 | 地図 |  | 5448
2984 | データ無 | 19 | 九州 | 北九州変電所 | 福岡県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1、3 | なし | 950 | -502 | 52.84% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.8105 | 130.8042 | OSM実測 | 地図 |  | 5449
2985 | データ無 | 19 | 九州 | 東佐世保変電所 | 長崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 不可 #3 | なし | 285 | -155 | 54.39% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.1378 | 129.8417 | OSM実測 | 地図 |  | 5487
2986 | データ無 | 19 | 九州 | 東大分変電所 | 大分県 |  | 220 |  |  |  |  | 不可 #3 | なし | 237 | -107 | 45.15% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.2626 | 131.6908 | OSM実測 | 地図 |  | 5488
2987 | データ無 | 19 | 九州 | 松島変電所 | 長崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 178 | -108 | 60.67% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.9333 | 129.6 | OSM実測 | 地図 |  | 5491
2988 | データ無 | 19 | 東京 | 姉崎中央1U変電所 | 千葉県 |  | 275 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 443 | -493 | 111.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2063
2989 | データ無 | 19 | 東京 | 姉崎中央2U変電所 | 千葉県 |  | 275 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 350 | -324 | 92.57% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2064
2990 | データ無 | 19 | 東京 | 新京葉変電所 | 千葉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 3420 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.7813 | 140.0694 | OSM実測 | 地図 |  | 1091
2991 | データ無 | 19 | 東京 | 新坂戸変電所 | 埼玉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 3420 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.962 | 139.4366 | OSM実測 | 地図 |  | 1096
2992 | データ無 | 19 | 東京 | 新多摩変電所 | 東京都 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 3420 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.7148 | 139.2231 | OSM実測 | 地図 |  | 1097
2993 | データ無 | 19 | 東京 | 新富士変電所 | 静岡県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1710 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.3723 | 138.9627 | OSM実測 | 地図 |  | 1098
2994 | データ無 | 19 | 東京 | 新岡部変電所 | 埼玉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1710 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.2197 | 139.2131 | OSM実測 | 地図 |  | 1099
2995 | データ無 | 19 | 東京 | 新所沢変電所 | 埼玉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 5130 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.9288 | 139.3707 | OSM実測 | 地図 |  | 1100
2996 | データ無 | 19 | 東京 | 新新田変電所 | 群馬県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1140 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.3264 | 139.3051 | OSM実測 | 地図 |  | 1101
2997 | データ無 | 19 | 東京 | 新木更津6・7B変電所 | 千葉県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 776 | -1203 | 155% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2068
2998 | データ無 | 19 | 東京 | 新豊洲変電所 | 東京都 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1710 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.6479 | 139.7908 | OSM実測 | 地図 |  | 1110
2999 | データ無 | 19 | 東京 | 新野田変電所 | 千葉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 3420 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.931 | 139.9109 | OSM実測 | 地図 |  | 1111
3000 | データ無 | 19 | 東京 | 新飯能変電所 | 東京都 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1710 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.852 | 139.2395 | OSM実測 | 地図 |  | 1112
3001 | データ無 | 19 | 東京 | 東山梨変電所 | 山梨県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1705 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 35.5907 | 138.8 | OSM実測 | 地図 |  | 1113
3002 | データ無 | 19 | 東京 | 霞沢変電所 | 長野県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 33 | -60 | 181.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36.1707 | 137.6459 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2090
3003 | データ無 | 19 | 東京 | 鹿島5,7,8B変電所 | 茨城県 |  | 275 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 457 | -527 | 115.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2072
3004 | データ無 | 19 | 東北 | 717変電所 | 新潟県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 69 | -112 | 162.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 795
3005 | データ無 | 19 | 東北 | 仙人変電所 | 岩手県 | [6 empty] | 不可 #3 | 有り | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 39.3058 | 140.917 | OSM実測 | 地図 |  | 760
3006 | データ無 | 19 | 東北 | 仙南変電所 | 宮城県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -388 | 136.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38.1135 | 140.8208 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 799
3007 | データ無 | 19 | 東北 | 大崎変電所 | 宮城県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -338 | 148.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38.5126 | 140.9501 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 801
3008 | データ無 | 19 | 東北 | 小又川変電所 | 秋田県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 6 | -1 | 16.67% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40.0378 | 140.4374 | OSM実測 | 地図 |  | 575
3009 | データ無 | 19 | 東北 | 新地変電所 |  |  | 500 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -418 | 122.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37.8437 | 140.9407 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 787
3010 | データ無 | 19 | 東北 | 東福島変電所 |  |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -528 | 102.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37.6048 | 140.6283 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 788
3011 | データ無 | 19 | 東北 | 泉崎変電所 | 福島県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 306 | -384 | 125.5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37.1639 | 140.32 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 808
3012 | データ無 | 19 | 東北 | 西白河変電所 | 福島県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -174 | 101.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37.1692 | 140.22 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 812
3013 | データ無 | 18 | 中国 | 倉吉変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 68 | -105 | 154.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35.4355 | 133.8564 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4911
3014 | データ無 | 18 | 中国 | 光変電所 | 山口県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 57 | -14 | 24.56% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.9552 | 131.9586 | OSM実測 | 地図 |  | 4790
3015 | データ無 | 18 | 中国 | 北尾道変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | なし | 677 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.5008 | 133.1834 | OSM実測 | 地図 |  | 4794
3016 | データ無 | 18 | 中国 | 南山口変電所 | 山口県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | 有り | 250 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.1082 | 131.4957 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4883
3017 | データ無 | 18 | 中国 | 南岩国変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -94 | 164.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.1217 | 132.1903 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4922
3018 | データ無 | 18 | 中国 | 南西条変電所 | 広島県 | [6 empty] | 不可 ♯2 | 有り | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.3799 | 132.6897 | OSM実測 | 地図 |  | 4869
3019 | データ無 | 18 | 中国 | 小野田変電所 | 山口県 | [6 empty] | 不可 ♯2 | 有り | 42 | -8 | 19.05% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 33.9668 | 131.1729 | OSM実測 | 地図 |  | 4872
3020 | データ無 | 18 | 中国 | 広島中央変電所 | 広島県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | 有り | 280 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.3836 | 132.4613 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4887
3021 | データ無 | 18 | 中国 | 庄原変電所 | 広島県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -77 | 135.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.848 | 133.0142 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4971
3022 | データ無 | 18 | 中国 | 新岡山変電所 | 岡山県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 2375 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8037 | 133.3884 | OSM実測 | 地図 |  | 4764
3023 | データ無 | 18 | 中国 | 新岩国変電所 | 山口県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | 有り | 408 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4886
3024 | データ無 | 18 | 中国 | 新鳥取変電所 | 鳥取県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | なし | 526 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.452 | 134.1377 | OSM実測 | 地図 |  | 4778
3025 | データ無 | 18 | 中国 | 日野変電所 | 鳥取県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1576 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.2961 | 133.4056 | OSM実測 | 地図 |  | 4767
3026 | データ無 | 18 | 中国 | 東広島変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.4029 | 132.5055 | OSM実測 | 地図 |  | 4821
3027 | データ無 | 18 | 中国 | 松江変電所 | 島根県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 可 | 有り | 424 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35.4093 | 133.1063 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4889
3028 | データ無 | 18 | 中国 | 笠岡変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | なし | 769 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.5324 | 133.518 | OSM実測 | 地図 |  | 4828
3029 | データ無 | 18 | 中国 | 綾部変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -135 | 142.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35.1075 | 134.0783 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5046
3030 | データ無 | 18 | 中国 | 西宇部変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 28 | -26 | 92.86% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33.9554 | 131.21 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5060
3031 | データ無 | 18 | 中国 | 車尾変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -52 | 91.23% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35.4389 | 133.3514 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5069
3032 | データ無 | 18 | 中国 | 高梁変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -171 | 150% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.7807 | 133.6137 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5083
3033 | データ無 | 18 | 北陸 | 中能登変電所 | 石川県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 2138 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.9962 | 136.8379 | OSM実測 | 地図 |  | 3675
3034 | データ無 | 18 | 北陸 | 丹生変電所 |  |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.005 | 136.1349 | OSM実測 | 地図 |  | 3683
3035 | データ無 | 18 | 北陸 | 伏木変電所 | 富山県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.7749 | 137.053 | OSM実測 | 地図 |  | 3684
3036 | データ無 | 18 | 北陸 | 北庄変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 190 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36.1206 | 136.1756 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3731
3037 | データ無 | 18 | 北陸 | 北金沢変電所 | 石川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 665 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.5794 | 136.6284 | OSM実測 | 地図 |  | 3686
3038 | データ無 | 18 | 北陸 | 南福岡変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 475 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3727
3039 | データ無 | 18 | 北陸 | 南金沢変電所 | 石川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 760 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.4905 | 136.6075 | OSM実測 | 地図 |  | 3687
3040 | データ無 | 18 | 北陸 | 新小松変電所 | 石川県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 499 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.3813 | 136.4788 | OSM実測 | 地図 |  | 3691
3041 | データ無 | 18 | 北陸 | 松岡 | 福井県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.0902 | 136.2845 | OSM実測 | 地図 |  | 3692
3042 | データ無 | 18 | 北陸 | 江口変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 190 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36.8328 | 137.4267 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3725
3043 | データ無 | 18 | 北陸 | 鳳至変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 214 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37.2405 | 136.8932 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3729
3044 | データ無 | 18 | 北陸 | 黒部変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 214 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36.8907 | 137.478 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3724
3045 | データ無 | 18 | 四国 | 三島変電所 | 愛媛県 | [6 empty] | 可 | なし | 365 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33.9768 | 133.5579 | OSM実測 | 地図 |  | 5257
3046 | データ無 | 18 | 四国 | 北松山変電所 | 愛媛県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 313 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33.8943 | 132.7674 | OSM実測 | 地図 |  | 5212
3047 | データ無 | 18 | 四国 | 四国電力麻変電所 | 香川県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 532 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.1853 | 133.7618 | OSM実測 | 地図 |  | 5213
3048 | データ無 | 18 | 四国 | 坂出火力変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 156 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5277
3049 | データ無 | 18 | 四国 | 壬生川変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 351 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33.9316 | 133.112 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5275
3050 | データ無 | 18 | 四国 | 松山変電所 | 愛媛県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 327 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33.8346 | 132.8041 | OSM実測 | 地図 |  | 5220
3051 | データ無 | 18 | 四国 | 西条変電所 | 愛媛県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 104 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33.9128 | 133.2233 | OSM実測 | 地図 |  | 5221
3052 | データ無 | 18 | 四国 | 西条火力変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 151 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5276
3053 | データ無 | 18 | 四国 | 阿南火力変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 可 | 有り | 251 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5271
3054 | データ無 | 18 | 四国 | 高松変電所 | 香川県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 655 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.29 | 133.9864 | OSM実測 | 地図 |  | 5224
3055 | データ無 | 18 | 四国 | 高知変電所 | 高知県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 327 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33.5668 | 133.4765 | OSM実測 | 地図 |  | 5225
3056 | データ無 | 18 | 四国 | 鳴門変電所 | 徳島県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | なし | 313 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.1649 | 134.556 | OSM実測 | 地図 |  | 5226
3057 | データ無 | 18 | 東京 | 北総変電所 | 千葉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 673 | -410 | 60.92% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7112 | 140.2657 | OSM実測 | 地図 |  | 1127
3058 | データ無 | 18 | 東京 | 北駿変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可 #2 | なし | 190 | -102 | 53.68% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35.227 | 138.9536 | OSM実測 | 地図 |  | 1179
3059 | データ無 | 18 | 東京 | 千葉中央変電所 | 千葉県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -297 | 86.84% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5648 | 140.1267 | OSM実測 | 地図 |  | 1129
3060 | データ無 | 18 | 東京 | 小山変電所 | 栃木県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 844 | -653 | 77.37% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3258 | 139.8167 | OSM実測 | 地図 |  | 1206
3061 | データ無 | 18 | 東京 | 小松変電所 | 群馬県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 160 | -117 | 73.12% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.7165 | 138.9797 | OSM実測 | 地図 |  | 1207
3062 | データ無 | 18 | 東京 | 港北変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1673 | -1186 | 70.89% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5359 | 139.6028 | OSM実測 | 地図 |  | 1147
3063 | データ無 | 18 | 東京 | 石岡変電所 | 茨城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 725 | -498 | 68.69% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2193 | 140.2541 | OSM実測 | 地図 |  | 1258
3064 | データ無 | 18 | 東京 | 群馬変電所 | 群馬県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 678 | -536 | 79.06% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.353 | 139.0341 | OSM実測 | 地図 |  | 1265
3065 | データ無 | 18 | 東京 | 谷村変電所 | 山梨県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 226 | -146 | 64.6% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.559 | 138.9136 | OSM実測 | 地図 |  | 1276
3066 | データ無 | 18 | 東京 | 金井変電所 | 群馬県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 400 | -313 | 78.25% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5231 | 138.988 | OSM実測 | 地図 |  | 1282
3067 | データ無 | 18 | 東北 | 1307変電所 | 青森県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 15 | -5 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 814
3068 | データ無 | 18 | 東北 | 6H01変電所 | 福島県 |  | 154 | 22 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 791
3069 | データ無 | 18 | 東北 | 7307変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 8 | -7 | 87.5% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 865
3070 | データ無 | 18 | 東北 | 7H06変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 18 | -14 | 77.78% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 872
3071 | データ無 | 18 | 東北 | 一関変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -204 | 89.47% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.9412 | 141.0972 | OSM実測 | 地図 |  | 418
3072 | データ無 | 18 | 東北 | 上越変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 508 | -351 | 69.09% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.1532 | 138.2751 | OSM実測 | 地図 |  | 420
3073 | データ無 | 18 | 東北 | 仙台港変電所 | 宮城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 190 | -134 | 70.53% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2767 | 140.994 | OSM実測 | 地図 |  | 424
3074 | データ無 | 18 | 東北 | 北新潟変電所 | 新潟県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -379 | 73.88% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.9803 | 139.2847 | OSM実測 | 地図 |  | 396
3075 | データ無 | 18 | 東北 | 北盛岡変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 190 | -160 | 84.21% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.7439 | 141.1001 | OSM実測 | 地図 |  | 434
3076 | データ無 | 18 | 東北 | 大船渡変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -99 | 86.84% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.0757 | 141.7137 | OSM実測 | 地図 |  | 443
3077 | データ無 | 18 | 東北 | 御所野変電所 | 秋田県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 266 | -192 | 72.18% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6539 | 140.1749 | OSM実測 | 地図 |  | 449
3078 | データ無 | 18 | 東北 | 新潟変電所 | 新潟県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 835 | -560 | 67.07% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.7276 | 139.2459 | OSM実測 | 地図 |  | 400
3079 | データ無 | 18 | 東北 | 田口変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 8 | -6 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 36.8756 | 138.2129 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1025
3080 | データ無 | 18 | 東北 | 盛岡変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -166 | 72.81% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.6807 | 141.1118 | OSM実測 | 地図 |  | 464
3081 | データ無 | 18 | 東北 | 福島変電所 | 福島県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -240 | 70.18% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37.6763 | 140.4228 | OSM実測 | 地図 |  | 408
3082 | データ無 | 18 | 東北 | 羽後変電所 | 秋田県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 209 | -135 | 64.59% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.1686 | 140.427 | OSM実測 | 地図 |  | 411
3083 | データ無 | 18 | 東北 | 西山形変電所 | 山形県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -245 | 71.64% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.2765 | 140.1823 | OSM実測 | 地図 |  | 413
3084 | データ無 | 18 | 東北 | 金ケ崎変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -214 | 62.57% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.2163 | 141.0826 | OSM実測 | 地図 |  | 474
3085 | データ無 | 18 | 関西 | 三宮変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.6887 | 135.194 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4222
3086 | データ無 | 18 | 関西 | 三田変電所 | 兵庫県 | [6 empty] | 不可 #1 | 有り | 57 | -13 | 22.81% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.8805 | 135.2294 | OSM実測 | 地図 |  | 4077
3087 | データ無 | 18 | 関西 | 信貴変電所 | 大阪府 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 2137 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.5974 | 135.648 | OSM実測 | 地図 |  | 3865
3088 | データ無 | 18 | 関西 | 前浜変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -5 | 8.772% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7103 | 135.3694 | OSM実測 | 地図 |  | 3946
3089 | データ無 | 18 | 関西 | 加古川変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -15 | 26.32% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7687 | 134.8075 | OSM実測 | 地図 |  | 3947
3090 | データ無 | 18 | 関西 | 北大阪変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 570 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8812 | 135.5753 | OSM実測 | 地図 |  | 3884
3091 | データ無 | 18 | 関西 | 南大阪変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 855 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.4678 | 135.4713 | OSM実測 | 地図 |  | 3886
3092 | データ無 | 18 | 関西 | 南姫路変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.7752 | 134.6922 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4219
3093 | データ無 | 18 | 関西 | 喜志変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.5241 | 135.6042 | OSM実測 | 地図 |  | 3963
3094 | データ無 | 18 | 関西 | 堺浜変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.592 | 135.439 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4244
3095 | データ無 | 18 | 関西 | 堺港変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 760 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.5664 | 135.4412 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4236
3096 | データ無 | 18 | 関西 | 宝塚開閉所 | 兵庫県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -6 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.8763 | 135.3398 | OSM実測 | 地図 |  | 3890
3097 | データ無 | 18 | 関西 | 御坊変電所 |  |  | 500 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 313 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4214
3098 | データ無 | 18 | 関西 | 新八幡変電所 | 滋賀県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.113 | 136.1054 | OSM実測 | 地図 |  | 3911
3099 | データ無 | 18 | 関西 | 新宮変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 125 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33.7159 | 135.9913 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4242
3100 | データ無 | 18 | 関西 | 昆陽変電所 | 兵庫県 | [6 empty] | 不可 #1 | 有り | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7791 | 135.3877 | OSM実測 | 地図 |  | 4113
3101 | データ無 | 18 | 関西 | 明石変電所明石制御所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.6624 | 134.9791 | OSM実測 | 地図 |  | 3997
3102 | データ無 | 18 | 関西 | 有馬変電所 |  |  | 154 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 57 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4245
3103 | データ無 | 18 | 関西 | 東伊丹変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 99 | 2 | 2.02% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.778 | 135.423 | OSM実測 | 地図 |  | 4004
3104 | データ無 | 18 | 関西 | 東意岐部変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.6753 | 135.5962 | OSM実測 | 地図 |  | 3914
3105 | データ無 | 18 | 関西 | 枚方変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.7943 | 135.7026 | OSM実測 | 地図 |  | 3896
3106 | データ無 | 18 | 関西 | 洛南変電所 | 京都府 | [6 empty] | 可 | なし | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8327 | 135.7565 | OSM実測 | 地図 |  | 4128
3107 | データ無 | 18 | 関西 | 淀川変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 712 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8605 | 135.6572 | OSM実測 | 地図 |  | 3898
3108 | データ無 | 18 | 関西 | 湖南変電所 | 滋賀県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | なし | 855 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.938 | 135.8961 | OSM実測 | 地図 |  | 3899
3109 | データ無 | 18 | 関西 | 溝口変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -2 | 3.509% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.9309 | 134.7453 | OSM実測 | 地図 |  | 4028
3110 | データ無 | 18 | 関西 | 生瀬変電所 |  |  | 154 | 22 |  |  |  | 可 | 有り | 42 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.8189 | 135.3233 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4246
3111 | データ無 | 18 | 関西 | 能勢変電所 | 京都府 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 2137 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.9905 | 135.4846 | OSM実測 | 地図 |  | 3878
3112 | データ無 | 18 | 関西 | 萩之茶屋変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4241
3113 | データ無 | 18 | 関西 | 西宮変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.7388 | 135.3543 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4226
3114 | データ無 | 18 | 関西 | 豊崎変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | なし | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.7159 | 135.4978 | OSM実測 | 地図 |  | 3920
3115 | データ無 | 18 | 関西 | 金剛開閉所 | 和歌山県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし | 1425 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.4027 | 135.5868 | OSM実測 | 地図 |  | 3881
3116 | データ無 | 18 | 関西 | 長曽根変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | なし | 570 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.5764 | 135.5063 | OSM実測 | 地図 |  | 4060
3117 | データ無 | 18 | 関西 | 関西電力送配電 北豊中変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 可 | なし | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測 | 地図 |  | 4187
3118 | データ無 | 18 | 関西 | 関西電力送配電 寝屋川変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 不可 #1 | 有り | 57 | 2 | 3.509% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7536 | 135.626 | OSM実測 | 地図 |  | 4193
3119 | データ無 | 18 | 関西 | 飾磨港変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.7866 | 134.6677 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4218
3120 | データ無 | 18 | 関西 | 高津変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.6681 | 135.5129 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4238
3121 | データ無 | 18 | 関西 | 高砂変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4220
3122 | データ無 | 18 | 関西 | 鹿の子台変電所 | 兵庫県 | [6 empty] | 不可 #1 | 有り | 57 | 1 | 1.754% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.865 | 135.2145 | OSM実測 | 地図 |  | 4211
3123 | データ無 | 17 | 中国 | 下関変電所 | 山口県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -47 | 82.46% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.9989 | 130.9636 | OSM実測 | 地図 |  | 4782
3124 | データ無 | 17 | 中国 | 宇部変電所 | 山口県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 152 | -119 | 78.29% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.9738 | 131.2502 | OSM実測 | 地図 |  | 4805
3125 | データ無 | 17 | 中国 | 新見変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -64 | 67.37% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9805 | 133.4713 | OSM実測 | 地図 |  | 4820
3126 | データ無 | 17 | 中国 | 新見変電所 | 岡山県 | [6 empty] | 可 | 有り | 95 | -64 | 67.37% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9869 | 133.4548 | OSM実測 | 地図 |  | 4875
3127 | データ無 | 17 | 中国 | 湯原第二変電所 | 岡山県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5012
3128 | データ無 | 17 | 中国 | 西大寺変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.66 | 134.024 | OSM実測 | 地図 |  | 4833
3129 | データ無 | 17 | 中部 | 中勢変電所 | 三重県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 618 | -804 | 130.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.7162 | 136.4058 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2901
3130 | データ無 | 17 | 中部 | 新佐倉変電所 | 静岡県 |  | 275 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -585 | 114% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.6269 | 138.1473 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2909
3131 | データ無 | 17 | 中部 | 旭山変電所 | 長野県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 可 | 有り | 14 | -19 | 135.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36.6587 | 138.1688 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3292
3132 | データ無 | 17 | 中部 | 武豊火力変電所 | 愛知県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -403 | 136.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2947
3133 | データ無 | 17 | 中部 | 知多火力変電所 | 愛知県 |  | 275 | 154 |  |  |  | 可 | 有り | 1404 | -2648 | 188.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34.9875 | 136.8475 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2913
3134 | データ無 | 17 | 関西 | 上狛変電所 | 奈良県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 31 | -15 | 48.39% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.7458 | 135.8226 | OSM実測 | 地図 |  | 3927
3135 | データ無 | 17 | 関西 | 勝堂変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 31 | -15 | 48.39% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 35.1507 | 136.2322 | OSM実測 | 地図 |  | 3949
3136 | データ無 | 17 | 関西 | 榛原変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 42 | -20 | 47.62% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.5395 | 135.955 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4548
3137 | データ無 | 17 | 関西 | 福知山変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -24 | 42.11% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 35.2918 | 135.1177 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4632
3138 | データ無 | 17 | 関西 | 西白浜変電所 |  |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -18 | 31.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.7842 | 134.6976 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4690
3139 | データ無 | 17 | 関西 | 西赤穂変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.7581 | 134.37 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4693
3140 | データ無 | 17 | 関西 | 都祁変電所 | 奈良県 | [6 empty] | 不可 #1 | なし | 57 | -34 | 59.65% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.591 | 135.9405 | OSM実測 | 地図 |  | 4152
3141 | データ無 | 16 | 中部 | 中部電力湖西変電所 | 静岡県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 470 | -328 | 69.79% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.711 | 137.5079 | OSM実測 | 地図 |  | 2743
3142 | データ無 | 16 | 中部 | 佐久変電所 | 長野県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -265 | 74.44% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36.2775 | 138.3709 | OSM実測 | 地図 |  | 2745
3143 | データ無 | 16 | 中部 | 北勢変電所 | 三重県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 510 | -430 | 84.31% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.9447 | 136.5943 | OSM実測 | 地図 |  | 2774
3144 | データ無 | 16 | 中部 | 北松本変電所 | 長野県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 | -238 | 66.85% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36.3408 | 138.0034 | OSM実測 | 地図 |  | 2746
3145 | データ無 | 16 | 中部 | 南信変電所 | 長野県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 578 | -507 | 87.72% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.71 | 137.997 | OSM実測 | 地図 |  | 2734
3146 | データ無 | 16 | 中部 | 大井川水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 95 | -45 | 47.37% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2929
3147 | データ無 | 16 | 中部 | 愛知変電所 | 岐阜県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2565 | -2181 | 85.03% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.2104 | 137.298 | OSM実測 | 地図 |  | 2736
3148 | データ無 | 16 | 中部 | 新鈴鹿変電所 | 三重県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 640 | -452 | 70.62% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.8397 | 136.4371 | OSM実測 | 地図 |  | 2751
3149 | データ無 | 16 | 中部 | 東信変電所 | 長野県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 641 | -437 | 68.17% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36.4253 | 138.3198 | OSM実測 | 地図 |  | 2752
3150 | データ無 | 16 | 中部 | 東名古屋変電所 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1318 | -852 | 64.64% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.0409 | 136.9908 | OSM実測 | 地図 |  | 2753
3151 | データ無 | 16 | 中部 | 西尾張 | 愛知県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1779 | -1158 | 65.09% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.1382 | 136.6967 | OSM実測 | 地図 |  | 2759
3152 | データ無 | 16 | 中部 | 西濃変電所 | 岐阜県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1154 | -858 | 74.35% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35.427 | 136.6453 | OSM実測 | 地図 |  | 2760
3153 | データ無 | 16 | 中部 | 遠江変電所 | 静岡県 | [6 empty] | 可 | 有り | 1154 | -698 | 60.49% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.8054 | 137.7009 | OSM実測 | 地図 |  | 2895
3154 | データ無 | 16 | 中部 | 静岡変電所 | 静岡県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1425 | -1089 | 76.42% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.8635 | 138.049 | OSM実測 | 地図 |  | 2740
3155 | データ無 | 16 | 中部 | 駿遠変電所 | 静岡県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2565 | -1663 | 64.83% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34.811 | 138.064 | OSM実測 | 地図 |  | 2765
3156 | データ無 | 16 | 中部 | 高根第二水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 6 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 32 | -28 | 87.5% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2968
3157 | データ無 | 15 | 九州 | えびの変電所 |  |  | 66 | 6 |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.0585 | 130.7851 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5817
3158 | データ無 | 15 | 九州 | 三池変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 453 | -757 | 167.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.0608 | 130.4703 | OSM実測 | 地図 |  | 5456
3159 | データ無 | 15 | 九州 | 三角変電所 | 熊本県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 106 | -106 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.6144 | 130.4744 | OSM実測 | 地図 |  | 5512
3160 | データ無 | 15 | 九州 | 九州電力 唐津変電所 | 佐賀県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 239 | -287 | 120.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.4627 | 129.9545 | OSM実測 | 地図 |  | 5462
3161 | データ無 | 15 | 九州 | 九州電力 高鍋変電所 | 宮崎県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -97 | 170.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.1338 | 131.4993 | OSM実測 | 地図 |  | 5516
3162 | データ無 | 15 | 九州 | 人吉変電所 | 熊本県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -393 | 172.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.2232 | 130.7727 | OSM実測 | 地図 |  | 5466
3163 | データ無 | 15 | 九州 | 北佐賀変電所 | 佐賀県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 297 | -325 | 109.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.3348 | 130.2595 | OSM実測 | 地図 |  | 5472
3164 | データ無 | 15 | 九州 | 南宮崎変電所 | 宮崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -572 | 193.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.9017 | 131.3924 | OSM実測 | 地図 |  | 5474
3165 | データ無 | 15 | 九州 | 大隅変電所 | 鹿児島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 665 | -920 | 138.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.3922 | 130.9382 | OSM実測 | 地図 |  | 5478
3166 | データ無 | 15 | 九州 | 川内電力所 | 鹿児島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 309 | -508 | 164.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.8068 | 130.3348 | OSM実測 | 地図 |  | 5480
3167 | データ無 | 15 | 九州 | 新大分変電所 | 大分県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 230 | -317 | 137.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.2643 | 131.7058 | OSM実測 | 地図 |  | 5483
3168 | データ無 | 15 | 九州 | 日田変電所 | 大分県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 296 | -437 | 147.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.3051 | 130.8749 | OSM実測 | 地図 |  | 5486
3169 | データ無 | 15 | 九州 | 柏田変電所 | 宮崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -342 | 120% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.9582 | 131.3997 | OSM実測 | 地図 |  | 5492
3170 | データ無 | 15 | 九州 | 武雄変電所 | 佐賀県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 175 | -292 | 166.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.1808 | 130.0112 | OSM実測 | 地図 |  | 5494
3171 | データ無 | 15 | 九州 | 苅田変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 213 | -280 | 131.5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7886 | 130.996 | OSM実測 | 地図 |  | 5497
3172 | データ無 | 15 | 九州 | 若松変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 307 | -335 | 109.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.9257 | 130.7401 | OSM実測 | 地図 |  | 5498
3173 | データ無 | 15 | 九州 | 西大分変電所 | 大分県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 418 | -659 | 157.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.1882 | 131.5118 | OSM実測 | 地図 |  | 5499
3174 | データ無 | 15 | 九州 | 都城変電所 | 宮崎県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 237 | -302 | 127.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.7578 | 131.047 | OSM実測 | 地図 |  | 5505
3175 | データ無 | 15 | 九州 | 霧島変電所 | 鹿児島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 508 | -697 | 137.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.7961 | 130.7959 | OSM実測 | 地図 |  | 5508
3176 | データ無 | 15 | 九州 | 高千穂変電所 | 大分県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 23 | -27 | 117.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.7137 | 131.2927 | OSM実測 | 地図 |  | 5529
3177 | データ無 | 15 | 北海道 | ニセコ変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8227 | 140.6823 | OSM実測 | 地図 |  | 61
3178 | データ無 | 15 | 北海道 | ピリカ変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.36 | 140.03 | 推定 | 地図 |  | 62
3179 | データ無 | 15 | 北海道 | 七条変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.77 | 142.4 | 推定 | 地図 |  | 64
3180 | データ無 | 15 | 北海道 | 七重浜変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.85 | 140.68 | 推定 | 地図 |  | 65
3181 | データ無 | 15 | 北海道 | 七飯変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.92 | 140.67 | 推定 | 地図 |  | 66
3182 | データ無 | 15 | 北海道 | 三川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9509 | 141.8002 | OSM実測 | 地図 |  | 67
3183 | データ無 | 15 | 北海道 | 上ノ国変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.79 | 140.09 | 推定 | 地図 |  | 68
3184 | データ無 | 15 | 北海道 | 上富良野変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.45 | 142.47 | 推定 | 地図 |  | 69
3185 | データ無 | 15 | 北海道 | 上江別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0901 | 141.5523 | OSM実測 | 地図 |  | 71
3186 | データ無 | 15 | 北海道 | 上渚滑変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.2442 | 143.2688 | OSM実測 | 地図 |  | 72
3187 | データ無 | 15 | 北海道 | 上興部変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.342 | 142.8707 | OSM実測 | 地図 |  | 74
3188 | データ無 | 15 | 北海道 | 上長都変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.84 | 141.57 | 推定 | 地図 |  | 75
3189 | データ無 | 15 | 北海道 | 下川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.3 | 142.64 | 推定 | 地図 |  | 76
3190 | データ無 | 15 | 北海道 | 中の橋変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.86 | 140.73 | 推定 | 地図 |  | 77
3191 | データ無 | 15 | 北海道 | 中士幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0984 | 143.224 | OSM実測 | 地図 |  | 78
3192 | データ無 | 15 | 北海道 | 中標津変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.55 | 144.96 | 推定 | 地図 |  | 80
3193 | データ無 | 15 | 北海道 | 中湧別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.1939 | 143.5988 | OSM実測 | 地図 |  | 81
3194 | データ無 | 15 | 北海道 | 中頓別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.92 | 142.27 | 推定 | 地図 |  | 82
3195 | データ無 | 15 | 北海道 | 丸瀬布変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.99 | 143.36 | 推定 | 地図 |  | 83
3196 | データ無 | 15 | 北海道 | 久保内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5793 | 140.9744 | OSM実測 | 地図 |  | 84
3197 | データ無 | 15 | 北海道 | 二の坂変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.54 | 141.87 | 推定 | 地図 |  | 85
3198 | データ無 | 15 | 北海道 | 今金変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4249 | 140.01 | OSM実測 | 地図 |  | 87
3199 | データ無 | 15 | 北海道 | 伊達変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.485 | 140.8761 | OSM実測 | 地図 |  | 89
3200 | データ無 | 15 | 北海道 | 佐呂間変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.0116 | 143.7659 | OSM実測 | 地図 |  | 90
3201 | データ無 | 15 | 北海道 | 余市変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.22 | 140.79 | 推定 | 地図 |  | 92
3202 | データ無 | 15 | 北海道 | 倶知安変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8976 | 140.7467 | OSM実測 | 地図 |  | 95
3203 | データ無 | 15 | 北海道 | 円山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0512 | 141.3288 | OSM実測 | 地図 |  | 97
3204 | データ無 | 15 | 北海道 | 函館変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.77 | 140.73 | 推定 | 地図 |  | 98
3205 | データ無 | 15 | 北海道 | 別保変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0062 | 144.4271 | OSM実測 | 地図 |  | 99
3206 | データ無 | 15 | 北海道 | 別海変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.4 | 145.09 | 推定 | 地図 |  | 100
3207 | データ無 | 15 | 北海道 | 剣淵変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.06 | 142.48 | 推定 | 地図 |  | 102
3208 | データ無 | 15 | 北海道 | 勇払変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.6593 | 141.6667 | OSM実測 | 地図 |  | 103
3209 | データ無 | 15 | 北海道 | 北の峰変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.3331 | 142.3691 | OSM実測 | 地図 |  | 104
3210 | データ無 | 15 | 北海道 | 北広島変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | 141.57 | 推定 | 地図 |  | 105
3211 | データ無 | 15 | 北海道 | 北村変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.26 | 141.68 | 推定 | 地図 |  | 106
3212 | データ無 | 15 | 北海道 | 北桧山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4056 | 139.8842 | OSM実測 | 地図 |  | 107
3213 | データ無 | 15 | 北海道 | 北見変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.7985 | 143.8733 | OSM実測 | 地図 |  | 109
3214 | データ無 | 15 | 北海道 | 北見西変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8 | 143.82 | 推定 | 地図 |  | 110
3215 | データ無 | 15 | 北海道 | 千歳変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.82 | 141.59 | 推定 | 地図 |  | 111
3216 | データ無 | 15 | 北海道 | 南清水沢変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.04 | 141.97 | 推定 | 地図 |  | 112
3217 | データ無 | 15 | 北海道 | 南郷変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8968 | 143.2076 | OSM実測 | 地図 |  | 114
3218 | データ無 | 15 | 北海道 | 占冠変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9747 | 142.4133 | OSM実測 | 地図 |  | 115
3219 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.04 | 141.5 | 推定 | 地図 |  | 116
3220 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚岸変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0614 | 144.811 | OSM実測 | 地図 |  | 117
3221 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚床変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.2332 | 145.2494 | OSM実測 | 地図 |  | 118
3222 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚沢部変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.91 | 140.1 | 推定 | 地図 |  | 119
3223 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚田変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.3948 | 141.4368 | OSM実測 | 地図 |  | 120
3224 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚真変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.7076 | 141.8833 | OSM実測 | 地図 |  | 121
3225 | データ無 | 15 | 北海道 | 厚賀変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4277 | 142.2376 | OSM実測 | 地図 |  | 122
3226 | データ無 | 15 | 北海道 | 古平変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.24 | 140.6 | 推定 | 地図 |  | 123
3227 | データ無 | 15 | 北海道 | 右左府変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8928 | 142.4671 | OSM実測 | 地図 |  | 124
3228 | データ無 | 15 | 北海道 | 国富変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9851 | 140.6569 | OSM実測 | 地図 |  | 125
3229 | データ無 | 15 | 北海道 | 増毛変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.87 | 141.53 | 推定 | 地図 |  | 126
3230 | データ無 | 15 | 北海道 | 士別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.17 | 142.41 | 推定 | 地図 |  | 127
3231 | データ無 | 15 | 北海道 | 士幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1703 | 143.2431 | OSM実測 | 地図 |  | 128
3232 | データ無 | 15 | 北海道 | 壮瞥変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5603 | 140.8875 | OSM実測 | 地図 |  | 129
3233 | データ無 | 15 | 北海道 | 夕張変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0308 | 141.9643 | OSM実測 | 地図 |  | 130
3234 | データ無 | 15 | 北海道 | 多度志変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.9 | 142.14 | 推定 | 地図 |  | 131
3235 | データ無 | 15 | 北海道 | 大岸変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.6063 | 140.6307 | OSM実測 | 地図 |  | 132
3236 | データ無 | 15 | 北海道 | 大樹変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4994 | 143.2727 | OSM実測 | 地図 |  | 134
3237 | データ無 | 15 | 北海道 | 大谷地変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.04 | 141.46 | 推定 | 地図 |  | 135
3238 | データ無 | 15 | 北海道 | 大通変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 地図 |  | 136
3239 | データ無 | 15 | 北海道 | 大麻変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.07 | 141.51 | 推定 | 地図 |  | 137
3240 | データ無 | 15 | 北海道 | 奈井江変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.4167 | 141.8898 | OSM実測 | 地図 |  | 139
3241 | データ無 | 15 | 北海道 | 妹背牛変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.69 | 141.87 | 推定 | 地図 |  | 140
3242 | データ無 | 15 | 北海道 | 学田変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.0733 | 143.5253 | OSM実測 | 地図 |  | 141
3243 | データ無 | 15 | 北海道 | 宇登呂変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.05 | 144.98 | 推定 | 地図 |  | 142
3244 | データ無 | 15 | 北海道 | 安足間変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8407 | 142.709 | OSM実測 | 地図 |  | 143
3245 | データ無 | 15 | 北海道 | 室蘭中央変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.37 | 141 | 推定 | 地図 |  | 144
3246 | データ無 | 15 | 北海道 | 富岡変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1927 | 140.9868 | OSM実測 | 地図 |  | 146
3247 | データ無 | 15 | 北海道 | 富川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5233 | 142.0339 | OSM実測 | 地図 |  | 147
3248 | データ無 | 15 | 北海道 | 富良野変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.3494 | 142.3831 | OSM実測 | 地図 |  | 148
3249 | データ無 | 15 | 北海道 | 寒別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8789 | 140.8517 | OSM実測 | 地図 |  | 149
3250 | データ無 | 15 | 北海道 | 小平変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.01 | 141.76 | 推定 | 地図 |  | 150
3251 | データ無 | 15 | 北海道 | 小樽変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1781 | 141.0232 | OSM実測 | 地図 |  | 151
3252 | データ無 | 15 | 北海道 | 小清水変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.86 | 144.48 | 推定 | 地図 |  | 152
3253 | データ無 | 15 | 北海道 | 尻苗変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.4929 | 141.3786 | OSM実測 | 地図 |  | 153
3254 | データ無 | 15 | 北海道 | 尾幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.07 | 144.96 | 推定 | 地図 |  | 154
3255 | データ無 | 15 | 北海道 | 屯田変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.12 | 141.33 | 推定 | 地図 |  | 155
3256 | データ無 | 15 | 北海道 | 山田変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8699 | 140.7246 | OSM実測 | 地図 |  | 156
3257 | データ無 | 15 | 北海道 | 山部変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.2564 | 142.3826 | OSM実測 | 地図 |  | 157
3258 | データ無 | 15 | 北海道 | 岩内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.989 | 140.5283 | OSM実測 | 地図 |  | 158
3259 | データ無 | 15 | 北海道 | 岩知志変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.7605 | 142.3716 | OSM実測 | 地図 |  | 159
3260 | データ無 | 15 | 北海道 | 岩見沢変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.207 | 141.7486 | OSM実測 | 地図 |  | 160
3261 | データ無 | 15 | 北海道 | 峰浜変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.85 | 145.15 | 推定 | 地図 |  | 162
3262 | データ無 | 15 | 北海道 | 川沿変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.04 | 141.31 | 推定 | 地図 |  | 164
3263 | データ無 | 15 | 北海道 | 川西変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.853 | 143.1899 | OSM実測 | 地図 |  | 165
3264 | データ無 | 15 | 北海道 | 帯広中央変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.92 | 143.2 | 推定 | 地図 |  | 166
3265 | データ無 | 15 | 北海道 | 帯広変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.92 | 143.19 | 推定 | 地図 |  | 167
3266 | データ無 | 15 | 北海道 | 常呂変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.1086 | 144.0626 | OSM実測 | 地図 |  | 168
3267 | データ無 | 15 | 北海道 | 幌別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4211 | 141.1132 | OSM実測 | 地図 |  | 169
3268 | データ無 | 15 | 北海道 | 幌加内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.35 | 142.16 | 推定 | 地図 |  | 170
3269 | データ無 | 15 | 北海道 | 幌向変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1534 | 141.6454 | OSM実測 | 地図 |  | 171
3270 | データ無 | 15 | 北海道 | 幕別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9111 | 143.3601 | OSM実測 | 地図 |  | 173
3271 | データ無 | 15 | 北海道 | 平取変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.7261 | 142.2913 | OSM実測 | 地図 |  | 174
3272 | データ無 | 15 | 北海道 | 平岡変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.99 | 141.47 | 推定 | 地図 |  | 175
3273 | データ無 | 15 | 北海道 | 幾春別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.33 | 141.99 | 推定 | 地図 |  | 176
3274 | データ無 | 15 | 北海道 | 広尾変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.2947 | 143.3051 | OSM実測 | 地図 |  | 177
3275 | データ無 | 15 | 北海道 | 広陽変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.91 | 143.22 | 推定 | 地図 |  | 178
3276 | データ無 | 15 | 北海道 | 庶路変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9865 | 144.1285 | OSM実測 | 地図 |  | 179
3277 | データ無 | 15 | 北海道 | 弁天変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.67 | 141.71 | 推定 | 地図 |  | 180
3278 | データ無 | 15 | 北海道 | 弟子屈変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.39 | 144.46 | 推定 | 地図 |  | 181
3279 | データ無 | 15 | 北海道 | 当別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.212 | 141.5203 | OSM実測 | 地図 |  | 182
3280 | データ無 | 15 | 北海道 | 当麻変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8409 | 142.5214 | OSM実測 | 地図 |  | 183
3281 | データ無 | 15 | 北海道 | 御崎変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.3273 | 141.001 | OSM実測 | 地図 |  | 184
3282 | データ無 | 15 | 北海道 | 御影変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.04 | 143.05 | 推定 | 地図 |  | 185
3283 | データ無 | 15 | 北海道 | 忠別川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.74 | 142.45 | 推定 | 地図 |  | 186
3284 | データ無 | 15 | 北海道 | 忠和変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.79 | 142.34 | 推定 | 地図 |  | 187
3285 | データ無 | 15 | 北海道 | 恵南変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8668 | 141.6048 | OSM実測 | 地図 |  | 188
3286 | データ無 | 15 | 北海道 | 恵山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.87 | 141.14 | 推定 | 地図 |  | 189
3287 | データ無 | 15 | 北海道 | 愛国変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.98 | 144.36 | 推定 | 地図 |  | 190
3288 | データ無 | 15 | 北海道 | 戸井変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.89 | 140.9 | 推定 | 地図 |  | 191
3289 | データ無 | 15 | 北海道 | 手稲変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1307 | 141.2045 | OSM実測 | 地図 |  | 192
3290 | データ無 | 15 | 北海道 | 拓北変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.13 | 141.36 | 推定 | 地図 |  | 193
3291 | データ無 | 15 | 北海道 | 振内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.67 | 142.14 | 推定 | 地図 |  | 194
3292 | データ無 | 15 | 北海道 | 文珠変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.47 | 142.27 | 推定 | 地図 |  | 195
3293 | データ無 | 15 | 北海道 | 新光変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1667 | 141.0523 | OSM実測 | 地図 |  | 197
3294 | データ無 | 15 | 北海道 | 新十津川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.54 | 141.83 | 推定 | 地図 |  | 198
3295 | データ無 | 15 | 北海道 | 新得変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0785 | 142.8395 | OSM実測 | 地図 |  | 200
3296 | データ無 | 15 | 北海道 | 新旭川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.7739 | 142.3914 | OSM実測 | 地図 |  | 201
3297 | データ無 | 15 | 北海道 | 新星変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.78 | 142.35 | 推定 | 地図 |  | 202
3298 | データ無 | 15 | 北海道 | 日の出変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.83 | 141.56 | 推定 | 地図 |  | 204
3299 | データ無 | 15 | 北海道 | 早来変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.7613 | 141.8128 | OSM実測 | 地図 |  | 205
3300 | データ無 | 15 | 北海道 | 旭川中央変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.77 | 142.37 | 推定 | 地図 |  | 206
3301 | データ無 | 15 | 北海道 | 昆布変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8075 | 140.5865 | OSM実測 | 地図 |  | 207
3302 | データ無 | 15 | 北海道 | 明野変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.6662 | 141.6453 | OSM実測 | 地図 |  | 208
3303 | データ無 | 15 | 北海道 | 星が浦変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0116 | 144.3134 | OSM実測 | 地図 |  | 209
3304 | データ無 | 15 | 北海道 | 晩翠変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0612 | 141.625 | OSM実測 | 地図 |  | 210
3305 | データ無 | 15 | 北海道 | 智恵文変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.36 | 142.5 | 推定 | 地図 |  | 211
3306 | データ無 | 15 | 北海道 | 曲渕変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45.2599 | 141.9027 | OSM実測 | 地図 |  | 212
3307 | データ無 | 15 | 北海道 | 月寒変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.05 | 141.41 | 推定 | 地図 |  | 213
3308 | データ無 | 15 | 北海道 | 望来変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.3157 | 141.4172 | OSM実測 | 地図 |  | 214
3309 | データ無 | 15 | 北海道 | 木古内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.79 | 140.44 | 推定 | 地図 |  | 215
3310 | データ無 | 15 | 北海道 | 木野変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9656 | 143.2083 | OSM実測 | 地図 |  | 216
3311 | データ無 | 15 | 北海道 | 末広変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.79 | 140.76 | 推定 | 地図 |  | 217
3312 | データ無 | 15 | 北海道 | 本別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.04 | 143.63 | 推定 | 地図 |  | 218
3313 | データ無 | 15 | 北海道 | 本輪西変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.38 | 141.04 | 推定 | 地図 |  | 219
3314 | データ無 | 15 | 北海道 | 札内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9235 | 143.2707 | OSM実測 | 地図 |  | 220
3315 | データ無 | 15 | 北海道 | 朱鞠内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.4 | 142.06 | 推定 | 地図 |  | 221
3316 | データ無 | 15 | 北海道 | 東光変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.7537 | 142.4157 | OSM実測 | 地図 |  | 222
3317 | データ無 | 15 | 北海道 | 東山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.79 | 140.78 | 推定 | 地図 |  | 223
3318 | データ無 | 15 | 北海道 | 東川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.83 | 142.54 | 推定 | 地図 |  | 225
3319 | データ無 | 15 | 北海道 | 東札幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.07 | 141.4 | 推定 | 地図 |  | 226
3320 | データ無 | 15 | 北海道 | 東根室変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.32 | 145.62 | 推定 | 地図 |  | 227
3321 | データ無 | 15 | 北海道 | 東町変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.37 | 141.02 | 推定 | 地図 |  | 228
3322 | データ無 | 15 | 北海道 | 東美園変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.05 | 141.42 | 推定 | 地図 |  | 229
3323 | データ無 | 15 | 北海道 | 東藻琴変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.93 | 144.3 | 推定 | 地図 |  | 230
3324 | データ無 | 15 | 北海道 | 東雲変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.85 | 140.75 | 推定 | 地図 |  | 231
3325 | データ無 | 15 | 北海道 | 松前変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.42 | 140.1 | 推定 | 地図 |  | 232
3326 | データ無 | 15 | 北海道 | 枝幸変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.93 | 142.58 | 推定 | 地図 |  | 233
3327 | データ無 | 15 | 北海道 | 柏原変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.7 | 141.96 | 推定 | 地図 |  | 234
3328 | データ無 | 15 | 北海道 | 柏木変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.82 | 140.81 | 推定 | 地図 |  | 235
3329 | データ無 | 15 | 北海道 | 栗山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0526 | 141.7798 | OSM実測 | 地図 |  | 236
3330 | データ無 | 15 | 北海道 | 根室変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.33 | 145.58 | 推定 | 地図 |  | 237
3331 | データ無 | 15 | 北海道 | 桑園変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0637 | 141.3308 | OSM実測 | 地図 |  | 238
3332 | データ無 | 15 | 北海道 | 桜ヶ岡変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9677 | 144.4374 | OSM実測 | 地図 |  | 239
3333 | データ無 | 15 | 北海道 | 森変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.1048 | 140.5834 | OSM実測 | 地図 |  | 240
3334 | データ無 | 15 | 北海道 | 標津変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.01 | 145.06 | 推定 | 地図 |  | 241
3335 | データ無 | 15 | 北海道 | 橋北変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9904 | 144.3881 | OSM実測 | 地図 |  | 243
3336 | データ無 | 15 | 北海道 | 歌登変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.76 | 142.51 | 推定 | 地図 |  | 244
3337 | データ無 | 15 | 北海道 | 比羅夫変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.88 | 140.7 | 推定 | 地図 |  | 245
3338 | データ無 | 15 | 北海道 | 永山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8014 | 142.4377 | OSM実測 | 地図 |  | 246
3339 | データ無 | 15 | 北海道 | 江別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1213 | 141.5385 | OSM実測 | 地図 |  | 247
3340 | データ無 | 15 | 北海道 | 江卸変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.81 | 142.47 | 推定 | 地図 |  | 248
3341 | データ無 | 15 | 北海道 | 江部乙変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.66 | 141.79 | 推定 | 地図 |  | 250
3342 | データ無 | 15 | 北海道 | 沢木変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.5103 | 143.0565 | OSM実測 | 地図 |  | 252
3343 | データ無 | 15 | 北海道 | 沼ノ端変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.6706 | 141.6616 | OSM実測 | 地図 |  | 253
3344 | データ無 | 15 | 北海道 | 泉沢変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.59 | 141.5 | 推定 | 地図 |  | 255
3345 | データ無 | 15 | 北海道 | 洞爺変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5874 | 140.9149 | OSM実測 | 地図 |  | 256
3346 | データ無 | 15 | 北海道 | 津別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.7101 | 144.028 | OSM実測 | 地図 |  | 257
3347 | データ無 | 15 | 北海道 | 浜中変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1575 | 145.0986 | OSM実測 | 地図 |  | 258
3348 | データ無 | 15 | 北海道 | 浜益変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.5795 | 141.3898 | OSM実測 | 地図 |  | 259
3349 | データ無 | 15 | 北海道 | 浜頓別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45.12 | 142.35 | 推定 | 地図 |  | 260
3350 | データ無 | 15 | 北海道 | 浦幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8191 | 143.661 | OSM実測 | 地図 |  | 262
3351 | データ無 | 15 | 北海道 | 浦河変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.1808 | 142.7692 | OSM実測 | 地図 |  | 263
3352 | データ無 | 15 | 北海道 | 深川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.72 | 142.06 | 推定 | 地図 |  | 264
3353 | データ無 | 15 | 北海道 | 清水川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.94 | 140.72 | 推定 | 地図 |  | 266
3354 | データ無 | 15 | 北海道 | 清見変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44 | 143.49 | 推定 | 地図 |  | 267
3355 | データ無 | 15 | 北海道 | 清里変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8521 | 144.593 | OSM実測 | 地図 |  | 268
3356 | データ無 | 15 | 北海道 | 渡島当別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.54 | 140.47 | 推定 | 地図 |  | 269
3357 | データ無 | 15 | 北海道 | 港南変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.6411 | 141.6914 | OSM実測 | 地図 |  | 270
3358 | データ無 | 15 | 北海道 | 湖南変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.78 | 144.29 | 推定 | 地図 |  | 271
3359 | データ無 | 15 | 北海道 | 湖畔変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.42 | 144.36 | 推定 | 地図 |  | 272
3360 | データ無 | 15 | 北海道 | 湯の里変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.77 | 140.35 | 推定 | 地図 |  | 273
3361 | データ無 | 15 | 北海道 | 湯川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.8 | 140.79 | 推定 | 地図 |  | 274
3362 | データ無 | 15 | 北海道 | 滝の上変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.1947 | 143.0799 | OSM実測 | 地図 |  | 275
3363 | データ無 | 15 | 北海道 | 滝川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.56 | 141.91 | 推定 | 地図 |  | 276
3364 | データ無 | 15 | 北海道 | 潮見変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.06 | 144.2 | 推定 | 地図 |  | 277
3365 | データ無 | 15 | 北海道 | 澄川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.03 | 141.36 | 推定 | 地図 |  | 278
3366 | データ無 | 15 | 北海道 | 熊石変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.1367 | 139.933 | OSM実測 | 地図 |  | 281
3367 | データ無 | 15 | 北海道 | 猿払変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45.22 | 142.21 | 推定 | 地図 |  | 282
3368 | データ無 | 15 | 北海道 | 琴似変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.088 | 141.301 | OSM実測 | 地図 |  | 283
3369 | データ無 | 15 | 北海道 | 生田原変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.9223 | 143.5305 | OSM実測 | 地図 |  | 284
3370 | データ無 | 15 | 北海道 | 田端変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8 | 143.85 | 推定 | 地図 |  | 285
3371 | データ無 | 15 | 北海道 | 由仁変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0105 | 141.7775 | OSM実測 | 地図 | 負担金410万・6ヶ月(計量のみ) | 286
3372 | データ無 | 15 | 北海道 | 留産変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8062 | 140.8951 | OSM実測 | 地図 |  | 287
3373 | データ無 | 15 | 北海道 | 発寒変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1 | 141.27 | 推定 | 地図 |  | 289
3374 | データ無 | 15 | 北海道 | 登別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4721 | 141.1471 | OSM実測 | 地図 |  | 290
3375 | データ無 | 15 | 北海道 | 登別青葉変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.3942 | 141.0799 | OSM実測 | 地図 |  | 291
3376 | データ無 | 15 | 北海道 | 白滝変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.15 | 143.09 | 推定 | 地図 |  | 292
3377 | データ無 | 15 | 北海道 | 白石変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.06 | 141.41 | 推定 | 地図 |  | 293
3378 | データ無 | 15 | 北海道 | 白糠変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9756 | 144.0661 | OSM実測 | 地図 |  | 294
3379 | データ無 | 15 | 北海道 | 白老変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5548 | 141.3447 | OSM実測 | 地図 |  | 295
3380 | データ無 | 15 | 北海道 | 相内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.79 | 143.9 | 推定 | 地図 |  | 296
3381 | データ無 | 15 | 北海道 | 相沼内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.0696 | 140.0716 | OSM実測 | 地図 |  | 297
3382 | データ無 | 15 | 北海道 | 真駒内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.01 | 141.35 | 推定 | 地図 |  | 298
3383 | データ無 | 15 | 北海道 | 石川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.87 | 140.71 | 推定 | 地図 |  | 299
3384 | データ無 | 15 | 北海道 | 砂川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.4844 | 141.9252 | OSM実測 | 地図 |  | 301
3385 | データ無 | 15 | 北海道 | 磯谷川第二変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.26 | 140.51 | 推定 | 地図 |  | 303
3386 | データ無 | 15 | 北海道 | 祝津変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.36 | 140.98 | 推定 | 地図 |  | 304
3387 | データ無 | 15 | 北海道 | 神居変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.76 | 142.29 | 推定 | 地図 |  | 305
3388 | データ無 | 15 | 北海道 | 福島変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.48 | 140.27 | 推定 | 地図 |  | 306
3389 | データ無 | 15 | 北海道 | 秋月変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.7923 | 142.3996 | OSM実測 | 地図 |  | 307
3390 | データ無 | 15 | 北海道 | 稲美変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.8123 | 144.1197 | OSM実測 | 地図 |  | 309
3391 | データ無 | 15 | 北海道 | 穂別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.7 | 141.98 | 推定 | 地図 |  | 310
3392 | データ無 | 15 | 北海道 | 竹浦変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.52 | 141.28 | 推定 | 地図 |  | 311
3393 | データ無 | 15 | 北海道 | 網走変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.02 | 144.27 | 推定 | 地図 |  | 313
3394 | データ無 | 15 | 北海道 | 緑町変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.64 | 141.58 | 推定 | 地図 |  | 314
3395 | データ無 | 15 | 北海道 | 羅臼変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.02 | 145.2 | 推定 | 地図 |  | 315
3396 | データ無 | 15 | 北海道 | 美しが丘変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.98 | 141.5 | 推定 | 地図 |  | 316
3397 | データ無 | 15 | 北海道 | 美唄変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.3275 | 141.8724 | OSM実測 | 地図 |  | 317
3398 | データ無 | 15 | 北海道 | 美幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.828 | 144.1353 | OSM実測 | 地図 |  | 318
3399 | データ無 | 15 | 北海道 | 美流渡変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1665 | 141.9103 | OSM実測 | 地図 |  | 319
3400 | データ無 | 15 | 北海道 | 美深変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.4808 | 142.3548 | OSM実測 | 地図 |  | 320
3401 | データ無 | 15 | 北海道 | 美瑛変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.59 | 142.46 | 推定 | 地図 |  | 321
3402 | データ無 | 15 | 北海道 | 羽幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.361 | 141.7111 | OSM実測 | 地図 |  | 322
3403 | データ無 | 15 | 北海道 | 舌辛変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | 143.85 | 推定 | 地図 |  | 324
3404 | データ無 | 15 | 北海道 | 色内変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.19 | 141 | 推定 | 地図 |  | 325
3405 | データ無 | 15 | 北海道 | 芦別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.52 | 142.19 | 推定 | 地図 |  | 326
3406 | データ無 | 15 | 北海道 | 芦川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45.2027 | 141.7373 | OSM実測 | 地図 |  | 327
3407 | データ無 | 15 | 北海道 | 芽室変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9142 | 143.0338 | OSM実測 | 地図 |  | 328
3408 | データ無 | 15 | 北海道 | 苫前変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.29 | 141.68 | 推定 | 地図 |  | 329
3409 | データ無 | 15 | 北海道 | 苫小牧中央変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.63 | 141.57 | 推定 | 地図 |  | 330
3410 | データ無 | 15 | 北海道 | 茂尻変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.5396 | 142.0772 | OSM実測 | 地図 |  | 331
3411 | データ無 | 15 | 北海道 | 茅沼変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0589 | 140.5213 | OSM実測 | 地図 |  | 332
3412 | データ無 | 15 | 北海道 | 荷負変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.6776 | 142.1991 | OSM実測 | 地図 |  | 334
3413 | データ無 | 15 | 北海道 | 萩原変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.4586 | 140.9032 | OSM実測 | 地図 |  | 335
3414 | データ無 | 15 | 北海道 | 落部変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.1 | 140.33 | 推定 | 地図 |  | 336
3415 | データ無 | 15 | 北海道 | 藤野変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | 141.33 | 推定 | 地図 |  | 337
3416 | データ無 | 15 | 北海道 | 藻岩変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.03 | 141.32 | 推定 | 地図 |  | 338
3417 | データ無 | 15 | 北海道 | 蘇牛変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.39 | 144.56 | 推定 | 地図 |  | 339
3418 | データ無 | 15 | 北海道 | 蘭越変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8186 | 140.5507 | OSM実測 | 地図 |  | 340
3419 | データ無 | 15 | 北海道 | 虻田変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5541 | 140.7585 | OSM実測 | 地図 |  | 341
3420 | データ無 | 15 | 北海道 | 西岡変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.02 | 141.37 | 推定 | 地図 |  | 342
3421 | データ無 | 15 | 北海道 | 西帯広変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.91 | 143.15 | 推定 | 地図 |  | 343
3422 | データ無 | 15 | 北海道 | 西当別変電所 | 北海道 | 北海道当別町 | 275 | 187 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.2343 | 141.4513 | OSM実測 | 地図 |  | 10
3423 | データ無 | 15 | 北海道 | 西野変電所 | 北海道 | 北海道札幌市西区 | 275 | 187 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43.0572 | 141.2226 | OSM実測 | 地図 |  | 11
3424 | データ無 | 15 | 北海道 | 計根別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.59 | 145.17 | 推定 | 地図 |  | 344
3425 | データ無 | 15 | 北海道 | 訓子府変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.74 | 143.73 | 推定 | 地図 |  | 345
3426 | データ無 | 15 | 北海道 | 豊浦変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.62 | 140.75 | 推定 | 地図 |  | 346
3427 | データ無 | 15 | 北海道 | 豊頃変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.8231 | 143.548 | OSM実測 | 地図 |  | 347
3428 | データ無 | 15 | 北海道 | 足寄変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.2265 | 143.5467 | OSM実測 | 地図 |  | 348
3429 | データ無 | 15 | 北海道 | 近文変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.75 | 142.3 | 推定 | 地図 |  | 350
3430 | データ無 | 15 | 北海道 | 遠軽変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.0231 | 143.5094 | OSM実測 | 地図 |  | 351
3431 | データ無 | 15 | 北海道 | 野幌変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.08 | 141.62 | 推定 | 地図 |  | 352
3432 | データ無 | 15 | 北海道 | 野花南変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.61 | 142.24 | 推定 | 地図 |  | 353
3433 | データ無 | 15 | 北海道 | 金山変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.18 | 142.54 | 推定 | 地図 |  | 354
3434 | データ無 | 15 | 北海道 | 釧白変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0037 | 144.218 | OSM実測 | 地図 |  | 355
3435 | データ無 | 15 | 北海道 | 釧路中央変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.99 | 144.39 | 推定 | 地図 |  | 356
3436 | データ無 | 15 | 北海道 | 釧路変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9845 | 144.4132 | OSM実測 | 地図 |  | 357
3437 | データ無 | 15 | 北海道 | 銭函変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.14 | 141.16 | 推定 | 地図 |  | 359
3438 | データ無 | 15 | 北海道 | 錦岡変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.56 | 141.37 | 推定 | 地図 |  | 360
3439 | データ無 | 15 | 北海道 | 長万部変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5243 | 140.3738 | OSM実測 | 地図 |  | 362
3440 | データ無 | 15 | 北海道 | 長橋変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.2066 | 140.9807 | OSM実測 | 地図 |  | 363
3441 | データ無 | 15 | 北海道 | 長沼変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0131 | 141.6961 | OSM実測 | 地図 |  | 364
3442 | データ無 | 15 | 北海道 | 雄武変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.5801 | 142.9599 | OSM実測 | 地図 |  | 365
3443 | データ無 | 15 | 北海道 | 音別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.07 | 144 | 推定 | 地図 |  | 367
3444 | データ無 | 15 | 北海道 | 音更変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.9974 | 143.1955 | OSM実測 | 地図 |  | 368
3445 | データ無 | 15 | 北海道 | 音江変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.65 | 141.92 | 推定 | 地図 |  | 369
3446 | データ無 | 15 | 北海道 | 鬼鹿変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44.11 | 141.87 | 推定 | 地図 |  | 372
3447 | データ無 | 15 | 北海道 | 鳥取変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0153 | 144.3519 | OSM実測 | 地図 |  | 374
3448 | データ無 | 15 | 北海道 | 鵡川変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.5814 | 141.9308 | OSM実測 | 地図 |  | 375
3449 | データ無 | 15 | 北海道 | 鶴居変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.27 | 144.34 | 推定 | 地図 |  | 376
3450 | データ無 | 15 | 北海道 | 鷲別変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.42 | 141.07 | 推定 | 地図 |  | 377
3451 | データ無 | 15 | 北海道 | 鹿越変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1556 | 142.5131 | OSM実測 | 地図 |  | 378
3452 | データ無 | 15 | 北海道 | 鹿追変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.0999 | 142.9919 | OSM実測 | 地図 |  | 379
3453 | データ無 | 15 | 北海道 | 鹿部変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 42.0327 | 140.8169 | OSM実測 | 地図 |  | 380
3454 | データ無 | 15 | 北海道 | 麻生変電所 | 北海道 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43.1 | 141.34 | 推定 | 地図 |  | 381
3455 | データ無 | 14 | 九州 | 上岡変電所 |  |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 32.9596 | 131.8715 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5823
3456 | データ無 | 14 | 九州 | 到津変電所 | 福岡県 |  | 220 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 285 | -89 | 31.23% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8701 | 130.8472 | OSM実測 | 地図 |  | 5471
3457 | データ無 | 14 | 九州 | 南九州変電所 | 鹿児島県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 1187 | -868 | 73.13% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.9577 | 130.6556 | OSM実測 | 地図 |  | 5450
3458 | データ無 | 14 | 九州 | 宮崎変電所 | 宮崎県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1、3 | なし | 950 | -637 | 67.05% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.922 | 131.1941 | OSM実測 | 地図 |  | 5451
3459 | データ無 | 14 | 九州 | 川上川第一変電所 |  |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5879
3460 | データ無 | 14 | 九州 | 川辺変電所 | 熊本県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 66 | -20 | 30.3% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.9149 | 130.8307 | OSM実測 | 地図 |  | 5652
3461 | データ無 | 14 | 九州 | 熊本変電所 | 熊本県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1、3 | 有り | 950 | 334 | 35.16% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.9096 | 130.9026 | OSM実測 | 地図 |  | 5453
3462 | データ無 | 14 | 九州 | 荒尾変電所 | 福岡県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 142 | -84 | 59.15% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.957 | 130.4654 | OSM実測 | 地図 |  | 5526
3463 | データ無 | 14 | 東京 | 京浜変電所 | 神奈川県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1488 | -1347 | 90.52% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4313 | 139.5005 | OSM実測 | 地図 |  | 1122
3464 | データ無 | 14 | 東京 | 佐波変電所 | 群馬県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 452 | -409 | 90.49% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2921 | 139.2199 | OSM実測 | 地図 |  | 1173
3465 | データ無 | 14 | 東京 | 佐野変電所 | 群馬県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 452 | -549 | 121.5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2802 | 139.5548 | OSM実測 | 地図 |  | 1174
3466 | データ無 | 14 | 東京 | 内房変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 800 | -1203 | 150.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3415 | 140.0258 | OSM実測 | 地図 |  | 1176
3467 | データ無 | 14 | 東京 | 北巨摩変電所 | 山梨県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 179 | -183 | 102.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7859 | 138.3979 | OSM実測 | 地図 |  | 1178
3468 | データ無 | 14 | 東京 | 外房変電所 | 千葉県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 450 | -582 | 129.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.522 | 140.295 | OSM実測 | 地図 |  | 1193
3469 | データ無 | 14 | 東京 | 島川原変電所 | 長野県 | [6 empty] | 可 | 有り | 114 | -141 | 123.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.338 | 138.351 | OSM実測 | 地図 |  | 2029
3470 | データ無 | 14 | 東京 | 常磐変電所 | 茨城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 600 | -683 | 113.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6887 | 140.6722 | OSM実測 | 地図 |  | 1136
3471 | データ無 | 14 | 東京 | 房総変電所 | 千葉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 3420 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4994 | 140.1664 | OSM実測 | 地図 |  | 1089
3472 | データ無 | 14 | 東京 | 新佐原変電所 | 千葉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2262 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8652 | 140.4577 | OSM実測 | 地図 |  | 1093
3473 | データ無 | 14 | 東京 | 新信濃変電所 | 長野県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2280 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1378 | 137.8839 | OSM実測 | 地図 |  | 1094
3474 | データ無 | 14 | 東京 | 新古河変電所 | 茨城県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | なし記載(有り-) | 5130 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1069 | 139.8325 | OSM実測 | 地図 |  | 1095
3475 | データ無 | 14 | 東京 | 新木更津変電所 | 千葉県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1710 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3434 | 140.0278 | OSM実測 | 地図 |  | 1102
3476 | データ無 | 14 | 東京 | 新栃木変電所 | 栃木県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 3204 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6556 | 139.9174 | OSM実測 | 地図 |  | 1103
3477 | データ無 | 14 | 東京 | 新榛名 | 群馬県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1528 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.548 | 138.8326 | OSM実測 | 地図 |  | 1104
3478 | データ無 | 14 | 東京 | 新福島変電所 | 福島県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2280 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.3592 | 140.9604 | OSM実測 | 地図 |  | 1105
3479 | データ無 | 14 | 東京 | 新秦野変電所 | 神奈川県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1710 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4005 | 139.2257 | OSM実測 | 地図 |  | 1106
3480 | データ無 | 14 | 東京 | 新筑波変電所 | 茨城県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2536 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1669 | 139.9034 | OSM実測 | 地図 |  | 1108
3481 | データ無 | 14 | 東京 | 新茂木 | 栃木県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 4620 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5227 | 140.1529 | OSM実測 | 地図 |  | 1109
3482 | データ無 | 14 | 東京 | 水戸北部変電所 | 茨城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -132 | 115.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5355 | 140.3753 | OSM実測 | 地図 |  | 1246
3483 | データ無 | 14 | 東京 | 河内変電所 | 栃木県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 562 | -969 | 172.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6239 | 139.9404 | OSM実測 | 地図 |  | 1248
3484 | データ無 | 14 | 東京 | 田方変電所 | 静岡県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 486 | -486 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.0091 | 138.9736 | OSM実測 | 地図 |  | 1253
3485 | データ無 | 14 | 東京 | 筑波南変電所 | 茨城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 539 | -733 | 136% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9732 | 140.2496 | OSM実測 | 地図 |  | 1148
3486 | データ無 | 14 | 東京 | 芳賀変電所 | 栃木県 |  | 750 |  |  |  |  | 可 | 有り | 450 | -498 | 110.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5639 | 140.0097 | OSM実測 | 地図 |  | 1087
3487 | データ無 | 14 | 東京 | 芳賀変電所 | 栃木県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 450 | -498 | 110.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5145 | 140.0101 | OSM実測 | 地図 |  | 1268
3488 | データ無 | 14 | 東京 | 茨城変電所 | 茨城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 555 | -523 | 94.23% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4632 | 140.5183 | OSM実測 | 地図 |  | 1270
3489 | データ無 | 14 | 東京 | 西宇都宮変電所 | 栃木県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 572 | -863 | 150.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5815 | 139.822 | OSM実測 | 地図 |  | 1273
3490 | データ無 | 14 | 東京 | 西毛変電所 | 群馬県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 778 | -791 | 101.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2216 | 139.0417 | OSM実測 | 地図 |  | 1154
3491 | データ無 | 14 | 東京 | 西水戸変電所 | 茨城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 470 | -710 | 151.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4068 | 140.4113 | OSM実測 | 地図 |  | 1274
3492 | データ無 | 14 | 東京 | 那須野変電所 | 栃木県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 800 | -1350 | 168.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.9379 | 140.0384 | OSM実測 | 地図 |  | 1279
3493 | データ無 | 14 | 東京 | 霞ヶ浦変電所 | 茨城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 608 | -883 | 145.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1194 | 140.1663 | OSM実測 | 地図 |  | 1285
3494 | データ無 | 14 | 東北 | 7308変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 866
3495 | データ無 | 14 | 東北 | 7F08変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 |  |  |  | － | 有り | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 869
3496 | データ無 | 14 | 東北 | 上北変電所 | 青森県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1482 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.783 | 141.1731 | OSM実測 | 地図 |  | 386
3497 | データ無 | 14 | 東北 | 下北変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -149 | 130.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.3059 | 141.1937 | OSM実測 | 地図 |  | 421
3498 | データ無 | 14 | 東北 | 五戸変電所 | 青森県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -368 | 129.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.5283 | 141.3572 | OSM実測 | 地図 |  | 394
3499 | データ無 | 14 | 東北 | 八戸変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -222 | 97.37% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.5347 | 141.4976 | OSM実測 | 地図 |  | 427
3500 | データ無 | 14 | 東北 | 六ヶ所変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -245 | 214.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.951 | 141.2995 | OSM実測 | 地図 |  | 428
3501 | データ無 | 14 | 東北 | 六戸変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -180 | 157.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.6649 | 141.3136 | OSM実測 | 地図 |  | 429
3502 | データ無 | 14 | 東北 | 北岩手変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -128 | 112.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.202 | 141.309 | OSM実測 | 地図 |  | 432
3503 | データ無 | 14 | 東北 | 北平変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 109 | -172 | 157.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.1142 | 140.8743 | OSM実測 | 地図 |  | 433
3504 | データ無 | 14 | 東北 | 北福島変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -155 | 136% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.8438 | 140.4999 | OSM実測 | 地図 |  | 435
3505 | データ無 | 14 | 東北 | 南八戸変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 227 | -347 | 152.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.4379 | 141.4528 | OSM実測 | 地図 |  | 437
3506 | データ無 | 14 | 東北 | 南相馬変電所 | 福島県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1140 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.5355 | 140.9493 | OSM実測 | 地図 |  | 387
3507 | データ無 | 14 | 東北 | 坂町変電所 | 新潟県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -182 | 159.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.0938 | 139.5312 | OSM実測 | 地図 |  | 442
3508 | データ無 | 14 | 東北 | 大館変電所 | 秋田県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -275 | 120.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2213 | 140.5945 | OSM実測 | 地図 |  | 444
3509 | データ無 | 14 | 東北 | 宮古変電所 | 岩手県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -276 | 121.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.6243 | 141.8777 | OSM実測 | 地図 |  | 445
3510 | データ無 | 14 | 東北 | 平変電所 | 福島県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -374 | 109.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.9849 | 140.8386 | OSM実測 | 地図 |  | 447
3511 | データ無 | 14 | 東北 | 本名変電所 | 新潟県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 171 | -221 | 129.2% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.4408 | 139.5014 | OSM実測 | 地図 |  | 401
3512 | データ無 | 14 | 東北 | 東北電力北津軽変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -232 | 101.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.7789 | 140.4395 | OSM実測 | 地図 |  | 455
3513 | データ無 | 14 | 東北 | 東白石変電所 | 宮城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 | -281 | 98.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.004 | 140.6762 | OSM実測 | 地図 |  | 457
3514 | データ無 | 14 | 東北 | 水沢変電所 | 岩手県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 342 | -499 | 145.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.075 | 141.1974 | OSM実測 | 地図 |  | 405
3515 | データ無 | 14 | 東北 | 由利変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 209 | -249 | 119.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.2165 | 139.9701 | OSM実測 | 地図 |  | 462
3516 | データ無 | 14 | 東北 | 石巻変電所 | 宮城県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 570 | -547 | 95.96% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.4811 | 141.2378 | OSM実測 | 地図 |  | 407
3517 | データ無 | 14 | 東北 | 能代変電所 | 秋田県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 228 | -332 | 145.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.1622 | 140.0718 | OSM実測 | 地図 |  | 412
3518 | データ無 | 14 | 東北 | 西仙台変電所 | 宮城県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 950 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.2548 | 140.6435 | OSM実測 | 地図 |  | 391
3519 | データ無 | 14 | 東北 | 西石巻変電所 | 宮城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 399 | -487 | 122.1% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.4737 | 141.2197 | OSM実測 | 地図 |  | 468
3520 | データ無 | 14 | 東北 | 駒ヶ嶺変電所 | 宮城県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 114 | -204 | 178.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.8403 | 140.9131 | OSM実測 | 地図 |  | 477
3521 | データ無 | 13 | 中国 | 作木変電所 | 広島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 456 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8195 | 132.7359 | OSM実測 | 地図 |  | 4773
3522 | データ無 | 13 | 中国 | 北松江変電所 | 島根県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 950 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.4705 | 133.1157 | OSM実測 | 地図 |  | 4762
3523 | データ無 | 13 | 中国 | 南津山変電所 | 岡山県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 152 | -247 | 162.5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.0389 | 134.056 | OSM実測 | 地図 |  | 4797
3524 | データ無 | 13 | 中国 | 山口変電所 | 山口県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 740 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0602 | 131.2705 | OSM実測 | 地図 |  | 4774
3525 | データ無 | 13 | 中国 | 岡山変電所 | 岡山県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 724 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7487 | 133.8639 | OSM実測 | 地図 |  | 4775
3526 | データ無 | 13 | 中国 | 広島変電所 | 広島県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1026 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.44 | 132.5385 | OSM実測 | 地図 |  | 4776
3527 | データ無 | 13 | 中国 | 徳山変電所 | 山口県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 57 | -76 | 133.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0592 | 131.8246 | OSM実測 | 地図 |  | 4818
3528 | データ無 | 13 | 中国 | 新山口変電所 | 山口県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1389 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.1632 | 131.0931 | OSM実測 | 地図 |  | 4763
3529 | データ無 | 13 | 中国 | 新広島変電所 | 広島県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1357 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.4891 | 132.7091 | OSM実測 | 地図 |  | 4765
3530 | データ無 | 13 | 中国 | 新徳山変電所 | 山口県 |  | 220 |  |  |  |  | 可 | 有り | 510 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.1227 | 131.8496 | OSM実測 | 地図 |  | 4777
3531 | データ無 | 13 | 中国 | 新西広島変電所 | 広島県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1345 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.4125 | 132.2576 | OSM実測 | 地図 |  | 4766
3532 | データ無 | 13 | 中国 | 東山口変電所 | 山口県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2565 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.2003 | 131.826 | OSM実測 | 地図 |  | 4768
3533 | データ無 | 13 | 中国 | 東岡山変電所 | 岡山県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 871 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8881 | 134.0251 | OSM実測 | 地図 |  | 4769
3534 | データ無 | 13 | 中国 | 東益田変電所 | 島根県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 68 | -70 | 102.9% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6865 | 131.8846 | OSM実測 | 地図 |  | 4822
3535 | データ無 | 13 | 中国 | 米子変電所 | 鳥取県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 190 | -229 | 120.5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.4178 | 133.3372 | OSM実測 | 地図 |  | 4829
3536 | データ無 | 13 | 中国 | 西島根変電所 | 島根県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2565 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6976 | 131.9797 | OSM実測 | 地図 |  | 4770
3537 | データ無 | 13 | 中国 | 金城変電所 | 島根県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 136 | -248 | 182.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8613 | 132.1493 | OSM実測 | 地図 |  | 4837
3538 | データ無 | 13 | 中国 | 黒瀬変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 可 | 有り | 670 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.3199 | 132.6274 | OSM実測 | 地図 |  | 4840
3539 | データ無 | 13 | 北陸 | 北笹津変電所 | 富山県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 214 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.5671 | 137.2124 | OSM実測 | 地図 |  | 3685
3540 | データ無 | 13 | 北陸 | 塚原変電所 | 富山県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 333 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.7462 | 137.0757 | OSM実測 | 地図 |  | 3688
3541 | データ無 | 13 | 北陸 | 富南変電所 | 富山県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 380 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.6408 | 137.2231 | OSM実測 | 地図 |  | 3689
3542 | データ無 | 13 | 北陸 | 富山変電所 | 富山県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 190 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.7236 | 137.182 | OSM実測 | 地図 |  | 3690
3543 | データ無 | 13 | 北陸 | 舟橋変電所 | 富山県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.7105 | 137.3154 | OSM実測 | 地図 |  | 3693
3544 | データ無 | 13 | 四国 | 井川変電所 | 徳島県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | 有り | 151 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0327 | 133.8908 | OSM実測 | 地図 |  | 5210
3545 | データ無 | 13 | 四国 | 国府変電所 | 徳島県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | 有り | 313 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0627 | 134.469 | OSM実測 | 地図 |  | 5214
3546 | データ無 | 13 | 四国 | 大洲変電所 | 愛媛県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | 有り | 163 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.5563 | 132.5571 | OSM実測 | 地図 |  | 5216
3547 | データ無 | 13 | 四国 | 川内変電所 |  |  | 500 | 187 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 784 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 33.7922 | 132.9282 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5270
3548 | データ無 | 13 | 四国 | 広見変電所 | 愛媛県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | 有り | 190 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2466 | 132.6868 | OSM実測 | 地図 |  | 5217
3549 | データ無 | 13 | 四国 | 香川変電所 | 香川県 |  | 187 |  |  |  |  | 可 | 有り | 320 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.2259 | 134.0027 | OSM実測 | 地図 |  | 5223
3550 | データ無 | 13 | 東京 | 清津川変電所 | 新潟県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 31 | -22 | 70.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 36.8875 | 138.7737 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2087
3551 | データ無 | 13 | 東京 | 鬼怒川変電所 | 栃木県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 95 | -34 | 35.79% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.8294 | 139.7135 | OSM実測 | 地図 |  | 2000
3552 | データ無 | 13 | 東京 | 鹿島6,9B変電所 | 茨城県 |  | 275 | 66 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 517 | -451 | 87.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2073
3553 | データ無 | 13 | 東北 | 1908変電所 | 青森県 |  | 66 | 11 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 13 | -10 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 817
3554 | データ無 | 13 | 東北 | 3705変電所 | 秋田県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 10 | -9 | 90% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 830
3555 | データ無 | 13 | 東北 | 3708変電所 | 秋田県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 12 | -9 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 832
3556 | データ無 | 13 | 東北 | 4304変電所 | 宮城県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -4 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 836
3557 | データ無 | 13 | 東北 | 510変電所 | 山形県 |  | 154 | 66 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 57 | -36 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 789
3558 | データ無 | 13 | 東北 | 6G01変電所 | 福島県 |  | 154 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 29 | -19 | 65.52% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 790
3559 | データ無 | 13 | 東北 | 7H08変電所 | 新潟県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 6 | -4 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 873
3560 | データ無 | 13 | 東北 | 7H20変電所 | 新潟県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 13 | -10 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 874
3561 | データ無 | 13 | 東北 | 岩手変電所 | 岩手県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 950 | -445 | 46.84% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.905 | 141.1761 | OSM実測 | 地図 |  | 390
3562 | データ無 | 13 | 東北 | 横堀変電所 | 秋田県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 10 | -4 | 40% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.0679 | 140.4621 | OSM実測 | 地図 |  | 644
3563 | データ無 | 13 | 東北 | 白糠変電所 | 青森県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 95 | -56 | 58.95% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41.1889 | 141.3813 | OSM実測 | 地図 |  | 463
3564 | データ無 | 13 | 東北 | 秋田変電所 | 秋田県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 912 | -450 | 49.34% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 39.8126 | 140.0858 | OSM実測 | 地図 |  | 409
3565 | データ無 | 13 | 関西 | テクノポート変電所 |  |  | 154 | 22 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.6365 | 135.435 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4249
3566 | データ無 | 13 | 関西 | 伊丹変電所 | 兵庫県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 855 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7857 | 135.3754 | OSM実測 | 地図 |  | 3883
3567 | データ無 | 13 | 関西 | 勢野変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 不可（1バンク） | なし | 237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4243
3568 | データ無 | 13 | 関西 | 多奈川変電所 | 和歌山県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.3209 | 135.1262 | OSM実測 | 地図 |  | 3888
3569 | データ無 | 13 | 関西 | 姫路変電所 | 兵庫県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8492 | 134.6677 | OSM実測 | 地図 |  | 3889
3570 | データ無 | 13 | 関西 | 安曇変電所 | 滋賀県 | [6 empty] | 可 | 有り | 15 | -34 | 226.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.342 | 136.0142 | OSM実測 | 地図 |  | 4102
3571 | データ無 | 13 | 関西 | 島原変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4229
3572 | データ無 | 13 | 関西 | 新加古川変電所 | 兵庫県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.802 | 134.8566 | OSM実測 | 地図 |  | 3892
3573 | データ無 | 13 | 関西 | 新寝屋川変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.762 | 135.659 | OSM実測 | 地図 |  | 3893
3574 | データ無 | 13 | 関西 | 新生駒 変電所 | 奈良県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1425 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7349 | 135.7147 | OSM実測 | 地図 |  | 3870
3575 | データ無 | 13 | 関西 | 新神戸変電所 | 兵庫県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 570 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7335 | 135.2457 | OSM実測 | 地図 |  | 3894
3576 | データ無 | 13 | 関西 | 新粉河変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 15 | -27 | 180% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4494
3577 | データ無 | 13 | 関西 | 新綾部変電所 | 京都府 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1425 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.3512 | 135.2662 | OSM実測 | 地図 |  | 3871
3578 | データ無 | 13 | 関西 | 本町変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4232
3579 | データ無 | 13 | 関西 | 東大阪変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7047 | 135.6418 | OSM実測 | 地図 |  | 3895
3580 | データ無 | 13 | 関西 | 松屋変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.5942 | 135.4678 | OSM実測 | 地図 |  | 4008
3581 | データ無 | 13 | 関西 | 泉北変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 可 | 有り | 427 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.5239 | 135.4736 | OSM実測 | 地図 |  | 4127
3582 | データ無 | 13 | 関西 | 泉南変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.3795 | 135.3612 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4225
3583 | データ無 | 13 | 関西 | 海南港変電所 | 和歌山県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 313 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.155 | 135.1879 | OSM実測 | 地図 |  | 3897
3584 | データ無 | 13 | 関西 | 神崎変電所 | 兵庫県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 356 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7426 | 135.4273 | OSM実測 | 地図 |  | 3918
3585 | データ無 | 13 | 関西 | 西神戸変電所 | 兵庫県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 855 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7113 | 135.0865 | OSM実測 | 地図 |  | 3903
3586 | データ無 | 13 | 関西 | 酉島変電所 | 兵庫県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 199 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6834 | 135.4364 | OSM実測 | 地図 |  | 3921
3587 | データ無 | 13 | 関西 | 野江変電所 |  |  | 154 | 77 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 34.704 | 135.5382 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4233
3588 | データ無 | 13 | 関西 | 関西電力 内原変電所 | 和歌山県 | [6 empty] | 可 | 有り | 31 | -43 | 138.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9204 | 135.1477 | OSM実測 | 地図 |  | 4157
3589 | データ無 | 13 | 関西 | 関西電力御幣島変電所 | 兵庫県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 285 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7158 | 135.4547 | OSM実測 | 地図 |  | 3923
3590 | データ無 | 13 | 関西 | 高津尾1変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | なし | 19 | -20 | 105.3% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4745
3591 | データ無 | 12 | 中国 | 伴南変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 34.4555 | 132.3792 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4908
3592 | データ無 | 12 | 中国 | 余子変電所 | 島根県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 57 | -28 | 49.12% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.5142 | 133.2402 | OSM実測 | 地図 |  | 4787
3593 | データ無 | 12 | 中国 | 小月変電所 | 山口県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 57 | -27 | 47.37% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.0763 | 131.0357 | OSM実測 | 地図 |  | 4811
3594 | データ無 | 12 | 中国 | 小郡変電所 | 山口県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 57 | -27 | 47.37% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.0931 | 131.3869 | OSM実測 | 地図 |  | 4812
3595 | データ無 | 12 | 中国 | 新川平変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.3174 | 133.4545 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5141
3596 | データ無 | 12 | 中国 | 柳井変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 95 | -67 | 70.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 33.965 | 132.0913 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4996
3597 | データ無 | 12 | 中部 | 南勢変電所 | 三重県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 843 | -854 | 101.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5458 | 136.5385 | OSM実測 | 地図 |  | 2747
3598 | データ無 | 12 | 中部 | 大間水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り | 16 | -16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3173
3599 | データ無 | 12 | 中部 | 川根変電所 | 静岡県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 427 | -567 | 132.8% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0924 | 138.11 | OSM実測 | 地図 |  | 2748
3600 | データ無 | 12 | 中部 | 新三河変電所 | 愛知県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2137 | -3084 | 144.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8909 | 137.4523 | OSM実測 | 地図 |  | 2737
3601 | データ無 | 12 | 中部 | 東部変電所 | 愛知県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 4066 | -4935 | 121.4% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1061 | 137.2622 | OSM実測 | 地図 |  | 2738
3602 | データ無 | 12 | 中部 | 犬山変電所 | 岐阜県 | [6 empty] | 可 | 有り | 1141 | -1409 | 123.5% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3243 | 136.9842 | OSM実測 | 地図 |  | 2886
3603 | データ無 | 12 | 中部 | 瑞浪変電所 | 岐阜県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 513 | -757 | 147.6% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3799 | 137.2314 | OSM実測 | 地図 |  | 2793
3604 | データ無 | 12 | 中部 | 西名古屋変電所 | 三重県 |  | 275 |  |  |  |  | 可 | 有り | 1275 | -1496 | 117.3% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0838 | 136.6151 | OSM実測 | 地図 |  | 2758
3605 | データ無 | 12 | 中部 | 西部変電所 | 岐阜県 |  | 500 |  |  |  |  | 可 | 有り | 2850 | -4465 | 156.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1932 | 136.5145 | OSM実測 | 地図 |  | 2739
3606 | データ無 | 12 | 中部 | 豊水力変電所 | 長野県 |  | 154 | 6 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 17 | -19 | 111.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2959
3607 | データ無 | 12 | 中部 | 赤石沢水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 6 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2961
3608 | データ無 | 12 | 中部 | 駒ヶ根変電所 | 長野県 |  | 154 |  |  |  |  | 可 | 有り | 95 | -166 | 174.7% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7057 | 137.9489 | OSM実測 | 地図 |  | 2800
3609 | データ無 | 12 | 北陸 | 新寺田変電所 | 富山県 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 18 | -13 | 72.22% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 36.6899 | 137.3214 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3828
3610 | データ無 | 12 | 沖縄 | 石川火力変電所 | 沖縄県 |  | 132 | 66 |  |  |  | 不可 #1 | なし |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 6008
3611 | データ無 | 12 | 沖縄 | 金武火力変電所 | 沖縄県 |  | 132 | 66 |  |  |  | 不可 #1 | なし |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 26.4468 | 127.9181 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 6009
3612 | データ無 | 12 | 関西 | 丹波町変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 42 | -37 | 88.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 35.1953 | 135.4177 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4298
3613 | データ無 | 12 | 関西 | 新田辺変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 85 | -46 | 54.12% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.7282 | 135.403 | OSM実測 | 地図 |  | 3996
3614 | データ無 | 12 | 関西 | 有年変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 34.8228 | 134.3739 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4507
3615 | データ無 | 12 | 関西 | 木代変電所 | 大阪府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.919 | 135.499 | OSM実測 | 地図 |  | 3999
3616 | データ無 | 12 | 関西 | 沢谷変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 57 | -31 | 54.39% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.9189 | 135.1697 | OSM実測 | 地図 |  | 4011
3617 | データ無 | 12 | 関西 | 海南変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 57 | -46 | 80.7% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.1523 | 135.2056 | OSM実測 | 地図 |  | 4021
3618 | データ無 | 11 | 中部 | 宮川第二発変電所 | 三重県 |  | 154 | 77 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 81 | -71 | 87.65% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2934
3619 | データ無 | 11 | 中部 | 根方水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 33 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 29 | -25 | 86.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2944
3620 | データ無 | 11 | 中部 | 湯山水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 11 |  |  |  | 不可 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3392
3621 | データ無 | 11 | 中部 | 足助水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3591
3622 | データ無 | 11 | 中部 | 金原水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 10 | -8 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3603
3623 | データ無 | 11 | 中部 | 馬瀬川第二水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 86 | -72 | 83.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2966
3624 | データ無 | 10 | 九州 | 大淀第二変電所 |  |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 142 | -192 | 135.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5809
3625 | データ無 | 10 | 北海道 | 上岩松変電所 | 北海道 |  | 66 | 11 |  |  |  | 不可 | 有り | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.18 | 142.91 | 推定 | 地図 |  | 70
3626 | データ無 | 10 | 北海道 | 上磯変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.82 | 140.67 | 推定 | 地図 |  | 73
3627 | データ無 | 10 | 北海道 | 中札内変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.7008 | 143.129 | OSM実測 | 地図 |  | 79
3628 | データ無 | 10 | 北海道 | 作開変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.752 | 140.2962 | OSM実測 | 地図 |  | 93
3629 | データ無 | 10 | 北海道 | 八雲変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.2601 | 140.2732 | OSM実測 | 地図 |  | 96
3630 | データ無 | 10 | 北海道 | 北七飯変電所 | 北海道 | 北海道七飯町 | 187 | 66 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.97 | 140.68 | 推定 | 地図 |  | 15
3631 | データ無 | 10 | 北海道 | 北新得変電所 | 北海道 | 北海道新得町 | 275 | 187 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.1641 | 142.9044 | OSM実測 | 地図 |  | 3
3632 | データ無 | 10 | 北海道 | 北静内変電所 | 北海道 | 北海道新ひだか町静内 | 187 | 66 |  |  |  | 不可（潮調システム） | あり | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.35 | 142.37 | 推定 | 地図 |  | 20
3633 | データ無 | 10 | 北海道 | 南早来変電所① | 北海道 | 北海道安平町 | 275 | 187 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.7143 | 141.7805 | 推定 | 地図 |  | 5
3634 | データ無 | 10 | 北海道 | 大曲変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.06 | 141.56 | 推定 | 地図 |  | 133
3635 | データ無 | 10 | 北海道 | 大野変電所① | 北海道 | 北海道北斗市 | 275 | 187 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.928 | 140.71 | 推定 | 地図 |  | 6
3636 | データ無 | 10 | 北海道 | 島松変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.91 | 141.57 | 推定 | 地図 |  | 163
3637 | データ無 | 10 | 北海道 | 幌満変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.0788 | 143.0356 | OSM実測 | 地図 |  | 172
3638 | データ無 | 10 | 北海道 | 斜里変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.91 | 144.67 | 推定 | 地図 |  | 196
3639 | データ無 | 10 | 北海道 | 新岩松変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.1822 | 142.9249 | OSM実測 | 地図 |  | 199
3640 | データ無 | 10 | 北海道 | 東苫小牧変電所 | 北海道 | 北海道苫小牧市東部 | 187 | 66 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.65 | 141.62 | 推定 | 地図 |  | 32
3641 | データ無 | 10 | 北海道 | 江差変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.87 | 140.12 | 推定 | 地図 |  | 249
3642 | データ無 | 10 | 北海道 | 池田変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.9397 | 143.4474 | OSM実測 | 地図 |  | 251
3643 | データ無 | 10 | 北海道 | 沼田変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.87 | 141.88 | 推定 | 地図 |  | 254
3644 | データ無 | 10 | 北海道 | 清水変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.0225 | 142.8947 | OSM実測 | 地図 |  | 265
3645 | データ無 | 10 | 北海道 | 然別第一変電所 | 北海道 |  | 66 | 11 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.22 | 143.01 | 推定 | 地図 |  | 279
3646 | データ無 | 10 | 北海道 | 然別第二変電所 | 北海道 |  | 66 | 11 |  |  |  | 不可 | 有り | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.22 | 143.01 | 推定 | 地図 |  | 280
3647 | データ無 | 10 | 北海道 | 留萌変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.94 | 141.64 | 推定 | 地図 |  | 288
3648 | データ無 | 10 | 北海道 | 磯分内変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.36 | 144.33 | 推定 | 地図 |  | 302
3649 | データ無 | 10 | 北海道 | 紋別変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44.3465 | 143.3486 | OSM実測 | 地図 |  | 312
3650 | データ無 | 10 | 北海道 | 興部変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44.47 | 143.07 | 推定 | 地図 |  | 323
3651 | データ無 | 10 | 北海道 | 西中川変電所 | 北海道 | 北海道中川町 | 187 | 100 |  |  |  | 不可（安定度制約） | あり | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44.78 | 142.03 | 推定 | 地図 |  | 38
3652 | データ無 | 10 | 北海道 | 西伊達変電所 | 北海道 | 北海道伊達市 | 187 | 66 |  |  |  | 不可（１回線設備） | あり | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.48 | 140.87 | 推定 | 地図 |  | 39
3653 | データ無 | 10 | 北海道 | 西名寄変電所 | 北海道 | 北海道名寄市 | 187 | 66 |  |  |  | 不可（安定度制約） | あり | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44.3449 | 142.4186 | OSM実測 | 地図 |  | 40
3654 | データ無 | 10 | 北海道 | 錦橋変電所 | 北海道 |  | 66 | 22 |  |  |  | 不可 | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43.08 | 141.32 | 推定 | 地図 |  | 361
3655 | データ無 | 10 | 北海道 | 静内変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 42.3476 | 142.3728 | OSM実測 | 地図 |  | 366
3656 | データ無 | 10 | 北海道 | 鰔川変電所 | 北海道 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41.93 | 139.98 | 推定 | 地図 |  | 373
3657 | データ無 | 9 | 九州 | 八代変電所 | 熊本県 |  | 220 |  |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り | 237 | -203 | 85.65% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.5078 | 130.6248 | OSM実測 | 地図 |  | 5469
3658 | データ無 | 9 | 東京 | 新木更津5・8B変電所 | 千葉県 |  | 275 | 154 |  |  |  | － | 有り |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2067
3659 | データ無 | 9 | 東北 | 1A08変電所 | 青森県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 818
3660 | データ無 | 9 | 東北 | 6J03変電所 | 福島県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 792
3661 | データ無 | 9 | 東北 | 6J04変電所 | 福島県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 793
3662 | データ無 | 9 | 東北 | 6J05変電所 | 福島県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 24 | -23 | 95.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 794
3663 | データ無 | 9 | 東北 | 7F10変電所 | 新潟県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 18 | -18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 870
3664 | データ無 | 9 | 東北 | 八森変電所 | 秋田県 |  | 66 | 33 |  |  |  | 不可 #4 | 有り | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40.3295 | 140.0322 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 891
3665 | データ無 | 8 | 中国 | 君田変電所 | 広島県 |  | 110 | 11 |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り | 11 | -15 | 136.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.9077 | 132.8444 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4937
3666 | データ無 | 8 | 中国 | 川棚変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 19 | -74 | 389.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.1509 | 130.9369 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4968
3667 | データ無 | 8 | 中国 | 打梨変電所 | 広島県 |  | 110 | 11 |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -25 | 108.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4980
3668 | データ無 | 8 | 中国 | 新小野田変電所 | 山口県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 非公開 | 有り | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4884
3669 | データ無 | 8 | 中国 | 明塚変電所 | 島根県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 42 | -53 | 126.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4987
3670 | データ無 | 8 | 中国 | 柳井火力変電所 | 山口県 |  | 220 | 110 |  |  |  | 非公開 | 有り | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4885
3671 | データ無 | 8 | 中国 | 森原変電所 | 広島県 |  | 110 | 11 |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り | 7 | -13 | 185.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.8598 | 132.8727 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4997
3672 | データ無 | 8 | 中国 | 湯原第一変電所 | 岡山県 |  | 110 | 11 |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5011
3673 | データ無 | 8 | 中国 | 澄川変電所 | 島根県 |  | 110 | 11 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5014
3674 | データ無 | 8 | 中国 | 玖波変電所 | 広島県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 57 | -64 | 112.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5023
3675 | データ無 | 8 | 中国 | 萩変電所 | 山口県 |  | 110 | 66 |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 45 | -75 | 166.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.3909 | 131.4055 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5055
3676 | データ無 | 8 | 北陸 | 加賀変電所 | 石川県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 1425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.5018 | 136.7252 | OSM実測 | 地図 |  | 3676
3677 | データ無 | 8 | 北陸 | 加賀変電所 | 石川県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 1425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36.5007 | 136.717 | OSM実測 | 地図 |  | 3677
3678 | データ無 | 8 | 北陸 | 新中地山変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3726
3679 | データ無 | 8 | 北陸 | 栃尾変電所 |  |  | 154 | 66 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3734
3680 | データ無 | 8 | 北陸 | 越前変電所 | 福井県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 1425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.9956 | 136.4162 | OSM実測 | 地図 |  | 3679
3681 | データ無 | 8 | 四国 | 大川変電所 | 香川県 |  | 187 |  |  |  |  | 不可（1バンク） | なし | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.2514 | 134.2289 | OSM実測 | 地図 |  | 5215
3682 | データ無 | 8 | 四国 | 東予変電所 | 愛媛県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33.9443 | 133.3949 | OSM実測 | 地図 |  | 5206
3683 | データ無 | 8 | 四国 | 蔭平変電所 |  |  | 187 | 66 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5272
3684 | データ無 | 8 | 四国 | 讃岐変電所 | 香川県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 784 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.165 | 133.954 | OSM実測 | 地図 |  | 5207
3685 | データ無 | 8 | 四国 | 阿波変電所 | 徳島県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 784 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.0008 | 134.4086 | OSM実測 | 地図 |  | 5209
3686 | データ無 | 8 | 東京 | 那珂変電所 | 茨城県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 1530 | -1054 | 68.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4795 | 140.4455 | OSM実測 | 地図 |  | 1158
3687 | データ無 | 8 | 東北 | 柏台変電所 | 岩手県 |  | 66 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 23 | -20 | 86.96% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.925 | 141.0068 | OSM実測 | 地図 |  | 634
3688 | データ無 | 8 | 関西 | 上月変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 28 | -26 | 92.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.9618 | 134.3491 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4272
3689 | データ無 | 8 | 関西 | 八尾変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.6064 | 135.608 | OSM実測 | 地図 |  | 3904
3690 | データ無 | 8 | 関西 | 八木変電所 | 京都府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし | 28 | -29 | 103.6% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.083 | 135.5475 | OSM実測 | 地図 |  | 3941
3691 | データ無 | 8 | 関西 | 北葛城変電所 | 奈良県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 427 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.4982 | 135.7255 | OSM実測 | 地図 |  | 3885
3692 | データ無 | 8 | 関西 | 南京都変電所 | 京都府 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8656 | 135.8976 | OSM実測 | 地図 |  | 3867
3693 | データ無 | 8 | 関西 | 南赤穂変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 285 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.7435 | 134.379 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4217
3694 | データ無 | 8 | 関西 | 古川橋変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.7386 | 135.5966 | OSM実測 | 地図 |  | 3907
3695 | データ無 | 8 | 関西 | 向日町変電所 | 京都府 |  | 77 |  |  |  |  | 不可（1バンク） | なし | 237 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.955 | 135.7123 | OSM実測 | 地図 |  | 3959
3696 | データ無 | 8 | 関西 | 奈良変電所 | 奈良県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.6832 | 135.8061 | OSM実測 | 地図 |  | 3909
3697 | データ無 | 8 | 関西 | 奥多々良木変電所 |  |  | 500 | 77 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 285 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4215
3698 | データ無 | 8 | 関西 | 嶺南変電所 | 福井県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.5566 | 135.9722 | OSM実測 | 地図 |  | 3869
3699 | データ無 | 8 | 関西 | 新愛本変電所 |  |  | 275 | 154 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4216
3700 | データ無 | 8 | 関西 | 本田変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 223 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.6807 | 135.4813 | OSM実測 | 地図 |  | 3913
3701 | データ無 | 8 | 関西 | 東吉野変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 31 | -28 | 90.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.3874 | 135.877 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4521
3702 | データ無 | 8 | 関西 | 東播変電所 |  |  | 275 | 77 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.7594 | 134.9583 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4221
3703 | データ無 | 8 | 関西 | 栗東変電所 | 滋賀県 | [6 empty] | 不可（設備容量制約） | なし | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.9852 | 135.9929 | OSM実測 | 地図 |  | 4122
3704 | データ無 | 8 | 関西 | 横大路変電所 | 京都府 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.9282 | 135.7519 | OSM実測 | 地図 |  | 3915
3705 | データ無 | 8 | 関西 | 湖東変電所 | 滋賀県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35.3127 | 136.3059 | OSM実測 | 地図 |  | 3900
3706 | データ無 | 8 | 関西 | 滝内変電所 |  |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4586
3707 | データ無 | 8 | 関西 | 紀の川変電所 | 和歌山県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.2115 | 135.3363 | OSM実測 | 地図 |  | 3876
3708 | データ無 | 8 | 関西 | 西三国変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.7434 | 135.4922 | OSM実測 | 地図 |  | 3919
3709 | データ無 | 8 | 関西 | 西京都変電所 | 京都府 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.9698 | 135.619 | OSM実測 | 地図 |  | 3879
3710 | データ無 | 8 | 関西 | 西大阪変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 不可（1バンク） | なし | 570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.8689 | 135.5086 | OSM実測 | 地図 |  | 3902
3711 | データ無 | 8 | 関西 | 関西電力送配電 百済変電所 | 大阪府 | [6 empty] | 不可（設備容量制約） | なし | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測 | 地図 |  | 4198
3712 | データ無 | 7 | 中部 | 二軒小屋水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 26 | -26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2918
3713 | データ無 | 7 | 中部 | 井川水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 64 | -62 | 96.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2919
3714 | データ無 | 7 | 中部 | 北又渡水力変電所 | 長野県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 24 | -25 | 104.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2922
3715 | データ無 | 7 | 中部 | 奥泉水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 96 | -93 | 96.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2932
3716 | データ無 | 7 | 中部 | 姫川第二水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 11 |  |  |  | 不可 | 有り | 15 | -15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3179
3717 | データ無 | 7 | 中部 | 小坂水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 39 | -38 | 97.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2935
3718 | データ無 | 7 | 中部 | 朝日水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 22 | -28 | 127.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2941
3719 | データ無 | 7 | 中部 | 瀬戸水力変電所 | 岐阜県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 30 | -30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2951
3720 | データ無 | 7 | 中部 | 生田水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 22 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 23 | -46 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3416
3721 | データ無 | 7 | 中部 | 畑薙第一水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 95 | -86 | 90.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2954
3722 | データ無 | 7 | 中部 | 畑薙第二水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 95 | -86 | 90.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2955
3723 | データ無 | 7 | 中部 | 赤石水力変電所 | 静岡県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 39 | -40 | 102.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2960
3724 | データ無 | 7 | 中部 | 飯島水力変電所 | 長野県 |  | 154 | 11 |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2964
3725 | データ無 | 7 | 中部 | 鬼無里変電所 | 長野県 |  | 77 | 33 |  |  |  | 不可 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36.6968 | 137.9545 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3658
3726 | データ無 | 7 | 沖縄 | 西原変電所 | 沖縄県 |  | 132 |  |  |  |  | 不可 #1 | なし |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 26.2358 | 127.7591 | OSM実測 | 地図 |  | 5985
3727 | データ無 | 5 | 九州 | 1/2号 開閉所 | 佐賀県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5146 | 129.8386 | OSM実測 | 地図 |  | 5455
3728 | データ無 | 5 | 九州 | 3/4号 開閉所 | 佐賀県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5157 | 129.8348 | OSM実測 | 地図 |  | 5443
3729 | データ無 | 5 | 九州 | 万田抗配電所 | 福岡県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.0018 | 130.4493 | OSM実測 | 地図 |  | 5532
3730 | データ無 | 5 | 九州 | 九州電力 佐賀変電所 | 佐賀県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.2648 | 130.3281 | OSM実測 | 地図 |  | 5554
3731 | データ無 | 5 | 九州 | 九州電力 太刀洗変電所 | 福岡県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.401 | 130.617 | OSM実測 | 地図 |  | 5563
3732 | データ無 | 5 | 九州 | 九州電力 蓑島変電所 | 福岡県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5764 | 130.4213 | OSM実測 | 地図 |  | 5574
3733 | データ無 | 5 | 九州 | 出水変電所 | 鹿児島県 |  | 220 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 237 | -367 | 154.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.0674 | 130.3685 | OSM実測 | 地図 |  | 5470
3734 | データ無 | 5 | 九州 | 北湊変電所 | 福岡県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.91 | 130.811 | OSM実測 | 地図 |  | 5603
3735 | データ無 | 5 | 九州 | 南苅田系統開閉所 | 福岡県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.786 | 130.9965 | OSM実測 | 地図 |  | 5476
3736 | データ無 | 5 | 九州 | 宮ノ下変電所 | 長崎県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.7508 | 129.8816 | OSM実測 | 地図 |  | 5641
3737 | データ無 | 5 | 九州 | 新坂本変電所 | 熊本県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.4194 | 130.6236 | OSM実測 | 地図 |  | 5482
3738 | データ無 | 5 | 九州 | 日明系統開閉所 | 福岡県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.8863 | 130.8597 | OSM実測 | 地図 |  | 5675
3739 | データ無 | 5 | 九州 | 東田変電所 | 福岡県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.8686 | 130.8094 | OSM実測 | 地図 |  | 5489
3740 | データ無 | 5 | 九州 | 槻田系統開閉所 | 福岡県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.8613 | 130.8475 | OSM実測 | 地図 |  | 5493
3741 | データ無 | 5 | 九州 | 米ノ津変電所 | 鹿児島県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.1161 | 130.3412 | OSM実測 | 地図 |  | 5733
3742 | データ無 | 5 | 九州 | 速水変電所 | 大分県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.4128 | 131.5346 | OSM実測 | 地図 |  | 5504
3743 | データ無 | 5 | 九州 | 雨窪系統開閉所 | 福岡県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7926 | 130.9709 | OSM実測 | 地図 |  | 5769
3744 | データ無 | 5 | 九州 | 頭地開閉所 | 熊本県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.3997 | 130.8123 | OSM実測 | 地図 |  | 5774
3745 | データ無 | 5 | 九州 | 高野系統開閉所 | 宮崎県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.785 | 130.9459 | OSM実測 | 地図 |  | 5509
3746 | データ無 | 5 | 北海道 | Chatsu Substation | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.3202 | 140.9949 | OSM実測 | 地図 |  | 59
3747 | データ無 | 5 | 北海道 | Takeura substation | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.5078 | 141.276 | OSM実測 | 地図 |  | 60
3748 | データ無 | 5 | 北海道 | ピリカ発電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.4707 | 140.1954 | OSM実測 | 地図 |  | 63
3749 | データ無 | 5 | 北海道 | ユーラス浜頓別ウインドファーム特高変電所 | 北海道 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.1133 | 142.4133 | OSM実測 | 地図 |  | 382
3750 | データ無 | 5 | 北海道 | 七飯発電所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.932 | 140.6545 | OSM実測 | 地図 |  | 14
3751 | データ無 | 5 | 北海道 | 中川変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.8422 | 142.0818 | OSM実測 | 地図 |  | 50
3752 | データ無 | 5 | 北海道 | 二十四軒変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.0774 | 141.3153 | OSM実測 | 地図 |  | 86
3753 | データ無 | 5 | 北海道 | 五稜郭開閉所 | 北海道 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.8226 | 140.7299 | OSM実測 | 地図 |  | 383
3754 | データ無 | 5 | 北海道 | 今別変換所 | 青森県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.1334 | 140.5138 | OSM実測 | 地図 |  | 1
3755 | データ無 | 5 | 北海道 | 伊達北黄金 変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.4118 | 140.9428 | OSM実測 | 地図 |  | 88
3756 | データ無 | 5 | 北海道 | 余市 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1909 | 140.8009 | OSM実測 | 地図 |  | 91
3757 | データ無 | 5 | 北海道 | 作開開閉器柱 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.6339 | 140.4498 | OSM実測 | 地図 |  | 94
3758 | データ無 | 5 | 北海道 | 前田変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1252 | 141.2422 | OSM実測 | 地図 |  | 101
3759 | データ無 | 5 | 北海道 | 北斗変換所 | 北海道 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.9163 | 140.5853 | OSM実測 | 地図 |  | 2
3760 | データ無 | 5 | 北海道 | 北海道北部風力送電㈱ 北豊富変電所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.1962 | 141.7954 | OSM実測 | 地図 |  | 17
3761 | データ無 | 5 | 北海道 | 北海道電力 | 北海道 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.0615 | 141.3579 | OSM実測 | 地図 |  | 384
3762 | データ無 | 5 | 北海道 | 北海道電力 大通変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 地図 |  | 108
3763 | データ無 | 5 | 北海道 | 北海道電力 湯の里変電所 | 北海道 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.6008 | 140.3454 | OSM実測 | 地図 |  | 385
3764 | データ無 | 5 | 北海道 | 北海道電力 総合研究所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.12 | 141.5375 | OSM実測 | 地図 |  | 18
3765 | データ無 | 5 | 北海道 | 北海道電力(株) 大野変電所 | 北海道 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.8884 | 140.6074 | OSM実測 | 地図 |  | 4
3766 | データ無 | 5 | 北海道 | 双葉開閉所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.7431 | 141.034 | OSM実測 | 地図 |  | 23
3767 | データ無 | 5 | 北海道 | 吉岡ケーブルヘッド | 北海道 |  | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.4417 | 140.2347 | OSM実測 | 地図 |  | 12
3768 | データ無 | 5 | 北海道 | 名寄変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.3393 | 142.4563 | OSM実測 | 地図 |  | 51
3769 | データ無 | 5 | 北海道 | 咲来変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.6953 | 142.2772 | OSM実測 | 地図 |  | 52
3770 | データ無 | 5 | 北海道 | 声問変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.387 | 141.7249 | OSM実測 | 地図 |  | 53
3771 | データ無 | 5 | 北海道 | 太平洋興発変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.9613 | 144.4088 | OSM実測 | 地図 |  | 138
3772 | データ無 | 5 | 北海道 | 宮の沢変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1007 | 141.2748 | OSM実測 | 地図 |  | 145
3773 | データ無 | 5 | 北海道 | 小頓別変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.8291 | 142.2985 | OSM実測 | 地図 |  | 54
3774 | データ無 | 5 | 北海道 | 岩清水開閉所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.5105 | 142.5178 | OSM実測 | 地図 |  | 27
3775 | データ無 | 5 | 北海道 | 峰延変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.2606 | 141.826 | OSM実測 | 地図 |  | 161
3776 | データ無 | 5 | 北海道 | 幌延変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.0175 | 141.8531 | OSM実測 | 地図 |  | 55
3777 | データ無 | 5 | 北海道 | 愛別変電所 | 北海道 |  | 110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.8842 | 142.6593 | OSM実測 | 地図 |  | 49
3778 | データ無 | 5 | 北海道 | 新冠開閉所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.5998 | 142.5479 | OSM実測 | 地図 |  | 29
3779 | データ無 | 5 | 北海道 | 新琴似変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1055 | 141.3246 | OSM実測 | 地図 |  | 203
3780 | データ無 | 5 | 北海道 | 旭川嵐山開閉所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.8154 | 142.2805 | OSM実測 | 地図 |  | 31
3781 | データ無 | 5 | 北海道 | 樽川変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1633 | 141.2727 | OSM実測 | 地図 |  | 242
3782 | データ無 | 5 | 北海道 | 泊変電所 | 北海道 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.0396 | 140.5162 | OSM実測 | 地図 |  | 7
3783 | データ無 | 5 | 北海道 | 浜頓別開閉所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.0993 | 142.3896 | OSM実測 | 地図 |  | 261
3784 | データ無 | 5 | 北海道 | 石狩変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1811 | 141.3009 | OSM実測 | 地図 |  | 300
3785 | データ無 | 5 | 北海道 | 石狩湾新港発電所 | 北海道 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1919 | 141.2766 | OSM実測 | 地図 |  | 8
3786 | データ無 | 5 | 北海道 | 稚内変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.3983 | 141.6804 | OSM実測 | 地図 |  | 56
3787 | データ無 | 5 | 北海道 | 稚内恵北開閉所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.3489 | 141.805 | OSM実測 | 地図 |  | 308
3788 | データ無 | 5 | 北海道 | 稚内西変電所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.3841 | 141.6681 | OSM実測 | 地図 |  | 57
3789 | データ無 | 5 | 北海道 | 竜飛ケーブルヘッド | 青森県 |  | 250 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.2524 | 140.3466 | OSM実測 | 地図 |  | 13
3790 | データ無 | 5 | 北海道 | 茨戸変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.1563 | 141.3458 | OSM実測 | 地図 |  | 333
3791 | データ無 | 5 | 北海道 | 西双葉開閉所 | 北海道 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.7493 | 141.0353 | OSM実測 | 地図 |  | 9
3792 | データ無 | 5 | 北海道 | 西室蘭開閉所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.4017 | 140.9945 | OSM実測 | 地図 |  | 41
3793 | データ無 | 5 | 北海道 | 開源開閉所 | 北海道 |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.2522 | 141.7532 | OSM実測 | 地図 |  | 58
3794 | データ無 | 5 | 北海道 | 電源開発株式会社北地域制御所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.932 | 140.6637 | OSM実測 | 地図 |  | 48
3795 | データ無 | 5 | 北海道 | 顧客変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.9997 | 144.2031 | OSM実測 | 地図 |  | 370
3796 | データ無 | 5 | 北海道 | 顧客接続変電所 | 北海道 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.844 | 143.1297 | OSM実測 | 地図 |  | 371
3797 | データ無 | 4 | 東京 | DOWAハイテック変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2504 | 139.2077 | OSM実測 | 地図 |  | 1293
3798 | データ無 | 4 | 東京 | GCT鴻巣変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0805 | 139.4924 | OSM実測 | 地図 |  | 1294
3799 | データ無 | 4 | 東京 | NEC府中変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6692 | 139.4519 | OSM実測 | 地図 |  | 1295
3800 | データ無 | 4 | 東京 | アカデミアパーク変電所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3142 | 139.9986 | OSM実測 | 地図 |  | 1299
3801 | データ無 | 4 | 東京 | エーアイシーテック変電所 | 栃木県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3744 | 139.9621 | OSM実測 | 地図 |  | 2016
3802 | データ無 | 4 | 東京 | キヤノン美里変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1693 | 139.1888 | OSM実測 | 地図 |  | 1300
3803 | データ無 | 4 | 東京 | ジェイテクト東京工場変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.775 | 139.3168 | OSM実測 | 地図 |  | 1301
3804 | データ無 | 4 | 東京 | ボッシュ東松山変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0378 | 139.3939 | OSM実測 | 地図 |  | 1302
3805 | データ無 | 4 | 東京 | ユニオントラスト変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.263 | 139.2167 | OSM実測 | 地図 |  | 1303
3806 | データ無 | 4 | 東京 | リンテック熊谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1343 | 139.3596 | OSM実測 | 地図 |  | 1304
3807 | データ無 | 4 | 東京 | レンゴー株式会社八潮工場 特高変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8148 | 139.817 | OSM実測 | 地図 |  | 1305
3808 | データ無 | 4 | 東京 | 一宮変電所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3836 | 140.3599 | OSM実測 | 地図 |  | 1307
3809 | データ無 | 4 | 東京 | 三井E&S受電所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5475 | 140.099 | OSM実測 | 地図 |  | 1310
3810 | データ無 | 4 | 東京 | 三井精機変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9817 | 139.4466 | OSM実測 | 地図 |  | 1311
3811 | データ無 | 4 | 東京 | 三菱電工線変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1822 | 139.3269 | OSM実測 | 地図 |  | 1317
3812 | データ無 | 4 | 東京 | 上久屋開閉所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6572 | 139.0918 | OSM実測 | 地図 |  | 1320
3813 | データ無 | 4 | 東京 | 上大島変電所 | 茨城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2242 | 140.0642 | OSM実測 | 地図 |  | 1322
3814 | データ無 | 4 | 東京 | 上麻生分岐所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5971 | 139.5003 | OSM実測 | 地図 |  | 1334
3815 | データ無 | 4 | 東京 | 下滝開閉所 | 栃木県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.737 | 139.9642 | OSM実測 | 地図 |  | 1164
3816 | データ無 | 4 | 東京 | 中岩開閉所 | 栃木県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7858 | 139.7028 | OSM実測 | 地図 |  | 1353
3817 | データ無 | 4 | 東京 | 京換 39号 | 神奈川県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4649 | 139.5577 | OSM実測 | 地図 |  | 2019
3818 | データ無 | 4 | 東京 | 凸版相模原変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5536 | 139.4055 | OSM実測 | 地図 |  | 1411
3819 | データ無 | 4 | 東京 | 前澤化成工業変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2125 | 139.3356 | OSM実測 | 地図 |  | 1418
3820 | データ無 | 4 | 東京 | 創価大学変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6893 | 139.3267 | OSM実測 | 地図 |  | 1422
3821 | データ無 | 4 | 東京 | 千成開閉塔 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6372 | 139.5988 | OSM実測 | 地図 |  | 1444
3822 | データ無 | 4 | 東京 | 千葉変電所都町開閉所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6096 | 140.1437 | OSM実測 | 地図 |  | 1448
3823 | データ無 | 4 | 東京 | 南いわき開閉所 | 福島県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.3815 | 140.8051 | OSM実測 | 地図 |  | 1088
3824 | データ無 | 4 | 東京 | 南池袋変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7273 | 139.7139 | OSM実測 | 地図 |  | 1457
3825 | データ無 | 4 | 東京 | 原市き電変電所 | 埼玉県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9651 | 139.6225 | OSM実測 | 地図 |  | 2023
3826 | データ無 | 4 | 東京 | 吉野工業変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2646 | 139.2195 | OSM実測 | 地図 |  | 1474
3827 | データ無 | 4 | 東京 | 国際電電八俣変電所 | 茨城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1728 | 139.8165 | OSM実測 | 地図 |  | 1484
3828 | データ無 | 4 | 東京 | 塩尻送電所 | 長野県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1275 | 137.9349 | OSM実測 | 地図 |  | 1192
3829 | データ無 | 4 | 東京 | 夏見変電所 | 千葉県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.709 | 139.9962 | OSM実測 | 地図 |  | 2025
3830 | データ無 | 4 | 東京 | 大宮公園開閉所 | 埼玉県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9207 | 139.6414 | OSM実測 | 地図 |  | 2026
3831 | データ無 | 4 | 東京 | 大宮前開閉塔 | 東京都 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6905 | 139.6027 | OSM実測 | 地図 |  | 2027
3832 | データ無 | 4 | 東京 | 大宮変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9074 | 139.6149 | OSM実測 | 地図 |  | 1511
3833 | データ無 | 4 | 東京 | 太平洋セメント変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9109 | 139.3446 | OSM実測 | 地図 |  | 1538
3834 | データ無 | 4 | 東京 | 太田緑町変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3315 | 139.3679 | OSM実測 | 地図 |  | 1540
3835 | データ無 | 4 | 東京 | 子ノ神山開閉所 | 神奈川県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2811 | 139.6596 | OSM実測 | 地図 |  | 1545
3836 | データ無 | 4 | 東京 | 富士通熊谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1889 | 139.3715 | OSM実測 | 地図 |  | 1561
3837 | データ無 | 4 | 東京 | 寒川受電所 | 神奈川県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3748 | 139.3776 | OSM実測 | 地図 |  | 1566
3838 | データ無 | 4 | 東京 | 小倉開閉所 | 東京都 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5825 | 139.2913 | OSM実測 | 地図 |  | 1204
3839 | データ無 | 4 | 東京 | 岡部交流変電所 | 埼玉県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2084 | 139.23 | OSM実測 | 地図 |  | 1210
3840 | データ無 | 4 | 東京 | 新いわき開閉所 | 福島県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.142 | 140.7226 | OSM実測 | 地図 |  | 1090
3841 | データ無 | 4 | 東京 | 新今市開閉所 | 栃木県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7128 | 139.8325 | OSM実測 | 地図 |  | 1092
3842 | データ無 | 4 | 東京 | 新秩父開閉所 | 埼玉県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0309 | 138.937 | OSM実測 | 地図 |  | 1107
3843 | データ無 | 4 | 東京 | 日本銅管熊谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1815 | 139.3228 | OSM実測 | 地図 |  | 1660
3844 | データ無 | 4 | 東京 | 日産化学工場変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2496 | 139.1552 | OSM実測 | 地図 |  | 1661
3845 | データ無 | 4 | 東京 | 日立オートモティブ変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2649 | 139.2208 | OSM実測 | 地図 |  | 1662
3846 | データ無 | 4 | 東京 | 日立化成変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2042 | 139.2269 | OSM実測 | 地図 |  | 1663
3847 | データ無 | 4 | 東京 | 日立航空機立川工場変電所 | 東京都 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7353 | 139.4213 | OSM実測 | 地図 |  | 2033
3848 | データ無 | 4 | 東京 | 日野自動車羽村工場変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7733 | 139.315 | OSM実測 | 地図 |  | 1666
3849 | データ無 | 4 | 東京 | 明乳群馬変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2595 | 139.2244 | OSM実測 | 地図 |  | 1669
3850 | データ無 | 4 | 東京 | 昭電秩父変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9689 | 139.0743 | OSM実測 | 地図 |  | 1673
3851 | データ無 | 4 | 東京 | 東洋ガラス千葉工場 受変電所 | 茨城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9107 | 139.9472 | OSM実測 | 地図 |  | 1704
3852 | データ無 | 4 | 東京 | 東群馬変電所 | 群馬県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5792 | 139.2236 | OSM実測 | 地図 |  | 1114
3853 | データ無 | 4 | 東京 | 東芝深谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1787 | 139.3214 | OSM実測 | 地図 |  | 1707
3854 | データ無 | 4 | 東京 | 東邦亜鉛藤岡事業所 変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2716 | 139.0593 | OSM実測 | 地図 |  | 1710
3855 | データ無 | 4 | 東京 | 東電横須賀送電所 | 神奈川県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3318 | 139.5709 | OSM実測 | 地図 |  | 1712
3856 | データ無 | 4 | 東京 | 栃山開閉所 | 栃木県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4703 | 139.8845 | OSM実測 | 地図 |  | 1238
3857 | データ無 | 4 | 東京 | 椿本チエイン変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.854 | 139.3457 | OSM実測 | 地図 |  | 1738
3858 | データ無 | 4 | 東京 | 榎木変電所 | 神奈川県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3285 | 139.3644 | OSM実測 | 地図 |  | 1741
3859 | データ無 | 4 | 東京 | 横曽根変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8106 | 139.7072 | OSM実測 | 地図 |  | 1743
3860 | データ無 | 4 | 東京 | 武蔵増戸変電所 | 東京都 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7311 | 139.2496 | OSM実測 | 地図 |  | 1748
3861 | データ無 | 4 | 東京 | 武蔵赤坂開閉所 | 埼玉県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8408 | 139.4817 | OSM実測 | 地図 |  | 1243
3862 | データ無 | 4 | 東京 | 江戸変電所 | 茨城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9555 | 140.3185 | OSM実測 | 地図 |  | 1756
3863 | データ無 | 4 | 東京 | 浦和変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8597 | 139.6639 | OSM実測 | 地図 |  | 1769
3864 | データ無 | 4 | 東京 | 港が丘へんでんしょ | 神奈川県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2975 | 139.6287 | OSM実測 | 地図 |  | 1779
3865 | データ無 | 4 | 東京 | 特別高圧変電所 | 東京都 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6039 | 139.6834 | OSM実測 | 地図 |  | 2045
3866 | データ無 | 4 | 東京 | 特高変電所 | 千葉県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8939 | 139.944 | OSM実測 | 地図 |  | 2046
3867 | データ無 | 4 | 東京 | 独協大学変電所 | 栃木県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4749 | 139.823 | OSM実測 | 地図 |  | 2047
3868 | データ無 | 4 | 東京 | 田口発電所変電設備 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4509 | 139.0427 | OSM実測 | 地図 |  | 1805
3869 | データ無 | 4 | 東京 | 白石変電所 | 神奈川県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5009 | 139.7093 | OSM実測 | 地図 |  | 1818
3870 | データ無 | 4 | 東京 | 相生変電所 | 群馬県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4043 | 139.3015 | OSM実測 | 地図 |  | 1822
3871 | データ無 | 4 | 東京 | 矢祭変電所 | 茨城県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測 | 地図 |  | 2049
3872 | データ無 | 4 | 東京 | 祐光開閉所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6178 | 140.1243 | OSM実測 | 地図 |  | 1833
3873 | データ無 | 4 | 東京 | 筑波西部変電所 | 茨城県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0647 | 140.0746 | OSM実測 | 地図 |  | 1261
3874 | データ無 | 4 | 東京 | 総社町変電所 | 栃木県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4054 | 139.7903 | OSM実測 | 地図 |  | 1861
3875 | データ無 | 4 | 東京 | 西武上水変電所 | 東京都 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7313 | 139.4144 | OSM実測 | 地図 |  | 2052
3876 | データ無 | 4 | 東京 | 西武高麗変電所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8809 | 139.3064 | OSM実測 | 地図 |  | 1914
3877 | データ無 | 4 | 東京 | 西群馬開閉所 | 群馬県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.622 | 138.8017 | OSM実測 | 地図 |  | 1115
3878 | データ無 | 4 | 東京 | 邑楽開閉所 | 埼玉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2655 | 139.4353 | OSM実測 | 地図 |  | 1939
3879 | データ無 | 4 | 東京 | 長井戸沼排水機場特高受電設備 | 茨城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1096 | 139.786 | OSM実測 | 地図 |  | 1953
3880 | データ無 | 4 | 東京 | 高柳開閉所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8086 | 139.9964 | OSM実測 | 地図 |  | 1994
3881 | データ無 | 4 | 東京 | 高瀬分岐所 | 千葉県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6746 | 139.9952 | OSM実測 | 地図 |  | 1998
3882 | データ無 | 4 | 東京 | 鴨宮変電所 | 神奈川県 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2735 | 139.1718 | OSM実測 | 地図 |  | 1292
3883 | データ無 | 4 | 東京 | ＪＲ新熊谷変電所 | 埼玉県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1524 | 139.3366 | OSM実測 | 地図 |  | 1290
3884 | データ無 | 4 | 東北 | 三居沢発電所 併設配電用変電所 | 宮城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.2674 | 140.8402 | OSM実測 | 地図 |  | 482
3885 | データ無 | 4 | 東北 | 中央受電所 | 青森県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.9503 | 141.325 | OSM実測 | 地図 |  | 490
3886 | データ無 | 4 | 東北 | 八幡開閉所 | 山形県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.989 | 139.9722 | OSM実測 | 地図 |  | 426
3887 | データ無 | 4 | 東北 | 北大曲変電所 | 秋田県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.4882 | 140.5012 | OSM実測 | 地図 |  | 431
3888 | データ無 | 4 | 東北 | 坂牛開閉所 | 青森県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.4849 | 141.4506 | OSM実測 | 地図 |  | 539
3889 | データ無 | 4 | 東北 | 売市開閉所 | 青森県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.5172 | 141.4768 | OSM実測 | 地図 |  | 543
3890 | データ無 | 4 | 東北 | 大堀変電所 | 宮城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.2799 | 140.7482 | OSM実測 | 地図 |  | 545
3891 | データ無 | 4 | 東北 | 宮城中央変電所 | 宮城県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 #1 | 有り | 1140 | -1136 | 99.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.3525 | 140.7514 | OSM実測 | 地図 |  | 388
3892 | データ無 | 4 | 東北 | 富沢接続点 | 宮城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.2162 | 140.8674 | OSM実測 | 地図 |  | 570
3893 | データ無 | 4 | 東北 | 小中島発電所 | 岩手県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.3676 | 141.2899 | OSM実測 | 地図 |  | 571
3894 | データ無 | 4 | 東北 | 岩泉発電所 | 岩手県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.8427 | 141.7899 | OSM実測 | 地図 |  | 591
3895 | データ無 | 4 | 東北 | 常磐変電所 | 岩手県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.1467 | 141.1586 | OSM実測 | 地図 |  | 600
3896 | データ無 | 4 | 東北 | 新庄変電所 | 山形県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 342 | -614 | 179.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.7016 | 140.2502 | OSM実測 | 地図 |  | 398
3897 | データ無 | 4 | 東北 | 新湯沢変電所 | 新潟県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.9226 | 138.8207 | OSM実測 | 地図 |  | 399
3898 | データ無 | 4 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 新潟県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8777 | 138.2015 | OSM実測 | 地図 |  | 767
3899 | データ無 | 4 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)大潟町変電所 | 新潟県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.2139 | 138.3291 | OSM実測 | 地図 |  | 771
3900 | データ無 | 4 | 東北 | 東花巻変電所 | 岩手県 |  | 275 |  |  |  |  | － | 有り | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.3496 | 141.2587 | OSM実測 | 地図 |  | 404
3901 | データ無 | 4 | 東北 | 添川開閉所 | 秋田県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.7574 | 140.1333 | OSM実測 | 地図 |  | 663
3902 | データ無 | 4 | 東北 | 滝渕発電所 | 青森県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.7059 | 140.2373 | OSM実測 | 地図 |  | 669
3903 | データ無 | 4 | 東北 | 田子倉発電所 | 新潟県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.314 | 139.2883 | OSM実測 | 地図 |  | 406
3904 | データ無 | 4 | 東北 | 福岡発電所 | 岩手県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2504 | 141.2837 | OSM実測 | 地図 |  | 681
3905 | データ無 | 4 | 東北 | 立石発電所 | 青森県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.5948 | 141.0494 | OSM実測 | 地図 |  | 686
3906 | データ無 | 4 | 東北 | 笹山開閉所 | 新潟県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.9543 | 139.2144 | OSM実測 | 地図 |  | 687
3907 | データ無 | 4 | 東北 | 葛根田第二発電所 | 岩手県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.7804 | 140.9461 | OSM実測 | 地図 |  | 710
3908 | データ無 | 4 | 東北 | 西多賀接続点 | 宮城県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.2221 | 140.8625 | OSM実測 | 地図 |  | 717
3909 | データ無 | 4 | 東北 | 越後開閉所 | 新潟県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.8895 | 139.4119 | OSM実測 | 地図 |  | 414
3910 | データ無 | 4 | 東北 | 酒田北港変電所 | 山形県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 143 | -133 | 93.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.9671 | 139.8448 | OSM実測 | 地図 |  | 472
3911 | データ無 | 4 | 東北 | 鎧畑開閉所 | 秋田県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.7749 | 140.6686 | OSM実測 | 地図 |  | 737
3912 | データ無 | 3 | 中国 | 下松発電所 | 山口県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0129 | 131.8514 | OSM実測 | 地図 |  | 4771
3913 | データ無 | 3 | 中国 | 中国電力 | 岡山県 |  | 110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6273 | 133.8846 | OSM実測 | 地図 |  | 4783
3914 | データ無 | 3 | 中国 | 中国電力 | 岡山県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6012 | 133.8193 | OSM実測 | 地図 |  | 4863
3915 | データ無 | 3 | 中国 | 中国電力 西下関開閉所 | 山口県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9403 | 130.9056 | OSM実測 | 地図 |  | 4864
3916 | データ無 | 3 | 中国 | 井原開閉所 | 岡山県 |  | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6609 | 133.4838 | OSM実測 | 地図 |  | 4772
3917 | データ無 | 3 | 中国 | 伯耆大山変電所 | 鳥取県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.4289 | 133.3934 | OSM実測 | 地図 |  | 4868
3918 | データ無 | 3 | 中国 | 八東発電所 | 鳥取県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.3537 | 134.3548 | OSM実測 | 地図 |  | 4845
3919 | データ無 | 3 | 中国 | 吉備変電所 | 岡山県 |  | 110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6716 | 133.8294 | OSM実測 | 地図 |  | 4799
3920 | データ無 | 3 | 中国 | 廿日市変電所 | 広島県 |  | 110 |  |  |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 14 | -27 | 192.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.3558 | 132.3006 | OSM実測 | 地図 |  | 4817
3921 | データ無 | 3 | 中国 | 打吹発電所 | 鳥取県 |  | 110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.4275 | 133.8369 | OSM実測 | 地図 |  | 4819
3922 | データ無 | 3 | 中国 | 桃山開閉所 | 山口県 |  | 110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9734 | 131.2507 | OSM実測 | 地図 |  | 4824
3923 | データ無 | 3 | 中国 | 竹市発電所 | 鳥取県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.3794 | 134.2919 | OSM実測 | 地図 |  | 4857
3924 | データ無 | 3 | 北陸 | 北陸電力送配電 | 富山県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.7413 | 137.0246 | OSM実測 | 地図 |  | 3716
3925 | データ無 | 3 | 北陸 | 南福光変電所 | 富山県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.4995 | 136.825 | OSM実測 | 地図 |  | 3678
3926 | データ無 | 3 | 北陸 | 新富山変電所 | 富山県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可（安定度制約） | 有り | 1045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.6982 | 137.0816 | OSM実測 | 地図 |  | 3681
3927 | データ無 | 3 | 北陸 | 新愛本変電所 | 富山県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.8556 | 137.5546 | OSM実測 | 地図 |  | 3682
3928 | データ無 | 3 | 北陸 | 福井開閉所 | 福井県 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.079 | 136.1951 | OSM実測 | 地図 |  | 3702
3929 | データ無 | 3 | 四国 | 住友共同電力端出場変電所 | 愛媛県 |  | 110 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.902 | 133.3113 | OSM実測 | 地図 |  | 5227
3930 | データ無 | 3 | 四国 | 別子配電センター | 愛媛県 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.951 | 133.2473 | OSM実測 | 地図 |  | 5211
3931 | データ無 | 3 | 四国 | 四国電力 天山変電所 | 愛媛県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.8213 | 132.7769 | OSM実測 | 地図 |  | 5232
3932 | データ無 | 3 | 四国 | 四国電力送配電 松山変電センター | 愛媛県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.8172 | 132.7208 | OSM実測 | 地図 |  | 5264
3933 | データ無 | 3 | 四国 | 川内発電所 | 愛媛県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.7921 | 132.9286 | OSM実測 | 地図 |  | 5205
3934 | データ無 | 3 | 四国 | 新須賀変電所 | 愛媛県 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9754 | 133.2849 | OSM実測 | 地図 |  | 5218
3935 | データ無 | 3 | 四国 | 本川変電所 | 愛媛県 |  | 187 |  |  |  |  | 不可 #2 | 有り | 5 | -6 | 120% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.7656 | 133.3419 | OSM実測 | 地図 |  | 5219
3936 | データ無 | 3 | 四国 | 阿南周波数変換所 | 徳島県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.8278 | 134.6366 | OSM実測 | 地図 |  | 5208
3937 | データ無 | 3 | 四国 | 阿南発電所 | 徳島県 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.8794 | 134.6522 | OSM実測 | 地図 |  | 5222
3938 | データ無 | 3 | 関西 | 三石変電所 | 兵庫県 |  | 66 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測 | 地図 |  | 4074
3939 | データ無 | 3 | 関西 | 中国電力和気変電所 | 兵庫県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8206 | 134.1734 | OSM実測 | 地図 |  | 4080
3940 | データ無 | 3 | 関西 | 京北開閉所 | 京都府 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1368 | 135.6446 | OSM実測 | 地図 |  | 3864
3941 | データ無 | 3 | 関西 | 六地蔵変電所 | 京都府 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.931 | 135.7953 | OSM実測 | 地図 |  | 4087
3942 | データ無 | 3 | 関西 | 北摂変電所 | 兵庫県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.9319 | 135.1101 | OSM実測 | 地図 |  | 3866
3943 | データ無 | 3 | 関西 | 北方開閉所 | 岐阜県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.4359 | 136.6944 | OSM実測 | 地図 |  | 3905
3944 | データ無 | 3 | 関西 | 南大浜変電所 | 兵庫県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7066 | 135.3876 | OSM実測 | 地図 |  | 3906
3945 | データ無 | 3 | 関西 | 南河内変電所 | 大阪府 |  | 275 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.4973 | 135.6266 | OSM実測 | 地図 |  | 3887
3946 | データ無 | 3 | 関西 | 喜撰山開閉所 | 京都府 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.895 | 135.8577 | OSM実測 | 地図 |  | 4093
3947 | データ無 | 3 | 関西 | 大井水力発電所 | 岐阜県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.4837 | 137.3955 | OSM実測 | 地図 |  | 3908
3948 | データ無 | 3 | 関西 | 小曽根電力所 | 大阪府 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測 | 地図 |  | 3891
3949 | データ無 | 3 | 関西 | 敷津変電所 | 大阪府 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6216 | 135.471 | OSM実測 | 地図 |  | 3910
3950 | データ無 | 3 | 関西 | 新奈良変電所 | 奈良県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6222 | 135.7964 | OSM実測 | 地図 |  | 3912
3951 | データ無 | 3 | 関西 | 東大和開閉所 | 奈良県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.4488 | 135.9024 | OSM実測 | 地図 |  | 3872
3952 | データ無 | 3 | 関西 | 東近江開閉所 | 滋賀県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.095 | 136.2934 | OSM実測 | 地図 |  | 3873
3953 | データ無 | 3 | 関西 | 板宿変電所 | 兵庫県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6711 | 135.1386 | OSM実測 | 地図 |  | 4118
3954 | データ無 | 3 | 関西 | 深井支変電所 | 大阪府 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.5361 | 135.4842 | OSM実測 | 地図 |  | 4023
3955 | データ無 | 3 | 関西 | 犬山開閉所 | 岐阜県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.3589 | 136.9625 | OSM実測 | 地図 |  | 3917
3956 | データ無 | 3 | 関西 | 猪名川変電所 | 兵庫県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.9845 | 135.3464 | OSM実測 | 地図 |  | 3874
3957 | データ無 | 3 | 関西 | 甲賀変電所 | 滋賀県 |  | 275 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.0069 | 136.1425 | OSM実測 | 地図 |  | 3901
3958 | データ無 | 3 | 関西 | 神戸変電所 | 兵庫県 | [6 empty] | 不可（設備容量制約） | 有り | 855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7297 | 135.1635 | OSM実測 | 地図 |  | 4135
3959 | データ無 | 3 | 関西 | 紀北変換所 | 和歌山県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.2139 | 135.5021 | OSM実測 | 地図 |  | 3877
3960 | データ無 | 3 | 関西 | 美豆変電所 | 京都府 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8998 | 135.7088 | OSM実測 | 地図 |  | 4046
3961 | データ無 | 3 | 関西 | 西播変電所 | 兵庫県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 2850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8617 | 134.4258 | OSM実測 | 地図 |  | 3880
3962 | データ無 | 3 | 関西 | 関西電力 利根山変電所 | 大阪府 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8005 | 135.4527 | OSM実測 | 地図 |  | 4158
3963 | データ無 | 3 | 関西 | 関西電力 小阪変電所 | 大阪府 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6566 | 135.5903 | OSM実測 | 地図 |  | 4159
3964 | データ無 | 3 | 関西 | 関西電力 山賀変電所 | 大阪府 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6471 | 135.6026 | OSM実測 | 地図 |  | 4160
3965 | データ無 | 3 | 関西 | 関西電力 高津尾変電所 | 和歌山県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9582 | 135.2974 | OSM実測 | 地図 |  | 4178
3966 | データ無 | 3 | 関西 | 関西電力下寺変電所 | 大阪府 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6559 | 135.5093 | OSM実測 | 地図 |  | 4061
3967 | データ無 | 3 | 関西 | 関西電力送配電 豊中変電所 | 大阪府 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7882 | 135.4695 | OSM実測 | 地図 |  | 4200
3968 | データ無 | 3 | 関西 | 須原開閉所 | 長野県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.696 | 137.6803 | OSM実測 | 地図 |  | 3924
3969 | データ無 | 3 | 関西 | （株）関西電力阪南変電所 | 和歌山県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.3288 | 135.2148 | OSM実測 | 地図 |  | 4213
3970 | データ無 | 2 | 中部 | 500 kV switching station | 静岡県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6236 | 138.1467 | OSM実測 | 地図 |  | 2729
3971 | データ無 | 2 | 中部 | 三重開閉所 | 岐阜県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2034 | 136.4511 | OSM実測 | 地図 |  | 2730
3972 | データ無 | 2 | 中部 | 中沖変電所 | 岐阜県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3396 | 136.9282 | OSM実測 | 地図 |  | 2846
3973 | データ無 | 2 | 中部 | 中部電力(株)豊根開閉所 | 愛知県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1623 | 137.7291 | OSM実測 | 地図 |  | 2731
3974 | データ無 | 2 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 浜松電力センター | 静岡県 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.7262 | 137.7681 | OSM実測 | 地図 |  | 2806
3975 | データ無 | 2 | 中部 | 中電猪高変電所 | 愛知県 |  | 154 |  |  |  |  | 不可 #3 | 有り | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1877 | 137.0051 | OSM実測 | 地図 |  | 2769
3976 | データ無 | 2 | 中部 | 伊勢開閉所 | 三重県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.4459 | 136.37 | OSM実測 | 地図 |  | 2744
3977 | データ無 | 2 | 中部 | 信濃変電所 | 長野県 |  | 500 |  |  |  |  | 不可 | 有り | 2150 | -2609 | 121.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.064 | 137.9873 | OSM実測 | 地図 |  | 2732
3978 | データ無 | 2 | 中部 | 六ッ美変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 不可 #3 | 有り | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.926 | 137.1479 | OSM実測 | 地図 |  | 2863
3979 | データ無 | 2 | 中部 | 南福光連系所 | 富山県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4992 | 136.8259 | OSM実測 | 地図 |  | 2735
3980 | データ無 | 2 | 中部 | 名古屋市営地下鉄 一社変電所 | 愛知県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1677 | 136.9964 | OSM実測 | 地図 |  | 2868
3981 | データ無 | 2 | 中部 | 名鉄岩倉変電所 | 岐阜県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3471 | 136.9892 | OSM実測 | 地図 |  | 2869
3982 | データ無 | 2 | 中部 | 大塚変電所 | 愛知県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8146 | 137.2775 | OSM実測 | 地図 |  | 2874
3983 | データ無 | 2 | 中部 | 平岡変電所 | 長野県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2759 | 137.8463 | OSM実測 | 地図 |  | 2787
3984 | データ無 | 2 | 中部 | 東京電力海瀬発電所 | 長野県 |  | 77 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1571 | 138.4846 | OSM実測 | 地図 |  | 2821
3985 | データ無 | 2 | 中部 | 竜島変電所 | 長野県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.181 | 137.7929 | OSM実測 | 地図 |  | 2888
3986 | データ無 | 2 | 中部 | 緑が浜変電所 | 愛知県 | [6 empty] | 不可 #3 | 有り | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.7031 | 137.2683 | OSM実測 | 地図 |  | 2889
3987 | データ無 | 2 | 中部 | 落合川 | 岐阜県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5201 | 137.5211 | OSM実測 | 地図 |  | 2798
3988 | データ無 | 2 | 中部 | 読書水力発電所 | 岐阜県 |  | 154 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.5876 | 137.5925 | OSM実測 | 地図 |  | 2799
3989 | データ無 | 2 | 中部 | 鈴鹿変電所 | 三重県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.8588 | 136.5664 | OSM実測 | 地図 |  | 2896
3990 | データ無 | 2 | 中部 | 額田開閉所 | 愛知県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.9632 | 137.2778 | OSM実測 | 地図 |  | 2763
3991 | データ無 | 2 | 中部 | 飛騨変換所 | 岐阜県 |  | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0702 | 137.0597 | OSM実測 | 地図 |  | 2741
3992 | データ無 | 2 | 中部 | 高口変電所 | 愛知県 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0895 | 137.1292 | OSM実測 | 地図 |  | 2898
3993 | データ無 | 0 | J-POWER | 上北変換所 | 青森県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8019 | 141.1976 | OSM実測 | 地図 |  | 6065
3994 | データ無 | 0 | J-POWER | 佐久間周波数変換所 | 静岡県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0831 | 137.7991 | OSM実測 | 地図 |  | 6066
3995 | データ無 | 0 | J-POWER | 南川越変電所 | 埼玉県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測 | 地図 |  | 6067
3996 | データ無 | 0 | J-POWER | 古川ケーブルヘッド | 北海道 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7651 | 140.8594 | OSM実測 | 地図 |  | 6071
3997 | データ無 | 0 | J-POWER | 沼原電力所 | 栃木県 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0999 | 139.9048 | OSM実測 | 地図 |  | 6068
3998 | データ無 | 0 | J-POWER | 糠平発電所 | 北海道 |  | 187 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3607 | 143.2551 | OSM実測 | 地図 |  | 6070
3999 | データ無 | 0 | J-POWER | 西東京変電所 | 東京都 |  | 275 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測 | 地図 |  | 6069
4000 | 除外 | 35 | 九州 | 大島変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし | 9 | -1 | 11.11% | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5857
4001 | 除外 | 33 | 関西 | 夢洲変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 34.656 | 135.3966 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4395
4002 | 除外 | 30 | 九州 | 下筌変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 33.1641 | 130.9839 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5825
4003 | 除外 | 30 | 九州 | 大山変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5808
4004 | 除外 | 30 | 九州 | 村所変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5907
4005 | 除外 | 30 | 九州 | 東彼杵変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 14 | -3 | 21.43% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5910
4006 | 除外 | 30 | 九州 | 王ノ瀬変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 33.2419 | 131.7451 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5937
4007 | 除外 | 30 | 九州 | 相浦変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 33.2038 | 129.6484 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5943
4008 | 除外 | 30 | 九州 | 矢上変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 32.7729 | 129.9424 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5944
4009 | 除外 | 30 | 九州 | 立花変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 33.26 | 129.8818 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5950
4010 | 除外 | 29 | 九州 | 佐世保変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 31 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -26 | 45.61% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.1603 | 129.731 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5830
4011 | 除外 | 29 | 九州 | 宮の下変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 22 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -16 | 42.11% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5869
4012 | 除外 | 29 | 九州 | 宮川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし | 19 | -7 | 36.84% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 31.5701 | 130.4842 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5870
4013 | 除外 | 29 | 九州 | 日宇変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 27 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -30 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 33.1524 | 129.7514 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5900
4014 | 除外 | 28 | 中国 | 三田尻変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0513 | 131.5794 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4894
4015 | 除外 | 28 | 中国 | 三蟠変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 14 | -1 | 7.143% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6108 | 133.9687 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5090
4016 | 除外 | 28 | 中国 | 乙島変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.5441 | 133.6847 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4903
4017 | 除外 | 28 | 中国 | 井口変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4905
4018 | 除外 | 28 | 中国 | 仁保変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4906
4019 | 除外 | 28 | 中国 | 光町変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4912
4020 | 除外 | 28 | 中国 | 内山下変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6604 | 133.9313 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4915
4021 | 除外 | 28 | 中国 | 千田町変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3733 | 132.4551 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4920
4022 | 除外 | 28 | 中国 | 南宇品変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.356 | 132.4589 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4921
4023 | 除外 | 28 | 中国 | 古松変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6476 | 133.9182 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4927
4024 | 除外 | 28 | 中国 | 可部南変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.5116 | 132.5076 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4929
4025 | 除外 | 28 | 中国 | 吉島変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3671 | 132.4427 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4932
4026 | 除外 | 28 | 中国 | 周布川第二変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5116
4027 | 除外 | 28 | 中国 | 和庄変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.2445 | 132.5736 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4939
4028 | 除外 | 28 | 中国 | 国体町変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6719 | 133.9196 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4942
4029 | 除外 | 28 | 中国 | 国泰寺変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4943
4030 | 除外 | 28 | 中国 | 大内変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5121
4031 | 除外 | 28 | 中国 | 大原変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.0992 | 134.3229 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5122
4032 | 除外 | 28 | 中国 | 大坪変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.9614 | 130.9281 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4950
4033 | 除外 | 28 | 中国 | 大州変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3904 | 132.4935 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4952
4034 | 除外 | 28 | 中国 | 大芝変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.4201 | 132.4542 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4953
4035 | 除外 | 28 | 中国 | 太華変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.0139 | 131.8114 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5126
4036 | 除外 | 28 | 中国 | 宮内変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3504 | 132.3211 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4958
4037 | 除外 | 28 | 中国 | 寺町変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.4615 | 133.0576 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4960
4038 | 除外 | 28 | 中国 | 山の田変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4964
4039 | 除外 | 28 | 中国 | 島田変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6603 | 133.9127 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4966
4040 | 除外 | 28 | 中国 | 川内変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4967
4041 | 除外 | 28 | 中国 | 己斐変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.395 | 132.4261 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4969
4042 | 除外 | 28 | 中国 | 当新田変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6225 | 133.9135 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4975
4043 | 除外 | 28 | 中国 | 新大内変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.1683 | 131.4756 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4983
4044 | 除外 | 28 | 中国 | 新湊変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -3 | 21.43% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.5182 | 133.6847 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5142
4045 | 除外 | 28 | 中国 | 日南変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.1155 | 133.3427 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5143
4046 | 除外 | 28 | 中国 | 日原変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -1 | 20% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5144
4047 | 除外 | 28 | 中国 | 日登変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.2559 | 132.8961 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5146
4048 | 除外 | 28 | 中国 | 晴海変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5150
4049 | 除外 | 28 | 中国 | 段原変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3899 | 132.4738 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4999
4050 | 除外 | 28 | 中国 | 沼田変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 21 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -2 | 8.696% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.4579 | 132.4094 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5001
4051 | 除外 | 28 | 中国 | 津山口変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -2 | 14.29% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.055 | 133.9898 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5165
4052 | 除外 | 28 | 中国 | 温泉津変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -1 | 20% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.0695 | 132.3462 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5167
4053 | 除外 | 28 | 中国 | 湊山変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.428 | 133.3286 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5168
4054 | 除外 | 28 | 中国 | 湖山変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 35.5107 | 134.1929 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5010
4055 | 除外 | 28 | 中国 | 田町変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6606 | 133.9253 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5028
4056 | 除外 | 28 | 中国 | 白島変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.4026 | 132.4655 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5031
4057 | 除外 | 28 | 中国 | 白神変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5032
4058 | 除外 | 28 | 中国 | 直島変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5177
4059 | 除外 | 28 | 中国 | 相生変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 33.9546 | 131.2456 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5034
4060 | 除外 | 28 | 中国 | 舟入変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.375 | 132.4353 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5049
4061 | 除外 | 28 | 中国 | 観音変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 22 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -1 | 4.348% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5067
4062 | 除外 | 28 | 中国 | 豊島変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5191
4063 | 除外 | 28 | 中国 | 野殿変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6582 | 133.8843 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5072
4064 | 除外 | 28 | 中国 | 錦町変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.6633 | 133.9196 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5073
4065 | 除外 | 28 | 中国 | 間野平変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -5 | 26.32% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.5374 | 132.4025 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5075
4066 | 除外 | 28 | 中国 | 隅の浜変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3607 | 132.3444 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5078
4067 | 除外 | 28 | 中国 | 鶴見変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 34.3861 | 132.4675 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5086
4068 | 除外 | 28 | 関西 | 塩津変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4392
4069 | 除外 | 28 | 関西 | 川原樋川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4458
4070 | 除外 | 28 | 関西 | 川合変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4459
4071 | 除外 | 28 | 関西 | 星田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4502
4072 | 除外 | 28 | 関西 | 木浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -3 | 15.79% | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4516
4073 | 除外 | 27 | 関西 | 城北橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.2317 | 135.1708 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4386
4074 | 除外 | 27 | 関西 | 堀止変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4390
4075 | 除外 | 27 | 関西 | 宮変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34.2339 | 135.2005 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4427
4076 | 除外 | 27 | 関西 | 水軒変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4557
4077 | 除外 | 27 | 関西 | 湊変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし | 28 | -14 | 50% | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4584
4078 | 除外 | 25 | 九州 | 香焼変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし | 9 | -1 | 11.11% | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32.6894 | 129.8109 | OSM実測 | 地図 |  | 5779
4079 | 除外 | 24 | 九州 | 三城変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 20 | 0 | 不可 #4 | なし | 85 | -65 | 76.47% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5821
4080 | 除外 | 24 | 九州 | 三芳変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -4 | 44.44% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5822
4081 | 除外 | 24 | 九州 | 元石変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 33.4425 | 129.9786 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5836
4082 | 除外 | 24 | 九州 | 古閑(6kV)変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5843
4083 | 除外 | 24 | 九州 | 塩屋変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -14 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5850
4084 | 除外 | 24 | 九州 | 大久保変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5853
4085 | 除外 | 24 | 九州 | 大財変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 33.2594 | 130.313 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5861
4086 | 除外 | 24 | 九州 | 御館変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -45 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5888
4087 | 除外 | 24 | 九州 | 愛野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 32.8152 | 130.154 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5893
4088 | 除外 | 24 | 九州 | 早岐変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.1312 | 129.809 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5901
4089 | 除外 | 24 | 九州 | 有田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5902
4090 | 除外 | 24 | 九州 | 本城川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 31.4797 | 130.7516 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5905
4091 | 除外 | 24 | 九州 | 松原変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5913
4092 | 除外 | 24 | 九州 | 松崎変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 25 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 57 | -32 | 56.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 32.5115 | 130.5895 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5914
4093 | 除外 | 24 | 九州 | 橘変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 32.761 | 130.216 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5920
4094 | 除外 | 24 | 九州 | 波佐見変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 33.1446 | 129.9063 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5925
4095 | 除外 | 24 | 九州 | 港町変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 33.9054 | 130.8611 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5930
4096 | 除外 | 24 | 九州 | 熊野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -17 | 51.52% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 33.1763 | 129.72 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5934
4097 | 除外 | 24 | 九州 | 神田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -10 | 35.71% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5945
4098 | 除外 | 24 | 九州 | 神野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5947
4099 | 除外 | 24 | 九州 | 船越変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | なし | 47 | -36 | 76.6% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 32.8353 | 130.0641 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5959
4100 | 除外 | 24 | 九州 | 針尾変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5972
4101 | 除外 | 24 | 九州 | 鍋島変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 26 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -31 | 54.39% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 33.2681 | 130.2701 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5973
4102 | 除外 | 24 | 九州 | 高木瀬変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -32 | 56.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 33.2844 | 130.2839 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5980
4103 | 除外 | 23 | 中国 | 上市変電所 | 岡山県 |  | 66 | 22 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 35.0123 | 133.4344 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5092
4104 | 除外 | 23 | 中国 | 海田変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.3692 | 132.5318 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5008
4105 | 除外 | 23 | 中国 | 祇園変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 34.4329 | 132.4685 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5040
4106 | 除外 | 22 | 中国 | 七日市変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6383 | 133.9331 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5088
4107 | 除外 | 22 | 中国 | 三篠変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -19 | 45.24% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.403 | 132.4388 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4895
4108 | 除外 | 22 | 中国 | 三野変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -15 | 53.57% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6913 | 133.9346 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5091
4109 | 除外 | 22 | 中国 | 中畝変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -14 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5271 | 133.7406 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5095
4110 | 除外 | 22 | 中国 | 二本木変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -7 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.4302 | 133.3952 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5099
4111 | 除外 | 22 | 中国 | 仁保津変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.1347 | 131.4163 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4907
4112 | 除外 | 22 | 中国 | 仁方変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -14 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.2246 | 132.6492 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5101
4113 | 除外 | 22 | 中国 | 児島変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4593 | 133.8049 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5104
4114 | 除外 | 22 | 中国 | 八東変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5105
4115 | 除外 | 22 | 中国 | 出雲変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -23 | 54.76% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.3629 | 132.7704 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4917
4116 | 除外 | 22 | 中国 | 加計変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4918
4117 | 除外 | 22 | 中国 | 南広島変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -19 | 45.24% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.3635 | 132.4756 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4923
4118 | 除外 | 22 | 中国 | 厚南変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9836 | 131.215 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4924
4119 | 除外 | 22 | 中国 | 原尾島変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6671 | 133.9533 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4925
4120 | 除外 | 22 | 中国 | 古新田変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5382 | 133.769 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4926
4121 | 除外 | 22 | 中国 | 可部変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5332 | 132.5211 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4928
4122 | 除外 | 22 | 中国 | 吉ケ瀬変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4930
4123 | 除外 | 22 | 中国 | 周布変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8623 | 132.0275 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5115
4124 | 除外 | 22 | 中国 | 唐戸変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 36 | -20 | 55.56% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9715 | 130.9507 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4941
4125 | 除外 | 22 | 中国 | 大元変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -13 | 46.43% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6541 | 133.9045 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5120
4126 | 除外 | 22 | 中国 | 大和変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9406 | 130.9192 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4949
4127 | 除外 | 22 | 中国 | 大社変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.3908 | 132.6882 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5124
4128 | 除外 | 22 | 中国 | 大竹変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.2145 | 132.215 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5125
4129 | 除外 | 22 | 中国 | 安変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -23 | 54.76% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4751 | 132.4599 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4957
4130 | 除外 | 22 | 中国 | 引野変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4811 | 133.4091 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4973
4131 | 除外 | 22 | 中国 | 新涯変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4584 | 133.4026 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4985
4132 | 除外 | 22 | 中国 | 明木変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.339 | 131.4106 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5149
4133 | 除外 | 22 | 中国 | 東海田変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.3693 | 132.5546 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4994
4134 | 除外 | 22 | 中国 | 法吉変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.4907 | 133.0428 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5004
4135 | 除外 | 22 | 中国 | 津倉変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り | 42 | -22 | 52.38% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6712 | 133.9091 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5005
4136 | 除外 | 22 | 中国 | 浜田変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -14 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8948 | 132.082 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5166
4137 | 除外 | 22 | 中国 | 瀬野川変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4039 | 132.5783 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5017
4138 | 除外 | 22 | 中国 | 牧変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5170
4139 | 除外 | 22 | 中国 | 用瀬変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -8 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5172
4140 | 除外 | 22 | 中国 | 田島変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -25 | 59.52% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5026
4141 | 除外 | 22 | 中国 | 由宇変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.046 | 132.2179 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5174
4142 | 除外 | 22 | 中国 | 矢口変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -23 | 54.76% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4527 | 132.5002 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5036
4143 | 除外 | 22 | 中国 | 福栄変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -7 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4509 | 131.496 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5181
4144 | 除外 | 22 | 中国 | 箕島変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -25 | 59.52% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4406 | 133.4105 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5045
4145 | 除外 | 22 | 中国 | 菅原変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -8 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.339 | 133.1678 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5054
4146 | 除外 | 22 | 中国 | 蒲生野変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -8 | 42.11% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.0244 | 130.9342 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5057
4147 | 除外 | 22 | 中国 | 藤田変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5059
4148 | 除外 | 22 | 中国 | 西条変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -19 | 45.24% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4288 | 132.7349 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5062
4149 | 除外 | 22 | 中国 | 請川変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -5 | 35.71% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.9772 | 131.292 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5190
4150 | 除外 | 22 | 中国 | 金岡変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6289 | 134.0275 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5193
4151 | 除外 | 22 | 中国 | 長利変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6748 | 133.9998 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5074
4152 | 除外 | 22 | 中国 | 長門峡変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -5 | 35.71% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5197
4153 | 除外 | 22 | 中国 | 高松変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.3525 | 132.7256 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5082
4154 | 除外 | 22 | 中国 | 麻里布変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.1666 | 132.2138 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5087
4155 | 除外 | 22 | 中国 | 黒坂変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5204
4156 | 除外 | 22 | 関西 | ゆりのき台変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4251
4157 | 除外 | 22 | 関西 | ポート南変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6568 | 135.2243 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4255
4158 | 除外 | 22 | 関西 | 一色変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4258
4159 | 除外 | 22 | 関西 | 三井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4259
4160 | 除外 | 22 | 関西 | 下島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4280
4161 | 除外 | 22 | 関西 | 中垣内変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.706 | 135.6401 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4286
4162 | 除外 | 22 | 関西 | 中山寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8183 | 135.3714 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4287
4163 | 除外 | 22 | 関西 | 中振変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4289
4164 | 除外 | 22 | 関西 | 中村変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4291
4165 | 除外 | 22 | 関西 | 中須佐変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7419 | 135.3452 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4294
4166 | 除外 | 22 | 関西 | 串本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 33.479 | 135.7821 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4295
4167 | 除外 | 22 | 関西 | 久代変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4300
4168 | 除外 | 22 | 関西 | 二見島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6918 | 134.8745 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4308
4169 | 除外 | 22 | 関西 | 今宮変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6381 | 135.4921 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4315
4170 | 除外 | 22 | 関西 | 伊伝居変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.852 | 134.6949 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4318
4171 | 除外 | 22 | 関西 | 住之江変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6047 | 135.4797 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4323
4172 | 除外 | 22 | 関西 | 元町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 21 | 0 | 不可 #2 | 有り | 43 | -22 | 51.16% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4328
4173 | 除外 | 22 | 関西 | 加太変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2672 | 135.0963 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4337
4174 | 除外 | 22 | 関西 | 加納変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4338
4175 | 除外 | 22 | 関西 | 北港変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6781 | 135.4384 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4347
4176 | 除外 | 22 | 関西 | 北野田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4352
4177 | 除外 | 22 | 関西 | 千歳町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4358
4178 | 除外 | 22 | 関西 | 南尼崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7145 | 135.4137 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4360
4179 | 除外 | 22 | 関西 | 南明石変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4364
4180 | 除外 | 22 | 関西 | 口酒井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4373
4181 | 除外 | 22 | 関西 | 名谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 40 | -21 | 52.5% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6618 | 135.0712 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4375
4182 | 除外 | 22 | 関西 | 四貫島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4381
4183 | 除外 | 22 | 関西 | 城南変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4387
4184 | 除外 | 22 | 関西 | 夏見変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4393
4185 | 除外 | 22 | 関西 | 大小路変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4403
4186 | 除外 | 22 | 関西 | 大手前変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -17 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8316 | 134.6857 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4405
4187 | 除外 | 22 | 関西 | 大蔵谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4408
4188 | 除外 | 22 | 関西 | 太地変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4413
4189 | 除外 | 22 | 関西 | 太寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6551 | 135.0015 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4416
4190 | 除外 | 22 | 関西 | 宮西変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8279 | 134.7062 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4428
4191 | 除外 | 22 | 関西 | 尼崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.733 | 135.4271 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4438
4192 | 除外 | 22 | 関西 | 山本変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4444
4193 | 除外 | 22 | 関西 | 岩園変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7471 | 135.314 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4450
4194 | 除外 | 22 | 関西 | 川西変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8404 | 135.4179 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4460
4195 | 除外 | 22 | 関西 | 幡川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4469
4196 | 除外 | 22 | 関西 | 平尾変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4470
4197 | 除外 | 22 | 関西 | 広畑変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -18 | 52.94% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4472
4198 | 除外 | 22 | 関西 | 弥生が丘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8799 | 135.1974 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4475
4199 | 除外 | 22 | 関西 | 御影変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7276 | 135.2502 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4478
4200 | 除外 | 22 | 関西 | 日置荘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5376 | 135.5375 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4498
4201 | 除外 | 22 | 関西 | 旭変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6975 | 135.1985 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4500
4202 | 除外 | 22 | 関西 | 有功変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2612 | 135.1911 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4506
4203 | 除外 | 22 | 関西 | 有瀬変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4508
4204 | 除外 | 22 | 関西 | 有馬6変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り | 26 | -15 | 57.69% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4512
4205 | 除外 | 22 | 関西 | 有馬道変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 32 | -19 | 59.38% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4513
4206 | 除外 | 22 | 関西 | 東延末変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8217 | 134.6887 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4525
4207 | 除外 | 22 | 関西 | 松江変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4532
4208 | 除外 | 22 | 関西 | 桜町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6676 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4541
4209 | 除外 | 22 | 関西 | 樫野台変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7097 | 135.006 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4549
4210 | 除外 | 22 | 関西 | 歌敷山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6372 | 135.0401 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4551
4211 | 除外 | 22 | 関西 | 汐ノ宮変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.4758 | 135.5824 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4561
4212 | 除外 | 22 | 関西 | 池田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4565
4213 | 除外 | 22 | 関西 | 津久野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.536 | 135.4703 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4571
4214 | 除外 | 22 | 関西 | 津守変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.648 | 135.4853 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4572
4215 | 除外 | 22 | 関西 | 津門変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7271 | 135.3481 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4573
4216 | 除外 | 22 | 関西 | 浜寺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5413 | 135.4538 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4577
4217 | 除外 | 22 | 関西 | 深阪変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5055 | 135.5075 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4581
4218 | 除外 | 22 | 関西 | 白水変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 32 | -19 | 59.38% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4604
4219 | 除外 | 22 | 関西 | 石山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4617
4220 | 除外 | 22 | 関西 | 砂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4620
4221 | 除外 | 22 | 関西 | 福井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -6 | 31.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4628
4222 | 除外 | 22 | 関西 | 稲野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7689 | 135.4093 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4635
4223 | 除外 | 22 | 関西 | 総社変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -18 | 52.94% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8349 | 134.6975 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4647
4224 | 除外 | 22 | 関西 | 美浜町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4651
4225 | 除外 | 22 | 関西 | 舞子変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -17 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4656
4226 | 除外 | 22 | 関西 | 芦屋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7331 | 135.3087 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4661
4227 | 除外 | 22 | 関西 | 荒井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4668
4228 | 除外 | 22 | 関西 | 菅原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6651 | 135.1564 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4669
4229 | 除外 | 22 | 関西 | 藤原台変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8352 | 135.2237 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4677
4230 | 除外 | 22 | 関西 | 西大久保変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6819 | 134.9414 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4682
4231 | 除外 | 22 | 関西 | 西明石変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6604 | 134.9558 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4686
4232 | 除外 | 22 | 関西 | 西浦変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5429 | 135.6051 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4688
4233 | 除外 | 22 | 関西 | 西飾磨変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7945 | 134.6562 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4694
4234 | 除外 | 22 | 関西 | 谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | なし | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2763 | 135.2718 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4696
4235 | 除外 | 22 | 関西 | 豊野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.76 | 135.6412 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4701
4236 | 除外 | 22 | 関西 | 貝柄町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 34.2391 | 135.1842 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4702
4237 | 除外 | 22 | 関西 | 赤穂変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4705
4238 | 除外 | 22 | 関西 | 野口変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4714
4239 | 除外 | 22 | 関西 | 野崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7205 | 135.6343 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4716
4240 | 除外 | 22 | 関西 | 鈴蘭台変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.7246 | 135.1312 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4718
4241 | 除外 | 22 | 関西 | 青山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.8419 | 134.6422 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4735
4242 | 除外 | 22 | 関西 | 鳳変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -14 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.5246 | 135.4532 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4752
4243 | 除外 | 22 | 関西 | 鴻池変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6932 | 135.6165 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4753
4244 | 除外 | 22 | 関西 | 鶴町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 34.6409 | 135.469 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4756
4245 | 除外 | 20 | 九州 | 三萩野変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8724 | 130.881 | OSM実測 | 地図 |  | 5533
4246 | 除外 | 20 | 九州 | 九州電力 和白変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.6916 | 130.4272 | OSM実測 | 地図 |  | 5559
4247 | 除外 | 20 | 九州 | 今津変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8859 | 130.9848 | OSM実測 | 地図 |  | 5592
4248 | 除外 | 20 | 九州 | 伊倉(6kV)変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5828
4249 | 除外 | 20 | 九州 | 原町変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8964 | 130.9311 | OSM実測 | 地図 |  | 5605
4250 | 除外 | 20 | 九州 | 向田変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -6 | 21.43% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 31.8136 | 130.306 | OSM実測 | 地図 |  | 5612
4251 | 除外 | 20 | 九州 | 大刀洗変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 66 | -66 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5854
4252 | 除外 | 20 | 九州 | 奈留変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 32.8319 | 128.9346 | OSM実測 | 地図 |  | 5633
4253 | 除外 | 20 | 九州 | 寿町変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.2407 | 131.6011 | OSM実測 | 地図 |  | 5647
4254 | 除外 | 20 | 九州 | 広滝第一変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5886
4255 | 除外 | 20 | 九州 | 木屋変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5904
4256 | 除外 | 20 | 九州 | 東大津変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 32.8963 | 130.9133 | OSM実測 | 地図 |  | 5684
4257 | 除外 | 20 | 九州 | 横代変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -6 | 21.43% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.828 | 130.8973 | OSM実測 | 地図 |  | 5692
4258 | 除外 | 20 | 九州 | 洞海変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8877 | 130.7616 | OSM実測 | 地図 |  | 5698
4259 | 除外 | 20 | 九州 | 浦桑変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 32.988 | 129.0792 | OSM実測 | 地図 |  | 5701
4260 | 除外 | 20 | 九州 | 溝部変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -1 | 11.11% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.435 | 130.9926 | OSM実測 | 地図 |  | 5707
4261 | 除外 | 20 | 九州 | 石原町変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 14 | -3 | 21.43% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.7862 | 130.8614 | OSM実測 | 地図 |  | 5723
4262 | 除外 | 20 | 九州 | 荘園変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -3 | 10.71% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.2922 | 131.4775 | OSM実測 | 地図 |  | 5741
4263 | 除外 | 20 | 九州 | 諸富変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | なし | 43 | -39 | 90.7% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 33.2285 | 130.3648 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5965
4264 | 除外 | 20 | 九州 | 貫変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8161 | 130.9359 | OSM実測 | 地図 |  | 5750
4265 | 除外 | 20 | 九州 | 赤間変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 24 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -4 | 14.29% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8081 | 130.5661 | OSM実測 | 地図 |  | 5752
4266 | 除外 | 20 | 九州 | 遠賀変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 27 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -1 | 3.571% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8455 | 130.6646 | OSM実測 | 地図 |  | 5755
4267 | 除外 | 20 | 九州 | 金鶏町変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 33.8696 | 130.8476 | OSM実測 | 地図 |  | 5762
4268 | 除外 | 20 | 九州 | 阿瀬津変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 32.9574 | 129.1053 | OSM実測 | 地図 |  | 5768
4269 | 除外 | 19 | 九州 | かなえ台変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.5463 | 131.4791 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5818
4270 | 除外 | 19 | 九州 | 丸山変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 21 | 0 | 不可 #4 | なし | 47 | -26 | 55.32% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 32.7315 | 129.8818 | OSM実測 | 地図 |  | 5545
4271 | 除外 | 19 | 九州 | 九州電力送配電 面高変電所 | 長崎県 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし | 19 | -7 | 36.84% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 33.0583 | 129.6635 | OSM実測 | 地図 |  | 5794
4272 | 除外 | 19 | 九州 | 佐々変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.2345 | 129.6511 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5829
4273 | 除外 | 19 | 九州 | 佐伯変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -22 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.9748 | 131.899 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5831
4274 | 除外 | 19 | 九州 | 塚原変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 4 | -3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5806
4275 | 除外 | 19 | 九州 | 塩田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -25 | 75.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.133 | 130.0616 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5851
4276 | 除外 | 19 | 九州 | 夜明変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -42 | 89.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5852
4277 | 除外 | 19 | 九州 | 大南変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -41 | 78.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.1672 | 131.6401 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5855
4278 | 除外 | 19 | 九州 | 大岳変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 15 | -10 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5856
4279 | 除外 | 19 | 九州 | 大津変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 61 | -52 | 85.25% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.8737 | 130.8727 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5858
4280 | 除外 | 19 | 九州 | 大牟田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -50 | 87.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.0481 | 130.4499 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5860
4281 | 除外 | 19 | 九州 | 大野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -21 | 63.64% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5862
4282 | 除外 | 19 | 九州 | 天文館変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5858 | 130.5555 | OSM実測 | 地図 |  | 5630
4283 | 除外 | 19 | 九州 | 女子畑変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5863
4284 | 除外 | 19 | 九州 | 嬉野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.1013 | 129.9854 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5865
4285 | 除外 | 19 | 九州 | 宇島変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -40 | 70.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.6221 | 131.1285 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5866
4286 | 除外 | 19 | 九州 | 小佐井変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.219 | 131.7469 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5872
4287 | 除外 | 19 | 九州 | 小国変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.1589 | 131.0461 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5873
4288 | 除外 | 19 | 九州 | 小関変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5875
4289 | 除外 | 19 | 九州 | 岡川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -41 | 71.93% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5876
4290 | 除外 | 19 | 九州 | 川東変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -53 | 80.3% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.7416 | 131.0779 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5880
4291 | 除外 | 19 | 九州 | 川棚変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -23 | 69.7% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5881
4292 | 除外 | 19 | 九州 | 平戸変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -24 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.3575 | 129.5658 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5882
4293 | 除外 | 19 | 九州 | 幸野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5884
4294 | 除外 | 19 | 九州 | 徳須恵変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.3748 | 129.9393 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5889
4295 | 除外 | 19 | 九州 | 新宮変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 85 | -57 | 67.06% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.7111 | 130.4428 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5895
4296 | 除外 | 19 | 九州 | 日南変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 76 | -63 | 82.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.6049 | 131.3815 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5898
4297 | 除外 | 19 | 九州 | 日奈久変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.4515 | 130.5923 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5899
4298 | 除外 | 19 | 九州 | 本渡変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.4506 | 130.1935 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5906
4299 | 除外 | 19 | 九州 | 東小城変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.299 | 130.2116 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5909
4300 | 除外 | 19 | 九州 | 柳ヶ浦変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -29 | 87.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.5666 | 131.3674 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5915
4301 | 除外 | 19 | 九州 | 柿原変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 5 | -4 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5917
4302 | 除外 | 19 | 九州 | 永田変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5284 | 130.5146 | OSM実測 | 地図 |  | 5694
4303 | 除外 | 19 | 九州 | 津久見変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.0754 | 131.8547 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5926
4304 | 除外 | 19 | 九州 | 浜玉変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.442 | 130.048 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5927
4305 | 除外 | 19 | 九州 | 浜田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -41 | 71.93% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5928
4306 | 除外 | 19 | 九州 | 清滝変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし | 28 | -15 | 53.57% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5804 | 130.5604 | OSM実測 | 地図 |  | 5705
4307 | 除外 | 19 | 九州 | 湯山変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 3 | -2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5931
4308 | 除外 | 19 | 九州 | 牛深変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.203 | 130.03 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5935
4309 | 除外 | 19 | 九州 | 田浦変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 5 | -4 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.3511 | 130.5086 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5939
4310 | 除外 | 19 | 九州 | 的石変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.9267 | 130.9996 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5942
4311 | 除外 | 19 | 九州 | 竹田津変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.6699 | 131.5588 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5952
4312 | 除外 | 19 | 九州 | 米之津変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5957
4313 | 除外 | 19 | 九州 | 紫原変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5488 | 130.5362 | OSM実測 | 地図 |  | 5735
4314 | 除外 | 19 | 九州 | 細野変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -50 | 87.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.9876 | 130.968 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5813
4315 | 除外 | 19 | 九州 | 臼杵変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 33.1165 | 131.8005 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5958
4316 | 除外 | 19 | 九州 | 芦北変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.3004 | 130.4948 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5960
4317 | 除外 | 19 | 九州 | 若葉変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -40 | 70.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.7208 | 131.0742 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5961
4318 | 除外 | 19 | 九州 | 藤棚変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 32.8097 | 129.9661 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5964
4319 | 除外 | 19 | 九州 | 都北変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.7621 | 131.0964 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5969
4320 | 除外 | 19 | 九州 | 隼人変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -49 | 85.96% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.7382 | 130.7263 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5975
4321 | 除外 | 19 | 九州 | 飫肥変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 31.64 | 131.3552 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5978
4322 | 除外 | 19 | 九州 | 鴨池変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 31.5657 | 130.5573 | OSM実測 | 地図 |  | 5783
4323 | 除外 | 19 | 東京 | 上野村変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36.0786 | 138.7936 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2120
4324 | 除外 | 19 | 東京 | 初鹿野変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6398 | 138.789 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2198
4325 | 除外 | 19 | 東京 | 厚木変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.443 | 139.3787 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2247
4326 | 除外 | 19 | 東京 | 名栗変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -2 | 22.22% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.888 | 139.1788 | OSM実測 | 地図 |  | 1188
4327 | 除外 | 19 | 東京 | 土肥変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 34.9072 | 138.7926 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2271
4328 | 除外 | 19 | 東京 | 大洲変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7185 | 139.9118 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2304
4329 | 除外 | 19 | 東京 | 大類変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -1 | 5.263% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36.3245 | 139.0386 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2307
4330 | 除外 | 19 | 東京 | 宇佐美変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.0134 | 139.0774 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2312
4331 | 除外 | 19 | 東京 | 小合変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.787 | 139.862 | OSM実測 | 地図 |  | 1205
4332 | 除外 | 19 | 東京 | 小武川第四変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2334
4333 | 除外 | 19 | 東京 | 幕張本郷変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6676 | 140.0517 | OSM実測 | 地図 |  | 1619
4334 | 除外 | 19 | 東京 | 恋ヶ窪変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7062 | 139.468 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2385
4335 | 除外 | 19 | 東京 | 新木場変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 51 | 0 | 不可 #3 | 有り | 51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6436 | 139.8252 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2400
4336 | 除外 | 19 | 東京 | 東京電力(株)青海変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 68 | 0 | 不可 #3 | 有り | 68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.6177 | 139.7809 | OSM実測 | 地図 |  | 2037
4337 | 除外 | 19 | 東京 | 東海町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 136 | 0 | 不可 #3 | 有り | 136 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.5788 | 139.7555 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2442
4338 | 除外 | 19 | 東京 | 水上変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2485
4339 | 除外 | 19 | 東京 | 沢井変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.7991 | 139.1771 | OSM実測 | 地図 |  | 1759
4340 | 除外 | 19 | 東京 | 深城変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.709 | 138.911 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2510
4341 | 除外 | 19 | 東京 | 空港51号変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2582
4342 | 除外 | 19 | 東京 | 能見台変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2603
4343 | 除外 | 19 | 東京 | 腰越変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 22 | -4 | 18.18% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 36.0473 | 139.2405 | OSM実測 | 地図 |  | 1870
4344 | 除外 | 19 | 東京 | 豊洲1号変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2654
4345 | 除外 | 19 | 東京 | 韮山変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 35.0622 | 138.9482 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2691
4346 | 除外 | 18 | 中国 | 今変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.6365 | 133.895 | OSM実測 | 地図 |  | 4784
4347 | 除外 | 18 | 中国 | 仙崎変電所 | 山口県 |  | 110 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.3719 | 131.2044 | OSM実測 | 地図 |  | 4785
4348 | 除外 | 18 | 中国 | 伊里変電所 | 兵庫県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7548 | 134.2208 | OSM実測 | 地図 |  | 4843
4349 | 除外 | 18 | 中国 | 北広島変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.4262 | 132.4424 | OSM実測 | 地図 |  | 4795
4350 | 除外 | 18 | 中国 | 国府市場変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | -3 | 13.04% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.6935 | 133.9743 | OSM実測 | 地図 |  | 4803
4351 | 除外 | 18 | 中国 | 坂変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.3403 | 132.5122 | OSM実測 | 地図 |  | 4804
4352 | 除外 | 18 | 中国 | 富吉変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -4 | 21.05% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7258 | 133.8756 | OSM実測 | 地図 |  | 4809
4353 | 除外 | 18 | 中国 | 川崎変電所 | 山口県 |  | 110 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -2 | 10.53% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.07 | 131.788 | OSM実測 | 地図 |  | 4815
4354 | 除外 | 18 | 中国 | 広瀬変電所 | 岡山県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.6756 | 133.9269 | OSM実測 | 地図 |  | 4874
4355 | 除外 | 18 | 中国 | 権現変電所 | 山口県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.056 | 131.7983 | OSM実測 | 地図 |  | 4876
4356 | 除外 | 18 | 中国 | 江田島変電所 | 広島県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.2497 | 132.4853 | OSM実測 | 地図 |  | 4852
4357 | 除外 | 18 | 中国 | 沼田西変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 34.402 | 132.9801 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5002
4358 | 除外 | 18 | 中国 | 片原変電所 | 鳥取県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 35.5011 | 134.2337 | OSM実測 | 地図 |  | 4877
4359 | 除外 | 18 | 中国 | 蒜山変電所 | 鳥取県 |  | 110 |  | 0 | 25 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -8 | 24.24% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 35.2815 | 133.694 | OSM実測 | 地図 |  | 4832
4360 | 除外 | 18 | 中国 | 長府変電所 | 山口県 |  | 110 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.0038 | 130.9857 | OSM実測 | 地図 |  | 4839
4361 | 除外 | 18 | 四国 | 湯山変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | なし | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5401
4362 | 除外 | 18 | 四国 | 長沢変電所 | 高知県 |  | 110 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | なし | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5280
4363 | 除外 | 18 | 関西 | 坂田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 32 | -32 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4384
4364 | 除外 | 18 | 関西 | 河瀬変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 26 | -26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4567
4365 | 除外 | 18 | 関西 | 秋篠変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 34.7101 | 135.7751 | OSM実測 | 地図 |  | 4040
4366 | 除外 | 17 | 中国 | 三石変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5089
4367 | 除外 | 17 | 中国 | 上道変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 42 | -30 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7278 | 134.0373 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4896
4368 | 除外 | 17 | 中国 | 下松変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.9998 | 131.877 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5094
4369 | 除外 | 17 | 中国 | 中関変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.0074 | 131.5475 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4900
4370 | 除外 | 17 | 中国 | 串田変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -27 | 81.82% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5421 | 133.8102 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5096
4371 | 除外 | 17 | 中国 | 久世変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -27 | 81.82% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0785 | 133.7541 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5097
4372 | 除外 | 17 | 中国 | 久保変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4902
4373 | 除外 | 17 | 中国 | 仁万変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.1518 | 132.4009 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5100
4374 | 除外 | 17 | 中国 | 伴南変電所1Tr1次(3Tr事故時)変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 33 | -18 | 54.55% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4909
4375 | 除外 | 17 | 中国 | 八本松変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 41 | -31 | 75.61% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4107 | 132.6968 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4913
4376 | 除外 | 17 | 中国 | 八橋変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -29 | 87.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4927 | 133.6894 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5106
4377 | 除外 | 17 | 中国 | 北原変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.2122 | 132.9315 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5111
4378 | 除外 | 17 | 中国 | 北津山変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -24 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0822 | 134.0092 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5112
4379 | 除外 | 17 | 中国 | 匹見変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 3 | -2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5707 | 132.0318 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4919
4380 | 除外 | 17 | 中国 | 古川変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0801 | 133.9325 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5113
4381 | 除外 | 17 | 中国 | 吉備路変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6717 | 133.8293 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4931
4382 | 除外 | 17 | 中国 | 吉谷変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.389 | 133.3404 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4935
4383 | 除外 | 17 | 中国 | 味野変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -21 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4684 | 133.795 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5117
4384 | 除外 | 17 | 中国 | 和気変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33 | -29 | 87.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8206 | 134.1733 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4940
4385 | 除外 | 17 | 中国 | 境港変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 6 | 0 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 47 | -37 | 78.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.5444 | 133.2469 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4946
4386 | 除外 | 17 | 中国 | 大内田変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6318 | 133.8438 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4948
4387 | 除外 | 17 | 中国 | 大嶺変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.1706 | 131.2046 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4951
4388 | 除外 | 17 | 中国 | 太田川変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -26 | 61.9% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4984 | 132.5075 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4955
4389 | 除外 | 17 | 中国 | 奥津変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.2257 | 133.9192 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5127
4390 | 除外 | 17 | 中国 | 小河原変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4667 | 132.5662 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4961
4391 | 除外 | 17 | 中国 | 小網変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -19 | 82.61% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.3931 | 132.4446 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4962
4392 | 除外 | 17 | 中国 | 小鯖変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -34 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.1426 | 131.5215 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4963
4393 | 除外 | 17 | 中国 | 川跡変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -21 | 63.64% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.3835 | 132.7704 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5131
4394 | 除外 | 17 | 中国 | 平田変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4334 | 132.8272 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5134
4395 | 除外 | 17 | 中国 | 弥栄変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -11 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4974
4396 | 除外 | 17 | 中国 | 彦島変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.9362 | 130.9103 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4976
4397 | 除外 | 17 | 中国 | 御津変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33 | -26 | 78.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7864 | 133.9148 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5137
4398 | 除外 | 17 | 中国 | 打吹変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4278 | 133.8368 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4979
4399 | 除外 | 17 | 中国 | 揖屋変電所 | 島根県 |  | 110 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4256 | 133.141 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4982
4400 | 除外 | 17 | 中国 | 日比変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33 | -20 | 60.61% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4855 | 133.9268 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5145
4401 | 除外 | 17 | 中国 | 早島変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -25 | 75.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6017 | 133.8322 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5147
4402 | 除外 | 17 | 中国 | 木次変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -25 | 75.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.288 | 132.8958 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5153
4403 | 除外 | 17 | 中国 | 末武変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.0306 | 131.8478 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4989
4404 | 除外 | 17 | 中国 | 来見野変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -4 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.3579 | 134.3925 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5155
4405 | 除外 | 17 | 中国 | 林野変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -28 | 84.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0077 | 134.1398 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5159
4406 | 除外 | 17 | 中国 | 桜江変電所 | 島根県 |  | 66 | 22 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -2 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 34.9371 | 132.3142 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5160
4407 | 除外 | 17 | 中国 | 江津変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -24 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0059 | 132.2264 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5161
4408 | 除外 | 17 | 中国 | 津ノ井変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -26 | 78.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4502 | 134.2515 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5162
4409 | 除外 | 17 | 中国 | 津和野変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4612 | 131.7757 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5163
4410 | 除外 | 17 | 中国 | 津山変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 47 | -40 | 85.11% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.064 | 133.991 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5164
4411 | 除外 | 17 | 中国 | 深川変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -30 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.3691 | 131.1859 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5009
4412 | 除外 | 17 | 中国 | 潮変電所 | 島根県 |  | 110 | 22 | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -3 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5013
4413 | 除外 | 17 | 中国 | 玉島ハーバーアイランド変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4985 | 133.6784 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5020
4414 | 除外 | 17 | 中国 | 皆生変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -35 | 83.33% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4464 | 133.3303 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5175
4415 | 除外 | 17 | 中国 | 益田変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -31 | 73.81% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6718 | 131.8489 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5176
4416 | 除外 | 17 | 中国 | 真加部変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0697 | 134.1919 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5178
4417 | 除外 | 17 | 中国 | 矢原変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -30 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.1491 | 131.4478 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5035
4418 | 除外 | 17 | 中国 | 石内変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4279 | 132.3916 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5039
4419 | 除外 | 17 | 中国 | 神代変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.9727 | 132.1895 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5180
4420 | 除外 | 17 | 中国 | 福田変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 47 | -31 | 65.96% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5043
4421 | 除外 | 17 | 中国 | 美和変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.21 | 132.0619 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5182
4422 | 除外 | 17 | 中国 | 美東変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.2302 | 131.3424 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5184
4423 | 除外 | 17 | 中国 | 羽合変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.4812 | 133.8601 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5185
4424 | 除外 | 17 | 中国 | 茂平変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5053
4425 | 除外 | 17 | 中国 | 落合変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0217 | 133.7225 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5056
4426 | 除外 | 17 | 中国 | 西高屋変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.4393 | 132.7697 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5066
4427 | 除外 | 17 | 中国 | 連島変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -27 | 64.29% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5446 | 133.7239 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5070
4428 | 除外 | 17 | 中国 | 防府変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -37 | 88.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.0346 | 131.5718 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5076
4429 | 除外 | 17 | 中国 | 阿品台変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -20 | 86.96% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.324 | 132.3006 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5077
4430 | 除外 | 17 | 中国 | 阿月変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.8888 | 132.1264 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5199
4431 | 除外 | 17 | 中国 | 鞆変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.3926 | 133.3792 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5201
4432 | 除外 | 17 | 中国 | 飯室変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5645 | 132.4468 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5079
4433 | 除外 | 17 | 中国 | 高津変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -11 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6766 | 131.8214 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5202
4434 | 除外 | 17 | 中国 | 鹿島変電所 | 島根県 |  | 66 | 22 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 9 | -3 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 35.5296 | 133.0088 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5203
4435 | 除外 | 17 | 関西 | 三宅変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 53 | -36 | 67.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4262
4436 | 除外 | 17 | 関西 | 三輪崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.6788 | 135.9665 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4267
4437 | 除外 | 17 | 関西 | 上筒井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 64 | -47 | 73.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4274
4438 | 除外 | 17 | 関西 | 下淵変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4281
4439 | 除外 | 17 | 関西 | 中主変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4283
4440 | 除外 | 17 | 関西 | 中山手変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 76 | -57 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.696 | 135.1897 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4288
4441 | 除外 | 17 | 関西 | 井吹変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -43 | 75.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6971 | 135.0356 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4313
4442 | 除外 | 17 | 関西 | 仮屋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5302 | 134.9892 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4317
4443 | 除外 | 17 | 関西 | 会陽変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6719 | 135.1571 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4320
4444 | 除外 | 17 | 関西 | 八日市変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.1081 | 136.1989 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4331
4445 | 除外 | 17 | 関西 | 加美町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 32 | -23 | 71.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4340
4446 | 除外 | 17 | 関西 | 加賀屋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 45 | -32 | 71.11% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6107 | 135.467 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4341
4447 | 除外 | 17 | 関西 | 勝原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8055 | 134.5924 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4342
4448 | 除外 | 17 | 関西 | 北条変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -34 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4345
4449 | 除外 | 17 | 関西 | 北野台変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.395 | 135.8189 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4351
4450 | 除外 | 17 | 関西 | 千日前変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 85 | -57 | 67.06% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4357
4451 | 除外 | 17 | 関西 | 南山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4361
4452 | 除外 | 17 | 関西 | 南灘変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4368
4453 | 除外 | 17 | 関西 | 南部変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.7819 | 135.2755 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4369
4454 | 除外 | 17 | 関西 | 印南町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.8244 | 135.2211 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4371
4455 | 除外 | 17 | 関西 | 向島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4376
4456 | 除外 | 17 | 関西 | 和田山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.3375 | 134.862 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4378
4457 | 除外 | 17 | 関西 | 土山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り | 51 | -39 | 76.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7123 | 134.8868 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4383
4458 | 除外 | 17 | 関西 | 大開町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 58 | -45 | 77.59% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4410
4459 | 除外 | 17 | 関西 | 太子変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4414
4460 | 除外 | 17 | 関西 | 姫島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7082 | 135.4539 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4420
4461 | 除外 | 17 | 関西 | 安倉変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4424
4462 | 除外 | 17 | 関西 | 小山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4433
4463 | 除外 | 17 | 関西 | 小野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -22 | 64.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4436
4464 | 除外 | 17 | 関西 | 志染変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -48 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7805 | 135.0233 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4482
4465 | 除外 | 17 | 関西 | 手柄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4487
4466 | 除外 | 17 | 関西 | 押部谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4489
4467 | 除外 | 17 | 関西 | 新在家変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 44 | -31 | 70.45% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7168 | 135.2452 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4491
4468 | 除外 | 17 | 関西 | 新開地変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 76 | -57 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6769 | 135.1753 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4497
4469 | 除外 | 17 | 関西 | 日野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0166 | 136.2488 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4499
4470 | 除外 | 17 | 関西 | 昭和変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 53 | -36 | 67.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.613 | 135.7681 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4504
4471 | 除外 | 17 | 関西 | 曽根変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -49 | 85.96% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4505
4472 | 除外 | 17 | 関西 | 有野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8078 | 135.2292 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4509
4473 | 除外 | 17 | 関西 | 木見変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -25 | 69.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4517
4474 | 除外 | 17 | 関西 | 本山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7235 | 135.2887 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4518
4475 | 除外 | 17 | 関西 | 杭瀬変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 61 | -47 | 77.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7236 | 135.437 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4520
4476 | 除外 | 17 | 関西 | 松陰変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り | 45 | -39 | 86.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4533
4477 | 除外 | 17 | 関西 | 梅町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5506 | 135.5012 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4543
4478 | 除外 | 17 | 関西 | 楠橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6861 | 135.1769 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4546
4479 | 除外 | 17 | 関西 | 武庫変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7643 | 135.3874 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4554
4480 | 除外 | 17 | 関西 | 泉尾変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6564 | 135.4728 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4569
4481 | 除外 | 17 | 関西 | 深井変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5362 | 135.4842 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4578
4482 | 除外 | 17 | 関西 | 玉出変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4589
4483 | 除外 | 17 | 関西 | 生野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.1597 | 134.7909 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4595
4484 | 除外 | 17 | 関西 | 田井城変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.5843 | 135.5429 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4596
4485 | 除外 | 17 | 関西 | 田辺変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 46 | -38 | 82.61% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.7372 | 135.3783 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4599
4486 | 除外 | 17 | 関西 | 甲南変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 55 | -38 | 69.09% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4600
4487 | 除外 | 17 | 関西 | 白川変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.685 | 135.0801 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4602
4488 | 除外 | 17 | 関西 | 白浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.6792 | 135.3699 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4605
4489 | 除外 | 17 | 関西 | 真田山変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 85 | -57 | 67.06% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6683 | 135.5288 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4612
4490 | 除外 | 17 | 関西 | 石守変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -34 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4616
4491 | 除外 | 17 | 関西 | 神前変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #2 | なし | 34 | -19 | 55.88% | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 34.2099 | 135.203 | OSM実測 | 地図 |  | 4038
4492 | 除外 | 17 | 関西 | 福田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 55 | -38 | 69.09% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4631
4493 | 除外 | 17 | 関西 | 稲美変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 55 | -47 | 85.45% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7337 | 134.9213 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4633
4494 | 除外 | 17 | 関西 | 竜王変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -50 | 87.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.0938 | 136.0946 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4637
4495 | 除外 | 17 | 関西 | 竹田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り | 18 | -12 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.2929 | 134.8397 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4639
4496 | 除外 | 17 | 関西 | 箕谷変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7604 | 135.1588 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4640
4497 | 除外 | 17 | 関西 | 箱作変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.339 | 135.2134 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4641
4498 | 除外 | 17 | 関西 | 粉浜変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6151 | 135.4885 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4643
4499 | 除外 | 17 | 関西 | 芦原橋変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6591 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4660
4500 | 除外 | 17 | 関西 | 芳養変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 33.752 | 135.3535 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4663
4501 | 除外 | 17 | 関西 | 落合変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6742 | 135.0981 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4673
4502 | 除外 | 17 | 関西 | 葺合変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7008 | 135.2132 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4675
4503 | 除外 | 17 | 関西 | 豊富変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.8871 | 134.7333 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4698
4504 | 除外 | 17 | 関西 | 近江河西変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 35.08 | 135.9873 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4708
4505 | 除外 | 17 | 関西 | 道頓堀変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6718 | 135.4995 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4709
4506 | 除外 | 17 | 関西 | 錦織変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 45 | -36 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4720
4507 | 除外 | 17 | 関西 | 長田変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 61 | -47 | 77.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4727
4508 | 除外 | 17 | 関西 | 香枦園変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7308 | 135.3315 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4740
4509 | 除外 | 17 | 関西 | 高畑変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.7406 | 134.8816 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4747
4510 | 除外 | 17 | 関西 | 魚住変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 34.6973 | 134.9173 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4750
4511 | 除外 | 17 | 関西 | 魚崎変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 68 | -54 | 79.41% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4751
4512 | 除外 | 17 | 関西 | 黒田庄変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 27 | -24 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4760
4513 | 除外 | 15 | 九州 | 万之瀬変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.4128 | 130.3519 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5820
4514 | 除外 | 15 | 九州 | 佐志変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 42 | -42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.9188 | 130.4758 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5832
4515 | 除外 | 15 | 九州 | 佐賀関変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 11 | -10 | 90.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.2399 | 131.8628 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5833
4516 | 除外 | 15 | 九州 | 加世田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.4276 | 130.3203 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5839
4517 | 除外 | 15 | 九州 | 吉井変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.2682 | 129.6963 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5844
4518 | 除外 | 15 | 九州 | 向江変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.0734 | 130.3477 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5846
4519 | 除外 | 15 | 九州 | 国分変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 71 | -70 | 98.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.7376 | 130.7666 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5848
4520 | 除外 | 15 | 九州 | 大口変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.0791 | 130.6008 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5807
4521 | 除外 | 15 | 九州 | 妙見変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5864
4522 | 除外 | 15 | 九州 | 安岐変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.4673 | 131.709 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5868
4523 | 除外 | 15 | 九州 | 岩屋変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 34 | -32 | 94.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.3309 | 130.0389 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5877
4524 | 除外 | 15 | 九州 | 延命寺変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -43 | 91.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.0145 | 130.4393 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5887
4525 | 除外 | 15 | 九州 | 志和池変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.8051 | 131.0916 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5890
4526 | 除外 | 15 | 九州 | 志布志変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.4819 | 131.0919 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5891
4527 | 除外 | 15 | 九州 | 末吉変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5810
4528 | 除外 | 15 | 九州 | 村田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.3517 | 130.4628 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5908
4529 | 除外 | 15 | 九州 | 杵築変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.4131 | 131.6148 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5912
4530 | 除外 | 15 | 九州 | 横川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.9101 | 130.6995 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5918
4531 | 除外 | 15 | 九州 | 横竹変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5919
4532 | 除外 | 15 | 九州 | 江迎変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5922
4533 | 除外 | 15 | 九州 | 沈堕変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5923
4534 | 除外 | 15 | 九州 | 沖洲変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.9123 | 130.4645 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5924
4535 | 除外 | 15 | 九州 | 渡川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.3401 | 131.3638 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5929
4536 | 除外 | 15 | 九州 | 湯田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5932
4537 | 除外 | 15 | 九州 | 牧園変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.8778 | 130.8073 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5936
4538 | 除外 | 15 | 九州 | 田平変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5938
4539 | 除外 | 15 | 九州 | 田迎変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 1 | -1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5940
4540 | 除外 | 15 | 九州 | 田野変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -35 | 92.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.8284 | 131.3064 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5941
4541 | 除外 | 15 | 九州 | 福島変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.4685 | 131.2287 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5948
4542 | 除外 | 15 | 九州 | 笠之原変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.3953 | 130.8876 | Google Places(名称一致) | 地図 | 負担金約6,140万・1年4ヶ月(張替1.4km+SVC) | 5953
4543 | 除外 | 15 | 九州 | 菊池川第三変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 15 | -15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5962
4544 | 除外 | 15 | 九州 | 西山鹿変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5814
4545 | 除外 | 15 | 九州 | 軸丸変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5967
4546 | 除外 | 15 | 九州 | 野上変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5970
4547 | 除外 | 15 | 九州 | 野原変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5971
4548 | 除外 | 15 | 九州 | 野方変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 37 | -37 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.496 | 130.927 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5815
4549 | 除外 | 15 | 九州 | 阿久根変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 32.0022 | 130.1989 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5974
4550 | 除外 | 15 | 九州 | 雄川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -32 | 96.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.2103 | 130.8054 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5976
4551 | 除外 | 15 | 九州 | 青島変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -62 | 93.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.8299 | 131.4196 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5977
4552 | 除外 | 15 | 九州 | 高原変電所 |  |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 31.9404 | 131.0272 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5816
4553 | 除外 | 15 | 九州 | 高田変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -49 | 94.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 33.5624 | 131.4356 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5981
4554 | 除外 | 15 | 九州 | 鶴川変電所 |  |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5982
4555 | 除外 | 14 | 九州 | めかり変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.9571 | 130.9799 | OSM実測 | 地図 |  | 5530
4556 | 除外 | 14 | 九州 | 三郎丸変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8635 | 130.8873 | OSM実測 | 地図 |  | 5534
4557 | 除外 | 14 | 九州 | 中間変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -7 | 36.84% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8299 | 130.7146 | OSM実測 | 地図 |  | 5542
4558 | 除外 | 14 | 九州 | 九州電力 曽根変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8406 | 130.9275 | OSM実測 | 地図 |  | 5566
4559 | 除外 | 14 | 九州 | 五位野変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 31.4745 | 130.5142 | OSM実測 | 地図 |  | 5587
4560 | 除外 | 14 | 九州 | 井堀変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8858 | 130.8437 | OSM実測 | 地図 |  | 5588
4561 | 除外 | 14 | 九州 | 前田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8665 | 130.7912 | OSM実測 | 地図 |  | 5601
4562 | 除外 | 14 | 九州 | 加来変電所 |  |  | 66 | 22 | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 33.553 | 131.2121 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5840
4563 | 除外 | 14 | 九州 | 堺町変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 23 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -24 | 51.06% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8816 | 130.8835 | OSM実測 | 地図 |  | 5618
4564 | 除外 | 14 | 九州 | 大町変電所 | 佐賀県 |  | 110 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.2161 | 130.1113 | OSM実測 | 地図 |  | 5520
4565 | 除外 | 14 | 九州 | 大門変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -38 | 57.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8874 | 130.8685 | OSM実測 | 地図 |  | 5628
4566 | 除外 | 14 | 九州 | 富士見変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.7735 | 129.855 | OSM実測 | 地図 |  | 5645
4567 | 除外 | 14 | 九州 | 富高変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.4278 | 131.624 | OSM実測 | 地図 |  | 5646
4568 | 除外 | 14 | 九州 | 小倉変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8667 | 130.868 | OSM実測 | 地図 |  | 5648
4569 | 除外 | 14 | 九州 | 岸井(22kV)変電所 |  |  | 66 | 22 | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5878
4570 | 除外 | 14 | 九州 | 延岡変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | なし | 76 | -60 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.5869 | 131.6547 | OSM実測 | 地図 |  | 5659
4571 | 除外 | 14 | 九州 | 戸畑変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8892 | 130.8257 | OSM実測 | 地図 |  | 5667
4572 | 除外 | 14 | 九州 | 新地変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 30 | 0 | 不可 #4 | なし | 85 | -55 | 64.71% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.7404 | 129.8745 | OSM実測 | 地図 |  | 5670
4573 | 除外 | 14 | 九州 | 日向変電所 | 宮崎県 |  | 110 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし | 47 | -35 | 74.47% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.4419 | 131.6229 | OSM実測 | 地図 |  | 5523
4574 | 除外 | 14 | 九州 | 旦過変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8784 | 130.8754 | OSM実測 | 地図 |  | 5676
4575 | 除外 | 14 | 九州 | 旭変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 31.9082 | 131.428 | OSM実測 | 地図 |  | 5677
4576 | 除外 | 14 | 九州 | 有家変電所 | 長崎県 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #4 | なし | 47 | -40 | 85.11% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.6574 | 130.2679 | OSM実測 | 地図 |  | 5798
4577 | 除外 | 14 | 九州 | 江川変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | なし | 52 | -37 | 71.15% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.6846 | 129.842 | OSM実測 | 地図 |  | 5695
4578 | 除外 | 14 | 九州 | 浅川変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8717 | 130.7001 | OSM実測 | 地図 |  | 5699
4579 | 除外 | 14 | 九州 | 浦上変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -12 | 42.86% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.7833 | 129.868 | OSM実測 | 地図 |  | 5700
4580 | 除外 | 14 | 九州 | 瀬戸変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | なし | 25 | -20 | 80% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32.9375 | 129.6404 | OSM実測 | 地図 |  | 5709
4581 | 除外 | 14 | 九州 | 石垣変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.2952 | 131.5015 | OSM実測 | 地図 |  | 5724
4582 | 除外 | 14 | 九州 | 穴生変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8545 | 130.7434 | OSM実測 | 地図 |  | 5728
4583 | 除外 | 14 | 九州 | 築城(22kV)変電所 |  |  | 66 | 22 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5955
4584 | 除外 | 14 | 九州 | 花丘変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -27 | 57.45% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.7933 | 129.8624 | OSM実測 | 地図 |  | 5737
4585 | 除外 | 14 | 九州 | 藤田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8667 | 130.7699 | OSM実測 | 地図 |  | 5744
4586 | 除外 | 14 | 九州 | 谷山変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 23 | 0 | 不可 #4 | なし | 85 | -62 | 72.94% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 31.5068 | 130.5162 | OSM実測 | 地図 |  | 5748
4587 | 除外 | 14 | 九州 | 通谷変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -32 | 56.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8247 | 130.733 | OSM実測 | 地図 |  | 5754
4588 | 除外 | 14 | 九州 | 銭座変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -27 | 57.45% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32.7608 | 129.8696 | OSM実測 | 地図 |  | 5764
4589 | 除外 | 14 | 九州 | 錦町変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -18 | 54.55% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.9404 | 130.967 | OSM実測 | 地図 |  | 5765
4590 | 除外 | 14 | 九州 | 香月変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.7982 | 130.733 | OSM実測 | 地図 |  | 5778
4591 | 除外 | 14 | 九州 | 鹿島変電所 |  |  | 66 | 22 | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |  |  | 未取得 |  |  | 5983
4592 | 除外 | 14 | 九州 | 黒崎変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 33.8644 | 130.7768 | OSM実測 | 地図 |  | 5787
4593 | 除外 | 14 | 東北 | 4303変電所 | 宮城県 |  | 66 | 3.3 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 835
4594 | 除外 | 14 | 東北 | 4305変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 837
4595 | 除外 | 14 | 東北 | 4A10変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 845
4596 | 除外 | 14 | 東北 | 5703変電所 | 山形県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 849
4597 | 除外 | 14 | 東北 | 6203変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 853
4598 | 除外 | 14 | 東北 | 6812変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 854
4599 | 除外 | 14 | 東北 | 6815変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 8 | -8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 855
4600 | 除外 | 14 | 東北 | 6C04変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 856
4601 | 除外 | 14 | 東北 | 6D11変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 4 | -4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 859
4602 | 除外 | 14 | 東北 | 7306変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 1 | -1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 864
4603 | 除外 | 14 | 東北 | 7F07変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 10 | -10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 868
4604 | 除外 | 14 | 東北 | 大越変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.4002 | 140.6219 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 938
4605 | 除外 | 14 | 東北 | 山元変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.9545 | 140.8951 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 955
4606 | 除外 | 14 | 東北 | 岩出山変電所 | 宮城県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 38.644 | 140.866 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 957
4607 | 除外 | 14 | 東北 | 杉田変電所 | 福島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 42 | -42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37.5725 | 140.4187 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 983
4608 | 除外 | 14 | 東北 | 黒川北変電所 | 新潟県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 18 | -18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 38.0829 | 139.4375 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 1084
4609 | 除外 | 13 | 中国 | 下山変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 4 | -4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6781 | 132.3026 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4897
4610 | 除外 | 13 | 中国 | 下府変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -13 | 92.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9247 | 132.1196 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5093
4611 | 除外 | 13 | 中国 | 中山変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.1341 | 131.6101 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4898
4612 | 除外 | 13 | 中国 | 久米変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.0542 | 133.9345 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5098
4613 | 除外 | 13 | 中国 | 五日市南変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.3559 | 132.3628 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4904
4614 | 除外 | 13 | 中国 | 伊部変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 42 | -39 | 92.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.7369 | 134.1696 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5102
4615 | 除外 | 13 | 中国 | 佐山変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -27 | 96.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0429 | 131.3159 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4910
4616 | 除外 | 13 | 中国 | 八重変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6802 | 132.5198 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4914
4617 | 除外 | 13 | 中国 | 加茂変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.1852 | 134.0598 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5108
4618 | 除外 | 13 | 中国 | 勝央変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -31 | 93.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.0491 | 134.1044 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5109
4619 | 除外 | 13 | 中国 | 勝山第二変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 15 | -15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5110
4620 | 除外 | 13 | 中国 | 吉田変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.66 | 132.663 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4934
4621 | 除外 | 13 | 中国 | 向洋変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.3686 | 132.5116 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4936
4622 | 除外 | 13 | 中国 | 周匝変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -22 | 95.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9186 | 134.0909 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5114
4623 | 除外 | 13 | 中国 | 周防変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.018 | 131.9724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4938
4624 | 除外 | 13 | 中国 | 土居変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4944
4625 | 除外 | 13 | 中国 | 多伎変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.2897 | 132.6417 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5118
4626 | 除外 | 13 | 中国 | 夜見変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.4637 | 133.299 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5119
4627 | 除外 | 13 | 中国 | 大田変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -32 | 96.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.1907 | 132.5098 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5123
4628 | 除外 | 13 | 中国 | 宇田川変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.4414 | 133.4286 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5128
4629 | 除外 | 13 | 中国 | 山田変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 23 | -22 | 95.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.5522 | 133.9974 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5129
4630 | 除外 | 13 | 中国 | 川尻変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.2395 | 132.7013 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5130
4631 | 除外 | 13 | 中国 | 平作原変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.2951 | 133.9588 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5133
4632 | 除外 | 13 | 中国 | 広変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.2785 | 132.6363 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5135
4633 | 除外 | 13 | 中国 | 弓削変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9396 | 133.9623 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5136
4634 | 除外 | 13 | 中国 | 志和変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.4638 | 132.6618 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4978
4635 | 除外 | 13 | 中国 | 愛宕変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.1505 | 132.218 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5138
4636 | 除外 | 13 | 中国 | 成羽変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.7824 | 133.5519 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5139
4637 | 除外 | 13 | 中国 | 技術研究センター変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4981
4638 | 除外 | 13 | 中国 | 敬川変電所 | 島根県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9784 | 132.1813 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5140
4639 | 除外 | 13 | 中国 | 新熊見変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 7 | -7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.8374 | 132.724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4986
4640 | 除外 | 13 | 中国 | 有漢変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9011 | 133.6595 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5151
4641 | 除外 | 13 | 中国 | 末広変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.2312 | 132.62 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4988
4642 | 除外 | 13 | 中国 | 本地変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6481 | 132.5131 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4990
4643 | 除外 | 13 | 中国 | 東城変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.8956 | 133.286 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5156
4644 | 除外 | 13 | 中国 | 東津山変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.0631 | 134.04 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5157
4645 | 除外 | 13 | 中国 | 椋梨川変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし | 6 | -6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4998
4646 | 除外 | 13 | 中国 | 浜村変電所 | 鳥取県 |  | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -31 | 93.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.501 | 134.0496 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5007
4647 | 除外 | 13 | 中国 | 滝部変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.2885 | 130.9578 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5169
4648 | 除外 | 13 | 中国 | 焼山変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.3239 | 132.5641 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5018
4649 | 除外 | 13 | 中国 | 玖珂西変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0895 | 132.0914 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5171
4650 | 除外 | 13 | 中国 | 田布施変電所 | 山口県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 33.9481 | 132.049 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5027
4651 | 除外 | 13 | 中国 | 甲山変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6101 | 133.0887 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5029
4652 | 除外 | 13 | 中国 | 甲田変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6818 | 132.7375 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5030
4653 | 除外 | 13 | 中国 | 矢掛変電所 | 岡山県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6204 | 133.5715 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5037
4654 | 除外 | 13 | 中国 | 神野瀬変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9647 | 132.8167 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5041
4655 | 除外 | 13 | 中国 | 竹原変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -41 | 97.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.3516 | 132.9045 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5044
4656 | 除外 | 13 | 中国 | 美星変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.6817 | 133.5376 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5183
4657 | 除外 | 13 | 中国 | 芸北変電所 | 広島県 |  | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.7391 | 132.2402 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5052
4658 | 除外 | 13 | 中国 | 荘内変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.525 | 133.8979 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5186
4659 | 除外 | 13 | 中国 | 落合水力変電所 | 広島県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9962 | 133.1359 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5187
4660 | 除外 | 13 | 中国 | 西市変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.2039 | 131.0886 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5188
4661 | 除外 | 13 | 中国 | 賀陽変電所 | 岡山県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.8113 | 133.7564 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5192
4662 | 除外 | 13 | 中国 | 鋳銭司変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0707 | 131.437 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5194
4663 | 除外 | 13 | 中国 | 錦川第一変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 8 | -8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5195
4664 | 除外 | 13 | 中国 | 錦川第二変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 7 | -7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5196
4665 | 除外 | 13 | 中国 | 間上変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 7 | -7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5198
4666 | 除外 | 13 | 中国 | 阿知須変電所 | 山口県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.025 | 131.3422 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5200
4667 | 除外 | 13 | 北陸 | 中島変電所 | 石川県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | － | 有り | 12 | -12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 37.1142 | 136.8543 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3800
4668 | 除外 | 13 | 北陸 | 中崎変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | － | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3801
4669 | 除外 | 13 | 北陸 | 馬場島変電所 | 富山県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | － | 有り | 1 | -1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3858
4670 | 除外 | 13 | 四国 | 一宇変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5282
4671 | 除外 | 13 | 四国 | 佐賀変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5304
4672 | 除外 | 13 | 四国 | 切幡変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0936 | 134.3089 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5312
4673 | 除外 | 13 | 四国 | 切越変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 5313
4674 | 除外 | 13 | 四国 | 山川変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 21 | -21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0491 | 134.2288 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5344
4675 | 除外 | 13 | 四国 | 朝倉北変電所 | 愛媛県 |  | 66 | 6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0049 | 133.0275 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5368
4676 | 除外 | 13 | 四国 | 永瀬変電所 | 高知県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 33.6775 | 133.8373 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5391
4677 | 除外 | 13 | 四国 | 穴吹変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 7 | -7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0445 | 134.164 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5409
4678 | 除外 | 13 | 四国 | 脇町変電所 | 徳島県 |  | 66 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #2 | 有り | 26 | -26 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.0686 | 134.1332 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5415
4679 | 除外 | 13 | 東京 | さちが丘変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.464 | 139.5227 | OSM実測 | 地図 |  | 1162
4680 | 除外 | 13 | 東京 | つくば並木変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.0695 | 140.1342 | OSM実測 | 地図 |  | 1297
4681 | 除外 | 13 | 東京 | みなと未来変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2095
4682 | 除外 | 13 | 東京 | 一之江変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7002 | 139.8799 | OSM実測 | 地図 |  | 1306
4683 | 除外 | 13 | 東京 | 三の沢変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.5649 | 139.8537 | OSM実測 | 地図 |  | 1308
4684 | 除外 | 13 | 東京 | 三ヶ尾変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9286 | 139.9082 | OSM実測 | 地図 |  | 1309
4685 | 除外 | 13 | 東京 | 三軒茶屋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2106
4686 | 除外 | 13 | 東京 | 三野宮変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9353 | 139.76 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2107
4687 | 除外 | 13 | 東京 | 上吉羽変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.0824 | 139.7358 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2111
4688 | 除外 | 13 | 東京 | 上和田変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4359 | 139.4672 | OSM実測 | 地図 |  | 1321
4689 | 除外 | 13 | 東京 | 上大岡変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2112
4690 | 除外 | 13 | 東京 | 上永谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4093 | 139.573 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2116
4691 | 除外 | 13 | 東京 | 上用賀変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2117
4692 | 除外 | 13 | 東京 | 上野原変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6321 | 139.1226 | OSM実測 | 地図 |  | 1331
4693 | 除外 | 13 | 東京 | 下丸子変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5721 | 139.6813 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2122
4694 | 除外 | 13 | 東京 | 下貝塚変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7397 | 139.9484 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2129
4695 | 除外 | 13 | 東京 | 中台変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7758 | 139.6789 | OSM実測 | 地図 |  | 1349
4696 | 除外 | 13 | 東京 | 中土浦変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.0813 | 140.1993 | OSM実測 | 地図 |  | 1350
4697 | 除外 | 13 | 東京 | 中小岩変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2138
4698 | 除外 | 13 | 東京 | 中島変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5282 | 139.7129 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2140
4699 | 除外 | 13 | 東京 | 中曽根変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2142
4700 | 除外 | 13 | 東京 | 中町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4427 | 139.3659 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2144
4701 | 除外 | 13 | 東京 | 中野町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.3648 | 139.5666 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2148
4702 | 除外 | 13 | 東京 | 二和東変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7455 | 140.0207 | OSM実測 | 地図 |  | 1170
4703 | 除外 | 13 | 東京 | 二度栗山変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8747 | 139.6391 | OSM実測 | 地図 |  | 1362
4704 | 除外 | 13 | 東京 | 五井変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5104 | 140.0887 | OSM実測 | 地図 |  | 1363
4705 | 除外 | 13 | 東京 | 五霞変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -21 | 53.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.1034 | 139.7435 | OSM実測 | 地図 |  | 1171
4706 | 除外 | 13 | 東京 | 井土ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4288 | 139.6038 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2162
4707 | 除外 | 13 | 東京 | 代沢変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2166
4708 | 除外 | 13 | 東京 | 伊豆戸田変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 11 | -6 | 54.55% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34.9704 | 138.795 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2171
4709 | 除外 | 13 | 東京 | 保木間変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8016 | 139.808 | OSM実測 | 地図 |  | 1383
4710 | 除外 | 13 | 東京 | 八代田変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -22 | 56.41% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34.9475 | 139.0811 | OSM実測 | 地図 |  | 1391
4711 | 除外 | 13 | 東京 | 八坂変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7478 | 139.4488 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2184
4712 | 除外 | 13 | 東京 | 公津東変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -22 | 56.41% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7641 | 140.2959 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2188
4713 | 除外 | 13 | 東京 | 六供変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -21 | 53.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.3647 | 139.0744 | OSM実測 | 地図 |  | 1403
4714 | 除外 | 13 | 東京 | 北幸変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2210
4715 | 除外 | 13 | 東京 | 北栄変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6636 | 139.9053 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2213
4716 | 除外 | 13 | 東京 | 北高崎変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2217
4717 | 除外 | 13 | 東京 | 南園生変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6427 | 140.1031 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2229
4718 | 除外 | 13 | 東京 | 南山田変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -22 | 56.41% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9379 | 139.4805 | OSM実測 | 地図 |  | 1455
4719 | 除外 | 13 | 東京 | 南木挽町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6655 | 139.7636 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2231
4720 | 除外 | 13 | 東京 | 南町変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8024 | 139.7046 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2237
4721 | 除外 | 13 | 東京 | 南篠崎変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -22 | 56.41% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.121 | 139.6245 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2239
4722 | 除外 | 13 | 東京 | 南辻変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9622 | 139.7008 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2241
4723 | 除外 | 13 | 東京 | 原山変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8687 | 139.6718 | OSM実測 | 地図 |  | 1465
4724 | 除外 | 13 | 東京 | 古渕変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5568 | 139.4146 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2252
4725 | 除外 | 13 | 東京 | 台場変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2253
4726 | 除外 | 13 | 東京 | 吉橋変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7292 | 140.0758 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2256
4727 | 除外 | 13 | 東京 | 向台変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7215 | 139.5285 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2259
4728 | 除外 | 13 | 東京 | 向島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7136 | 139.8104 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2260
4729 | 除外 | 13 | 東京 | 吾妻町変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6083 | 140.1235 | OSM実測 | 地図 |  | 1476
4730 | 除外 | 13 | 東京 | 問屋町変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.3495 | 139.0073 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2264
4731 | 除外 | 13 | 東京 | 国分寺南変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2266
4732 | 除外 | 13 | 東京 | 坪井変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7287 | 140.0538 | OSM実測 | 地図 |  | 1190
4733 | 除外 | 13 | 東京 | 塚田変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7188 | 139.9812 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2282
4734 | 除外 | 13 | 東京 | 大みか変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -21 | 53.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.5067 | 140.6147 | OSM実測 | 地図 |  | 1501
4735 | 除外 | 13 | 東京 | 大中居変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9047 | 139.5157 | OSM実測 | 地図 |  | 1502
4736 | 除外 | 13 | 東京 | 大岡山変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6053 | 139.6784 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2297
4737 | 除外 | 13 | 東京 | 大島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2298
4738 | 除外 | 13 | 東京 | 大瀬変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8059 | 139.8442 | OSM実測 | 地図 |  | 1194
4739 | 除外 | 13 | 東京 | 大町変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.3781 | 140.4697 | OSM実測 | 地図 |  | 1523
4740 | 除外 | 13 | 東京 | 大黒埠頭変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2308
4741 | 除外 | 13 | 東京 | 天王台変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -22 | 56.41% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8709 | 140.0472 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2310
4742 | 除外 | 13 | 東京 | 天空橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5458 | 139.7628 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2311
4743 | 除外 | 13 | 東京 | 奥戸変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7342 | 139.8643 | OSM実測 | 地図 |  | 1542
4744 | 除外 | 13 | 東京 | 安良里変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34.8273 | 138.7737 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2314
4745 | 除外 | 13 | 東京 | 宮代変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.0229 | 139.7175 | OSM実測 | 地図 |  | 1552
4746 | 除外 | 13 | 東京 | 宮本変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2316
4747 | 除外 | 13 | 東京 | 宮郷変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -21 | 53.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.3227 | 139.1751 | OSM実測 | 地図 |  | 1558
4748 | 除外 | 13 | 東京 | 富ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6636 | 139.6863 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2318
4749 | 除外 | 13 | 東京 | 寺島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7276 | 139.8186 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2328
4750 | 除外 | 13 | 東京 | 小名木川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6894 | 139.8348 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2329
4751 | 除外 | 13 | 東京 | 山下町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2339
4752 | 除外 | 13 | 東京 | 山手変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4277 | 139.6388 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2342
4753 | 除外 | 13 | 東京 | 岸根変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5009 | 139.6088 | OSM実測 | 地図 |  | 1213
4754 | 除外 | 13 | 東京 | 川口芝変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8348 | 139.7009 | OSM実測 | 地図 |  | 1602
4755 | 除外 | 13 | 東京 | 川治変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.8946 | 139.702 | OSM実測 | 地図 |  | 1605
4756 | 除外 | 13 | 東京 | 市沢変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4652 | 139.5576 | OSM実測 | 地図 |  | 1614
4757 | 除外 | 13 | 東京 | 常陸海浜変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -23 | 58.97% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.377 | 140.5866 | OSM実測 | 地図 |  | 1618
4758 | 除外 | 13 | 東京 | 平成町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.2691 | 139.6854 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2366
4759 | 除外 | 13 | 東京 | 幸変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6471 | 138.5727 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2370
4760 | 除外 | 13 | 東京 | 幸町変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8074 | 139.7182 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2372
4761 | 除外 | 13 | 東京 | 御幸変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2381
4762 | 除外 | 13 | 東京 | 御苑前変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2383
4763 | 除外 | 13 | 東京 | 志村変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7811 | 139.6887 | OSM実測 | 地図 |  | 1642
4764 | 除外 | 13 | 東京 | 恵比寿変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6479 | 139.7069 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2386
4765 | 除外 | 13 | 東京 | 恵比須町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4794 | 139.6587 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2387
4766 | 除外 | 13 | 東京 | 戸崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2392
4767 | 除外 | 13 | 東京 | 新井宿変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2396
4768 | 除外 | 13 | 東京 | 新町変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -22 | 56.41% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.2776 | 139.1157 | OSM実測 | 地図 |  | 2032
4769 | 除外 | 13 | 東京 | 日吉変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2405
4770 | 除外 | 13 | 東京 | 早稲田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7119 | 139.7217 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2412
4771 | 除外 | 13 | 東京 | 旭町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.747 | 139.8101 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2414
4772 | 除外 | 13 | 東京 | 明神変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7325 | 140.856 | OSM実測 | 地図 |  | 1670
4773 | 除外 | 13 | 東京 | 月島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.661 | 139.7787 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2421
4774 | 除外 | 13 | 東京 | 木古庭変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.2652 | 139.6334 | OSM実測 | 地図 |  | 1676
4775 | 除外 | 13 | 東京 | 木挽町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2424
4776 | 除外 | 13 | 東京 | 末広町変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4979 | 139.6954 | OSM実測 | 地図 |  | 1683
4777 | 除外 | 13 | 東京 | 本牧変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4286 | 139.6682 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2427
4778 | 除外 | 13 | 東京 | 本蒲田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5616 | 139.7196 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2428
4779 | 除外 | 13 | 東京 | 杉田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -20 | 58.82% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.3784 | 139.6397 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2431
4780 | 除外 | 13 | 東京 | 東京電力パワーグリッド笹下変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.3916 | 139.601 | OSM実測 | 地図 |  | 2041
4781 | 除外 | 13 | 東京 | 東八潮局配変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2433
4782 | 除外 | 13 | 東京 | 東北沢変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.666 | 139.6742 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2434
4783 | 除外 | 13 | 東京 | 東取手変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8928 | 140.0842 | OSM実測 | 地図 |  | 1696
4784 | 除外 | 13 | 東京 | 東大崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2437
4785 | 除外 | 13 | 東京 | 東尾久変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7529 | 139.7804 | OSM実測 | 地図 |  | 1697
4786 | 除外 | 13 | 東京 | 東川口変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7968 | 139.7362 | OSM実測 | 地図 |  | 1699
4787 | 除外 | 13 | 東京 | 東葛西変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6515 | 139.8819 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2446
4788 | 除外 | 13 | 東京 | 松島変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7116 | 139.856 | OSM実測 | 地図 |  | 1235
4789 | 除外 | 13 | 東京 | 松飛台変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7798 | 139.9667 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2453
4790 | 除外 | 13 | 東京 | 板橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7468 | 139.7075 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2454
4791 | 除外 | 13 | 東京 | 柏尾変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 5 | -2 | 40% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2457
4792 | 除外 | 13 | 東京 | 柏町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7222 | 139.4159 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2460
4793 | 除外 | 13 | 東京 | 柳島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7079 | 139.8172 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2462
4794 | 除外 | 13 | 東京 | 根郷変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -21 | 53.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6923 | 140.2176 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2467
4795 | 除外 | 13 | 東京 | 桜橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5174 | 139.7238 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2470
4796 | 除外 | 13 | 東京 | 梅屋敷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5643 | 139.7354 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2472
4797 | 除外 | 13 | 東京 | 梅田東変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7699 | 139.7995 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2474
4798 | 除外 | 13 | 東京 | 梶ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5771 | 139.6471 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2475
4799 | 除外 | 13 | 東京 | 検見川変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6555 | 140.0676 | OSM実測 | 地図 |  | 1737
4800 | 除外 | 13 | 東京 | 横須賀変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.2841 | 139.6417 | OSM実測 | 地図 |  | 1745
4801 | 除外 | 13 | 東京 | 比留川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4262 | 139.4332 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2483
4802 | 除外 | 13 | 東京 | 江戸橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2492
4803 | 除外 | 13 | 東京 | 池尻変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6511 | 139.6807 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2494
4804 | 除外 | 13 | 東京 | 津田沼変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2500
4805 | 除外 | 13 | 東京 | 浅草変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7137 | 139.7916 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2502
4806 | 除外 | 13 | 東京 | 浮島変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5303 | 139.7719 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2507
4807 | 除外 | 13 | 東京 | 深川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6701 | 139.8025 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2511
4808 | 除外 | 13 | 東京 | 清新変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5765 | 139.3525 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2514
4809 | 除外 | 13 | 東京 | 清門変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8535 | 139.7864 | OSM実測 | 地図 |  | 1777
4810 | 除外 | 13 | 東京 | 渡田変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5197 | 139.6968 | OSM実測 | 地図 |  | 1778
4811 | 除外 | 13 | 東京 | 潮見変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.3708 | 139.9103 | OSM実測 | 地図 |  | 1784
4812 | 除外 | 13 | 東京 | 牛谷変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.1976 | 139.7364 | OSM実測 | 地図 |  | 1794
4813 | 除外 | 13 | 東京 | 牛込変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2529
4814 | 除外 | 13 | 東京 | 玉の井変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7196 | 139.8176 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2532
4815 | 除外 | 13 | 東京 | 玉諸変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.641 | 138.6033 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2533
4816 | 除外 | 13 | 東京 | 王子変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7522 | 139.7431 | OSM実測 | 地図 |  | 1801
4817 | 除外 | 13 | 東京 | 生麦変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4911 | 139.6622 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2535
4818 | 除外 | 13 | 東京 | 田園調布変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5911 | 139.679 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2537
4819 | 除外 | 13 | 東京 | 田町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6513 | 139.7446 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2540
4820 | 除外 | 13 | 東京 | 登戸町変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6095 | 140.1083 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2548
4821 | 除外 | 13 | 東京 | 白山変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7203 | 139.7535 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2549
4822 | 除外 | 13 | 東京 | 白梅変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.3623 | 140.4831 | OSM実測 | 地図 |  | 1817
4823 | 除外 | 13 | 東京 | 白田変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -5 | 55.56% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34.8118 | 139.0337 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2551
4824 | 除外 | 13 | 東京 | 矢切変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -20 | 58.82% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7648 | 139.8946 | OSM実測 | 地図 |  | 1257
4825 | 除外 | 13 | 東京 | 碑文谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6224 | 139.6889 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2564
4826 | 除外 | 13 | 東京 | 祐天寺変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6418 | 139.6999 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2566
4827 | 除外 | 13 | 東京 | 神奈川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4745 | 139.6375 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2569
4828 | 除外 | 13 | 東京 | 神明変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.2244 | 139.7087 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2570
4829 | 除外 | 13 | 東京 | 神泉町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2572
4830 | 除外 | 13 | 東京 | 神田東口変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6928 | 139.7725 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2574
4831 | 除外 | 13 | 東京 | 福浦変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.3489 | 139.6481 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2576
4832 | 除外 | 13 | 東京 | 福神橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7037 | 139.825 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2577
4833 | 除外 | 13 | 東京 | 稲取変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34.7762 | 139.0356 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2578
4834 | 除外 | 13 | 東京 | 簗瀬町変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.5488 | 139.8912 | OSM実測 | 地図 |  | 1262
4835 | 除外 | 13 | 東京 | 美浜変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6377 | 139.9064 | OSM実測 | 地図 |  | 1865
4836 | 除外 | 13 | 東京 | 美笹変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8274 | 139.662 | OSM実測 | 地図 |  | 1866
4837 | 除外 | 13 | 東京 | 自由ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6108 | 139.6668 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2605
4838 | 除外 | 13 | 東京 | 舞浜変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6283 | 139.8952 | OSM実測 | 地図 |  | 1874
4839 | 除外 | 13 | 東京 | 船堀橋変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6912 | 139.8519 | OSM実測 | 地図 |  | 1875
4840 | 除外 | 13 | 東京 | 船橋変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6966 | 140.0047 | OSM実測 | 地図 |  | 1877
4841 | 除外 | 13 | 東京 | 芝浦変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2607
4842 | 除外 | 13 | 東京 | 草加稲荷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8379 | 139.8296 | OSM実測 | 地図 |  | 1884
4843 | 除外 | 13 | 東京 | 草加青柳変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8566 | 139.8203 | OSM実測 | 地図 |  | 1885
4844 | 除外 | 13 | 東京 | 荏原変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6065 | 139.7188 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2616
4845 | 除外 | 13 | 東京 | 葛飾変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7114 | 139.9622 | OSM実測 | 地図 |  | 1893
4846 | 除外 | 13 | 東京 | 蒲田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5712 | 139.72 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2624
4847 | 除外 | 13 | 東京 | 西五反田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2633
4848 | 除外 | 13 | 東京 | 西鶴間変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -30 | 50.85% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4875 | 139.449 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2647
4849 | 除外 | 13 | 東京 | 諏訪木変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7866 | 139.7811 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2650
4850 | 除外 | 13 | 東京 | 谷塚町変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8076 | 139.7964 | OSM実測 | 地図 |  | 1924
4851 | 除外 | 13 | 東京 | 道塚変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.5555 | 139.7078 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2662
4852 | 除外 | 13 | 東京 | 酒井根変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.8261 | 139.9621 | OSM実測 | 地図 |  | 1280
4853 | 除外 | 13 | 東京 | 金町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7639 | 139.8695 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2668
4854 | 除外 | 13 | 東京 | 隅田変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7334 | 139.8216 | OSM実測 | 地図 |  | 1965
4855 | 除外 | 13 | 東京 | 青木町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.4716 | 139.6279 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2688
4856 | 除外 | 13 | 東京 | 須田貝変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -4 | 44.44% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2696
4857 | 除外 | 13 | 東京 | 駒沢変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6319 | 139.6684 | OSM実測 | 地図 |  | 1986
4858 | 除外 | 13 | 東京 | 高崎変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -15 | 51.72% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 36.3273 | 139.0149 | OSM実測 | 地図 |  | 1989
4859 | 除外 | 13 | 東京 | 高砂変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7564 | 139.8626 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2711
4860 | 除外 | 13 | 東京 | 鶴見変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2717
4861 | 除外 | 13 | 東京 | 鷹の台変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6982 | 140.1035 | OSM実測 | 地図 |  | 1289
4862 | 除外 | 13 | 東京 | 鷺高変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.9074 | 139.7852 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2719
4863 | 除外 | 13 | 東京 | 鹿浜変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7732 | 139.7408 | OSM実測 | 地図 |  | 2010
4864 | 除外 | 13 | 東京 | 鹿渡変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.6689 | 140.1658 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2721
4865 | 除外 | 13 | 東京 | 鹿骨変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -20 | 51.28% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35.7043 | 139.8961 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2723
4866 | 除外 | 13 | 関西 | 三木変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4265
4867 | 除外 | 13 | 関西 | 久保木変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4302
4868 | 除外 | 13 | 関西 | 佐用変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 27 | -27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4324
4869 | 除外 | 13 | 関西 | 別所変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.7857 | 134.9589 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4336
4870 | 除外 | 13 | 関西 | 国包変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -27 | 96.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.7864 | 134.9177 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4382
4871 | 除外 | 13 | 関西 | 大原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -35 | 97.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4399
4872 | 除外 | 13 | 関西 | 大野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4409
4873 | 除外 | 13 | 関西 | 山南町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35.0726 | 135.0243 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4441
4874 | 除外 | 13 | 関西 | 岡変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -34 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.3628 | 135.6979 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4447
4875 | 除外 | 13 | 関西 | 岩岡変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -36 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.7326 | 134.9545 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4451
4876 | 除外 | 13 | 関西 | 志方変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 55 | -52 | 94.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.8034 | 134.8177 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4481
4877 | 除外 | 13 | 関西 | 志筑変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 64 | -61 | 95.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.4366 | 134.8917 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4484
4878 | 除外 | 13 | 関西 | 滝野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.943 | 134.9595 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4587
4879 | 除外 | 13 | 関西 | 玉野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4590
4880 | 除外 | 13 | 関西 | 社変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.9075 | 134.9593 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4621
4881 | 除外 | 13 | 関西 | 緑町変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -36 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4649
4882 | 除外 | 13 | 関西 | 西滝野変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4689
4883 | 除外 | 13 | 関西 | 野原変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34.3398 | 135.7066 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 4713
4884 | 除外 | 13 | 関西 | 野島変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 35 | -34 | 97.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4715
4885 | 除外 | 13 | 関西 | 長殿変電所 |  |  | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 4724
4886 | 除外 | 12 | 中国 | 上平原変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.2561 | 132.5826 | OSM実測 | 地図 |  | 4781
4887 | 除外 | 12 | 中国 | 八幡変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -19 | 45.24% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.3892 | 132.3641 | OSM実測 | 地図 |  | 4791
4888 | 除外 | 12 | 中国 | 公園通変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -19 | 45.24% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.2464 | 132.5566 | OSM実測 | 地図 |  | 4792
4889 | 除外 | 12 | 中国 | 吉和変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -4 | 44.44% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.4808 | 132.1313 | OSM実測 | 地図 |  | 4800
4890 | 除外 | 12 | 中国 | 大野変電所 | 広島県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -15 | 53.57% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.2862 | 132.2736 | OSM実測 | 地図 |  | 4847
4891 | 除外 | 12 | 中国 | 才川変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.0262 | 131.0098 | OSM実測 | 地図 |  | 4851
4892 | 除外 | 12 | 中国 | 矢上変電所 | 島根県 |  | 66 | 22 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -5 | 83.33% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 34.9015 | 132.4365 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5179
4893 | 除外 | 12 | 中国 | 立川変電所 | 鳥取県 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -16 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.4879 | 134.2412 | OSM実測 | 地図 |  | 4881
4894 | 除外 | 12 | 中国 | 羽須美変電所 | 島根県 |  | 110 | 22 | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -4 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 34.8915 | 132.595 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5048
4895 | 除外 | 12 | 中国 | 菅田変電所 | 島根県 |  | 110 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -24 | 57.14% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.4837 | 133.0638 | OSM実測 | 地図 |  | 4831
4896 | 除外 | 12 | 中国 | 西広島変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -19 | 45.24% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.3813 | 132.4081 | OSM実測 | 地図 |  | 4834
4897 | 除外 | 12 | 中国 | 高屋変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 34.4673 | 132.8307 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5081
4898 | 除外 | 12 | 中部 | 七宗水力変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 2976
4899 | 除外 | 12 | 中部 | 二本木変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.66 | 136.3681 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3028
4900 | 除外 | 12 | 中部 | 五祝変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8265 | 136.556 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3032
4901 | 除外 | 12 | 中部 | 住吉町変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8547 | 136.5247 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3045
4902 | 除外 | 12 | 中部 | 八百津変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.4784 | 137.1172 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3052
4903 | 除外 | 12 | 中部 | 八那池第一水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3054
4904 | 除外 | 12 | 中部 | 内多変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7737 | 136.4662 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3061
4905 | 除外 | 12 | 中部 | 南武豊変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8408 | 136.9103 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3093
4906 | 除外 | 12 | 中部 | 品野変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3122
4907 | 除外 | 12 | 中部 | 地頭方変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.6382 | 138.1871 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3131
4908 | 除外 | 12 | 中部 | 多気変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.501 | 136.5575 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3147
4909 | 除外 | 12 | 中部 | 大安変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.1121 | 136.5429 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3151
4910 | 除外 | 12 | 中部 | 天伯変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7079 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3175
4911 | 除外 | 12 | 中部 | 天神町変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.844 | 136.4534 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3176
4912 | 除外 | 12 | 中部 | 川田変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 22 | -22 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3229
4913 | 除外 | 12 | 中部 | 平尾変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.008 | 136.5574 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3238
4914 | 除外 | 12 | 中部 | 庄内変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7392 | 137.6035 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3246
4915 | 除外 | 12 | 中部 | 志久見川第一水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 6 | -6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3262
4916 | 除外 | 12 | 中部 | 志久見川第二水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 6 | -6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3263
4917 | 除外 | 12 | 中部 | 斉宮変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3275
4918 | 除外 | 12 | 中部 | 昼神水力変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3300
4919 | 除外 | 12 | 中部 | 望月変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36.2671 | 138.3582 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3304
4920 | 除外 | 12 | 中部 | 柏野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8161 | 136.1977 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3333
4921 | 除外 | 12 | 中部 | 柿野変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.2808 | 137.2126 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3335
4922 | 除外 | 12 | 中部 | 栃原変電所 | 三重県 |  | 154 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.4389 | 136.5015 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2943
4923 | 除外 | 12 | 中部 | 気田水力変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3359
4924 | 除外 | 12 | 中部 | 気賀変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8095 | 137.6473 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3360
4925 | 除外 | 12 | 中部 | 田丸変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.4949 | 136.6283 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3420
4926 | 除外 | 12 | 中部 | 白樫変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7278 | 136.0896 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3427
4927 | 除外 | 12 | 中部 | 百月水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3431
4928 | 除外 | 12 | 中部 | 相差変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.3961 | 136.8941 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3432
4929 | 除外 | 12 | 中部 | 相賀変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.1188 | 136.2184 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3434
4930 | 除外 | 12 | 中部 | 真弓水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3436
4931 | 除外 | 12 | 中部 | 石薬師変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.9068 | 136.5426 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3443
4932 | 除外 | 12 | 中部 | 磯部変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.3703 | 136.7986 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3445
4933 | 除外 | 12 | 中部 | 神久呂変電所 | 静岡県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7321 | 137.664 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 3446
4934 | 除外 | 12 | 中部 | 秋葉変電所 | 静岡県 |  | 154 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.9319 | 137.8118 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2957
4935 | 除外 | 12 | 中部 | 立神変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.3022 | 136.8707 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3466
4936 | 除外 | 12 | 中部 | 美杉変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.6075 | 136.313 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3496
4937 | 除外 | 12 | 中部 | 能褒野変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8893 | 136.4889 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3507
4938 | 除外 | 12 | 中部 | 芸濃変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.8002 | 136.4331 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3514
4939 | 除外 | 12 | 中部 | 藤原変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.1676 | 136.5029 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3537
4940 | 除外 | 12 | 中部 | 藤沢変電所 | 長野県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36.302 | 138.3235 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3541
4941 | 除外 | 12 | 中部 | 野間変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7704 | 136.8611 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3602
4942 | 除外 | 12 | 中部 | 阿久比変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.938 | 136.9051 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3621
4943 | 除外 | 12 | 中部 | 阿摺水力変電所 | 愛知県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 5 | -5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  |  | 未取得 |  |  | 3622
4944 | 除外 | 12 | 中部 | 陶変電所 | 岐阜県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.3165 | 137.3134 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3623
4945 | 除外 | 12 | 中部 | 雲出変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.6689 | 136.5369 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3627
4946 | 除外 | 12 | 中部 | 青山変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7116 | 136.2925 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3630
4947 | 除外 | 12 | 中部 | 音羽南変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.0252 | 136.4916 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3636
4948 | 除外 | 12 | 中部 | 飯高変電所 | 三重県 |  | 77 | 6.6 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.4265 | 136.3273 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 3641
4949 | 除外 | 12 | 関西 | 丸山変電所 | 岐阜県 |  | 275 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 18 | -10 | 55.56% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.47 | 137.1627 | OSM実測 | 地図 |  | 3882
4950 | 除外 | 12 | 関西 | 九日市変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.5284 | 134.8193 | OSM実測 | 地図 |  | 3931
4951 | 除外 | 12 | 関西 | 信達変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 32 | -19 | 59.38% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.3788 | 135.2826 | OSM実測 | 地図 |  | 3940
4952 | 除外 | 12 | 関西 | 八田変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.5183 | 135.4916 | OSM実測 | 地図 |  | 4086
4953 | 除外 | 12 | 関西 | 別府変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.725 | 134.8523 | OSM実測 | 地図 |  | 3945
4954 | 除外 | 12 | 関西 | 北立花変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.744 | 135.3895 | OSM実測 | 地図 |  | 3954
4955 | 除外 | 12 | 関西 | 北鳴尾変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7273 | 135.3734 | OSM実測 | 地図 |  | 4089
4956 | 除外 | 12 | 関西 | 南生駒変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.6636 | 135.7185 | OSM実測 | 地図 |  | 3956
4957 | 除外 | 12 | 関西 | 名神町変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.741 | 135.4128 | OSM実測 | 地図 |  | 3958
4958 | 除外 | 12 | 関西 | 和田変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.6541 | 135.1739 | OSM実測 | 地図 |  | 4091
4959 | 除外 | 12 | 関西 | 国府変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -22 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.4817 | 134.7812 | OSM実測 | 地図 |  | 3964
4960 | 除外 | 12 | 関西 | 園田変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -17 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7554 | 135.431 | OSM実測 | 地図 |  | 3965
4961 | 除外 | 12 | 関西 | 城北変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.8546 | 134.7126 | OSM実測 | 地図 |  | 3968
4962 | 除外 | 12 | 関西 | 塚口変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7539 | 135.404 | OSM実測 | 地図 |  | 3972
4963 | 除外 | 12 | 関西 | 夙川変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7485 | 135.3307 | OSM実測 | 地図 |  | 3975
4964 | 除外 | 12 | 関西 | 大池変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り | 11 | -6 | 54.55% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7824 | 135.2031 | OSM実測 | 地図 |  | 4099
4965 | 除外 | 12 | 関西 | 大野芝変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.5384 | 135.5103 | OSM実測 | 地図 |  | 4100
4966 | 除外 | 12 | 関西 | 富田林変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.4979 | 135.5965 | OSM実測 | 地図 |  | 3979
4967 | 除外 | 12 | 関西 | 島頭変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7335 | 135.61 | OSM実測 | 地図 |  | 4104
4968 | 除外 | 12 | 関西 | 平池変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7673 | 135.6239 | OSM実測 | 地図 |  | 4107
4969 | 除外 | 12 | 関西 | 平群変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -11 | 57.89% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.635 | 135.6988 | OSM実測 | 地図 |  | 3985
4970 | 除外 | 12 | 関西 | 手平変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2202 | 135.1874 | OSM実測 | 地図 |  | 3992
4971 | 除外 | 12 | 関西 | 新島変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7012 | 134.8501 | OSM実測 | 地図 |  | 3993
4972 | 除外 | 12 | 関西 | 旭ヶ丘変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -28 | 59.57% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.5598 | 135.4731 | OSM実測 | 地図 |  | 4112
4973 | 除外 | 12 | 関西 | 木本変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -10 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.8862 | 136.0965 | OSM実測 | 地図 |  | 4116
4974 | 除外 | 12 | 関西 | 木村橋変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -19 | 52.78% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7628 | 134.8239 | OSM実測 | 地図 |  | 4001
4975 | 除外 | 12 | 関西 | 梅原変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし | 33 | -24 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.2613 | 135.1443 | OSM実測 | 地図 |  | 4124
4976 | 除外 | 12 | 関西 | 椎堂変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.763 | 135.4472 | OSM実測 | 地図 |  | 4009
4977 | 除外 | 12 | 関西 | 浜の宮変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7412 | 134.8303 | OSM実測 | 地図 |  | 4018
4978 | 除外 | 12 | 関西 | 湯崎変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.6761 | 135.3504 | OSM実測 | 地図 |  | 4027
4979 | 除外 | 12 | 関西 | 甲東園変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7653 | 135.3691 | OSM実測 | 地図 |  | 4033
4980 | 除外 | 12 | 関西 | 登美ヶ丘変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 33 | -19 | 57.58% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7249 | 135.7525 | OSM実測 | 地図 |  | 4035
4981 | 除外 | 12 | 関西 | 金田変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.555 | 135.5195 | OSM実測 | 地図 |  | 4057
4982 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力 下津変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #2 | なし | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.1092 | 135.1542 | OSM実測 | 地図 |  | 4154
4983 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力 岡町変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | なし | 55 | -38 | 69.09% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.7757 | 135.4587 | OSM実測 | 地図 |  | 4162
4984 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力 有田変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #2 | なし | 28 | -20 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.0756 | 135.1815 | OSM実測 | 地図 |  | 4166
4985 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力 箕島変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | なし | 33 | -26 | 78.79% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.0879 | 135.1178 | OSM実測 | 地図 |  | 4174
4986 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力英賀変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -21 | 55.26% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.8056 | 134.6499 | OSM実測 | 地図 |  | 4184
4987 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力送配電 四条畷変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.7349 | 135.6326 | OSM実測 | 地図 |  | 4189
4988 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力送配電 枚岡変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -29 | 50.88% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.6755 | 135.6397 | OSM実測 | 地図 |  | 4196
4989 | 除外 | 12 | 関西 | 関西電力鷹取変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -17 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.6496 | 135.1279 | OSM実測 | 地図 |  | 4206
4990 | 除外 | 12 | 関西 | 阪井変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | なし | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 34.1561 | 135.2783 | OSM実測 | 地図 |  | 4063
4991 | 除外 | 12 | 関西 | 香住変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -20 | 52.63% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35.637 | 134.628 | OSM実測 | 地図 |  | 4066
4992 | 除外 | 12 | 関西 | 高石変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -19 | 50% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34.5222 | 135.4281 | OSM実測 | 地図 |  | 4071
4993 | 除外 | 10 | 九州 | 九州電力 大三東変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32.8463 | 130.3344 | OSM実測 | 地図 |  | 5560
4994 | 除外 | 10 | 九州 | 九州電力 島原変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | なし | 61 | -56 | 91.8% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32.783 | 130.364 | OSM実測 | 地図 |  | 5565
4995 | 除外 | 10 | 九州 | 伊集院変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31.6383 | 130.3895 | OSM実測 | 地図 |  | 5595
4996 | 除外 | 10 | 九州 | 帖佐変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | なし | 57 | -54 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31.729 | 130.6297 | OSM実測 | 地図 |  | 5653
4997 | 除外 | 10 | 九州 | 高山川変電所 |  |  | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.2657 | 130.9442 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 5979
4998 | 除外 | 9 | 九州 | 中津変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り | 71 | -59 | 83.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.5875 | 131.1876 | OSM実測 | 地図 |  | 5540
4999 | 除外 | 9 | 九州 | 串木野変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -35 | 61.4% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.722 | 130.2708 | OSM実測 | 地図 |  | 5543
5000 | 除外 | 9 | 九州 | 久原変電所 | 佐賀県 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3132 | 129.8103 | OSM実測 | 地図 |  | 5788
5001 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 一の勢変電所 | 熊本県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.4724 | 130.17 | OSM実測 | 地図 |  | 5789
5002 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 一町田変電所 | 熊本県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 14 | -10 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.329 | 130.0758 | OSM実測 | 地図 |  | 5790
5003 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 万田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -41 | 71.93% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.9971 | 130.4361 | OSM実測 | 地図 |  | 5547
5004 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 上峰変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -55 | 83.33% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3251 | 130.4268 | OSM実測 | 地図 |  | 5550
5005 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 上頓野変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り | 61 | -49 | 80.33% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.7606 | 130.7596 | OSM実測 | 地図 |  | 5551
5006 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 南佐賀変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -33 | 70.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2323 | 130.2949 | OSM実測 | 地図 |  | 5558
5007 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 大和変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.1279 | 130.4313 | OSM実測 | 地図 |  | 5561
5008 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 姫浦変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 9 | -6 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.4356 | 130.4063 | OSM実測 | 地図 |  | 5564
5009 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 志岐変電所 | 熊本県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.5028 | 130.0617 | OSM実測 | 地図 |  | 5792
5010 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 湯布院変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2569 | 131.3375 | OSM実測 | 地図 |  | 5568
5011 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力 神埼変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -47 | 82.46% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3091 | 130.371 | OSM実測 | 地図 |  | 5571
5012 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力(株)志佐変電所 | 長崎県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -34 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3371 | 129.7081 | OSM実測 | 地図 |  | 5793
5013 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力一の宮変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.9388 | 131.1096 | OSM実測 | 地図 |  | 5577
5014 | 除外 | 9 | 九州 | 九州電力久保変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.7346 | 130.4853 | OSM実測 | 地図 |  | 5578
5015 | 除外 | 9 | 九州 | 二島変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.9032 | 130.7393 | OSM実測 | 地図 |  | 5584
5016 | 除外 | 9 | 九州 | 二瀬変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 85 | -71 | 83.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.6444 | 130.673 | OSM実測 | 地図 |  | 5586
5017 | 除外 | 9 | 九州 | 別府変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -44 | 77.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3059 | 131.488 | OSM実測 | 地図 |  | 5599
5018 | 除外 | 9 | 九州 | 南原変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.7749 | 130.9773 | OSM実測 | 地図 |  | 5604
5019 | 除外 | 9 | 九州 | 古月変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -43 | 82.69% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8097 | 130.6795 | OSM実測 | 地図 |  | 5608
5020 | 除外 | 9 | 九州 | 土谷変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 15 | -13 | 86.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.389 | 129.8174 | OSM実測 | 地図 |  | 5614
5021 | 除外 | 9 | 九州 | 城町変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3288 | 130.9446 | OSM実測 | 地図 |  | 5617
5022 | 除外 | 9 | 九州 | 大塚変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.9233 | 131.3886 | OSM実測 | 地図 |  | 5622
5023 | 除外 | 9 | 九州 | 大矢野変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.5874 | 130.4281 | OSM実測 | 地図 |  | 5626
5024 | 除外 | 9 | 九州 | 大里変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.9126 | 130.9424 | OSM実測 | 地図 |  | 5627
5025 | 除外 | 9 | 九州 | 大鶴変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -25 | 89.29% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.4346 | 129.8353 | OSM実測 | 地図 |  | 5629
5026 | 除外 | 9 | 九州 | 奈良尾変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.8489 | 129.055 | OSM実測 | 地図 |  | 5634
5027 | 除外 | 9 | 九州 | 如水変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.5856 | 131.2271 | OSM実測 | 地図 |  | 5635
5028 | 除外 | 9 | 九州 | 宇佐変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.5351 | 131.3505 | OSM実測 | 地図 |  | 5637
5029 | 除外 | 9 | 九州 | 安瀬変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -44 | 77.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.9218 | 130.8005 | OSM実測 | 地図 |  | 5639
5030 | 除外 | 9 | 九州 | 宮原変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 76 | -67 | 88.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.0147 | 130.4559 | OSM実測 | 地図 |  | 5642
5031 | 除外 | 9 | 九州 | 宮原変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 76 | -67 | 88.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.5595 | 130.678 | OSM実測 | 地図 |  | 5643
5032 | 除外 | 9 | 九州 | 山代変電所 | 佐賀県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2817 | 129.8257 | OSM実測 | 地図 |  | 5797
5033 | 除外 | 9 | 九州 | 山川変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -27 | 81.82% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.2104 | 130.6256 | OSM実測 | 地図 |  | 5649
5034 | 除外 | 9 | 九州 | 平原変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -47 | 82.46% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.9438 | 131.4436 | OSM実測 | 地図 |  | 5655
5035 | 除外 | 9 | 九州 | 平恒変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.6141 | 130.6937 | OSM実測 | 地図 |  | 5656
5036 | 除外 | 9 | 九州 | 御船変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.7129 | 130.7984 | OSM実測 | 地図 |  | 5660
5037 | 除外 | 9 | 九州 | 徳力変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8275 | 130.8699 | OSM実測 | 地図 |  | 5662
5038 | 除外 | 9 | 九州 | 恒久変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -52 | 78.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.892 | 131.4107 | OSM実測 | 地図 |  | 5664
5039 | 除外 | 9 | 九州 | 恒富変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.5503 | 131.6731 | OSM実測 | 地図 |  | 5665
5040 | 除外 | 9 | 九州 | 折尾変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り | 85 | -57 | 67.06% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8687 | 130.7269 | OSM実測 | 地図 |  | 5668
5041 | 除外 | 9 | 九州 | 時津変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -43 | 75.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.8333 | 129.8423 | OSM実測 | 地図 |  | 5679
5042 | 除外 | 9 | 九州 | 東畑変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.9088 | 130.798 | OSM実測 | 地図 |  | 5686
5043 | 除外 | 9 | 九州 | 森変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -41 | 87.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2948 | 131.1577 | OSM実測 | 地図 |  | 5690
5044 | 除外 | 9 | 九州 | 海老津変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -50 | 87.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8439 | 130.6226 | OSM実測 | 地図 |  | 5702
5045 | 除外 | 9 | 九州 | 清水変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 76 | -57 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.9187 | 131.4182 | OSM実測 | 地図 |  | 5704
5046 | 除外 | 9 | 九州 | 牛津変電所 | 佐賀県 |  | 110 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -24 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2476 | 130.2122 | OSM実測 | 地図 |  | 5524
5047 | 除外 | 9 | 九州 | 犬飼変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -28 | 84.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.0492 | 131.6428 | OSM実測 | 地図 |  | 5710
5048 | 除外 | 9 | 九州 | 玉名変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -41 | 78.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.9227 | 130.5505 | OSM実測 | 地図 |  | 5711
5049 | 除外 | 9 | 九州 | 玉川変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -44 | 77.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.3253 | 130.9262 | OSM実測 | 地図 |  | 5712
5050 | 除外 | 9 | 九州 | 王子変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -40 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2415 | 131.5909 | OSM実測 | 地図 | 負担金920万・3ヶ月(バンク対策済み) | 5713
5051 | 除外 | 9 | 九州 | 田の湯変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -38 | 73.08% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2773 | 131.4962 | OSM実測 | 地図 |  | 5714
5052 | 除外 | 9 | 九州 | 田川変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -27 | 71.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.6389 | 130.781 | OSM実測 | 地図 |  | 5716
5053 | 除外 | 9 | 九州 | 白石変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.181 | 130.1305 | OSM実測 | 地図 |  | 5718
5054 | 除外 | 9 | 九州 | 白鳥変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.6377 | 130.8149 | OSM実測 | 地図 |  | 5719
5055 | 除外 | 9 | 九州 | 砂津変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 76 | -57 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8834 | 130.8902 | OSM実測 | 地図 |  | 5725
5056 | 除外 | 9 | 九州 | 福江変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -23 | 69.7% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.6908 | 128.8482 | OSM実測 | 地図 |  | 5726
5057 | 除外 | 9 | 九州 | 糸田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -29 | 87.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.6653 | 130.7683 | OSM実測 | 地図 |  | 5734
5058 | 除外 | 9 | 九州 | 芦屋変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り | 42 | -31 | 73.81% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.8793 | 130.6682 | OSM実測 | 地図 |  | 5736
5059 | 除外 | 9 | 九州 | 若久変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 42 | -34 | 80.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.7954 | 130.977 | OSM実測 | 地図 |  | 5739
5060 | 除外 | 9 | 九州 | 菊池変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.9807 | 130.8042 | OSM実測 | 地図 |  | 5742
5061 | 除外 | 9 | 九州 | 行橋変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -37 | 64.91% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.7302 | 130.9645 | OSM実測 | 地図 |  | 5745
5062 | 除外 | 9 | 九州 | 財光寺変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.3973 | 131.6317 | OSM実測 | 地図 |  | 5749
5063 | 除外 | 9 | 九州 | 賑橋変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -57 | 86.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.7474 | 129.878 | OSM実測 | 地図 |  | 5751
5064 | 除外 | 9 | 九州 | 郡変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.2606 | 130.5259 | OSM実測 | 地図 |  | 5757
5065 | 除外 | 9 | 九州 | 金の手変電所 | 大分県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -49 | 85.96% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33.2154 | 131.6808 | OSM実測 | 地図 |  | 5799
5066 | 除外 | 9 | 九州 | 長与変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 61 | -46 | 75.41% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.8105 | 129.8579 | OSM実測 | 地図 |  | 5766
5067 | 除外 | 9 | 九州 | 青葉変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -43 | 75.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31.9197 | 131.4373 | OSM実測 | 地図 |  | 5771
5068 | 除外 | 9 | 九州 | 飽ノ浦変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -23 | 60.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.7449 | 129.8555 | OSM実測 | 地図 |  | 5776
5069 | 除外 | 9 | 九州 | 高森変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32.8176 | 131.1204 | OSM実測 | 地図 |  | 5781
5070 | 除外 | 8 | 中国 | 帝釈川変電所 | 広島県 |  | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.8233 | 133.2841 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5132
5071 | 除外 | 8 | 中国 | 旭変電所 | 鳥取県 |  | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35.3227 | 133.4468 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5148
5072 | 除外 | 8 | 中国 | 東三次変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.784 | 132.8774 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 4992
5073 | 除外 | 8 | 中国 | 田原変電所 | 岡山県 |  | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.8103 | 133.4267 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5173
5074 | 除外 | 8 | 中国 | 赤向坂変電所 | 広島県 |  | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 6 | -6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34.3003 | 132.7346 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 5068
5075 | 除外 | 8 | 北陸 | 常願寺川第三変電所 | 富山県 |  | 66 | 22 | 0 | 0 |  | － | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3822
5076 | 除外 | 8 | 北陸 | 早月第一変電所 | 富山県 |  | 66 | 22 | 0 | 0 |  | － | 有り | 8 | -8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 未取得 |  |  | 3831
5077 | 除外 | 8 | 東京 | あざみ野変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.568 | 139.5615 | OSM実測 | 地図 |  | 2015
5078 | 除外 | 8 | 東京 | うすい変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -24 | 61.54% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7264 | 140.1878 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2091
5079 | 除外 | 8 | 東京 | うずら変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2683 | 139.4883 | OSM実測 | 地図 |  | 1296
5080 | 除外 | 8 | 東京 | お茶の水変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2092
5081 | 除外 | 8 | 東京 | ひばりヶ丘変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2093
5082 | 除外 | 8 | 東京 | 一ツ橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2100
5083 | 除外 | 8 | 東京 | 三ッ沢変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4763 | 139.6158 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2101
5084 | 除外 | 8 | 東京 | 三和変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -31 | 79.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1559 | 139.8138 | OSM実測 | 地図 |  | 1312
5085 | 除外 | 8 | 東京 | 三崎変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.1569 | 139.636 | OSM実測 | 地図 |  | 1314
5086 | 除外 | 8 | 東京 | 三河島変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.734 | 139.7852 | OSM実測 | 地図 |  | 1315
5087 | 除外 | 8 | 東京 | 三浦変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.1953 | 139.6246 | OSM実測 | 地図 |  | 1316
5088 | 除外 | 8 | 東京 | 三番町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2104
5089 | 除外 | 8 | 東京 | 三郷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8187 | 139.8791 | OSM実測 | 地図 |  | 1318
5090 | 除外 | 8 | 東京 | 上北沢変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.668 | 139.6278 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2109
5091 | 除外 | 8 | 東京 | 上大崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6336 | 139.7198 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2113
5092 | 除外 | 8 | 東京 | 上富士変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7339 | 139.7512 | OSM実測 | 地図 |  | 1323
5093 | 除外 | 8 | 東京 | 上平井変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7223 | 139.8568 | OSM実測 | 地図 |  | 1326
5094 | 除外 | 8 | 東京 | 上柴変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -43 | 72.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1753 | 139.2932 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2115
5095 | 除外 | 8 | 東京 | 上福岡変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8799 | 139.5262 | OSM実測 | 地図 |  | 1328
5096 | 除外 | 8 | 東京 | 上通変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6592 | 139.6977 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2119
5097 | 除外 | 8 | 東京 | 上青木変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8309 | 139.7119 | OSM実測 | 地図 |  | 1332
5098 | 除外 | 8 | 東京 | 上高野変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7229 | 140.1327 | OSM実測 | 地図 |  | 1333
5099 | 除外 | 8 | 東京 | 下久保変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1346 | 139.0237 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2123
5100 | 除外 | 8 | 東京 | 下仁田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2082 | 138.7775 | OSM実測 | 地図 |  | 1335
5101 | 除外 | 8 | 東京 | 下十条変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2125
5102 | 除外 | 8 | 東京 | 下和田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -44 | 74.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3146 | 139.0142 | OSM実測 | 地図 |  | 1337
5103 | 除外 | 8 | 東京 | 下沖変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4037 | 139.3573 | OSM実測 | 地図 |  | 1341
5104 | 除外 | 8 | 東京 | 下沼田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7699 | 139.7657 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2126
5105 | 除外 | 8 | 東京 | 下田変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.6831 | 138.9494 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2128
5106 | 除外 | 8 | 東京 | 下賀茂変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -27 | 69.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.6479 | 138.8853 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2130
5107 | 除外 | 8 | 東京 | 下野毛変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5965 | 139.6337 | OSM実測 | 地図 |  | 1342
5108 | 除外 | 8 | 東京 | 下館変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -43 | 79.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3083 | 139.971 | OSM実測 | 地図 |  | 1343
5109 | 除外 | 8 | 東京 | 両神変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -30 | 88.24% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0202 | 138.9792 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2132
5110 | 除外 | 8 | 東京 | 並木橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2134
5111 | 除外 | 8 | 東京 | 中丸変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7433 | 139.6989 | OSM実測 | 地図 |  | 1347
5112 | 除外 | 8 | 東京 | 中原変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2136
5113 | 除外 | 8 | 東京 | 中和田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4046 | 139.501 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2137
5114 | 除外 | 8 | 東京 | 中山変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5085 | 139.5447 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2139
5115 | 除外 | 8 | 東京 | 中川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7127 | 139.8337 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2141
5116 | 除外 | 8 | 東京 | 中禅寺変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.736 | 139.5006 | OSM実測 | 地図 |  | 1354
5117 | 除外 | 8 | 東京 | 中野島変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6293 | 139.5542 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2147
5118 | 除外 | 8 | 東京 | 丸の内変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2149
5119 | 除外 | 8 | 東京 | 久ヶ原変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2151
5120 | 除外 | 8 | 東京 | 久保町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6685 | 139.7543 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2152
5121 | 除外 | 8 | 東京 | 久喜変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0629 | 139.641 | OSM実測 | 地図 |  | 1166
5122 | 除外 | 8 | 東京 | 久地変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6103 | 139.6024 | OSM実測 | 地図 |  | 1167
5123 | 除外 | 8 | 東京 | 久米川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7629 | 139.4833 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2155
5124 | 除外 | 8 | 東京 | 久里浜変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2351 | 139.7094 | OSM実測 | 地図 |  | 1357
5125 | 除外 | 8 | 東京 | 九段変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2156
5126 | 除外 | 8 | 東京 | 亀戸変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7069 | 139.8498 | OSM実測 | 地図 |  | 1169
5127 | 除外 | 8 | 東京 | 二の橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6517 | 139.7361 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2157
5128 | 除外 | 8 | 東京 | 二ッ橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2158
5129 | 除外 | 8 | 東京 | 二宮変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -42 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3872 | 139.9642 | OSM実測 | 地図 |  | 1361
5130 | 除外 | 8 | 東京 | 二葉町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6076 | 139.7282 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2159
5131 | 除外 | 8 | 東京 | 五反田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6231 | 139.7303 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2160
5132 | 除外 | 8 | 東京 | 井田変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5675 | 139.6372 | OSM実測 | 地図 |  | 1367
5133 | 除外 | 8 | 東京 | 井野川変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -38 | 77.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3602 | 139.0081 | OSM実測 | 地図 |  | 1368
5134 | 除外 | 8 | 東京 | 代々木変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6832 | 139.7014 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2165
5135 | 除外 | 8 | 東京 | 仲御徒町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2167
5136 | 除外 | 8 | 東京 | 仲通変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2168
5137 | 除外 | 8 | 東京 | 伊勢佐木町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4438 | 139.6277 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2169
5138 | 除外 | 8 | 東京 | 伊勢崎変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3165 | 139.196 | OSM実測 | 地図 |  | 1372
5139 | 除外 | 8 | 東京 | 伊原変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.868 | 139.8087 | OSM実測 | 地図 |  | 1172
5140 | 除外 | 8 | 東京 | 伊奈変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0075 | 139.6044 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2170
5141 | 除外 | 8 | 東京 | 伊東変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9644 | 139.0974 | OSM実測 | 地図 |  | 1374
5142 | 除外 | 8 | 東京 | 伊興変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7978 | 139.7882 | OSM実測 | 地図 |  | 1375
5143 | 除外 | 8 | 東京 | 住吉町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4452 | 139.6388 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2172
5144 | 除外 | 8 | 東京 | 佐倉変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -48 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7149 | 140.2418 | OSM実測 | 地図 |  | 1377
5145 | 除外 | 8 | 東京 | 佐江戸変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5201 | 139.5577 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2173
5146 | 除外 | 8 | 東京 | 作田川変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.586 | 140.4318 | OSM実測 | 地図 |  | 1380
5147 | 除外 | 8 | 東京 | 作草部変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -30 | 68.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6292 | 140.1242 | OSM実測 | 地図 |  | 1381
5148 | 除外 | 8 | 東京 | 保土ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4518 | 139.6097 | OSM実測 | 地図 |  | 1382
5149 | 除外 | 8 | 東京 | 保渡田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3878 | 138.9887 | OSM実測 | 地図 |  | 1384
5150 | 除外 | 8 | 東京 | 信濃町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6806 | 139.7187 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2175
5151 | 除外 | 8 | 東京 | 修善寺変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9691 | 138.9488 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2176
5152 | 除外 | 8 | 東京 | 倉賀野変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -46 | 77.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2988 | 139.0522 | OSM実測 | 地図 |  | 1386
5153 | 除外 | 8 | 東京 | 元島名変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -38 | 77.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3321 | 139.0641 | OSM実測 | 地図 |  | 1388
5154 | 除外 | 8 | 東京 | 元麻布変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6574 | 139.7275 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2178
5155 | 除外 | 8 | 東京 | 入谷町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.804 | 139.7664 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2182
5156 | 除外 | 8 | 東京 | 八ツ沢変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -25 | 73.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6194 | 139.1013 | OSM実測 | 地図 |  | 1390
5157 | 除外 | 8 | 東京 | 八千代台変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7203 | 140.0954 | OSM実測 | 地図 |  | 1392
5158 | 除外 | 8 | 東京 | 八幡変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7183 | 139.9238 | OSM実測 | 地図 |  | 1393
5159 | 除外 | 8 | 東京 | 八幡野変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.8686 | 139.0946 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2186
5160 | 除外 | 8 | 東京 | 八木崎変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9707 | 139.741 | OSM実測 | 地図 |  | 1396
5161 | 除外 | 8 | 東京 | 八柱変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7919 | 139.9471 | OSM実測 | 地図 |  | 1397
5162 | 除外 | 8 | 東京 | 八潮変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8211 | 139.8458 | OSM実測 | 地図 |  | 1398
5163 | 除外 | 8 | 東京 | 八重原変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -48 | 81.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3225 | 139.9224 | OSM実測 | 地図 |  | 1401
5164 | 除外 | 8 | 東京 | 六和変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8108 | 139.9071 | OSM実測 | 地図 |  | 1404
5165 | 除外 | 8 | 東京 | 六本木変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2189
5166 | 除外 | 8 | 東京 | 六浦変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3251 | 139.6065 | OSM実測 | 地図 |  | 1405
5167 | 除外 | 8 | 東京 | 六郷変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -39 | 66.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5472 | 139.713 | OSM実測 | 地図 |  | 1406
5168 | 除外 | 8 | 東京 | 内匠変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7877 | 139.8173 | OSM実測 | 地図 |  | 1408
5169 | 除外 | 8 | 東京 | 内幸町局変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2192
5170 | 除外 | 8 | 東京 | 冨里変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -53 | 89.83% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7483 | 140.3221 | OSM実測 | 地図 |  | 1410
5171 | 除外 | 8 | 東京 | 出口変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9971 | 139.8426 | OSM実測 | 地図 |  | 1412
5172 | 除外 | 8 | 東京 | 出洲変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6137 | 140.0935 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2194
5173 | 除外 | 8 | 東京 | 函南変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -42 | 71.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.0862 | 138.943 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2195
5174 | 除外 | 8 | 東京 | 初狩変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5991 | 138.8888 | OSM実測 | 地図 |  | 1414
5175 | 除外 | 8 | 東京 | 前橋変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3956 | 139.0765 | OSM実測 | 地図 |  | 1417
5176 | 除外 | 8 | 東京 | 前谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.811 | 139.6606 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2200
5177 | 除外 | 8 | 東京 | 前野変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7688 | 139.686 | OSM実測 | 地図 |  | 1419
5178 | 除外 | 8 | 東京 | 剣崎変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -48 | 81.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3474 | 138.9542 | OSM実測 | 地図 |  | 1421
5179 | 除外 | 8 | 東京 | 加倉変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9443 | 139.6835 | OSM実測 | 地図 |  | 1423
5180 | 除外 | 8 | 東京 | 加瀬変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5455 | 139.6601 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2201
5181 | 除外 | 8 | 東京 | 加須変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1294 | 139.5912 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2203
5182 | 除外 | 8 | 東京 | 助川変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -31 | 79.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5892 | 140.6496 | OSM実測 | 地図 |  | 1425
5183 | 除外 | 8 | 東京 | 勝山変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.1183 | 139.87 | OSM実測 | 地図 |  | 1426
5184 | 除外 | 8 | 東京 | 勝浦変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -23 | 79.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.1635 | 140.3063 | OSM実測 | 地図 |  | 1427
5185 | 除外 | 8 | 東京 | 勝田変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -44 | 81.48% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4078 | 140.5156 | OSM実測 | 地図 |  | 1428
5186 | 除外 | 8 | 東京 | 北の原変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5576 | 139.6622 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2204
5187 | 除外 | 8 | 東京 | 北三咲変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -25 | 73.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7528 | 140.0284 | OSM実測 | 地図 |  | 1429
5188 | 除外 | 8 | 東京 | 北加須変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -51 | 86.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1482 | 139.6427 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2205
5189 | 除外 | 8 | 東京 | 北千住変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7536 | 139.7912 | OSM実測 | 地図 |  | 1430
5190 | 除外 | 8 | 東京 | 北園変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7525 | 139.7142 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2207
5191 | 除外 | 8 | 東京 | 北堀切変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -35 | 79.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2208
5192 | 除外 | 8 | 東京 | 北多賀変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5648 | 140.6291 | OSM実測 | 地図 |  | 1431
5193 | 除外 | 8 | 東京 | 北寺尾変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5153 | 139.6474 | OSM実測 | 地図 |  | 1432
5194 | 除外 | 8 | 東京 | 北小岩変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7414 | 139.8781 | OSM実測 | 地図 |  | 1433
5195 | 除外 | 8 | 東京 | 北山変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6894 | 139.4554 | OSM実測 | 地図 |  | 1434
5196 | 除外 | 8 | 東京 | 北川口変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.822 | 139.7505 | OSM実測 | 地図 |  | 1435
5197 | 除外 | 8 | 東京 | 北本変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -43 | 72.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0302 | 139.5269 | OSM実測 | 地図 |  | 1436
5198 | 除外 | 8 | 東京 | 北竜台変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -31 | 79.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9326 | 140.1637 | OSM実測 | 地図 |  | 1439
5199 | 除外 | 8 | 東京 | 北綾瀬変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.784 | 139.8364 | OSM実測 | 地図 |  | 1440
5200 | 除外 | 8 | 東京 | 北辺田変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8502 | 140.2732 | OSM実測 | 地図 |  | 1441
5201 | 除外 | 8 | 東京 | 匠町変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -34 | 87.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.7499 | 139.594 | OSM実測 | 地図 |  | 1443
5202 | 除外 | 8 | 東京 | 十間川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2218
5203 | 除外 | 8 | 東京 | 千倉変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 24 | -20 | 83.33% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9842 | 139.9411 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2220
5204 | 除外 | 8 | 東京 | 千早変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7319 | 139.6909 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2221
5205 | 除外 | 8 | 東京 | 千波変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.344 | 140.4782 | OSM実測 | 地図 |  | 1445
5206 | 除外 | 8 | 東京 | 千石町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6799 | 139.819 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2224
5207 | 除外 | 8 | 東京 | 千種変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5033 | 140.0673 | OSM実測 | 地図 |  | 1446
5208 | 除外 | 8 | 東京 | 千葉変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.61 | 140.1436 | OSM実測 | 地図 |  | 1447
5209 | 除外 | 8 | 東京 | 千駄ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6782 | 139.7093 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2225
5210 | 除外 | 8 | 東京 | 南千住変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7325 | 139.7987 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2227
5211 | 除外 | 8 | 東京 | 南古河変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -39 | 79.59% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1754 | 139.7222 | OSM実測 | 地図 |  | 1451
5212 | 除外 | 8 | 東京 | 南吉田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4332 | 139.6211 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2228
5213 | 除外 | 8 | 東京 | 南守谷変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -26 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9319 | 140.0044 | OSM実測 | 地図 |  | 1452
5214 | 除外 | 8 | 東京 | 南小山変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -53 | 89.83% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3009 | 139.8006 | OSM実測 | 地図 |  | 1453
5215 | 除外 | 8 | 東京 | 南山変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7848 | 140.0634 | OSM実測 | 地図 |  | 1454
5216 | 除外 | 8 | 東京 | 南池袋局配変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2233
5217 | 除外 | 8 | 東京 | 南浜橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6478 | 139.7558 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2234
5218 | 除外 | 8 | 東京 | 南海橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5766 | 139.7482 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2235
5219 | 除外 | 8 | 東京 | 南砂町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6757 | 139.8354 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2238
5220 | 除外 | 8 | 東京 | 南結城変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2794 | 139.8546 | OSM実測 | 地図 |  | 1461
5221 | 除外 | 8 | 東京 | 南荏原変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2240
5222 | 除外 | 8 | 東京 | 南越谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8384 | 139.8171 | OSM実測 | 地図 |  | 1462
5223 | 除外 | 8 | 東京 | 南郷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5474 | 139.7225 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2242
5224 | 除外 | 8 | 東京 | 南青山変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2243
5225 | 除外 | 8 | 東京 | 南鞘町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -39 | 66.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2244
5226 | 除外 | 8 | 東京 | 南馬込変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5866 | 139.7086 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2245
5227 | 除外 | 8 | 東京 | 原宿変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6719 | 139.7083 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2249
5228 | 除外 | 8 | 東京 | 原木変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6964 | 139.9515 | OSM実測 | 地図 |  | 1466
5229 | 除外 | 8 | 東京 | 原町田変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5488 | 139.45 | OSM実測 | 地図 |  | 1186
5230 | 除外 | 8 | 東京 | 厩橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2251
5231 | 除外 | 8 | 東京 | 取手変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -38 | 86.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9073 | 140.055 | OSM実測 | 地図 |  | 1469
5232 | 除外 | 8 | 東京 | 古河変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -42 | 71.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1992 | 139.7075 | OSM実測 | 地図 |  | 1470
5233 | 除外 | 8 | 東京 | 台町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6358 | 139.7299 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2254
5234 | 除外 | 8 | 東京 | 吉川変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8791 | 139.8465 | OSM実測 | 地図 |  | 1472
5235 | 除外 | 8 | 東京 | 和志山変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -43 | 87.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0091 | 139.435 | OSM実測 | 地図 |  | 2024
5236 | 除外 | 8 | 東京 | 品沢変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -32 | 82.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0403 | 139.0681 | OSM実測 | 地図 |  | 1479
5237 | 除外 | 8 | 東京 | 品濃変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.428 | 139.5592 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2263
5238 | 除外 | 8 | 東京 | 喜連川変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -34 | 87.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.7466 | 139.9688 | OSM実測 | 地図 |  | 1480
5239 | 除外 | 8 | 東京 | 四街道変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -34 | 87.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6593 | 140.1874 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2265
5240 | 除外 | 8 | 東京 | 図師町変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.585 | 139.421 | OSM実測 | 地図 |  | 1481
5241 | 除外 | 8 | 東京 | 国立変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6897 | 139.4344 | OSM実測 | 地図 |  | 1483
5242 | 除外 | 8 | 東京 | 園生変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6526 | 140.1183 | OSM実測 | 地図 |  | 1485
5243 | 除外 | 8 | 東京 | 土橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5892 | 139.5756 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2269
5244 | 除外 | 8 | 東京 | 土浦変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0823 | 140.2052 | OSM実測 | 地図 |  | 1486
5245 | 除外 | 8 | 東京 | 坂戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9579 | 139.4107 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2272
5246 | 除外 | 8 | 東京 | 城山変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -48 | 81.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.319 | 139.578 | OSM実測 | 地図 |  | 1489
5247 | 除外 | 8 | 東京 | 堀切変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.74 | 139.8319 | OSM実測 | 地図 |  | 1491
5248 | 除外 | 8 | 東京 | 堀江変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6526 | 139.8665 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2276
5249 | 除外 | 8 | 東京 | 堤方変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5722 | 139.7156 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2279
5250 | 除外 | 8 | 東京 | 塩焼変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6841 | 139.9238 | OSM実測 | 地図 |  | 1494
5251 | 除外 | 8 | 東京 | 境変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7164 | 139.548 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2285
5252 | 除外 | 8 | 東京 | 境木変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4394 | 139.5748 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2286
5253 | 除外 | 8 | 東京 | 増尾変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -42 | 71.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8313 | 139.9895 | OSM実測 | 地図 |  | 1496
5254 | 除外 | 8 | 東京 | 増穂変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -23 | 79.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5558 | 138.4609 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2287
5255 | 除外 | 8 | 東京 | 外神田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2288
5256 | 除外 | 8 | 東京 | 多摩川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5844 | 139.6364 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2289
5257 | 除外 | 8 | 東京 | 多賀変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -35 | 79.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5261 | 140.6162 | OSM実測 | 地図 |  | 1500
5258 | 除外 | 8 | 東京 | 大井変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5913 | 139.7351 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2290
5259 | 除外 | 8 | 東京 | 大仁変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -41 | 83.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.0074 | 138.9503 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2291
5260 | 除外 | 8 | 東京 | 大和変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4644 | 139.4684 | OSM実測 | 地図 |  | 1505
5261 | 除外 | 8 | 東京 | 大和田変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9227 | 139.6487 | OSM実測 | 地図 |  | 1506
5262 | 除外 | 8 | 東京 | 大和開閉所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4642 | 139.4684 | OSM実測 | 地図 |  | 1507
5263 | 除外 | 8 | 東京 | 大塚変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4705 | 139.4271 | OSM実測 | 地図 |  | 1508
5264 | 除外 | 8 | 東京 | 大子変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.7646 | 140.3625 | OSM実測 | 地図 |  | 1510
5265 | 除外 | 8 | 東京 | 大室変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -30 | 68.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9053 | 139.0875 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2293
5266 | 除外 | 8 | 東京 | 大崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6168 | 139.7316 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2299
5267 | 除外 | 8 | 東京 | 大師変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2300
5268 | 除外 | 8 | 東京 | 大広戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.848 | 139.8732 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2301
5269 | 除外 | 8 | 東京 | 大木戸変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5101 | 140.2311 | OSM実測 | 地図 |  | 1513
5270 | 除外 | 8 | 東京 | 大森変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5813 | 139.7352 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2302
5271 | 除外 | 8 | 東京 | 大洗変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -43 | 87.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3102 | 140.5503 | OSM実測 | 地図 |  | 1519
5272 | 除外 | 8 | 東京 | 大生郷変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0889 | 139.9494 | OSM実測 | 地図 |  | 1521
5273 | 除外 | 8 | 東京 | 大田原変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -45 | 83.33% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.8719 | 140.0264 | OSM実測 | 地図 |  | 1522
5274 | 除外 | 8 | 東京 | 大船変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3482 | 139.5251 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2306
5275 | 除外 | 8 | 東京 | 大袋変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9297 | 139.7848 | OSM実測 | 地図 |  | 1530
5276 | 除外 | 8 | 東京 | 大谷口変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8262 | 139.909 | OSM実測 | 地図 |  | 1531
5277 | 除外 | 8 | 東京 | 大谷変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4435 | 139.3915 | OSM実測 | 地図 |  | 1532
5278 | 除外 | 8 | 東京 | 天川変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3725 | 139.0848 | OSM実測 | 地図 |  | 1535
5279 | 除外 | 8 | 東京 | 天津変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.1331 | 140.191 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2309
5280 | 除外 | 8 | 東京 | 天羽変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -28 | 71.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2212 | 139.8852 | OSM実測 | 地図 |  | 1537
5281 | 除外 | 8 | 東京 | 奥多摩変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -6 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8027 | 139.11 | OSM実測 | 地図 |  | 1541
5282 | 除外 | 8 | 東京 | 子安変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4898 | 139.6368 | OSM実測 | 地図 |  | 1197
5283 | 除外 | 8 | 東京 | 子持変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -33 | 84.62% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5172 | 139.0128 | OSM実測 | 地図 |  | 1546
5284 | 除外 | 8 | 東京 | 学園都市変電所 | 茨城県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0866 | 140.0984 | OSM実測 | 地図 |  | 1198
5285 | 除外 | 8 | 東京 | 宇喜田変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.675 | 139.8618 | OSM実測 | 地図 |  | 1547
5286 | 除外 | 8 | 東京 | 宇田川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6626 | 139.6981 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2313
5287 | 除外 | 8 | 東京 | 守谷変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9577 | 139.9931 | OSM実測 | 地図 |  | 1549
5288 | 除外 | 8 | 東京 | 宝積寺変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.6246 | 139.9905 | OSM実測 | 地図 |  | 1200
5289 | 除外 | 8 | 東京 | 宮元町変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3264 | 139.0049 | OSM実測 | 地図 |  | 1553
5290 | 除外 | 8 | 東京 | 宮前変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8205 | 139.7209 | OSM実測 | 地図 |  | 1554
5291 | 除外 | 8 | 東京 | 宮崎変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5887 | 140.143 | OSM実測 | 地図 |  | 1557
5292 | 除外 | 8 | 東京 | 寄巻変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8026 | 139.8761 | OSM実測 | 地図 |  | 1202
5293 | 除外 | 8 | 東京 | 富塚変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -24 | 61.54% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8236 | 140.0426 | OSM実測 | 地図 |  | 1560
5294 | 除外 | 8 | 東京 | 富士見町変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -30 | 68.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6104 | 140.1185 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2325
5295 | 除外 | 8 | 東京 | 富岡変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.376 | 139.6225 | OSM実測 | 地図 |  | 1203
5296 | 除外 | 8 | 東京 | 富津変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3263 | 139.8363 | OSM実測 | 地図 |  | 1562
5297 | 除外 | 8 | 東京 | 富浜変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6112 | 138.9992 | OSM実測 | 地図 |  | 1563
5298 | 除外 | 8 | 東京 | 富浦変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.0349 | 139.8522 | OSM実測 | 地図 |  | 1564
5299 | 除外 | 8 | 東京 | 寺台変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7883 | 140.3302 | OSM実測 | 地図 |  | 1568
5300 | 除外 | 8 | 東京 | 小岩変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7136 | 139.8724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2331
5301 | 除外 | 8 | 東京 | 小島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7067 | 139.7821 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2332
5302 | 除外 | 8 | 東京 | 小平変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 69 | -55 | 79.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7293 | 139.4761 | OSM実測 | 地図 |  | 1574
5303 | 除外 | 8 | 東京 | 小木津変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -24 | 61.54% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.6322 | 140.6773 | OSM実測 | 地図 |  | 1577
5304 | 除外 | 8 | 東京 | 小港変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -35 | 79.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4164 | 139.6701 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2336
5305 | 除外 | 8 | 東京 | 小豆沢変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7742 | 139.6987 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2337
5306 | 除外 | 8 | 東京 | 小野川変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0434 | 140.1108 | OSM実測 | 地図 |  | 1580
5307 | 除外 | 8 | 東京 | 小金井変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6899 | 139.5227 | OSM実測 | 地図 |  | 1581
5308 | 除外 | 8 | 東京 | 小金変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8195 | 139.9311 | OSM実測 | 地図 |  | 1582
5309 | 除外 | 8 | 東京 | 尾久変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7388 | 139.7716 | OSM実測 | 地図 |  | 1583
5310 | 除外 | 8 | 東京 | 尾山台変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6042 | 139.6494 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2338
5311 | 除外 | 8 | 東京 | 山田変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -39 | 88.64% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0241 | 139.1145 | OSM実測 | 地図 |  | 1586
5312 | 除外 | 8 | 東京 | 岩室変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2346
5313 | 除外 | 8 | 東京 | 岩戸変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2392 | 139.6798 | OSM実測 | 地図 |  | 1590
5314 | 除外 | 8 | 東京 | 岩曽変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5923 | 139.9073 | OSM実測 | 地図 |  | 1591
5315 | 除外 | 8 | 東京 | 岩本町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6931 | 139.7787 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2348
5316 | 除外 | 8 | 東京 | 岩渕変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7769 | 139.7244 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2350
5317 | 除外 | 8 | 東京 | 岩神変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.408 | 139.058 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2351
5318 | 除外 | 8 | 東京 | 岸町変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8559 | 139.6517 | OSM実測 | 地図 |  | 1596
5319 | 除外 | 8 | 東京 | 川井変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4898 | 139.5267 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2354
5320 | 除外 | 8 | 東京 | 川口変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8067 | 139.7339 | OSM実測 | 地図 |  | 1599
5321 | 除外 | 8 | 東京 | 川口戸塚変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8735 | 139.7494 | OSM実測 | 地図 |  | 1600
5322 | 除外 | 8 | 東京 | 川口本町変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7991 | 139.7206 | OSM実測 | 地図 |  | 1601
5323 | 除外 | 8 | 東京 | 川尻変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.59 | 139.307 | OSM実測 | 地図 |  | 1603
5324 | 除外 | 8 | 東京 | 川島町変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -26 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9842 | 139.4706 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2356
5325 | 除外 | 8 | 東京 | 川西変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8683 | 139.7741 | OSM実測 | 地図 |  | 1606
5326 | 除外 | 8 | 東京 | 川越変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9199 | 139.4941 | OSM実測 | 地図 |  | 1607
5327 | 除外 | 8 | 東京 | 川間変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9768 | 139.8625 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2357
5328 | 除外 | 8 | 東京 | 巣鴨変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.735 | 139.7396 | OSM実測 | 地図 |  | 1609
5329 | 除外 | 8 | 東京 | 左門町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6856 | 139.7204 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2358
5330 | 除外 | 8 | 東京 | 市ヶ尾変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5485 | 139.5395 | OSM実測 | 地図 |  | 1610
5331 | 除外 | 8 | 東京 | 市原変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5276 | 140.1182 | OSM実測 | 地図 |  | 1611
5332 | 除外 | 8 | 東京 | 市塙変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -25 | 64.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5375 | 140.101 | OSM実測 | 地図 |  | 1612
5333 | 除外 | 8 | 東京 | 市山変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -23 | 79.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9059 | 138.9271 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2360
5334 | 除外 | 8 | 東京 | 市川大門 | 山梨県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -24 | 82.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5659 | 138.4967 | OSM実測 | 地図 |  | 1613
5335 | 除外 | 8 | 東京 | 市川第二変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2361
5336 | 除外 | 8 | 東京 | 幕張変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6587 | 140.0585 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2363
5337 | 除外 | 8 | 東京 | 平井変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -28 | 71.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9524 | 140.6653 | OSM実測 | 地図 |  | 1621
5338 | 除外 | 8 | 東京 | 平出変電所 | 栃木県 |  | 750 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -30 | 61.22% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.554 | 139.9404 | OSM実測 | 地図 |  | 1086
5339 | 除外 | 8 | 東京 | 平出変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -30 | 61.22% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.572 | 139.935 | OSM実測 | 地図 |  | 1622
5340 | 除外 | 8 | 東京 | 平台変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5367 | 139.5736 | OSM実測 | 地図 |  | 1623
5341 | 除外 | 8 | 東京 | 平和台変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8507 | 139.9064 | OSM実測 | 地図 |  | 1624
5342 | 除外 | 8 | 東京 | 平町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6118 | 139.6797 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2368
5343 | 除外 | 8 | 東京 | 平石変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -25 | 64.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5574 | 139.9398 | OSM実測 | 地図 |  | 1627
5344 | 除外 | 8 | 東京 | 幸手変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0731 | 139.7211 | OSM実測 | 地図 |  | 1628
5345 | 除外 | 8 | 東京 | 幸松変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9858 | 139.7588 | OSM実測 | 地図 |  | 1629
5346 | 除外 | 8 | 東京 | 幸浦変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3617 | 139.6457 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2371
5347 | 除外 | 8 | 東京 | 広尾変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6482 | 139.7166 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2374
5348 | 除外 | 8 | 東京 | 庄和変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9718 | 139.81 | OSM実測 | 地図 |  | 1632
5349 | 除外 | 8 | 東京 | 庚申塚変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2376
5350 | 除外 | 8 | 東京 | 府中変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.678 | 139.4758 | OSM実測 | 地図 |  | 1633
5351 | 除外 | 8 | 東京 | 弘明寺変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -25 | 73.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4174 | 139.5942 | OSM実測 | 地図 |  | 1636
5352 | 除外 | 8 | 東京 | 御所見変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2382
5353 | 除外 | 8 | 東京 | 徳行変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6497 | 138.5377 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2384
5354 | 除外 | 8 | 東京 | 志津変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7214 | 140.1512 | OSM実測 | 地図 |  | 1643
5355 | 除外 | 8 | 東京 | 恩田変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5394 | 139.5148 | OSM実測 | 地図 |  | 1217
5356 | 除外 | 8 | 東京 | 惣社町変電所 | 栃木県 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4055 | 139.7901 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2388
5357 | 除外 | 8 | 東京 | 愛宕変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6659 | 139.752 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2389
5358 | 除外 | 8 | 東京 | 愛宕町変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.97 | 139.598 | OSM実測 | 地図 |  | 1644
5359 | 除外 | 8 | 東京 | 慈恩寺変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -43 | 79.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.98 | 139.7165 | OSM実測 | 地図 |  | 1218
5360 | 除外 | 8 | 東京 | 成瀬変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5358 | 139.4837 | OSM実測 | 地図 |  | 1647
5361 | 除外 | 8 | 東京 | 我孫子変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8803 | 140.0228 | OSM実測 | 地図 |  | 1649
5362 | 除外 | 8 | 東京 | 我孫子変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8734 | 140.0105 | OSM実測 | 地図 |  | 2031
5363 | 除外 | 8 | 東京 | 戸塚変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3997 | 139.5267 | OSM実測 | 地図 |  | 1219
5364 | 除外 | 8 | 東京 | 戸祭変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5722 | 139.88 | OSM実測 | 地図 |  | 1652
5365 | 除外 | 8 | 東京 | 所野変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.7493 | 139.625 | OSM実測 | 地図 |  | 1654
5366 | 除外 | 8 | 東京 | 扇橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6818 | 139.8096 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2393
5367 | 除外 | 8 | 東京 | 押部変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7842 | 139.7609 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2394
5368 | 除外 | 8 | 東京 | 指扇変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9152 | 139.571 | OSM実測 | 地図 |  | 1657
5369 | 除外 | 8 | 東京 | 新前橋変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3777 | 139.0411 | OSM実測 | 地図 |  | 1658
5370 | 除外 | 8 | 東京 | 新和泉町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2397
5371 | 除外 | 8 | 東京 | 新富変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6729 | 139.7754 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2398
5372 | 除外 | 8 | 東京 | 新小川町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7059 | 139.7433 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2399
5373 | 除外 | 8 | 東京 | 新橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2401
5374 | 除外 | 8 | 東京 | 新羽変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5314 | 139.6098 | OSM実測 | 地図 |  | 1221
5375 | 除外 | 8 | 東京 | 日下部変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -44 | 89.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6787 | 138.6856 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2403
5376 | 除外 | 8 | 東京 | 日之出変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2404
5377 | 除外 | 8 | 東京 | 日暮里変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7327 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2406
5378 | 除外 | 8 | 東京 | 日比谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2407
5379 | 除外 | 8 | 東京 | 日立変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -34 | 87.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.6085 | 140.6497 | OSM実測 | 地図 |  | 1664
5380 | 除外 | 8 | 東京 | 日進町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2408
5381 | 除外 | 8 | 東京 | 旭村変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -23 | 79.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9697 | 139.9081 | OSM実測 | 地図 |  | 1668
5382 | 除外 | 8 | 東京 | 星川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4569 | 139.5992 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2417
5383 | 除外 | 8 | 東京 | 春日変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7097 | 139.7521 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2418
5384 | 除外 | 8 | 東京 | 晴海変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6583 | 139.7832 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2419
5385 | 除外 | 8 | 東京 | 曲輪町変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3895 | 139.0661 | OSM実測 | 地図 |  | 1674
5386 | 除外 | 8 | 東京 | 月光町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2420
5387 | 除外 | 8 | 東京 | 有明町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6417 | 139.8029 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2422
5388 | 除外 | 8 | 東京 | 有馬変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5687 | 139.5843 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2423
5389 | 除外 | 8 | 東京 | 朝霞変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7969 | 139.6046 | OSM実測 | 地図 |  | 1675
5390 | 除外 | 8 | 東京 | 木崎変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8758 | 139.6602 | OSM実測 | 地図 |  | 1677
5391 | 除外 | 8 | 東京 | 木更津変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -51 | 86.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4093 | 139.9311 | OSM実測 | 地図 |  | 1678
5392 | 除外 | 8 | 東京 | 木曽変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5558 | 139.4414 | OSM実測 | 地図 |  | 1679
5393 | 除外 | 8 | 東京 | 木有戸変電所 | 茨城県 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -29 | 74.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2602 | 139.9365 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2425
5394 | 除外 | 8 | 東京 | 木田余変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -34 | 87.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1057 | 140.2192 | OSM実測 | 地図 |  | 1680
5395 | 除外 | 8 | 東京 | 末吉変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5175 | 139.6704 | OSM実測 | 地図 |  | 1682
5396 | 除外 | 8 | 東京 | 本中山変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7119 | 139.9406 | OSM実測 | 地図 |  | 1684
5397 | 除外 | 8 | 東京 | 本大久保変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6861 | 140.0425 | OSM実測 | 地図 |  | 1686
5398 | 除外 | 8 | 東京 | 本所変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6967 | 139.7977 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2426
5399 | 除外 | 8 | 東京 | 本町変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7058 | 139.9831 | OSM実測 | 地図 |  | 1688
5400 | 除外 | 8 | 東京 | 本郷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2429
5401 | 除外 | 8 | 東京 | 本銀町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2430
5402 | 除外 | 8 | 東京 | 杉戸変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0283 | 139.7368 | OSM実測 | 地図 |  | 1690
5403 | 除外 | 8 | 東京 | 東世田谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6459 | 139.6634 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2432
5404 | 除外 | 8 | 東京 | 東久喜変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0583 | 139.6776 | OSM実測 | 地図 |  | 1692
5405 | 除外 | 8 | 東京 | 東亀有変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7693 | 139.8519 | OSM実測 | 地図 |  | 1693
5406 | 除外 | 8 | 東京 | 東京電力 百合ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 79 | -60 | 75.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6016 | 139.5078 | OSM実測 | 地図 |  | 2036
5407 | 除外 | 8 | 東京 | 東京電力パワーグリッドあずま変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.908 | 139.6341 | OSM実測 | 地図 |  | 2038
5408 | 除外 | 8 | 東京 | 東光台変電所 | 茨城県 |  | 154 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -33 | 84.62% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0858 | 140.0629 | OSM実測 | 地図 |  | 1226
5409 | 除外 | 8 | 東京 | 東北野変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8205 | 139.5728 | OSM実測 | 地図 |  | 1695
5410 | 除外 | 8 | 東京 | 東品川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6208 | 139.7457 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2435
5411 | 除外 | 8 | 東京 | 東小岩変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7152 | 139.8831 | OSM実測 | 地図 |  | 1230
5412 | 除外 | 8 | 東京 | 東戸塚変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4345 | 139.5549 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2439
5413 | 除外 | 8 | 東京 | 東扇島変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5026 | 139.7593 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2440
5414 | 除外 | 8 | 東京 | 東方変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5163 | 139.5799 | OSM実測 | 地図 |  | 1231
5415 | 除外 | 8 | 東京 | 東村山変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2441
5416 | 除外 | 8 | 東京 | 東松戸変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -41 | 83.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7697 | 139.9227 | OSM実測 | 地図 |  | 1232
5417 | 除外 | 8 | 東京 | 東橋本変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5949 | 139.3568 | OSM実測 | 地図 |  | 1702
5418 | 除外 | 8 | 東京 | 東池袋変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7323 | 139.7172 | OSM実測 | 地図 |  | 1703
5419 | 除外 | 8 | 東京 | 東浦和変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -42 | 71.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8691 | 139.7022 | OSM実測 | 地図 |  | 1705
5420 | 除外 | 8 | 東京 | 東神奈川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4799 | 139.6337 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2445
5421 | 除外 | 8 | 東京 | 東羽生変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -32 | 82.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1643 | 139.5634 | OSM実測 | 地図 |  | 1706
5422 | 除外 | 8 | 東京 | 東越谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8949 | 139.8107 | OSM実測 | 地図 |  | 1708
5423 | 除外 | 8 | 東京 | 東銀座変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2447
5424 | 除外 | 8 | 東京 | 松伏変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9097 | 139.8248 | OSM実測 | 地図 |  | 1714
5425 | 除外 | 8 | 東京 | 松原変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6585 | 139.651 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2448
5426 | 除外 | 8 | 東京 | 松崎変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.753 | 138.8045 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2450
5427 | 除外 | 8 | 東京 | 松戸変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7946 | 139.9179 | OSM実測 | 地図 |  | 1716
5428 | 除外 | 8 | 東京 | 松葉町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7137 | 139.7874 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2452
5429 | 除外 | 8 | 東京 | 林間変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5035 | 139.449 | OSM実測 | 地図 |  | 1717
5430 | 除外 | 8 | 東京 | 枝川町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.659 | 139.8057 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2456
5431 | 除外 | 8 | 東京 | 柏井変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7614 | 139.9572 | OSM実測 | 地図 |  | 1237
5432 | 除外 | 8 | 東京 | 柏変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.851 | 139.9587 | OSM実測 | 地図 |  | 1719
5433 | 除外 | 8 | 東京 | 柏木変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7082 | 139.693 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2458
5434 | 除外 | 8 | 東京 | 柏東口変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2459
5435 | 除外 | 8 | 東京 | 柏高田変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8739 | 139.9631 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2461
5436 | 除外 | 8 | 東京 | 柳田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7603 | 139.7385 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2463
5437 | 除外 | 8 | 東京 | 栃木変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -32 | 65.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3877 | 139.7372 | OSM実測 | 地図 |  | 1721
5438 | 除外 | 8 | 東京 | 栄町変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5125 | 139.6907 | OSM実測 | 地図 |  | 1722
5439 | 除外 | 8 | 東京 | 栗橋変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -42 | 71.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1316 | 139.705 | OSM実測 | 地図 |  | 1239
5440 | 除外 | 8 | 東京 | 根岸変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7212 | 139.7823 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2466
5441 | 除外 | 8 | 東京 | 根戸変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8818 | 139.9793 | OSM実測 | 地図 |  | 1725
5442 | 除外 | 8 | 東京 | 根本変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3875 | 140.4628 | OSM実測 | 地図 |  | 1726
5443 | 除外 | 8 | 東京 | 桜ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2468
5444 | 除外 | 8 | 東京 | 桜井変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3718 | 139.9328 | OSM実測 | 地図 |  | 1728
5445 | 除外 | 8 | 東京 | 桜山変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2965 | 139.5893 | OSM実測 | 地図 |  | 1729
5446 | 除外 | 8 | 東京 | 桜木町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4585 | 139.6241 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2469
5447 | 除外 | 8 | 東京 | 桶川変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0055 | 139.5689 | OSM実測 | 地図 |  | 1730
5448 | 除外 | 8 | 東京 | 梅島変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7729 | 139.8037 | OSM実測 | 地図 |  | 1731
5449 | 除外 | 8 | 東京 | 梅木変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -13 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9595 | 138.9907 | OSM実測 | 地図 |  | 1732
5450 | 除外 | 8 | 東京 | 梅沢変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4383 | 139.6576 | OSM実測 | 地図 |  | 1733
5451 | 除外 | 8 | 東京 | 森ヶ崎変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5614 | 139.7467 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2476
5452 | 除外 | 8 | 東京 | 森下変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -17 | 89.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.614 | 139.0607 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2477
5453 | 除外 | 8 | 東京 | 森野変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5409 | 139.4484 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2478
5454 | 除外 | 8 | 東京 | 楠変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -44 | 74.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2404 | 139.5736 | OSM実測 | 地図 |  | 1739
5455 | 除外 | 8 | 東京 | 楢平変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -6 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9516 | 138.9312 | OSM実測 | 地図 |  | 1740
5456 | 除外 | 8 | 東京 | 横曾根変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2480
5457 | 除外 | 8 | 東京 | 橋場変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7233 | 139.8081 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2481
5458 | 除外 | 8 | 東京 | 武山変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2274 | 139.6221 | OSM実測 | 地図 |  | 1747
5459 | 除外 | 8 | 東京 | 武里変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.953 | 139.7487 | OSM実測 | 地図 |  | 1749
5460 | 除外 | 8 | 東京 | 水元変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7777 | 139.8691 | OSM実測 | 地図 |  | 1245
5461 | 除外 | 8 | 東京 | 水戸変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3768 | 140.4799 | OSM実測 | 地図 |  | 1753
5462 | 除外 | 8 | 東京 | 水沢変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.592 | 139.5472 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2486
5463 | 除外 | 8 | 東京 | 水海道変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -48 | 81.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0098 | 139.9911 | OSM実測 | 地図 |  | 1754
5464 | 除外 | 8 | 東京 | 氷川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2487
5465 | 除外 | 8 | 東京 | 永田町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6755 | 139.7388 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2488
5466 | 除外 | 8 | 東京 | 江戸川台変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -44 | 74.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8957 | 139.9056 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2491
5467 | 除外 | 8 | 東京 | 江曽島変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5253 | 139.8632 | OSM実測 | 地図 |  | 1757
5468 | 除外 | 8 | 東京 | 河原町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7428 | 139.7996 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2495
5469 | 除外 | 8 | 東京 | 河津変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -23 | 79.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.7617 | 138.9797 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2496
5470 | 除外 | 8 | 東京 | 沼和田変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -27 | 69.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3585 | 139.7367 | OSM実測 | 地図 |  | 1761
5471 | 除外 | 8 | 東京 | 沼田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -44 | 89.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.6406 | 139.0511 | OSM実測 | 地図 |  | 1762
5472 | 除外 | 8 | 東京 | 洗足変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.599 | 139.6901 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2498
5473 | 除外 | 8 | 東京 | 津久井変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -32 | 82.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5924 | 139.2305 | OSM実測 | 地図 |  | 1764
5474 | 除外 | 8 | 東京 | 流山変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -43 | 72.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8796 | 139.9384 | OSM実測 | 地図 |  | 1765
5475 | 除外 | 8 | 東京 | 浜松町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2503
5476 | 除外 | 8 | 東京 | 浜町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2504
5477 | 除外 | 8 | 東京 | 浦和局変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2505
5478 | 除外 | 8 | 東京 | 浦安変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6498 | 139.9228 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2506
5479 | 除外 | 8 | 東京 | 浮間変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7886 | 139.7009 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2508
5480 | 除外 | 8 | 東京 | 海浜変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6342 | 140.0624 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2509
5481 | 除外 | 8 | 東京 | 海神変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6934 | 139.9741 | OSM実測 | 地図 |  | 1770
5482 | 除外 | 8 | 東京 | 海老瀬変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -27 | 69.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2158 | 139.6429 | OSM実測 | 地図 |  | 1772
5483 | 除外 | 8 | 東京 | 淀橋変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6947 | 139.6865 | OSM実測 | 地図 |  | 1773
5484 | 除外 | 8 | 東京 | 深作変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9456 | 139.6578 | OSM実測 | 地図 |  | 1249
5485 | 除外 | 8 | 東京 | 深見変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4771 | 139.4646 | OSM実測 | 地図 |  | 1775
5486 | 除外 | 8 | 東京 | 清原変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -25 | 64.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5466 | 139.9813 | OSM実測 | 地図 |  | 1250
5487 | 除外 | 8 | 東京 | 清正公前変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6411 | 139.7332 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2515
5488 | 除外 | 8 | 東京 | 清里変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8879 | 138.4224 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2517
5489 | 除外 | 8 | 東京 | 渋江変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7322 | 139.8431 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2518
5490 | 除外 | 8 | 東京 | 渋谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.653 | 139.7081 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2519
5491 | 除外 | 8 | 東京 | 港南台変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 79 | -60 | 75.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3754 | 139.5863 | OSM実測 | 地図 |  | 1251
5492 | 除外 | 8 | 東京 | 湊変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -43 | 87.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3464 | 140.5857 | OSM実測 | 地図 |  | 1780
5493 | 除外 | 8 | 東京 | 湊町変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2520
5494 | 除外 | 8 | 東京 | 湯島変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.708 | 139.7641 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2522
5495 | 除外 | 8 | 東京 | 湯津上変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -21 | 72.41% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.8181 | 140.0955 | OSM実測 | 地図 |  | 1781
5496 | 除外 | 8 | 東京 | 溝ノ口変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2524
5497 | 除外 | 8 | 東京 | 瀬谷変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4982 | 139.4655 | OSM実測 | 地図 |  | 1785
5498 | 除外 | 8 | 東京 | 烏山変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -38 | 77.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.6737 | 140.1474 | OSM実測 | 地図 |  | 1786
5499 | 除外 | 8 | 東京 | 熱川変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -24 | 82.76% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.8268 | 139.0596 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2528
5500 | 除外 | 8 | 東京 | 片柳変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -35 | 79.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3683 | 139.7145 | OSM実測 | 地図 |  | 1790
5501 | 除外 | 8 | 東京 | 牛久北部変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -34 | 87.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0124 | 140.1458 | OSM実測 | 地図 |  | 1792
5502 | 除外 | 8 | 東京 | 牛久変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.972 | 140.1477 | OSM実測 | 地図 |  | 1793
5503 | 除外 | 8 | 東京 | 犬伏変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.323 | 139.6222 | OSM実測 | 地図 |  | 1795
5504 | 除外 | 8 | 東京 | 犬吠変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7225 | 140.8418 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2530
5505 | 除外 | 8 | 東京 | 玉村変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -42 | 71.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2937 | 139.129 | OSM実測 | 地図 |  | 1798
5506 | 除外 | 8 | 東京 | 瑞穂変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8506 | 139.7098 | OSM実測 | 地図 |  | 1802
5507 | 除外 | 8 | 東京 | 生田変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6153 | 139.5354 | OSM実測 | 地図 |  | 1804
5508 | 除外 | 8 | 東京 | 用賀変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2536
5509 | 除外 | 8 | 東京 | 田名変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5584 | 139.3415 | OSM実測 | 地図 |  | 1806
5510 | 除外 | 8 | 東京 | 甲西変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -28 | 71.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5814 | 138.4709 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2543
5511 | 除外 | 8 | 東京 | 町屋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7445 | 139.7753 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2544
5512 | 除外 | 8 | 東京 | 町田変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 79 | -60 | 75.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5337 | 139.4573 | OSM実測 | 地図 |  | 1811
5513 | 除外 | 8 | 東京 | 番町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6871 | 139.738 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2545
5514 | 除外 | 8 | 東京 | 番衆変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6906 | 139.7095 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2546
5515 | 除外 | 8 | 東京 | 登戸変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6118 | 139.5719 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2547
5516 | 除外 | 8 | 東京 | 白井変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -48 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8055 | 140.0348 | OSM実測 | 地図 |  | 1812
5517 | 除外 | 8 | 東京 | 白子変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7811 | 139.6273 | OSM実測 | 地図 |  | 1813
5518 | 除外 | 8 | 東京 | 白幡変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8472 | 139.6517 | OSM実測 | 地図 |  | 1816
5519 | 除外 | 8 | 東京 | 白根変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4851 | 139.5518 | OSM実測 | 地図 |  | 1255
5520 | 除外 | 8 | 東京 | 白魚橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2552
5521 | 除外 | 8 | 東京 | 目黒変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6279 | 139.7153 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2555
5522 | 除外 | 8 | 東京 | 相模原変電所 | 東京都 |  | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5745 | 139.3738 | OSM実測 | 地図 |  | 1256
5523 | 除外 | 8 | 東京 | 真弓変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5316 | 140.5587 | OSM実測 | 地図 |  | 1825
5524 | 除外 | 8 | 東京 | 矢口変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5689 | 139.6901 | OSM実測 | 地図 |  | 1826
5525 | 除外 | 8 | 東京 | 矢部変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4187 | 139.5327 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2558
5526 | 除外 | 8 | 東京 | 石和変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6608 | 138.6379 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2559
5527 | 除外 | 8 | 東京 | 石川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3851 | 139.4529 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2560
5528 | 除外 | 8 | 東京 | 砂川変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7136 | 139.4433 | OSM実測 | 地図 |  | 1830
5529 | 除外 | 8 | 東京 | 砂川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6693 | 139.8254 | OSM実測 | 地図 |  | 2050
5530 | 除外 | 8 | 東京 | 砂町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6693 | 139.8254 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2563
5531 | 除外 | 8 | 東京 | 磯子変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.398 | 139.6171 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2565
5532 | 除外 | 8 | 東京 | 神保町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2568
5533 | 除外 | 8 | 東京 | 神明町変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6 | 140.113 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2571
5534 | 除外 | 8 | 東京 | 神栖変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -29 | 74.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9188 | 140.6577 | OSM実測 | 地図 |  | 1836
5535 | 除外 | 8 | 東京 | 神田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6928 | 139.764 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2573
5536 | 除外 | 8 | 東京 | 福住変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6755 | 139.7945 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2575
5537 | 除外 | 8 | 東京 | 秩父変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9845 | 139.0805 | OSM実測 | 地図 |  | 1845
5538 | 除外 | 8 | 東京 | 稲荷台局配変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -39 | 66.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2580
5539 | 除外 | 8 | 東京 | 稲荷変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5102 | 139.7131 | OSM実測 | 地図 |  | 1847
5540 | 除外 | 8 | 東京 | 稲荷町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2581
5541 | 除外 | 8 | 東京 | 竜ケ崎変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -44 | 89.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9038 | 140.1757 | OSM実測 | 地図 |  | 1848
5542 | 除外 | 8 | 東京 | 竪川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6959 | 139.8385 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2585
5543 | 除外 | 8 | 東京 | 竹町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7016 | 139.7806 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2587
5544 | 除外 | 8 | 東京 | 笠松変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -50 | 84.75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4577 | 140.5363 | OSM実測 | 地図 |  | 1851
5545 | 除外 | 8 | 東京 | 笠間町変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3623 | 139.5405 | OSM実測 | 地図 |  | 1853
5546 | 除外 | 8 | 東京 | 等々力変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6157 | 139.6494 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2592
5547 | 除外 | 8 | 東京 | 筑波変電所 | 茨城県 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2244 | 140.0644 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2593
5548 | 除外 | 8 | 東京 | 箕田変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -27 | 69.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0725 | 139.5075 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2594
5549 | 除外 | 8 | 東京 | 箭弓変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -45 | 76.27% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0338 | 139.4042 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2595
5550 | 除外 | 8 | 東京 | 築地変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6686 | 139.7736 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2596
5551 | 除外 | 8 | 東京 | 篠崎変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 79 | -60 | 75.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6899 | 139.9027 | OSM実測 | 地図 |  | 1856
5552 | 除外 | 8 | 東京 | 粟野変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -30 | 61.22% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4899 | 139.7093 | OSM実測 | 地図 |  | 1857
5553 | 除外 | 8 | 東京 | 糀谷変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5572 | 139.74 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2597
5554 | 除外 | 8 | 東京 | 網代変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.0475 | 139.0729 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2599
5555 | 除外 | 8 | 東京 | 綾瀬台変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4404 | 139.4262 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2601
5556 | 除外 | 8 | 東京 | 綾瀬変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7664 | 139.8224 | OSM実測 | 地図 |  | 1859
5557 | 除外 | 8 | 東京 | 総社変電所 | 群馬県 |  | 154 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -27 | 69.23% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.41 | 139.0261 | OSM実測 | 地図 |  | 1264
5558 | 除外 | 8 | 東京 | 習志野変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7052 | 140.0466 | OSM実測 | 地図 |  | 1869
5559 | 除外 | 8 | 東京 | 膝折変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7978 | 139.5821 | OSM実測 | 地図 |  | 1871
5560 | 除外 | 8 | 東京 | 舞岡変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3974 | 139.5458 | OSM実測 | 地図 |  | 1873
5561 | 除外 | 8 | 東京 | 船尾変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -50 | 84.75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7982 | 140.1231 | OSM実測 | 地図 |  | 1876
5562 | 除外 | 8 | 東京 | 花園変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2609
5563 | 除外 | 8 | 東京 | 芳町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6858 | 139.7799 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2610
5564 | 除外 | 8 | 東京 | 芳野台変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -47 | 79.66% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9499 | 139.5136 | OSM実測 | 地図 |  | 1879
5565 | 除外 | 8 | 東京 | 若宮変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3105 | 139.5473 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2611
5566 | 除外 | 8 | 東京 | 若松台変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.645 | 140.1667 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2612
5567 | 除外 | 8 | 東京 | 若松町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2803 | 139.6724 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2613
5568 | 除外 | 8 | 東京 | 茂木変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5392 | 140.2043 | OSM実測 | 地図 |  | 1269
5569 | 除外 | 8 | 東京 | 茅場町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.679 | 139.7808 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2615
5570 | 除外 | 8 | 東京 | 茜浜変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6648 | 140.0076 | OSM実測 | 地図 |  | 1882
5571 | 除外 | 8 | 東京 | 草加変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8234 | 139.8074 | OSM実測 | 地図 |  | 1883
5572 | 除外 | 8 | 東京 | 菅生変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -47 | 87.04% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9853 | 139.9505 | OSM実測 | 地図 |  | 1887
5573 | 除外 | 8 | 東京 | 菅野変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7348 | 139.9267 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2621
5574 | 除外 | 8 | 東京 | 菊名変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.517 | 139.6296 | OSM実測 | 地図 |  | 1888
5575 | 除外 | 8 | 東京 | 菊川変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6892 | 139.8036 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2622
5576 | 除外 | 8 | 東京 | 菖蒲変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -44 | 74.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0736 | 139.6008 | OSM実測 | 地図 |  | 1271
5577 | 除外 | 8 | 東京 | 葵町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2623
5578 | 除外 | 8 | 東京 | 蓮根変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7886 | 139.6807 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2625
5579 | 除外 | 8 | 東京 | 蓮沼変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5663 | 139.7006 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2626
5580 | 除外 | 8 | 東京 | 蓮田変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -41 | 75.93% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.998 | 139.6558 | OSM実測 | 地図 |  | 1894
5581 | 除外 | 8 | 東京 | 蔵前変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7028 | 139.7931 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2627
5582 | 除外 | 8 | 東京 | 蕨変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8313 | 139.688 | OSM実測 | 地図 |  | 1895
5583 | 除外 | 8 | 東京 | 薄根変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -26 | 89.66% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.6606 | 139.0333 | OSM実測 | 地図 |  | 1897
5584 | 除外 | 8 | 東京 | 藤代変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -30 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.926 | 140.1067 | OSM実測 | 地図 |  | 1898
5585 | 除外 | 8 | 東京 | 藤岡変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -49 | 83.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2539 | 139.0802 | OSM実測 | 地図 |  | 1899
5586 | 除外 | 8 | 東京 | 藤野変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6127 | 139.1636 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2628
5587 | 除外 | 8 | 東京 | 蘇我変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5675 | 140.1405 | OSM実測 | 地図 |  | 1901
5588 | 除外 | 8 | 東京 | 蠣浜変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2629
5589 | 除外 | 8 | 東京 | 行徳変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 79 | -60 | 75.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6785 | 139.9052 | OSM実測 | 地図 |  | 1902
5590 | 除外 | 8 | 東京 | 衣笠変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2594 | 139.6601 | OSM実測 | 地図 |  | 1903
5591 | 除外 | 8 | 東京 | 西亀有変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.762 | 139.8446 | OSM実測 | 地図 |  | 1905
5592 | 除外 | 8 | 東京 | 西八丁堀変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2634
5593 | 除外 | 8 | 東京 | 西千葉変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6313 | 140.0995 | OSM実測 | 地図 |  | 1906
5594 | 除外 | 8 | 東京 | 西台変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7667 | 139.6709 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2636
5595 | 除外 | 8 | 東京 | 西巣鴨変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7346 | 139.7281 | OSM実測 | 地図 |  | 1911
5596 | 除外 | 8 | 東京 | 西成田変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -44 | 81.48% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7775 | 140.2857 | OSM実測 | 地図 |  | 1912
5597 | 除外 | 8 | 東京 | 西新井変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7713 | 139.7828 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2638
5598 | 除外 | 8 | 東京 | 西松戸変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7828 | 139.8985 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2639
5599 | 除外 | 8 | 東京 | 西板橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7502 | 139.692 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2640
5600 | 除外 | 8 | 東京 | 西芝浦変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6386 | 139.7448 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2641
5601 | 除外 | 8 | 東京 | 西茅場変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2642
5602 | 除外 | 8 | 東京 | 西草加変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8238 | 139.7921 | OSM実測 | 地図 |  | 1916
5603 | 除外 | 8 | 東京 | 西蒲田変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -30 | 68.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5615 | 139.7146 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2644
5604 | 除外 | 8 | 東京 | 西蕨変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.823 | 139.6757 | OSM実測 | 地図 |  | 1917
5605 | 除外 | 8 | 東京 | 西袋変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8185 | 139.8256 | OSM実測 | 地図 |  | 1918
5606 | 除外 | 8 | 東京 | 西赤羽変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2645
5607 | 除外 | 8 | 東京 | 西銀座変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2646
5608 | 除外 | 8 | 東京 | 要町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2648
5609 | 除外 | 8 | 東京 | 豊島町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6958 | 139.7792 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2653
5610 | 除外 | 8 | 東京 | 豊里変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -35 | 89.74% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1109 | 140.0033 | OSM実測 | 地図 |  | 1925
5611 | 除外 | 8 | 東京 | 貝地変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -37 | 84.09% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.1852 | 140.2808 | OSM実測 | 地図 |  | 1927
5612 | 除外 | 8 | 東京 | 貝山変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3135 | 139.6408 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2656
5613 | 除外 | 8 | 東京 | 貫井変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.703 | 139.4883 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2657
5614 | 除外 | 8 | 東京 | 赤坂変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2658
5615 | 除外 | 8 | 東京 | 赤塚変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -47 | 87.04% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3909 | 140.416 | OSM実測 | 地図 |  | 1930
5616 | 除外 | 8 | 東京 | 赤羽変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7735 | 139.7336 | OSM実測 | 地図 |  | 1931
5617 | 除外 | 8 | 東京 | 越谷変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8813 | 139.7922 | OSM実測 | 地図 |  | 1933
5618 | 除外 | 8 | 東京 | 越谷宮本変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.8929 | 139.7745 | OSM実測 | 地図 |  | 1934
5619 | 除外 | 8 | 東京 | 追分変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.69 | 139.7025 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2660
5620 | 除外 | 8 | 東京 | 通町東変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2661
5621 | 除外 | 8 | 東京 | 運河変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -36 | 73.47% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9092 | 139.9371 | OSM実測 | 地図 |  | 1938
5622 | 除外 | 8 | 東京 | 里美変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -8 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.7073 | 140.504 | OSM実測 | 地図 |  | 1943
5623 | 除外 | 8 | 東京 | 野中変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -43 | 72.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.38 | 139.1046 | OSM実測 | 地図 |  | 1944
5624 | 除外 | 8 | 東京 | 野田変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -41 | 69.49% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.936 | 139.8716 | OSM実測 | 地図 |  | 1947
5625 | 除外 | 8 | 東京 | 金ヶ作変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7987 | 139.9655 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2664
5626 | 除外 | 8 | 東京 | 金沢変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.341 | 139.614 | OSM実測 | 地図 |  | 1948
5627 | 除外 | 8 | 東京 | 金王坂変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2667
5628 | 除外 | 8 | 東京 | 鈴木町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7261 | 139.4935 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2669
5629 | 除外 | 8 | 東京 | 錦町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6923 | 139.76 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2670
5630 | 除外 | 8 | 東京 | 錦糸町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2671
5631 | 除外 | 8 | 東京 | 鍛冶橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6766 | 139.7675 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2672
5632 | 除外 | 8 | 東京 | 鎌ヶ谷変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7513 | 140.003 | OSM実測 | 地図 |  | 1283
5633 | 除外 | 8 | 東京 | 鎌倉変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.3248 | 139.5246 | OSM実測 | 地図 |  | 1952
5634 | 除外 | 8 | 東京 | 鎌取変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -51 | 86.44% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5567 | 140.1754 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2673
5635 | 除外 | 8 | 東京 | 長作変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6886 | 140.0784 | OSM実測 | 地図 |  | 1954
5636 | 除外 | 8 | 東京 | 長岡変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.0308 | 138.9429 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2676
5637 | 除外 | 8 | 東京 | 長島変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6632 | 139.8704 | OSM実測 | 地図 |  | 1956
5638 | 除外 | 8 | 東京 | 長後変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4117 | 139.4691 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2678
5639 | 除外 | 8 | 東京 | 長沼変電所 | 千葉県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6747 | 140.1227 | OSM実測 | 地図 |  | 1284
5640 | 除外 | 8 | 東京 | 長浦変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -52 | 88.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4459 | 139.9763 | OSM実測 | 地図 |  | 1958
5641 | 除外 | 8 | 東京 | 長砂変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -50 | 84.75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.4115 | 140.5676 | OSM実測 | 地図 |  | 1960
5642 | 除外 | 8 | 東京 | 長者町変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.437 | 139.6339 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2679
5643 | 除外 | 8 | 東京 | 関谷変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -25 | 86.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.9508 | 139.8872 | OSM実測 | 地図 |  | 1963
5644 | 除外 | 8 | 東京 | 霞ヶ関変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -20 | 68.97% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2685
5645 | 除外 | 8 | 東京 | 青山変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2686
5646 | 除外 | 8 | 東京 | 青戸変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7456 | 139.8494 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2687
5647 | 除外 | 8 | 東京 | 青梅橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7355 | 139.4406 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2689
5648 | 除外 | 8 | 東京 | 青葉町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -30 | 68.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2690
5649 | 除外 | 8 | 東京 | 音羽変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7161 | 139.7283 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2693
5650 | 除外 | 8 | 東京 | 須田町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.697 | 139.7692 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2695
5651 | 除外 | 8 | 東京 | 領家変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7977 | 139.7479 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2698
5652 | 除外 | 8 | 東京 | 飯倉変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2700
5653 | 除外 | 8 | 東京 | 飯山変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4584 | 139.3272 | OSM実測 | 地図 |  | 1973
5654 | 除外 | 8 | 東京 | 飯田橋変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2702
5655 | 除外 | 8 | 東京 | 館山変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -35 | 79.55% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34.9922 | 139.879 | OSM実測 | 地図 |  | 1978
5656 | 除外 | 8 | 東京 | 館林変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -41 | 83.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.2535 | 139.5307 | OSM実測 | 地図 |  | 1979
5657 | 除外 | 8 | 東京 | 馬堀変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.2588 | 139.7082 | OSM実測 | 地図 |  | 1981
5658 | 除外 | 8 | 東京 | 馬場通変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -33 | 84.62% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5621 | 139.8842 | OSM実測 | 地図 |  | 1982
5659 | 除外 | 8 | 東京 | 馬込変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5919 | 139.7086 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2705
5660 | 除外 | 8 | 東京 | 駒形変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -47 | 87.04% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.3495 | 139.1371 | OSM実測 | 地図 |  | 1984
5661 | 除外 | 8 | 東京 | 駿河台変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6974 | 139.7644 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2706
5662 | 除外 | 8 | 東京 | 高島平変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7873 | 139.6524 | OSM実測 | 地図 |  | 1988
5663 | 除外 | 8 | 東京 | 高座変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4218 | 139.3925 | OSM実測 | 地図 |  | 1992
5664 | 除外 | 8 | 東京 | 高津変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -25 | 73.53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0756 | 140.1793 | OSM実測 | 地図 |  | 1995
5665 | 除外 | 8 | 東京 | 高田変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5488 | 139.6198 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2710
5666 | 除外 | 8 | 東京 | 鮫洲変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2712
5667 | 除外 | 8 | 東京 | 鳥山変電所 | 神奈川県 |  | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5046 | 139.6064 | OSM実測 | 地図 |  | 1287
5668 | 除外 | 8 | 東京 | 鴨川変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -44 | 89.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.1108 | 140.0998 | OSM実測 | 地図 |  | 2001
5669 | 除外 | 8 | 東京 | 鴨志田変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5588 | 139.5016 | OSM実測 | 地図 |  | 2002
5670 | 除外 | 8 | 東京 | 鴻巣変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.0588 | 139.5216 | OSM実測 | 地図 |  | 2003
5671 | 除外 | 8 | 東京 | 鶴ヶ峰変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.4655 | 139.5419 | OSM実測 | 地図 |  | 2057
5672 | 除外 | 8 | 東京 | 鶴川変電所 | 東京都 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.589 | 139.456 | OSM実測 | 地図 |  | 2004
5673 | 除外 | 8 | 東京 | 鶴巻町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2716
5674 | 除外 | 8 | 東京 | 鷲宮変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.094 | 139.6732 | OSM実測 | 地図 |  | 2006
5675 | 除外 | 8 | 東京 | 鷹番変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6305 | 139.684 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2718
5676 | 除外 | 8 | 東京 | 鷺沼変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6802 | 140.0284 | OSM実測 | 地図 |  | 2007
5677 | 除外 | 8 | 東京 | 鹿島田変電所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -40 | 74.07% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.5517 | 139.6757 | OSM実測 | 地図 |  | 2008
5678 | 除外 | 8 | 東京 | 鹿沼変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -35 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.5672 | 139.7614 | OSM実測 | 地図 |  | 2009
5679 | 除外 | 8 | 東京 | 鹿野沢変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -23 | 79.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.782 | 138.9777 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2722
5680 | 除外 | 8 | 東京 | 麦丸変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -45 | 76.27% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.7415 | 140.1086 | OSM実測 | 地図 |  | 2012
5681 | 除外 | 8 | 東京 | 麹町変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -40 | 81.63% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6838 | 139.7436 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2724
5682 | 除外 | 8 | 東京 | 麻布変電所 | 東京都 |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り | 89 | -60 | 67.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2725
5683 | 除外 | 8 | 東京 | 黒川変電所 | 神奈川県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.612 | 139.4694 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2726
5684 | 除外 | 8 | 東京 | 黒砂変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.6295 | 140.0937 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2727
5685 | 除外 | 8 | 東京 | 黒磯変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -41 | 83.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36.9667 | 140.0416 | OSM実測 | 地図 |  | 2014
5686 | 除外 | 8 | 東京 | 黒谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -40 | 67.8% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.9212 | 139.7239 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2728
5687 | 除外 | 8 | 関西 | 紀三井寺変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | なし | 42 | -39 | 92.86% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.1697 | 135.1945 | OSM実測 | 地図 |  | 4045
5688 | 除外 | 8 | 関西 | 関西電力 金屋変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34.0543 | 135.2611 | OSM実測 | 地図 |  | 4176
5689 | 除外 | 7 | 中国 | 三成変電所 | 島根県 |  | 110 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.1872 | 133.0164 | OSM実測 | 地図 |  | 4779
5690 | 除外 | 7 | 中国 | 三隅変電所 | 島根県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 11 | -9 | 81.82% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7753 | 131.9564 | OSM実測 | 地図 |  | 4841
5691 | 除外 | 7 | 中国 | 倉橋変電所 | 広島県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.1526 | 132.5163 | OSM実測 | 地図 |  | 4844
5692 | 除外 | 7 | 中国 | 南陽変電所 | 山口県 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -32 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.078 | 131.7551 | OSM実測 | 地図 |  | 4870
5693 | 除外 | 7 | 中国 | 安来変電所 | 島根県 |  | 110 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4273 | 133.264 | OSM実測 | 地図 |  | 4806
5694 | 除外 | 7 | 中国 | 宍道変電所 | 島根県 |  | 110 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4153 | 132.9317 | OSM実測 | 地図 |  | 4807
5695 | 除外 | 7 | 中国 | 宮野変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -30 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.1807 | 131.5098 | OSM実測 | 地図 |  | 4848
5696 | 除外 | 7 | 中国 | 山陽変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7621 | 134.0312 | OSM実測 | 地図 |  | 4814
5697 | 除外 | 7 | 中国 | 川本変電所 | 島根県 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 11 | -8 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9785 | 132.5006 | OSM実測 | 地図 |  | 4873
5698 | 除外 | 7 | 中国 | 平井変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り | 42 | -26 | 61.9% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6362 | 133.9529 | OSM実測 | 地図 |  | 4816
5699 | 除外 | 7 | 中国 | 河原変電所 | 鳥取県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4073 | 134.1991 | OSM実測 | 地図 |  | 4853
5700 | 除外 | 7 | 中国 | 玉島変電所 | 岡山県 |  | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -20 | 71.43% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.548 | 133.667 | OSM実測 | 地図 |  | 4855
5701 | 除外 | 7 | 中国 | 玉造変電所 | 島根県 |  | 110 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -26 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4323 | 133.0426 | OSM実測 | 地図 |  | 4826
5702 | 除外 | 7 | 中国 | 琴浦変電所 | 岡山県 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -26 | 78.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.4792 | 133.8235 | OSM実測 | 地図 |  | 4879
5703 | 除外 | 7 | 中国 | 福河変電所 | 兵庫県 |  | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7344 | 134.2806 | OSM実測 | 地図 |  | 4856
5704 | 除外 | 7 | 中国 | 能美変電所 | 広島県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 9 | -7 | 77.78% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.2078 | 132.4411 | OSM実測 | 地図 |  | 4858
5705 | 除外 | 7 | 中国 | 藤山変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -22 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.972 | 131.2369 | OSM実測 | 地図 |  | 4859
5706 | 除外 | 7 | 中国 | 西倉吉変電所 | 鳥取県 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -18 | 64.29% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4228 | 133.7942 | OSM実測 | 地図 |  | 4882
5707 | 除外 | 7 | 中国 | 金山変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り | 47 | -37 | 78.72% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6615 | 134.0342 | OSM実測 | 地図 |  | 4838
5708 | 除外 | 7 | 中国 | 長船変電所 | 岡山県 |  | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33 | -24 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.696 | 134.0971 | OSM実測 | 地図 |  | 4860
5709 | 除外 | 7 | 中国 | 高森 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -12 | 85.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.0965 | 132.0519 | OSM実測 | 地図 |  | 4862
5710 | 除外 | 7 | 四国 | 土庄変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -17 | 60.71% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.4843 | 134.1801 | OSM実測 | 地図 |  | 5236
5711 | 除外 | 7 | 四国 | 草壁変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 28 | -23 | 82.14% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.4806 | 134.3066 | OSM実測 | 地図 |  | 5254
5712 | 除外 | 7 | 関西 | 三宝変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 42 | -33 | 78.57% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.586 | 135.4726 | OSM実測 | 地図 |  | 4076
5713 | 除外 | 7 | 関西 | 下池田変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 45 | -28 | 62.22% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7713 | 135.6105 | OSM実測 | 地図 |  | 4079
5714 | 除外 | 7 | 関西 | 交野変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 55 | -38 | 69.09% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7774 | 135.6698 | OSM実測 | 地図 |  | 3933
5715 | 除外 | 7 | 関西 | 仁川変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7876 | 135.3561 | OSM実測 | 地図 |  | 3934
5716 | 除外 | 7 | 関西 | 今津変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4028 | 136.0294 | OSM実測 | 地図 |  | 3935
5717 | 除外 | 7 | 関西 | 信太変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 45 | -36 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.5113 | 135.4377 | OSM実測 | 地図 |  | 3938
5718 | 除外 | 7 | 関西 | 出石変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -16 | 84.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.4616 | 134.8645 | OSM実測 | 地図 |  | 3944
5719 | 除外 | 7 | 関西 | 北田原変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -44 | 77.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7322 | 135.7146 | OSM実測 | 地図 |  | 3953
5720 | 除外 | 7 | 関西 | 千僧変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7879 | 135.4067 | OSM実測 | 地図 |  | 4090
5721 | 除外 | 7 | 関西 | 城東変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -46 | 80.7% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.8259 | 134.7245 | OSM実測 | 地図 |  | 3969
5722 | 除外 | 7 | 関西 | 城西変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.8327 | 134.6749 | OSM実測 | 地図 |  | 3970
5723 | 除外 | 7 | 関西 | 大東変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 76 | -57 | 75% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7108 | 135.6141 | OSM実測 | 地図 |  | 4098
5724 | 除外 | 7 | 関西 | 大浜変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 64 | -45 | 70.31% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7096 | 135.3898 | OSM実測 | 地図 |  | 3976
5725 | 除外 | 7 | 関西 | 尾崎変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り | 52 | -40 | 76.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.364 | 135.2486 | OSM実測 | 地図 |  | 3982
5726 | 除外 | 7 | 関西 | 岬変電所 | 和歌山県 |  | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.3163 | 135.13 | OSM実測 | 地図 |  | 3983
5727 | 除外 | 7 | 関西 | 市岡変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6682 | 135.4582 | OSM実測 | 地図 |  | 4105
5728 | 除外 | 7 | 関西 | 広野変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 36 | -32 | 88.89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9286 | 135.1939 | OSM実測 | 地図 |  | 3987
5729 | 除外 | 7 | 関西 | 府中変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.49 | 135.4222 | OSM実測 | 地図 |  | 4108
5730 | 除外 | 7 | 関西 | 新旭変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り | 22 | -19 | 86.36% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.3598 | 136.0359 | OSM実測 | 地図 |  | 3995
5731 | 除外 | 7 | 関西 | 書写変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -25 | 65.79% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.8637 | 134.6573 | OSM実測 | 地図 |  | 4114
5732 | 除外 | 7 | 関西 | 東生駒変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.687 | 135.7086 | OSM実測 | 地図 |  | 4006
5733 | 除外 | 7 | 関西 | 櫟本変電所 | 奈良県 |  | 77 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -15 | 78.95% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.629 | 135.8337 | OSM実測 | 地図 |  | 4010
5734 | 除外 | 7 | 関西 | 水口変電所 | 滋賀県 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -29 | 76.32% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9716 | 136.1754 | OSM実測 | 地図 |  | 4125
5735 | 除外 | 7 | 関西 | 河内変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -48 | 72.73% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6866 | 135.6239 | OSM実測 | 地図 |  | 4012
5736 | 除外 | 7 | 関西 | 泉北港変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.5407 | 135.4064 | OSM実測 | 地図 |  | 4014
5737 | 除外 | 7 | 関西 | 湊町変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6653 | 135.4927 | OSM実測 | 地図 |  | 4026
5738 | 除外 | 7 | 関西 | 由良開閉所 | 和歌山県 |  | 500 |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -12 | 63.16% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.977 | 135.0889 | OSM実測 | 地図 |  | 3875
5739 | 除外 | 7 | 関西 | 石切変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 53 | -36 | 67.92% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6915 | 135.6446 | OSM実測 | 地図 |  | 4037
5740 | 除外 | 7 | 関西 | 祇王変電所 | 滋賀県 |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -39 | 68.42% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.0755 | 136.0235 | OSM実測 | 地図 |  | 4134
5741 | 除外 | 7 | 関西 | 福崎変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -28 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9537 | 134.7713 | OSM実測 | 地図 |  | 4039
5742 | 除外 | 7 | 関西 | 立花変電所 | 兵庫県 |  | 77 |  | 0 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り | 61 | -47 | 77.05% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.728 | 135.4017 | OSM実測 | 地図 |  | 4043
5743 | 除外 | 7 | 関西 | 竜神変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 47 | -38 | 80.85% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.5733 | 135.4679 | OSM実測 | 地図 |  | 4137
5744 | 除外 | 7 | 関西 | 築港変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 66 | -47 | 71.21% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6579 | 135.4477 | OSM実測 | 地図 |  | 4140
5745 | 除外 | 7 | 関西 | 茄子作変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り | 28 | -19 | 67.86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7848 | 135.6593 | OSM実測 | 地図 |  | 4048
5746 | 除外 | 7 | 関西 | 藤井寺の変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.5645 | 135.5989 | OSM実測 | 地図 |  | 4051
5747 | 除外 | 7 | 関西 | 西脇変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.9845 | 134.9621 | OSM実測 | 地図 |  | 4147
5748 | 除外 | 7 | 関西 | 道明寺変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -40 | 70.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.563 | 135.625 | OSM実測 | 地図 |  | 4056
5749 | 除外 | 7 | 関西 | 郡津東変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7981 | 135.6787 | OSM実測 | 地図 |  | 4150
5750 | 除外 | 7 | 関西 | 関西電力 島変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -44 | 77.19% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.8955 | 135.1666 | OSM実測 | 地図 |  | 4163
5751 | 除外 | 7 | 関西 | 関西電力 湯浅変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -31 | 81.58% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.0405 | 135.1888 | OSM実測 | 地図 |  | 4170
5752 | 除外 | 7 | 関西 | 関西電力中町変電所 | 兵庫県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り | 19 | -14 | 73.68% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35.0369 | 134.9262 | OSM実測 | 地図 |  | 4182
5753 | 除外 | 7 | 関西 | 関西電力桃谷変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.6559 | 135.5238 | OSM実測 | 地図 |  | 4062
5754 | 除外 | 7 | 関西 | 難波変電所 | 大阪府 |  | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り | 55 | -38 | 69.09% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.66 | 135.5033 | OSM実測 | 地図 |  | 4064
5755 | 除外 | 7 | 関西 | 香里変電所 | 大阪府 |  |  |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -38 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.7752 | 135.622 | OSM実測 | 地図 |  | 4209
5756 | 除外 | 5 | 九州 | 三重変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.994 | 131.5799 | OSM実測 | 地図 |  | 5535
5757 | 除外 | 5 | 九州 | 上川内変電所 | 鹿児島県 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.8463 | 130.2954 | OSM実測 | 地図 |  | 5513
5758 | 除外 | 5 | 九州 | 上穂波変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -27 | 96.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5761 | 130.6445 | OSM実測 | 地図 |  | 5536
5759 | 除外 | 5 | 九州 | 串良変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.3926 | 130.9661 | OSM実測 | 地図 |  | 5544
5760 | 除外 | 5 | 九州 | 久賀変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 1 | -1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.7916 | 128.882 | OSM実測 | 地図 |  | 5546
5761 | 除外 | 5 | 九州 | 九州電力 内野河内変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 33 | -30 | 90.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.467 | 130.4047 | OSM実測 | 地図 |  | 5555
5762 | 除外 | 5 | 九州 | 九州電力福間変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り | 69 | -63 | 91.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7628 | 130.483 | OSM実測 | 地図 |  | 5581
5763 | 除外 | 5 | 九州 | 二本楠変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.6737 | 128.733 | OSM実測 | 地図 |  | 5585
5764 | 除外 | 5 | 九州 | 京泊変電所 | 長崎県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -35 | 92.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.8275 | 129.7771 | OSM実測 | 地図 |  | 5590
5765 | 除外 | 5 | 九州 | 伊万里変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.2739 | 129.8862 | OSM実測 | 地図 |  | 5593
5766 | 除外 | 5 | 九州 | 伊作変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.5102 | 130.3427 | OSM実測 | 地図 |  | 5594
5767 | 除外 | 5 | 九州 | 佐土原変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 42 | -42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.0512 | 131.4265 | OSM実測 | 地図 |  | 5596
5768 | 除外 | 5 | 九州 | 入来変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.8242 | 130.4317 | OSM実測 | 地図 |  | 5598
5769 | 除外 | 5 | 九州 | 南関変電所 | 熊本県 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.01 | 130.5775 | OSM実測 | 地図 |  | 5517
5770 | 除外 | 5 | 九州 | 吉隈変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5802 | 130.7055 | OSM実測 | 地図 |  | 5610
5771 | 除外 | 5 | 九州 | 多良木変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.2685 | 130.9402 | OSM実測 | 地図 |  | 5621
5772 | 除外 | 5 | 九州 | 大田変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.6326 | 130.3676 | OSM実測 | 地図 |  | 5625
5773 | 除外 | 5 | 九州 | 安心院変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.4331 | 131.3632 | OSM実測 | 地図 |  | 5638
5774 | 除外 | 5 | 九州 | 宗像変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -64 | 96.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7946 | 130.5478 | OSM実測 | 地図 |  | 5640
5775 | 除外 | 5 | 九州 | 宮田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7291 | 130.6567 | OSM実測 | 地図 |  | 5644
5776 | 除外 | 5 | 九州 | 山田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -46 | 97.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5684 | 130.7665 | OSM実測 | 地図 |  | 5650
5777 | 除外 | 5 | 九州 | 山鹿変電所 | 熊本県 |  | 110 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -54 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.0113 | 130.6961 | OSM実測 | 地図 |  | 5521
5778 | 除外 | 5 | 九州 | 川崎変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5959 | 130.813 | OSM実測 | 地図 |  | 5651
5779 | 除外 | 5 | 九州 | 平佐変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -55 | 96.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.8111 | 130.3201 | OSM実測 | 地図 |  | 5654
5780 | 除外 | 5 | 九州 | 広瀬変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.0235 | 131.4694 | OSM実測 | 地図 |  | 5658
5781 | 除外 | 5 | 九州 | 指宿変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 42 | -40 | 95.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.2686 | 130.6206 | OSM実測 | 地図 |  | 5669
5782 | 除外 | 5 | 九州 | 日出変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.3698 | 131.5491 | OSM実測 | 地図 |  | 5672
5783 | 除外 | 5 | 九州 | 有木変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -35 | 92.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7477 | 130.6381 | OSM実測 | 地図 |  | 5680
5784 | 除外 | 5 | 九州 | 木上変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.2113 | 130.8565 | OSM実測 | 地図 |  | 5681
5785 | 除外 | 5 | 九州 | 本庄変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.9882 | 131.3236 | OSM実測 | 地図 |  | 5682
5786 | 除外 | 5 | 九州 | 東多久変電所 | 佐賀県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.285 | 130.1367 | OSM実測 | 地図 |  | 5683
5787 | 除外 | 5 | 九州 | 松ヶ江変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.859 | 130.971 | OSM実測 | 地図 |  | 5687
5788 | 除外 | 5 | 九州 | 枕崎変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -55 | 96.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.2753 | 130.2954 | OSM実測 | 地図 |  | 5689
5789 | 除外 | 5 | 九州 | 植木変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.8968 | 130.6807 | OSM実測 | 地図 |  | 5691
5790 | 除外 | 5 | 九州 | 水俣変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り | 33 | -30 | 90.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.2057 | 130.3996 | OSM実測 | 地図 |  | 5693
5791 | 除外 | 5 | 九州 | 泉変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 57 | -52 | 91.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7092 | 130.9758 | OSM実測 | 地図 |  | 5697
5792 | 除外 | 5 | 九州 | 添田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.5734 | 130.8454 | OSM実測 | 地図 |  | 5703
5793 | 除外 | 5 | 九州 | 直方変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -61 | 92.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7312 | 130.718 | OSM実測 | 地図 |  | 5721
5794 | 除外 | 5 | 九州 | 矢部変電所 | 熊本県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.6797 | 130.9846 | OSM実測 | 地図 |  | 5722
5795 | 除外 | 5 | 九州 | 竹田変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -48 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.965 | 131.3881 | OSM実測 | 地図 |  | 5730
5796 | 除外 | 5 | 九州 | 篠原変電所 | 大分県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -43 | 91.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.1916 | 131.4857 | OSM実測 | 地図 |  | 5732
5797 | 除外 | 5 | 九州 | 菰屋変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 30 | -30 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.9545 | 130.47 | OSM実測 | 地図 |  | 5743
5798 | 除外 | 5 | 九州 | 西都変電所 | 宮崎県 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.1181 | 131.4171 | OSM実測 | 地図 |  | 5528
5799 | 除外 | 5 | 九州 | 都農変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -47 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.2563 | 131.5545 | OSM実測 | 地図 |  | 5758
5800 | 除外 | 5 | 九州 | 青戸変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 76 | -76 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.3021 | 130.4658 | OSM実測 | 地図 |  | 5770
5801 | 除外 | 5 | 九州 | 飯塚変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 47 | -44 | 93.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.6291 | 130.708 | OSM実測 | 地図 |  | 5775
5802 | 除外 | 5 | 九州 | 香春変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り | 52 | -48 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.6558 | 130.8186 | OSM実測 | 地図 |  | 5777
5803 | 除外 | 5 | 九州 | 高尾野変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33 | -33 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32.0766 | 130.2458 | OSM実測 | 地図 |  | 5780
5804 | 除外 | 5 | 九州 | 鯰田変電所 | 福岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.6616 | 130.6941 | OSM実測 | 地図 |  | 5782
5805 | 除外 | 5 | 九州 | 鷹尾変電所 | 宮崎県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り | 66 | -61 | 92.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.7276 | 131.0508 | OSM実測 | 地図 |  | 5785
5806 | 除外 | 5 | 九州 | 鹿屋変電所 | 鹿児島県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り | 76 | -73 | 96.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.3773 | 130.8527 | OSM実測 | 地図 |  | 5786
5807 | 除外 | 4 | 東京 | アカデミア変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2097
5808 | 除外 | 4 | 東京 | 一の宮変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -34 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2099
5809 | 除外 | 4 | 東京 | 三ヶ尻変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -51 | 94.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1546 | 139.3117 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2102
5810 | 除外 | 4 | 東京 | 上山変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1552 | 140.444 | OSM実測 | 地図 |  | 1324
5811 | 除外 | 4 | 東京 | 上川井変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7188 | 140.0674 | OSM実測 | 地図 |  | 1325
5812 | 除外 | 4 | 東京 | 上殿変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5531 | 139.7551 | OSM実測 | 地図 |  | 1327
5813 | 除外 | 4 | 東京 | 上郷変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4546 | 139.9378 | OSM実測 | 地図 |  | 1329
5814 | 除外 | 4 | 東京 | 上里変電所 | 埼玉県 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2381 | 139.1405 | OSM実測 | 地図 |  | 1163
5815 | 除外 | 4 | 東京 | 上里見変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.379 | 138.8956 | OSM実測 | 地図 |  | 1330
5816 | 除外 | 4 | 東京 | 下妻変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1805 | 139.9564 | OSM実測 | 地図 |  | 1338
5817 | 除外 | 4 | 東京 | 下栗変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.535 | 139.918 | OSM実測 | 地図 |  | 1340
5818 | 除外 | 4 | 東京 | 下高根沢変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5583 | 140.0163 | OSM実測 | 地図 |  | 1344
5819 | 除外 | 4 | 東京 | 中之条変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5853 | 138.8444 | OSM実測 | 地図 |  | 1348
5820 | 除外 | 4 | 東京 | 久保田変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2902 | 139.4909 | OSM実測 | 地図 |  | 1355
5821 | 除外 | 4 | 東京 | 久屋原変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6668 | 139.1088 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2153
5822 | 除外 | 4 | 東京 | 久留里変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2983 | 140.0729 | OSM実測 | 地図 |  | 1356
5823 | 除外 | 4 | 東京 | 乙女変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2595 | 139.7521 | OSM実測 | 地図 |  | 1358
5824 | 除外 | 4 | 東京 | 九十九里変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5209 | 140.4148 | OSM実測 | 地図 |  | 1359
5825 | 除外 | 4 | 東京 | 五料変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3219 | 138.7645 | OSM実測 | 地図 |  | 1364
5826 | 除外 | 4 | 東京 | 五浦変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -38 | 97.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.848 | 140.7751 | OSM実測 | 地図 |  | 1365
5827 | 除外 | 4 | 東京 | 今井変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2171 | 139.1575 | OSM実測 | 地図 |  | 1369
5828 | 除外 | 4 | 東京 | 今市変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -57 | 96.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7169 | 139.6963 | OSM実測 | 地図 |  | 1370
5829 | 除外 | 4 | 東京 | 伊奈町変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.976 | 140.0898 | OSM実測 | 地図 |  | 1373
5830 | 除外 | 4 | 東京 | 伊香保変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5028 | 138.9297 | OSM実測 | 地図 |  | 1376
5831 | 除外 | 4 | 東京 | 佐原変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8915 | 140.5102 | OSM実測 | 地図 |  | 1378
5832 | 除外 | 4 | 東京 | 佐貫変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2633 | 139.8929 | OSM実測 | 地図 |  | 1379
5833 | 除外 | 4 | 東京 | 倉渕変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4175 | 138.8004 | OSM実測 | 地図 |  | 1385
5834 | 除外 | 4 | 東京 | 八千代変電所 | 茨城県 |  | 154 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -56 | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1756 | 139.893 | OSM実測 | 地図 |  | 1175
5835 | 除外 | 4 | 東京 | 八日市場変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7052 | 140.5541 | OSM実測 | 地図 |  | 1395
5836 | 除外 | 4 | 東京 | 八街変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6635 | 140.3144 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2187
5837 | 除外 | 4 | 東京 | 八郷変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.241 | 140.2017 | OSM実測 | 地図 |  | 1400
5838 | 除外 | 4 | 東京 | 共和変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2063 | 139.1521 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2190
5839 | 除外 | 4 | 東京 | 内原変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3518 | 140.3699 | OSM実測 | 地図 |  | 1409
5840 | 除外 | 4 | 東京 | 出島変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0886 | 140.3045 | OSM実測 | 地図 |  | 1413
5841 | 除外 | 4 | 東京 | 剛志変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2858 | 139.2366 | OSM実測 | 地図 |  | 1420
5842 | 除外 | 4 | 東京 | 北甘変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -57 | 96.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2572 | 138.8609 | OSM実測 | 地図 |  | 1437
5843 | 除外 | 4 | 東京 | 北白子変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4621 | 140.3585 | OSM実測 | 地図 |  | 1438
5844 | 除外 | 4 | 東京 | 北軽変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2215
5845 | 除外 | 4 | 東京 | 千貫沼変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.41 | 139.1583 | OSM実測 | 地図 |  | 1449
5846 | 除外 | 4 | 東京 | 協和変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.345 | 140.0328 | OSM実測 | 地図 |  | 1450
5847 | 除外 | 4 | 東京 | 南佐野変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -56 | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2928 | 139.5888 | OSM実測 | 地図 |  | 1182
5848 | 除外 | 4 | 東京 | 南橘変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4156 | 139.0693 | OSM実測 | 地図 |  | 1456
5849 | 除外 | 4 | 東京 | 南波崎変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.795 | 140.7721 | OSM実測 | 地図 |  | 1459
5850 | 除外 | 4 | 東京 | 南渋川変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -48 | 97.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4917 | 139.0111 | OSM実測 | 地図 |  | 1460
5851 | 除外 | 4 | 東京 | 南赤塚変電所 | 茨城県 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2249 | 139.7427 | OSM実測 | 地図 |  | 1185
5852 | 除外 | 4 | 東京 | 印旛西変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7968 | 140.1786 | OSM実測 | 地図 |  | 1463
5853 | 除外 | 4 | 東京 | 印西変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8272 | 140.1406 | OSM実測 | 地図 |  | 1464
5854 | 除外 | 4 | 東京 | 原町変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5624 | 138.8153 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2250
5855 | 除外 | 4 | 東京 | 友部変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3443 | 140.3 | OSM実測 | 地図 |  | 1468
5856 | 除外 | 4 | 東京 | 吉井変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2507 | 138.9699 | OSM実測 | 地図 |  | 1471
5857 | 除外 | 4 | 東京 | 吉岡変電所 | 群馬県 |  | 154 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -56 | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4522 | 139.0037 | OSM実測 | 地図 |  | 1187
5858 | 除外 | 4 | 東京 | 吉見変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0458 | 139.4275 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2257
5859 | 除外 | 4 | 東京 | 君島変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.997 | 140.2745 | OSM実測 | 地図 |  | 1475
5860 | 除外 | 4 | 東京 | 国分寺変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3657 | 139.8462 | OSM実測 | 地図 |  | 1482
5861 | 除外 | 4 | 東京 | 土気変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5336 | 140.2851 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2270
5862 | 除外 | 4 | 東京 | 坂月変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6037 | 140.1829 | OSM実測 | 地図 |  | 1487
5863 | 除外 | 4 | 東京 | 堀町変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3964 | 140.4266 | OSM実測 | 地図 |  | 1492
5864 | 除外 | 4 | 東京 | 塩山変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7031 | 138.7218 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2283
5865 | 除外 | 4 | 東京 | 壬生変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4358 | 139.8113 | OSM実測 | 地図 |  | 1498
5866 | 除外 | 4 | 東京 | 大原変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2511 | 140.3884 | OSM実測 | 地図 |  | 1504
5867 | 除外 | 4 | 東京 | 大多喜変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -52 | 96.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2945 | 140.2459 | OSM実測 | 地図 |  | 1509
5868 | 除外 | 4 | 東京 | 大栄変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.806 | 140.4434 | OSM実測 | 地図 |  | 1514
5869 | 除外 | 4 | 東京 | 大正寺変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -54 | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2876 | 139.2036 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2303
5870 | 除外 | 4 | 東京 | 大沢変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6817 | 139.7488 | OSM実測 | 地図 |  | 1515
5871 | 除外 | 4 | 東京 | 大洋変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1026 | 140.5517 | OSM実測 | 地図 |  | 1518
5872 | 除外 | 4 | 東京 | 大砂変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1493 | 140.0448 | OSM実測 | 地図 |  | 1525
5873 | 除外 | 4 | 東京 | 大穂変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.135 | 140.0727 | OSM実測 | 地図 |  | 1527
5874 | 除外 | 4 | 東京 | 大竹変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -54 | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1409 | 139.4874 | OSM実測 | 地図 |  | 1528
5875 | 除外 | 4 | 東京 | 大網変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -36 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.519 | 140.3267 | OSM実測 | 地図 |  | 1529
5876 | 除外 | 4 | 東京 | 大間々変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4231 | 139.2771 | OSM実測 | 地図 |  | 1534
5877 | 除外 | 4 | 東京 | 妻沼変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -55 | 93.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.202 | 139.3728 | OSM実測 | 地図 |  | 1543
5878 | 除外 | 4 | 東京 | 嬬恋変電所 | 長野県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -36 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5239 | 138.5399 | OSM実測 | 地図 |  | 1544
5879 | 除外 | 4 | 東京 | 宇都宮変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5688 | 139.8883 | OSM実測 | 地図 |  | 1548
5880 | 除外 | 4 | 東京 | 安食変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8411 | 140.2337 | OSM実測 | 地図 |  | 1550
5881 | 除外 | 4 | 東京 | 宝木変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -55 | 93.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5938 | 139.854 | OSM実測 | 地図 |  | 1551
5882 | 除外 | 4 | 東京 | 宿郷変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -56 | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5545 | 139.9027 | OSM実測 | 地図 |  | 1559
5883 | 除外 | 4 | 東京 | 寄居変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1278 | 139.2467 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2317
5884 | 除外 | 4 | 東京 | 富若変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3206 | 139.3981 | OSM実測 | 地図 |  | 1565
5885 | 除外 | 4 | 東京 | 小室変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7192 | 139.8837 | OSM実測 | 地図 |  | 1571
5886 | 除外 | 4 | 東京 | 小川変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0581 | 139.2685 | OSM実測 | 地図 |  | 1573
5887 | 除外 | 4 | 東京 | 小御門変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8584 | 140.3583 | OSM実測 | 地図 |  | 1575
5888 | 除外 | 4 | 東京 | 小斉変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3146 | 139.2197 | OSM実測 | 地図 |  | 1576
5889 | 除外 | 4 | 東京 | 小淵沢変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8541 | 138.3369 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2335
5890 | 除外 | 4 | 東京 | 小舟変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -56 | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2606 | 138.9023 | OSM実測 | 地図 |  | 2028
5891 | 除外 | 4 | 東京 | 小見川変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8418 | 140.5694 | OSM実測 | 地図 |  | 1579
5892 | 除外 | 4 | 東京 | 尾島変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2599 | 139.3338 | OSM実測 | 地図 |  | 1584
5893 | 除外 | 4 | 東京 | 山方変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6214 | 140.3597 | OSM実測 | 地図 |  | 1585
5894 | 除外 | 4 | 東京 | 山梨局配変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -32 | 94.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2343
5895 | 除外 | 4 | 東京 | 山辺変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3266 | 139.4288 | OSM実測 | 地図 |  | 1587
5896 | 除外 | 4 | 東京 | 岡部変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.202 | 139.2281 | OSM実測 | 地図 |  | 1588
5897 | 除外 | 4 | 東京 | 岩井変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -51 | 94.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0413 | 139.8915 | OSM実測 | 地図 |  | 1589
5898 | 除外 | 4 | 東京 | 岩富変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6691 | 140.2429 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2347
5899 | 除外 | 4 | 東京 | 岩波変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2137 | 138.915 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2349
5900 | 除外 | 4 | 東京 | 岩瀬変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3668 | 140.114 | OSM実測 | 地図 |  | 1592
5901 | 除外 | 4 | 東京 | 岩瀬開閉所 | 神奈川県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3578 | 139.5441 | OSM実測 | 地図 |  | 1593
5902 | 除外 | 4 | 東京 | 岩間変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2796 | 140.3352 | OSM実測 | 地図 |  | 1594
5903 | 除外 | 4 | 東京 | 岬町変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -36 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2986 | 140.3579 | OSM実測 | 地図 |  | 1595
5904 | 除外 | 4 | 東京 | 嵐山吉田変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2353
5905 | 除外 | 4 | 東京 | 嵐山変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0428 | 139.3134 | OSM実測 | 地図 |  | 1597
5906 | 除外 | 4 | 東京 | 川俣変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 2 | -2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8738 | 139.5211 | OSM実測 | 地図 |  | 1598
5907 | 除外 | 4 | 東京 | 川島変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -48 | 97.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3174 | 139.9391 | OSM実測 | 地図 |  | 1604
5908 | 除外 | 4 | 東京 | 川里変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1136 | 139.5224 | OSM実測 | 地図 |  | 1608
5909 | 除外 | 4 | 東京 | 常陸大宮変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5497 | 140.4179 | OSM実測 | 地図 |  | 1616
5910 | 除外 | 4 | 東京 | 常陸太田変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -41 | 93.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5347 | 140.5264 | OSM実測 | 地図 |  | 1617
5911 | 除外 | 4 | 東京 | 幡谷変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7307 | 139.2221 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2364
5912 | 除外 | 4 | 東京 | 干潟変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7245 | 140.6129 | OSM実測 | 地図 |  | 1620
5913 | 除外 | 4 | 東京 | 幸田変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -56 | 94.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9387 | 140.4019 | OSM実測 | 地図 |  | 1630
5914 | 除外 | 4 | 東京 | 御厨変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3083 | 139.4463 | OSM実測 | 地図 |  | 1637
5915 | 除外 | 4 | 東京 | 御宿変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2059 | 140.3548 | OSM実測 | 地図 |  | 1638
5916 | 除外 | 4 | 東京 | 御岳変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.758 | 138.5652 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2380
5917 | 除外 | 4 | 東京 | 徳次郎変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6627 | 139.8366 | OSM実測 | 地図 |  | 1216
5918 | 除外 | 4 | 東京 | 成東変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6084 | 140.436 | OSM実測 | 地図 |  | 1646
5919 | 除外 | 4 | 東京 | 成田変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7777 | 140.3438 | OSM実測 | 地図 |  | 1648
5920 | 除外 | 4 | 東京 | 手綱変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -47 | 95.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7476 | 140.6969 | OSM実測 | 地図 |  | 1655
5921 | 除外 | 4 | 東京 | 明穂変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -54 | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6149 | 138.4663 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2416
5922 | 除外 | 4 | 東京 | 明野変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2753 | 140.0311 | OSM実測 | 地図 |  | 1671
5923 | 除外 | 4 | 東京 | 木皿変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7916 | 140.7166 | OSM実測 | 地図 |  | 1681
5924 | 除外 | 4 | 東京 | 本動堂変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.261 | 139.0484 | OSM実測 | 地図 |  | 1685
5925 | 除外 | 4 | 東京 | 本郷町変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.319 | 139.8008 | OSM実測 | 地図 |  | 1689
5926 | 除外 | 4 | 東京 | 東松山変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0471 | 139.3836 | OSM実測 | 地図 |  | 1701
5927 | 除外 | 4 | 東京 | 東野田変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2536 | 139.7976 | OSM実測 | 地図 |  | 1234
5928 | 除外 | 4 | 東京 | 東金変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.557 | 140.3757 | OSM実測 | 地図 |  | 1711
5929 | 除外 | 4 | 東京 | 松ケ峰変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5565 | 139.8814 | OSM実測 | 地図 |  | 1713
5930 | 除外 | 4 | 東京 | 松尾変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6366 | 140.4658 | OSM実測 | 地図 |  | 1715
5931 | 除外 | 4 | 東京 | 板鼻変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2455
5932 | 除外 | 4 | 東京 | 栗山変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8685 | 139.6056 | OSM実測 | 地図 |  | 1723
5933 | 除外 | 4 | 東京 | 桂変電所 | 茨城県 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4991 | 140.3814 | OSM実測 | 地図 |  | 1240
5934 | 除外 | 4 | 東京 | 椎津変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4752 | 140.0481 | OSM実測 | 地図 |  | 1736
5935 | 除外 | 4 | 東京 | 樋口変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -27 | 93.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1205 | 139.1107 | OSM実測 | 地図 |  | 1742
5936 | 除外 | 4 | 東京 | 権現堂変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4802 | 140.1069 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2479
5937 | 除外 | 4 | 東京 | 横田変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3909 | 140.0375 | OSM実測 | 地図 |  | 1744
5938 | 除外 | 4 | 東京 | 橘変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8086 | 140.6887 | OSM実測 | 地図 |  | 1746
5939 | 除外 | 4 | 東京 | 毛呂山変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9494 | 139.326 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2484
5940 | 除外 | 4 | 東京 | 氏家変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6857 | 139.9656 | OSM実測 | 地図 |  | 1751
5941 | 除外 | 4 | 東京 | 水代変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3181 | 139.7194 | OSM実測 | 地図 |  | 1752
5942 | 除外 | 4 | 東京 | 江南変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1279 | 139.3399 | OSM実測 | 地図 |  | 1755
5943 | 除外 | 4 | 東京 | 江戸崎変電所 | 茨城県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9555 | 140.3184 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2490
5944 | 除外 | 4 | 東京 | 江草変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 8 | -8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8374 | 138.4771 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2493
5945 | 除外 | 4 | 東京 | 沓掛変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0975 | 139.9011 | OSM実測 | 地図 |  | 1758
5946 | 除外 | 4 | 東京 | 波崎変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8508 | 140.7285 | OSM実測 | 地図 |  | 1763
5947 | 除外 | 4 | 東京 | 津金変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8597 | 138.4328 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2501
5948 | 除外 | 4 | 東京 | 浅原変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4511 | 139.2834 | OSM実測 | 地図 |  | 1766
5949 | 除外 | 4 | 東京 | 深津変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5363 | 139.8122 | OSM実測 | 地図 |  | 1774
5950 | 除外 | 4 | 東京 | 清水変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4748 | 140.0657 | OSM実測 | 地図 |  | 1776
5951 | 除外 | 4 | 東京 | 湯宿変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6923 | 138.905 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2521
5952 | 除外 | 4 | 東京 | 溝原配電塔 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7788 | 140.6365 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2525
5953 | 除外 | 4 | 東京 | 滝台変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5794 | 140.3058 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2526
5954 | 除外 | 4 | 東京 | 潤井戸変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5017 | 140.1664 | OSM実測 | 地図 |  | 1782
5955 | 除外 | 4 | 東京 | 潮来変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -49 | 90.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9487 | 140.5624 | OSM実測 | 地図 |  | 1783
5956 | 除外 | 4 | 東京 | 片品変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7816 | 139.2311 | OSM実測 | 地図 |  | 2044
5957 | 除外 | 4 | 東京 | 猿島変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -49 | 90.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1088 | 139.8104 | OSM実測 | 地図 |  | 1797
5958 | 除外 | 4 | 東京 | 玉生変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7716 | 139.8487 | OSM実測 | 地図 |  | 1799
5959 | 除外 | 4 | 東京 | 玉里変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.168 | 140.3448 | OSM実測 | 地図 |  | 1800
5960 | 除外 | 4 | 東京 | 田島町変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -38 | 97.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3003 | 139.5603 | OSM実測 | 地図 |  | 1808
5961 | 除外 | 4 | 東京 | 田沼変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3555 | 139.5767 | OSM実測 | 地図 |  | 1810
5962 | 除外 | 4 | 東京 | 白州変電所 | 山梨県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8158 | 138.3317 | OSM実測 | 地図 |  | 1815
5963 | 除外 | 4 | 東京 | 白根町変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -48 | 97.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6596 | 138.4674 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2550
5964 | 除外 | 4 | 東京 | 真壁変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2891 | 140.0817 | OSM実測 | 地図 |  | 1823
5965 | 除外 | 4 | 東京 | 真岡変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4335 | 140.0034 | OSM実測 | 地図 |  | 1824
5966 | 除外 | 4 | 東京 | 矢板変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8151 | 139.9279 | OSM実測 | 地図 |  | 1827
5967 | 除外 | 4 | 東京 | 石上変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8633 | 139.9488 | OSM実測 | 地図 |  | 1828
5968 | 除外 | 4 | 東京 | 石橋変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -51 | 94.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4377 | 139.8598 | OSM実測 | 地図 |  | 1829
5969 | 除外 | 4 | 東京 | 砂田変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4969 | 139.9056 | OSM実測 | 地図 |  | 1259
5970 | 除外 | 4 | 東京 | 磯原変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.802 | 140.7432 | OSM実測 | 地図 |  | 1831
5971 | 除外 | 4 | 東京 | 磯部変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2988 | 138.8452 | OSM実測 | 地図 |  | 1832
5972 | 除外 | 4 | 東京 | 神之池変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -54 | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8933 | 140.6593 | OSM実測 | 地図 |  | 1834
5973 | 除外 | 4 | 東京 | 神戸変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5403 | 139.3522 | OSM実測 | 地図 |  | 1835
5974 | 除外 | 4 | 東京 | 神立変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -43 | 97.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1249 | 140.2438 | OSM実測 | 地図 |  | 1837
5975 | 除外 | 4 | 東京 | 福岡変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0314 | 140.0485 | OSM実測 | 地図 |  | 1839
5976 | 除外 | 4 | 東京 | 福田変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9874 | 140.2125 | OSM実測 | 地図 |  | 1841
5977 | 除外 | 4 | 東京 | 稲沢変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35 | -33 | 94.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.9166 | 140.1255 | OSM実測 | 地図 |  | 1846
5978 | 除外 | 4 | 東京 | 竹原変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2148 | 140.2971 | OSM実測 | 地図 |  | 1849
5979 | 除外 | 4 | 東京 | 笛吹変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7557 | 138.7277 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2589
5980 | 除外 | 4 | 東京 | 笠間変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3774 | 140.2482 | OSM実測 | 地図 |  | 1852
5981 | 除外 | 4 | 東京 | 笹川変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -18 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8448 | 140.649 | OSM実測 | 地図 |  | 1854
5982 | 除外 | 4 | 東京 | 結城変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -42 | 95.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3033 | 139.8827 | OSM実測 | 地図 |  | 1858
5983 | 除外 | 4 | 東京 | 網戸変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7225 | 140.6773 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2600
5984 | 除外 | 4 | 東京 | 総和変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1775 | 139.764 | OSM実測 | 地図 |  | 1860
5985 | 除外 | 4 | 東京 | 美九里変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -58 | 98.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2073 | 139.0607 | OSM実測 | 地図 |  | 1863
5986 | 除外 | 4 | 東京 | 美野里変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2365 | 140.3649 | OSM実測 | 地図 |  | 1867
5987 | 除外 | 4 | 東京 | 羽生変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1763 | 139.5418 | OSM実測 | 地図 |  | 1868
5988 | 除外 | 4 | 東京 | 船津変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9645 | 140.6172 | OSM実測 | 地図 |  | 1878
5989 | 除外 | 4 | 東京 | 芝山変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7027 | 140.4267 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2606
5990 | 除外 | 4 | 東京 | 芦安変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 1 | -1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2608
5991 | 除外 | 4 | 東京 | 茂原変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -49 | 90.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4216 | 140.3026 | OSM実測 | 地図 |  | 1880
5992 | 除外 | 4 | 東京 | 草津変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -38 | 97.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6139 | 138.5905 | OSM実測 | 地図 |  | 1886
5993 | 除外 | 4 | 東京 | 荒砥変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3927 | 139.1946 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2618
5994 | 除外 | 4 | 東京 | 萱橋変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3316 | 139.8793 | OSM実測 | 地図 |  | 1889
5995 | 除外 | 4 | 東京 | 葛生変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3955 | 139.6046 | OSM実測 | 地図 |  | 1892
5996 | 除外 | 4 | 東京 | 薄倉変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9361 | 140.2267 | OSM実測 | 地図 |  | 1896
5997 | 除外 | 4 | 東京 | 西土浦変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1189 | 140.1689 | OSM実測 | 地図 |  | 1907
5998 | 除外 | 4 | 東京 | 西富山変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.9067 | 139.9844 | OSM実測 | 地図 |  | 1909
5999 | 除外 | 4 | 東京 | 見川変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -55 | 93.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3546 | 140.4344 | OSM実測 | 地図 |  | 1919
6000 | 除外 | 4 | 東京 | 角崎変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9074 | 140.2895 | OSM実測 | 地図 |  | 1920
6001 | 除外 | 4 | 東京 | 諸川変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1971 | 139.8144 | OSM実測 | 地図 |  | 1922
6002 | 除外 | 4 | 東京 | 豊原変電所 | 栃木県 |  | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.0794 | 140.1063 | OSM実測 | 地図 |  | 1277
6003 | 除外 | 4 | 東京 | 豊富変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5871 | 138.5485 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2652
6004 | 除外 | 4 | 東京 | 赤城変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5379 | 139.0581 | OSM実測 | 地図 |  | 1928
6005 | 除外 | 4 | 東京 | 赤堀変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3909 | 139.2447 | OSM実測 | 地図 |  | 1929
6006 | 除外 | 4 | 東京 | 赤麻変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2769 | 139.6662 | OSM実測 | 地図 |  | 1932
6007 | 除外 | 4 | 東京 | 足利変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.341 | 139.4335 | OSM実測 | 地図 |  | 1935
6008 | 除外 | 4 | 東京 | 通洞変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り | 6 | 13 | 216.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.6322 | 139.4367 | OSM実測 | 地図 |  | 1937
6009 | 除外 | 4 | 東京 | 那須湯本変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.0707 | 140.0127 | OSM実測 | 地図 |  | 1940
6010 | 除外 | 4 | 東京 | 都賀変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34 | -33 | 97.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4379 | 139.7514 | OSM実測 | 地図 |  | 1941
6011 | 除外 | 4 | 東京 | 酒門東変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -38 | 97.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3435 | 140.5006 | OSM実測 | 地図 |  | 1942
6012 | 除外 | 4 | 東京 | 野栄変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.6719 | 140.5867 | OSM実測 | 地図 |  | 1946
6013 | 除外 | 4 | 東京 | 金山変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2666
6014 | 除外 | 4 | 東京 | 鉢形変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.101 | 139.1969 | OSM実測 | 地図 |  | 1949
6015 | 除外 | 4 | 東京 | 鉾田変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1594 | 140.5036 | OSM実測 | 地図 |  | 1950
6016 | 除外 | 4 | 東京 | 銚子変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -48 | 97.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7293 | 140.8199 | OSM実測 | 地図 |  | 1951
6017 | 除外 | 4 | 東京 | 長南変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -36 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3726 | 140.2285 | OSM実測 | 地図 |  | 1955
6018 | 除外 | 4 | 東京 | 長坂変電所 | 山梨県 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -37 | 94.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.8359 | 138.3698 | OSM実測(名称一致) | 地図 |  | 2675
6019 | 除外 | 4 | 東京 | 長柄変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4569 | 140.2199 | OSM実測 | 地図 |  | 1957
6020 | 除外 | 4 | 東京 | 長田変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -54 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4358 | 139.9662 | OSM実測 | 地図 |  | 1959
6021 | 除外 | 4 | 東京 | 長野原変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2681
6022 | 除外 | 4 | 東京 | 関城変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2484 | 139.9296 | OSM実測 | 地図 |  | 1961
6023 | 除外 | 4 | 東京 | 関宿変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0541 | 139.8021 | OSM実測 | 地図 |  | 1962
6024 | 除外 | 4 | 東京 | 阿見変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -55 | 93.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0425 | 140.1904 | OSM実測 | 地図 |  | 1964
6025 | 除外 | 4 | 東京 | 雀宮変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -50 | 92.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4991 | 139.8544 | OSM実測 | 地図 |  | 1966
6026 | 除外 | 4 | 東京 | 青堀変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 54 | -53 | 98.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3227 | 139.8819 | OSM実測 | 地図 |  | 1967
6027 | 除外 | 4 | 東京 | 青柳変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -54 | 91.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2235 | 139.5138 | OSM実測 | 地図 |  | 1968
6028 | 除外 | 4 | 東京 | 青鳥変電所 | 埼玉県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -58 | 98.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0348 | 139.3668 | OSM実測 | 地図 |  | 1969
6029 | 除外 | 4 | 東京 | 鞍掛変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2314 | 139.4638 | OSM実測 | 地図 |  | 1970
6030 | 除外 | 4 | 東京 | 須山変電所 | 静岡県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2525 | 138.8631 | OSM実測 | 地図 |  | 1971
6031 | 除外 | 4 | 東京 | 飯土井変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.366 | 139.1848 | OSM実測 | 地図 |  | 1972
6032 | 除外 | 4 | 東京 | 飯沼川変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -27 | 93.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0635 | 139.9233 | OSM実測 | 地図 |  | 1974
6033 | 除外 | 4 | 東京 | 飯田変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4428 | 140.4553 | OSM実測 | 地図 |  | 1975
6034 | 除外 | 4 | 東京 | 館山主変電所 | 千葉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2703
6035 | 除外 | 4 | 東京 | 馬頭変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7398 | 140.1552 | OSM実測 | 地図 |  | 1983
6036 | 除外 | 4 | 東京 | 高師変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -55 | 93.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.4385 | 140.2894 | OSM実測 | 地図 |  | 1990
6037 | 除外 | 4 | 東京 | 高浜変電所 | 群馬県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3806 | 138.9246 | OSM実測 | 地図 |  | 1996
6038 | 除外 | 4 | 東京 | 高滝変電所 | 千葉県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 29 | -29 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.371 | 140.1569 | OSM実測 | 地図 |  | 1997
6039 | 除外 | 4 | 東京 | 高萩変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 49 | -49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7067 | 140.7121 | OSM実測 | 地図 |  | 1999
6040 | 除外 | 4 | 東京 | 鳥取町変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4194 | 139.104 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2713
6041 | 除外 | 4 | 東京 | 鳩山変電所 | 埼玉県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 39 | -39 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.9792 | 139.3647 | Google Places(名称一致) | 地図 |  | 2714
6042 | 除外 | 4 | 東京 | 鶴田変電所 | 栃木県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 44 | -44 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.5452 | 139.8649 | OSM実測 | 地図 |  | 2005
6043 | 除外 | 4 | 東京 | 鹿沢変電所 | 群馬県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 9 | -9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 未取得 |  |  | 2720
6044 | 除外 | 4 | 東京 | 麻生変電所 | 茨城県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 59 | -59 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.0265 | 140.507 | OSM実測 | 地図 |  | 2013
6045 | 除外 | 4 | 東北 | 富岡変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.3558 | 140.9902 | OSM実測 | 地図 |  | 569
6046 | 除外 | 4 | 東北 | 小高変電所 | 福島県 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.5594 | 140.9923 | OSM実測 | 地図 |  | 580
6047 | 除外 | 4 | 東北 | 岩ケ崎変電所前 | 岩手県 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.8246 | 140.9861 | OSM実測 | 地図 |  | 586
6048 | 除外 | 4 | 東北 | 種市変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.411 | 141.7057 | OSM実測 | 地図 |  | 682
6049 | 除外 | 4 | 東北 | 階上変電所 | 青森県 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.4762 | 141.582 | OSM実測 | 地図 |  | 741
6050 | 除外 | 4 | 東北 | 高清水変電所 | 宮城県 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 不可 #4 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.6585 | 140.9982 | OSM実測 | 地図 |  | 747
6051 | 除外 | 3 | 中国 | 三次変電所 | 広島県 |  | 110 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 42 | -41 | 97.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.7962 | 132.8366 | OSM実測 | 地図 |  | 4780
6052 | 除外 | 3 | 中国 | 下阿知変電所 | 香川県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.6246 | 134.0963 | OSM実測 | 地図 |  | 4842
6053 | 除外 | 3 | 中国 | 久賀変電所 | 山口県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.9442 | 132.2638 | OSM実測 | 地図 |  | 4866
6054 | 除外 | 3 | 中国 | 佐野変電所 | 山口県 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0458 | 131.501 | OSM実測 | 地図 |  | 4786
6055 | 除外 | 3 | 中国 | 六日市変電所 | 山口県 |  | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 14 | -14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.3579 | 131.9559 | OSM実測 | 地図 |  | 4793
6056 | 除外 | 3 | 中国 | 厚狭変電所 | 山口県 |  | 110 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 38 | -36 | 94.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0454 | 131.1623 | OSM実測 | 地図 |  | 4798
6057 | 除外 | 3 | 中国 | 大柿変電所 | 広島県 |  | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 15 | -14 | 93.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.1856 | 132.4723 | OSM実測 | 地図 |  | 4846
6058 | 除外 | 3 | 中国 | 山野井変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0493 | 131.1333 | OSM実測 | 地図 |  | 4849
6059 | 除外 | 3 | 中国 | 御来屋変電所 | 鳥取県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 23 | -23 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.5123 | 133.5069 | OSM実測 | 地図 |  | 4850
6060 | 除外 | 3 | 中国 | 浦富変電所 | 鳥取県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.5593 | 134.327 | OSM実測 | 地図 |  | 4854
6061 | 除外 | 3 | 中国 | 牟礼変電所 | 山口県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0533 | 131.6146 | OSM実測 | 地図 |  | 4878
6062 | 除外 | 3 | 中国 | 里庄変電所 | 岡山県 |  | 110 |  | 0 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33 | -31 | 93.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.5169 | 133.5635 | OSM実測 | 地図 |  | 4835
6063 | 除外 | 3 | 中国 | 高千帆変電所 | 山口県 |  | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0123 | 131.2044 | OSM実測 | 地図 |  | 4861
6064 | 除外 | 3 | 関西 | 信楽変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -37 | 97.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.8801 | 136.06 | OSM実測 | 地図 |  | 3939
6065 | 除外 | 3 | 関西 | 土山町変電所 | 滋賀県 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34 | -33 | 97.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.941 | 136.2731 | OSM実測 | 地図 |  | 4094
6066 | 除外 | 3 | 関西 | 大宇陀変電所 | 奈良県 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 11 | -11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.4727 | 135.9341 | OSM実測 | 地図 |  | 4097
6067 | 除外 | 3 | 関西 | 東八日市変電所 | 滋賀県 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り | 57 | -52 | 91.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1066 | 136.2269 | OSM実測 | 地図 |  | 4117
6068 | 除外 | 3 | 関西 | 深川変電所 | 滋賀県 |  | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 38 | -38 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.9315 | 136.1594 | OSM実測 | 地図 |  | 4024
6069 | 除外 | 3 | 関西 | 関西電力 広変電所 | 和歌山県 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り | 17 | -16 | 94.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0204 | 135.1765 | OSM実測 | 地図 |  | 4164
6070 | 除外 | 2 | 中部 | 中部電力 都筑変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 19 | -19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.789 | 137.5881 | OSM実測 | 地図 |  | 2848
6071 | 除外 | 2 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 舞阪変電所 | 静岡県 |  |  |  | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 28 | -28 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6867 | 137.6316 | OSM実測 | 地図 |  | 2854

## 集計
集計（ランク別・エリア別）
ランク別件数
ランク | 件数 | 構成比 | 座標あり | 説明
S | 523 | 8.615% | 493 | 系統スコア60点以上・最優先で接続検討
A | 828 | 13.64% | 697 | 48〜59点・優先候補
B | 939 | 15.47% | 857 | 36〜47点・条件次第
C | 202 | 3.327% | 170 | 35点以下
データ無 | 1507 | 24.82% | 1361 | 空容量が未公表（OSM等の座標のみ）
除外 | 2072 | 34.13% | 1751 | 空容量≦0かつN-1電制不可（上位系増強リスク）
合計 | 6071 | 100% | 5329 | 座標カバー率 87.8%（距離検索が可能な件数）
エリア×ランク クロス集計
エリア | S | A | B | C | データ無 | 除外 | 合計 | S/A計 | S6エリア点
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 | 5
東北 | 3 | 133 | 326 | 64 | 151 | 22 | 699 | 136 | 4
東京 | 0 | 23 | 288 | 20 | 255 | 1058 | 1644 | 23 | 4
中部 | 340 | 242 | 74 | 61 | 176 | 53 | 946 | 582 | 2
北陸 | 42 | 60 | 37 | 6 | 39 | 5 | 189 | 102 | 3
関西 | 13 | 202 | 119 | 21 | 246 | 297 | 898 | 215 | 3
中国 | 2 | 20 | 9 | 7 | 105 | 300 | 443 | 22 | 3
四国 | 72 | 69 | 37 | 13 | 34 | 13 | 238 | 141 | 3
九州 | 21 | 43 | 39 | 9 | 105 | 324 | 541 | 64 | 5
沖縄 | 30 | 36 | 10 | 1 | 4 | 0 | 81 | 66 | 2
J-POWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0

## スコア基準
スコア基準（系統用蓄電池・高圧2MW前提）v1
定義の単一ソース: scripts/substation_scoring.py（xlsx版・Web版と共通）
変数・配点定義
記号 | 変数 | 配点 | 閾値・ルール | 根拠(実績)
G1 | ゲート: 上位系増強リスク | 除外 | 空容量(上位系考慮)≦0 かつ N-1電制≠可 → 除外 | 喜多方: 上位系増強で工期10年2ヶ月
G2 | ゲート: 募集プロセス/増強エリア | 除外(手動) | 各社公表資料で該当時に手動除外 | 高額・長納期化リスク
S1 | 空容量(上位系考慮) | 35 | ≧20MW(2MWの10倍):35 / ≧6MW:28 / >0:15 / ≦0:0 | 最重要。上位系増強の回避確率
S2 | N-1電制 可否 | 10 | 可:10 / それ以外:0 | 空容量ゼロでも接続余地
S3 | 予想潮流の余裕(¦潮流¦/運用容量) | 15 | ≦30%:15 / ≦60%:9 / ≦90%:4 / >90%:0 | 混雑度=出力制御・増強リスク
S4 | 出力制御可能性 | 5 | なし:5 / 有り:0 | 収益影響(九州で頻発)
S5 | 配電用変電所か(二次電圧) | 10 | 二次≦7kV(6.6/6.0):10 / その他数値:5 / 不明:0 | 高圧2MW連系の受け皿
S6 | エリア | 5 | エリア点表参照 | 実績工期のエリア差(九州3ヶ月〜中部24ヶ月)
合計 | 系統スコア | 80 | S1+S2+S3+S4+S5+S6
S7 | (土地確定後)変電所・既設配電線への近接 | 20 | ≦500m:20 / ≦1km:15 / ≦2km:10 / ≦5km:4 / 超:0 | 負担金≒400万+0.8〜1.0万円/m×新設延長
| 実績補正 | ± | 実績DBに同一変電所があれば優先参照(実績メモ列) | 王子SS(バンク対策済み)=神崎920万/3ヶ月 等
S6 エリア点
エリア | 点数 | 根拠
北海道 | 5 | 由仁町: 計量のみ410万・6ヶ月
東北 | 4 | 喜多方: 配電のみなら7ヶ月
東京 | 4 | 需要地・配変多い(実績は特高のみ)
中部 | 2 | 関市18ヶ月・野尻24ヶ月と増強系が遅い
北陸 | 3 | 実績なし・中位仮置き
関西 | 3 | 白浜: 12ヶ月
中国 | 3 | 実績未読(PW付)・中位仮置き
四国 | 3 | 実績なし・中位仮置き
九州 | 5 | 神崎3ヶ月・出力制御は多め
沖縄 | 2 | 市場環境考慮・仮置き
J-POWER | 0 | 対象外
ランク閾値・ゲート
ランクS | 系統スコア 60 点以上
ランクA | 系統スコア 48 〜 59 点
ランクB | 系統スコア 36 〜 47 点
ランクC | 系統スコア 35 点以下
データ無 | 空容量が当該設備・上位系考慮ともに未公表
ゲート除外 | 空容量(上位系考慮)≦0 かつ N-1電制≠可（上位系増強リスク。実績: 喜多方=工期10年2ヶ月）
前提・使い方
スコアリング v1 2026-07-28（接続検討の実回答12件の分析から逆算した配点）に準拠。
使い方: ランク S/A の変電所を優先し、その周辺（目安2km以内・既設高圧配電線の近く）で土地を探す→接続検討を申込む。
系統スコアは80点満点。土地確定後に近接性S7(20点)を加えて100点満点で最終評価する。
負担金の事前推定式(実績回帰・2026-08-06更新): 推定負担金(万円) ≒ 固定費200〜400 + 高圧線新設・張替延長(m)×0.7〜1.0 + SVC/SVR台数×500〜 + バンク逆潮流対策500〜1,000。
工期目安: 九州は計量・張替のみ3-6ヶ月 / 中部は最軽微工事でも18ヶ月・増強系18-26ヶ月 / SVC込16-17ヶ月 / 特高・上位系増強は2〜10年。
接続検討→契約申込で +10〜15%・+半年 の増額リスクあり(宇佐蜷木実績・2026-08-06更新)。
公表空容量は特高側評価。高圧連系の最終確定は接続検討のみ。バンク・配電線の空きは実績DBタブで補正すること。
【前提】S1・ゲートの空容量は「上位系考慮」を優先し、単一値のみ公表のエリア(北陸・中部・沖縄等)は「当該設備」で代用する。
【前提】ランク「データ無」= 空容量が両列とも未公表(OSMのみ等)。ゲート該当行はランク「除外」と表示する。
【前提】S4は出力制御が「なし」(完全一致)の場合のみ加点。「有り」「あり」表記ゆれ・不明は0点。