## スクリーニング
候補地スクリーニング 緑=総合ランクS/A ／ 赤=ハザード該当
No. | 所在（地番） | 土地面積 | 用途 | 地目 | 緯度 | 経度 | 所在地(座標から) | 所在地の一致 | 最寄り変電所 | エリア | 距離 | 空容量 上位系MW | 空容量 当該MW | 採用空容量 MW | 運用容量 MW | 予想潮流 MW | N-1電制 | 出力制御 | 二次電圧 kV | 系統(80) | S7(20) | 総合(100) | ランク | 洪水浸水(想定最大) | 津波浸水想定 | 高潮浸水想定 | 土砂災害(土石流) | 土砂災害(急傾斜) | 土砂災害(地すべり)
1 | 仙北市角館町上菅沢384 | 20844.91 | 準工 | 宅地 | 39.5908 | 140.5725 | 05215 角館町 | 一致 | 角館変電所 | 東北 | 591 m |  | 21 | 21 | 36 | -15 | 不可 #4 | 有り |  | 48 | 15 | 63 | A | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
2 | 仙北郡美郷町六郷字赤城48-1等 | 17356.69 | 商業 | 宅地 | 39.4157 | 140.5504 | 05434 六郷 | 一致 | 千畑変電所 | 東北 | 6.17 km |  | 19 | 19 | 36 | -17 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 美入野変電所 | 東北 | 7.05 km |  | 15 | 15 | 31 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B
[9 empty] | 大曲変電所 | 東北 | 7.05 km |  | 15 | 15 | 49 | -34 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
3 | 秋田市川尻町字大川反232-7（うち一部3,000坪程度） | 13332 | 工業 | 宅地 | 39.7107 | 140.0864 | 05201 川尻町 | 一致 | 大川反変電所 | 東北 | 499 m |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 20 | 78 | A | 該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 南通変電所 | 東北 | 3.28 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 4 | 62 | A
[9 empty] | 八橋変電所 | 東北 | 1.96 km |  | 16 | 16 | 54 | -38 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 46 | 10 | 56 | B
4 | 秋田市御所野下堤三丁目４８番１９ | 13321.75 | 工業 | 宅地 | 39.6665 | 140.1605 | 05201 御所野下堤三丁目 | 一致 | 南通変電所 | 東北 | 5.82 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 大川反変電所 | 東北 | 8.46 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A
[9 empty] | 新屋変電所 | 東北 | 6.34 km |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 51 | 0 | 51 | A
5 | 横手市柳田１番１の内 | 13223.15 | 工業 | 宅地 | 39.276 | 140.5467 | 05203 柳田 | 一致 | 横手変電所 | 東北 | 3.43 km |  | 21 | 21 | 54 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 43 | 4 | 47 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 羽後増田変電所 | 東北 | 7.10 km |  | 17 | 17 | 31 | -14 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B
[9 empty] | 美入野変電所 | 東北 | 8.49 km |  | 15 | 15 | 31 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B
6 | 大館市餌釣字大杉167、209-1、209-2 | 11250.23 | 無指定 | 宅地 | 40.242 | 140.5759 | 05204 餌釣 | 一致 | 桂変電所 | 東北 | 2.84 km |  | 11 | 11 | 40 | -29 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 釈迦内変電所 | 東北 | 6.37 km |  | 5 | 5 | 45 | -40 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 0 | 23 | C
[9 empty] | 岩瀬変電所 | 東北 | 9.72 km |  | 2 | 2 | 14 | -12 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 0 | 23 | C
7 | 秋田市金足大清水字堤下17番1他 | 6611 | 不明 | 宅地 | 39.8472 | 140.0518 | 05201 金足大清水 | 一致 | 大久保変電所 | 東北 | 1.86 km |  | 11 | 11 | 36 | -25 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 10 | 46 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 飯島変電所 | 東北 | 7.46 km |  | 11 | 11 | 31 | -20 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
8 | 鹿角市八幡平字長畑10-1 | 6518 | 第１低 | 雑種地、山林、原野 | 40.1361 | 140.8032 | 05209 八幡平 | 一致 | 花輪変電所 | 東北 | 7.74 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 48 | 0 | 48 | A | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
9 | 秋田県能代市元町１７４番地１ | 5499.49 | 不明 | 宅地 | 40.209 | 140.0344 | 05202 元町 | 一致 | 能代東変電所 | 東北 | 1.45 km |  | 11 | 11 | 44 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 10 | 46 | B | 非該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 向能代変電所 | 東北 | 1.94 km |  | 12 | 12 | 36 | -24 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 10 | 46 | B
10 | 潟上市昭和乱橋字大篭53番、54番、55番、56番 | 3850 | 不明 | 田 | 39.8522 | 140.0531 | 05211 昭和乱橋 | 一致 | 大久保変電所 | 東北 | 1.33 km |  | 11 | 11 | 36 | -25 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 10 | 46 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 飯島変電所 | 東北 | 7.97 km |  | 11 | 11 | 31 | -20 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
11 | 能代市河戸川字長沼布24 | 3608.75 | 不明 | 宅地 | 40.1766 | 140.0199 | 05202 河戸川 | 一致 | 能代東変電所 | 東北 | 2.61 km |  | 11 | 11 | 44 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 向能代変電所 | 東北 | 5.54 km |  | 12 | 12 | 36 | -24 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
[9 empty] | 森岳変電所 | 東北 | 9.45 km |  | 4 | 4 | 31 | -27 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 0 | 23 | C
12 | 鹿角市八幡平字坂元２９４ | 2864 | 不明 | 田 | 40.1622 | 140.7942 | 05209 八幡平 | 一致 | 花輪変電所 | 東北 | 4.87 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 48 | 4 | 52 | A | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
13 | 横手市八幡字十二柳２００番１他７筆 | 2778.37 | 不明 | 宅地 | 39.3294 | 140.549 | 05203 八幡 | 一致 | 横手変電所 | 東北 | 3.31 km |  | 21 | 21 | 54 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 43 | 4 | 47 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 美入野変電所 | 東北 | 2.56 km |  | 15 | 15 | 31 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 4 | 45 | B
14 | 秋田県能代市仙遊長根16－2 | 2697 | 無指定 | 保安林 | 40.1885 | 140.0118 | 05202 字仙遊長根 | 要確認 | 能代東変電所 | 東北 | 2.29 km |  | 11 | 11 | 44 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 向能代変電所 | 東北 | 4.90 km |  | 12 | 12 | 36 | -24 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B
15 | 秋田市御所野元町１丁目１－１７ | 2681.17 | 第１中高 | 宅地 | 39.6599 | 140.162 | 05201 御所野元町一丁目 | 一致 | 南通変電所 | 東北 | 6.52 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 大川反変電所 | 東北 | 9.04 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A
[9 empty] | 新屋変電所 | 東北 | 6.69 km |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 51 | 0 | 51 | A
16 | 秋田県横手市杉沢字中杉沢５９５－２～４ | 2551 | 不明 | 山林、原野 | 39.3448 | 140.5626 | 05203 杉沢 | 一致 | 美入野変電所 | 東北 | 1.57 km |  | 15 | 15 | 31 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 10 | 51 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 横手変電所 | 東北 | 4.68 km |  | 21 | 21 | 54 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 43 | 4 | 47 | B
17 | 横手市十文字佐賀会字上沖田255-1、261-1、262-1、267-2 | 1794 | 不明 | 田 | 39.2183 | 140.5154 | 05203 十文字町佐賀会 | 一致 | 羽後増田変電所 | 東北 | 1.43 km |  | 17 | 17 | 31 | -14 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 10 | 51 | B | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 湯沢変電所 | 東北 | 7.18 km |  | 15 | 15 | 49 | -34 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
18 | 大仙市飯田大道端４０－５ | 1652.89 | 準工 | 宅地 | 39.4329 | 140.4856 | 05212 飯田 | 一致 | 千畑変電所 | 東北 | 8.93 km |  | 19 | 19 | 36 | -17 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 大曲変電所 | 東北 | 2.54 km |  | 15 | 15 | 49 | -34 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B
19 | 男鹿市船越字一向115番47、１１５番４８、１１５番５４、１１５番１０１、１２６番１、３３７番 | 1344.87 | 不明 | 宅地 | 39.8972 | 139.9411 | 05206 船越 | 一致 | 船川変電所 | 東北 | 6.44 km |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B | 非該当 | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 船越変電所 | 東北 | 2.22 km |  | 2 | 2 | 40 | -38 | 不可 #4 | 有り |  | 19 | 4 | 23 | C
20 | 潟上市天王字蒲沼127番 | 1333.08 | 商業 | 宅地 | 39.8762 | 139.9907 | 05211 天王 | 一致 | 大久保変電所 | 東北 | 6.32 km |  | 11 | 11 | 36 | -25 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 船越変電所 | 東北 | 6.38 km |  | 2 | 2 | 40 | -38 | 不可 #4 | 有り |  | 19 | 0 | 19 | C
21 | 秋田市河辺戸島字町尻66-2、67-2、68-1 | 1165 | 調整 | 雑種地 | 39.6428 | 140.1895 | 05201 河辺戸島 | 一致 | 南通変電所 | 東北 | 9.40 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 新屋変電所 | 東北 | 9.60 km |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 51 | 0 | 51 | A
[9 empty] | 牛島変電所 | 東北 | 8.93 km |  | 23 | 23 | 36 | -13 | 不可 #4 | 有り |  | 48 | 0 | 48 | A
22 | 大館市字七曲岱４番１ | 1147 | 第１低 | 宅地 | 40.2614 | 140.5611 | 05204 字七曲岱 | 一致 | 桂変電所 | 東北 | 448 m |  | 11 | 11 | 40 | -29 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 20 | 56 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 釈迦内変電所 | 東北 | 4.18 km |  | 5 | 5 | 45 | -40 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 4 | 27 | C
[9 empty] | 岩瀬変電所 | 東北 | 7.87 km |  | 2 | 2 | 14 | -12 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 0 | 23 | C
23 | 秋田市四ツ小屋字与左エ門川原319-1 | 1006 | 不明 | 雑種地 | 39.6758 | 140.1395 | 05201 四ツ小屋 | 一致 | 南通変電所 | 東北 | 4.12 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 4 | 62 | A | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 大川反変電所 | 東北 | 6.42 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A
[9 empty] | 新屋変電所 | 東北 | 4.38 km |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 51 | 4 | 55 | A
24 | 秋田市仁井田本町六丁目91、92および93番 | 961.96 | 不明 | 宅地 | 39.6749 | 140.1313 | 05201 仁井田本町六丁目 | 一致 | 南通変電所 | 東北 | 4.05 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 4 | 62 | A | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 大川反変電所 | 東北 | 6.00 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 0 | 58 | A
[9 empty] | 新屋変電所 | 東北 | 3.70 km |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 51 | 4 | 55 | A
25 | 大館市根下戸町134番1、135番9 | 757.38 | 不明 | 宅地 | 40.2711 | 140.5387 | 05204 根下戸町 | 一致 | 桂変電所 | 東北 | 2.08 km |  | 11 | 11 | 40 | -29 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 釈迦内変電所 | 東北 | 3.85 km |  | 5 | 5 | 45 | -40 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 4 | 27 | C
[9 empty] | 岩瀬変電所 | 東北 | 5.82 km |  | 2 | 2 | 14 | -12 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 0 | 23 | C
26 | 横手市赤坂字大道添 | 665.91 | 不明 | 宅地 | 39.3026 | 140.54 | 05203 赤坂 | 一致 | 横手変電所 | 東北 | 2.27 km |  | 21 | 21 | 54 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 43 | 4 | 47 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 美入野変電所 | 東北 | 5.56 km |  | 15 | 15 | 31 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B
[9 empty] | 羽後増田変電所 | 東北 | 9.96 km |  | 17 | 17 | 31 | -14 | 不可 #4 | 有り |  | 41 | 0 | 41 | B
27 | 鹿角市尾去沢字山根２２－４ | 646.1 | 不明 | 宅地 | 40.1842 | 140.7785 | 05209 尾去沢 | 一致 | 毛馬内変電所 | 東北 | 9.01 km |  | 22 | 22 | 31 | -9 | 不可 #4 | 有り |  | 54 | 0 | 54 | A | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 花輪変電所 | 東北 | 3.07 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り |  | 48 | 4 | 52 | A
28 | 大館市釈迦内字上袋8番4、14番2 | 584.78 | 不明 | 宅地 | 40.2907 | 140.5595 | 05204 釈迦内 | 一致 | 桂変電所 | 東北 | 2.83 km |  | 11 | 11 | 40 | -29 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 釈迦内変電所 | 東北 | 1.05 km |  | 5 | 5 | 45 | -40 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 10 | 33 | C
[9 empty] | 岩瀬変電所 | 東北 | 7.74 km |  | 2 | 2 | 14 | -12 | 不可 #4 | 有り |  | 23 | 0 | 23 | C
29 | 由利本荘市西目町沼田字新道下287-16、287-17 | 571.25 | 不明 | 宅地 | 39.3569 | 140.0149 | 05210 西目町沼田 | 一致 | 本荘変電所 | 東北 | 4.78 km |  | 16 | 16 | 49 | -33 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 4 | 40 | B | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 新山変電所 | 東北 | 6.61 km |  | 14 | 14 | 36 | -22 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
[9 empty] | 平沢変電所 | 東北 | 9.58 km |  | 11 | 11 | 36 | -25 | 不可 #4 | 有り |  | 36 | 0 | 36 | B
30 | 秋田市卸町３丁目２－９ | 619.51 | 不明 | 宅地 | 39.6989 | 140.1105 | 05201 卸町三丁目 | 一致 | 南通変電所 | 東北 | 1.81 km |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 10 | 68 | A | 該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当
[9 empty] | 牛島変電所 | 東北 | 798 m |  | 23 | 23 | 36 | -13 | 不可 #4 | 有り |  | 48 | 15 | 63 | A
[9 empty] | 大川反変電所 | 東北 | 2.86 km |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 不可 #4 | 有り | 6.6 | 58 | 4 | 62 | A

## 読み方・出典
空容量の読み方 | S1とゲートを決めるのは空容量。「上位系考慮」を優先し、無ければ
「当該設備」で代用する（採用空容量の列がS1に使った値）。
採用空容量≦0 かつ N-1電制が「可」でない変電所はゲート除外となり、この表には出ない。
空容量は各社の公表時点の値で、申し込み状況で変わる。実際の可否は接続検討の回答による。
変電所スコア | 系統スコア80点（S1空容量35/S2 N-1電制10/S3潮流15/S4出力制御5/S5配変10/S6エリア・実績5）
＋近接スコアS7 20点＝総合100点。substation.html と同じ計算。
ゲート除外・データ無の変電所は候補から外している（申し込み対象にならないため）。
総合ランクは S:75以上 / A:60 / B:45。
ハザード判定 | 国土地理院「重ねるハザードマップ」のタイルを座標のピクセルで判定している。
タイルが無い区画＝その災害の公表区域が無い＝非該当。
**非該当は「危険が無い」ではなく「公表された区域に入っていない」**。
整備範囲は自治体によって違うため、最終確認は自治体の窓口・図面で行うこと。
所在地の一致 | 座標を国土地理院リバースジオコーダで引き、入力の地番と突き合わせた参考値。
「要確認」は座標か地番のどちらかがずれている可能性を示す。
この表に無いもの | 用途地域・市街化区域/調整区域・液状化・自然公園などの許認可17項目は
reinfolib のAPIキーが要るため含めていない（scripts/reinfolib_judge.py）。
座標が確定しているので、キーがあればそのまま自動判定できる。