## Sheet1
KE特高系統用蓄電池リスト | [7 empty] | 弊社確認：2026年10月6日（机上確認）
No | 案件名 | 所在 | 地番 | 地目 | 地積 | 緯度・軽度 | 備考 | 弊社管理No. | 最寄り送電線 | 災害ハザード | 都市計画・自然公園 | 地形（半径100m内の高低差） | 道路・搬入 | 最寄り変電所 | 弊社所見 | ご確認のお願い
1 | 猪苗代 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字磐根字大谷地 | 4100-29 | 山林 | 4926 | 37°32'55.6"N 140°02'25.8"E |  | 1745 | 154kV・約26m（2回線） | 浸水・土砂・液状化：該当なし | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 約10m（標高 約544m） | 最寄道路 約36m（幅3m未満）／幅5.5m以上まで約744m | 更科変電所（66kV）約2.0km／会津変電所（154kV）約10.8km | 154kV送電線に近接し、地形も平坦。上位変電所にも比較的余裕あり。敷地面積が小さく規模は限定的 | ①座標の地点が大字更科側に位置しているため、地番（磐根4100-29）との位置照合をお願いします ②隣接地を含めた拡張の可否 ③垂直積雪量の把握状況
1 | 高萩 | 茨城県北茨城市磯原町木皿字下ノ平 | 703 | 山林 | 1983 | 36°47'50.7"N 140°40'42.2"E |  | 1746 | 275kV・約13m（2回線） | 浸水・土砂・液状化：該当なし | 都市計画区域外（花園花貫県立自然公園の境界まで約135m） | 約45m（標高 約432m） | 最寄道路 約285m（幅3m未満）／幅5.5m以上は1.5km圏内になし | 木皿変電所（66kV）約3.5km／常磐変電所（275kV）約12.0km | 275kV送電線に近接するが、敷地約0.2haは特高設備の設置には狭い。周辺系統の空容量も厳しい | ①座標の地点が磯原町大塚側に位置しているため、地番（木皿703）との位置照合をお願いします ②隣接地を含めた拡張の可否 ③現地までの進入路（幅員）
1 | 伊豆の国 | 静岡県伊豆の国市浮橋字土澤 | 1600-107 | 原野 | 27058 | 35°02'31.4"N 139°00'18.5"E |  | 1747 | 66kV・約2m（2回線） | 浸水・土砂・液状化：該当なし（土砂災害警戒区域まで約390m） | 市街化調整区域 | 約46m（標高 約456m） | 最寄道路 約121m（幅3m未満）／幅5.5m以上まで約577m | 田方変電所（154kV）約4.6km | 66kV送電線が敷地上空を通過。市街化調整区域のため開発許可の要否確認が必要。周辺系統の空容量は厳しい | ①市街化調整区域での開発許可について、市への相談状況 ②送電線の線下となる範囲（離隔・地役権）の扱い
1 | 一関東山 | 岩手県一関市東山町長坂字南磐井里 | 1-1 | 山林 | 20480 | 39°00'34.4"N 141°16'35.2"E |  | 1748 | 154kV・約10m（3回線） | 浸水・土砂・液状化：該当なし | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 約36m（標高 約172m） | 最寄道路 約20m（幅3m未満）／幅5.5m以上まで約758m | 東山変電所（66kV）約1.9km／水沢変電所（275kV）約10.0km | 154kV送電線に近接。上位系統（一関・水沢方面）の混雑により増強工事の可能性あり | ①現地までの進入路（幅員・舗装） ②森林法（林地開発許可）の確認状況
1 | 一関千厩 | 岩手県一関市千厩町清田字融実 | 81-6 | 原野 | 31759 | 38°56'13.4"N 141°21'33.1"E |  | 1749 | 154kV・約14m（2回線） | 浸水・土砂・液状化：該当なし（土砂災害警戒区域まで約200m、大規模盛土造成地まで約100m） | 都市計画区域外・用途地域なし | 約30m（標高 約139m） | 最寄道路 約31m（幅3m未満）／幅5.5m以上まで約39m | 千厩変電所（66kV）約3.8km／気仙沼変電所（154kV）約17.1km | 154kV送電線に近接し、道路条件も良好。上位系統（一関・水沢方面）の混雑により増強工事の可能性あり | ①隣接する盛土造成地・警戒区域との位置関係 ②現地までの進入路の状況
1 | 相馬 | 福島県相馬市富沢字鳥倉 | 2-1 | 山林 | 269499 | 37°45'02.0"N 140°53'34.2"E |  | 1750 | 66kV・約12m（2回線） | 浸水・土砂・液状化：該当なし | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 約29m（標高 約109m） | 最寄道路 約20m（幅3m未満）／幅5.5m以上まで約730m | 中村変電所（66kV）約4.6km／駒ヶ嶺変電所（154kV）約10.1km | 66kV送電線に近接し敷地は広い。上位の154kV系統は増強工事予定があり、連系時期・規模に影響の可能性 | ①地積のうち利用予定の範囲 ②森林法（林地開発許可）の確認状況 ③現地までの進入路（幅員）
1 | 姶良 | 鹿児島県姶良市上名字萩峯 | 2186-2 | 山林 | 545133 | 31°46'48.0"N 130°37'50.4"E | 鉄塔無し | 1751 | 近傍になし（最寄り 66kV まで約4.4km） | 浸水・土砂・液状化：該当なし | 都市計画区域（区域区分なし）・用途地域なし | 約27m（標高 約99m） | 最寄道路 約327m（幅3m未満）／幅5.5m以上まで約557m | 加治木変電所（66kV）約4.9km／霧島変電所（220kV）約15.7km | 近傍に送電線がなく、連系には長距離の自営線が必要となる見込み。接道なし | ①連系方法の想定（最寄り送電線まで約4.4km） ②接道状況・進入路の確保方法 ③地積のうち利用予定の範囲
【J列以降について】弊社による机上確認の結果です（現地確認前）。
・災害ハザード／都市計画：国土交通省「不動産情報ライブラリ」の公開データにより、記載の座標地点で判定。
・送電線：OpenStreetMap の公開データ。電圧未登録・未掲載の線がある可能性があります。
・地形：国土地理院 標高データ（座標地点と半径100mの8方向）。道路：国土地理院 道路中心線（直線距離）。
・最終的な連系可否・工期・負担金は、一般送配電事業者の接続検討回答により確定します。