## おすすめ(A+B上位)
関東（1都6県）蓄電池向け おすすめ変電所 65件 ― ランクA全件＋ランクB上位（46点）
順位 | ランク | 系統スコア(80点満点) | 都県 | 変電所名 | 空容量(上位系考慮) MW | 空容量(当該設備) MW | 予想潮流 MW | 運用容量 MW | 混雑度 % | N-1電制 | 出力制御 | S1 空容量 | S3 潮流余裕 | S4 出力制御 | S6 エリア | 座標の出どころ | 緯度 | 経度 | 地図 | 接続検討の実績
1 | A | 53 | 埼玉県 | 志木変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8336 | 139.5734 | 地図を開く
2 | A | 53 | 東京都 | 明神町変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6594 | 139.3419 | 地図を開く
3 | A | 53 | 東京都 | 江古田変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7351 | 139.677 | 地図を開く
4 | A | 53 | 東京都 | 緑町変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7088 | 139.4117 | 地図を開く
5 | A | 53 | 東京都 | 西落合変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.723 | 139.6832 | 地図を開く
6 | A | 53 | 東京都 | 八幡山変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
7 | A | 53 | 神奈川県 | センター北変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
8 | A | 52 | 東京都 | 谷保変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6754 | 139.4365 | 地図を開く
9 | A | 52 | 神奈川県 | 亀井野変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3767 | 139.468 | 地図を開く
10 | A | 52 | 神奈川県 | 竹松変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3243 | 139.1125 | 地図を開く
11 | A | 52 | 神奈川県 | 田村変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
12 | A | 52 | 東京都 | 根ケ布変電所 | 18 | 18 | -1 | 19 | 5 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7969 | 139.2696 | 地図を開く
13 | A | 52 | 東京都 | 東京電力 根小屋変電所 | 12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5741 | 139.2721 | 地図を開く
14 | A | 48 | 埼玉県 | 北大宮変電所 | 29 | 29 | -60 | 89 | 67 | 不可 #3 | なし | 35 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.9342 | 139.6237 | 地図を開く
15 | A | 48 | 東京都 | 和田堀局配変電所 | 29 | 29 | -60 | 89 | 67 | 不可 #3 | なし | 35 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
16 | B | 46 | 埼玉県 | 上広瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8675 | 139.3841 | 地図を開く
17 | B | 46 | 埼玉県 | 入間変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8338 | 139.4028 | 地図を開く
18 | B | 46 | 埼玉県 | 吾野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9078 | 139.2341 | 地図を開く
19 | B | 46 | 埼玉県 | 宗岡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8403 | 139.5898 | 地図を開く
20 | B | 46 | 埼玉県 | 戸田公園変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8062 | 139.6754 | 地図を開く
21 | B | 46 | 埼玉県 | 東町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7888 | 139.4695 | 地図を開く
22 | B | 46 | 埼玉県 | 植田谷変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8869 | 139.5971 | 地図を開く
23 | B | 46 | 埼玉県 | 秋ヶ瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8532 | 139.6233 | 地図を開く
24 | B | 46 | 埼玉県 | 舘橋変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9646 | 139.5849 | 地図を開く
25 | B | 46 | 埼玉県 | 西川越変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9271 | 139.46 | 地図を開く
26 | B | 46 | 埼玉県 | 西舟渡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7932 | 139.6739 | 地図を開く
27 | B | 46 | 東京都 | みなみ野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6324 | 139.3204 | 地図を開く
28 | B | 46 | 東京都 | 下井草変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.718 | 139.6283 | 地図を開く
29 | B | 46 | 東京都 | 下清戸変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7887 | 139.5379 | 地図を開く
30 | B | 46 | 東京都 | 井口変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6912 | 139.5492 | 地図を開く
31 | B | 46 | 東京都 | 保谷変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.749 | 139.5735 | 地図を開く
32 | B | 46 | 東京都 | 千人町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6605 | 139.3121 | 地図を開く
33 | B | 46 | 東京都 | 増戸変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7326 | 139.2492 | 地図を開く
34 | B | 46 | 東京都 | 大和町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7094 | 139.6523 | 地図を開く
35 | B | 46 | 東京都 | 大宮前変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6935 | 139.6068 | 地図を開く
36 | B | 46 | 東京都 | 弦巻変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6401 | 139.637 | 地図を開く
37 | B | 46 | 東京都 | 東京電力残堀変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.747 | 139.3763 | 地図を開く
38 | B | 46 | 東京都 | 浅間町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6831 | 139.4952 | 地図を開く
39 | B | 46 | 東京都 | 瑞穂町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7732 | 139.3323 | 地図を開く
40 | B | 46 | 東京都 | 矢崎変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.66 | 139.4806 | 地図を開く
41 | B | 46 | 東京都 | 石川町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6794 | 139.3582 | 地図を開く
42 | B | 46 | 東京都 | 若葉町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6561 | 139.5867 | 地図を開く
43 | B | 46 | 東京都 | 西大泉変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7519 | 139.5719 | 地図を開く
44 | B | 46 | 東京都 | 郷地変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6918 | 139.3955 | 地図を開く
45 | B | 46 | 東京都 | 長峰変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6315 | 139.4788 | 地図を開く
46 | B | 46 | 東京都 | 関町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7235 | 139.5824 | 地図を開く
47 | B | 46 | 東京都 | 高幡不動変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6628 | 139.4164 | 地図を開く
48 | B | 46 | 神奈川県 | 中堀変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2937 | 139.1665 | 地図を開く
49 | B | 46 | 神奈川県 | 内山変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3494 | 139.0901 | 地図を開く
50 | B | 46 | 神奈川県 | 堀西変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3794 | 139.1723 | 地図を開く
51 | B | 46 | 神奈川県 | 大磯変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.309 | 139.2772 | 地図を開く
52 | B | 46 | 神奈川県 | 宮地変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3824 | 139.2822 | 地図を開く
53 | B | 46 | 神奈川県 | 強羅変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2465 | 139.0498 | 地図を開く
54 | B | 46 | 神奈川県 | 愛川変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.5344 | 139.3283 | 地図を開く
55 | B | 46 | 神奈川県 | 新玉変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2541 | 139.1638 | 地図を開く
56 | B | 46 | 群馬県 | 大津変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.5523 | 138.6268 | 地図を開く
57 | B | 46 | 埼玉県 | 堀の内変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
58 | B | 46 | 埼玉県 | 笹目北町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
59 | B | 46 | 東京都 | 南中野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
60 | B | 46 | 神奈川県 | 白鷺変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
61 | B | 46 | 東京都 | 寺田変電所 | 18 | 18 | -21 | 39 | 54 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6307 | 139.3116 | 地図を開く
62 | B | 46 | 東京都 | 袋町変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7814 | 139.7056 | 地図を開く
63 | B | 46 | 神奈川県 | 足柄変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2642 | 139.1642 | 地図を開く
64 | B | 46 | 東京都 | 小峰変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7183 | 139.2322 | 地図を開く
65 | B | 46 | 神奈川県 | 三枚橋変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2334 | 139.1148 | 地図を開く

## 候補全件(A・B)
関東 ランクA・B 全255件（系統スコア順）
順位 | ランク | 系統スコア(80点満点) | 都県 | 変電所名 | 空容量(上位系考慮) MW | 空容量(当該設備) MW | 予想潮流 MW | 運用容量 MW | 混雑度 % | N-1電制 | 出力制御 | S1 空容量 | S3 潮流余裕 | S4 出力制御 | S6 エリア | 座標の出どころ | 緯度 | 経度 | 地図 | 接続検討の実績
1 | A | 53 | 埼玉県 | 志木変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8336 | 139.5734 | 地図を開く
2 | A | 53 | 東京都 | 明神町変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6594 | 139.3419 | 地図を開く
3 | A | 53 | 東京都 | 江古田変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7351 | 139.677 | 地図を開く
4 | A | 53 | 東京都 | 緑町変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7088 | 139.4117 | 地図を開く
5 | A | 53 | 東京都 | 西落合変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.723 | 139.6832 | 地図を開く
6 | A | 53 | 東京都 | 八幡山変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
7 | A | 53 | 神奈川県 | センター北変電所 | 29 | 29 | -30 | 59 | 51 | 不可 #3 | なし | 35 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
8 | A | 52 | 東京都 | 谷保変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6754 | 139.4365 | 地図を開く
9 | A | 52 | 神奈川県 | 亀井野変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3767 | 139.468 | 地図を開く
10 | A | 52 | 神奈川県 | 竹松変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3243 | 139.1125 | 地図を開く
11 | A | 52 | 神奈川県 | 田村変電所 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
12 | A | 52 | 東京都 | 根ケ布変電所 | 18 | 18 | -1 | 19 | 5 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7969 | 139.2696 | 地図を開く
13 | A | 52 | 東京都 | 東京電力 根小屋変電所 | 12 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | なし | 28 | 15 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5741 | 139.2721 | 地図を開く
14 | A | 48 | 埼玉県 | 北大宮変電所 | 29 | 29 | -60 | 89 | 67 | 不可 #3 | なし | 35 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.9342 | 139.6237 | 地図を開く
15 | A | 48 | 東京都 | 和田堀局配変電所 | 29 | 29 | -60 | 89 | 67 | 不可 #3 | なし | 35 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
16 | B | 46 | 埼玉県 | 上広瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8675 | 139.3841 | 地図を開く
17 | B | 46 | 埼玉県 | 入間変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8338 | 139.4028 | 地図を開く
18 | B | 46 | 埼玉県 | 吾野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9078 | 139.2341 | 地図を開く
19 | B | 46 | 埼玉県 | 宗岡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8403 | 139.5898 | 地図を開く
20 | B | 46 | 埼玉県 | 戸田公園変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8062 | 139.6754 | 地図を開く
21 | B | 46 | 埼玉県 | 東町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7888 | 139.4695 | 地図を開く
22 | B | 46 | 埼玉県 | 植田谷変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8869 | 139.5971 | 地図を開く
23 | B | 46 | 埼玉県 | 秋ヶ瀬変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8532 | 139.6233 | 地図を開く
24 | B | 46 | 埼玉県 | 舘橋変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9646 | 139.5849 | 地図を開く
25 | B | 46 | 埼玉県 | 西川越変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9271 | 139.46 | 地図を開く
26 | B | 46 | 埼玉県 | 西舟渡変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7932 | 139.6739 | 地図を開く
27 | B | 46 | 東京都 | みなみ野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6324 | 139.3204 | 地図を開く
28 | B | 46 | 東京都 | 下井草変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.718 | 139.6283 | 地図を開く
29 | B | 46 | 東京都 | 下清戸変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7887 | 139.5379 | 地図を開く
30 | B | 46 | 東京都 | 井口変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6912 | 139.5492 | 地図を開く
31 | B | 46 | 東京都 | 保谷変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.749 | 139.5735 | 地図を開く
32 | B | 46 | 東京都 | 千人町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6605 | 139.3121 | 地図を開く
33 | B | 46 | 東京都 | 増戸変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7326 | 139.2492 | 地図を開く
34 | B | 46 | 東京都 | 大和町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7094 | 139.6523 | 地図を開く
35 | B | 46 | 東京都 | 大宮前変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6935 | 139.6068 | 地図を開く
36 | B | 46 | 東京都 | 弦巻変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6401 | 139.637 | 地図を開く
37 | B | 46 | 東京都 | 東京電力残堀変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.747 | 139.3763 | 地図を開く
38 | B | 46 | 東京都 | 浅間町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6831 | 139.4952 | 地図を開く
39 | B | 46 | 東京都 | 瑞穂町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7732 | 139.3323 | 地図を開く
40 | B | 46 | 東京都 | 矢崎変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.66 | 139.4806 | 地図を開く
41 | B | 46 | 東京都 | 石川町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6794 | 139.3582 | 地図を開く
42 | B | 46 | 東京都 | 若葉町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6561 | 139.5867 | 地図を開く
43 | B | 46 | 東京都 | 西大泉変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7519 | 139.5719 | 地図を開く
44 | B | 46 | 東京都 | 郷地変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6918 | 139.3955 | 地図を開く
45 | B | 46 | 東京都 | 長峰変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6315 | 139.4788 | 地図を開く
46 | B | 46 | 東京都 | 関町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7235 | 139.5824 | 地図を開く
47 | B | 46 | 東京都 | 高幡不動変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6628 | 139.4164 | 地図を開く
48 | B | 46 | 神奈川県 | 中堀変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2937 | 139.1665 | 地図を開く
49 | B | 46 | 神奈川県 | 内山変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3494 | 139.0901 | 地図を開く
50 | B | 46 | 神奈川県 | 堀西変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3794 | 139.1723 | 地図を開く
51 | B | 46 | 神奈川県 | 大磯変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.309 | 139.2772 | 地図を開く
52 | B | 46 | 神奈川県 | 宮地変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3824 | 139.2822 | 地図を開く
53 | B | 46 | 神奈川県 | 強羅変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2465 | 139.0498 | 地図を開く
54 | B | 46 | 神奈川県 | 愛川変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.5344 | 139.3283 | 地図を開く
55 | B | 46 | 神奈川県 | 新玉変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2541 | 139.1638 | 地図を開く
56 | B | 46 | 群馬県 | 大津変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.5523 | 138.6268 | 地図を開く
57 | B | 46 | 埼玉県 | 堀の内変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
58 | B | 46 | 埼玉県 | 笹目北町変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
59 | B | 46 | 東京都 | 南中野変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
60 | B | 46 | 神奈川県 | 白鷺変電所 | 19 | 19 | -20 | 39 | 51 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
61 | B | 46 | 東京都 | 寺田変電所 | 18 | 18 | -21 | 39 | 54 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6307 | 139.3116 | 地図を開く
62 | B | 46 | 東京都 | 袋町変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7814 | 139.7056 | 地図を開く
63 | B | 46 | 神奈川県 | 足柄変電所 | 9 | 9 | -10 | 19 | 53 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2642 | 139.1642 | 地図を開く
64 | B | 46 | 東京都 | 小峰変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7183 | 139.2322 | 地図を開く
65 | B | 46 | 神奈川県 | 三枚橋変電所 | 8 | 8 | -11 | 19 | 58 | 不可 #3 | なし | 28 | 9 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2334 | 139.1148 | 地図を開く
66 | B | 41 | 埼玉県 | ふじみ野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.8582 | 139.5255 | 地図を開く
67 | B | 41 | 埼玉県 | 与野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8879 | 139.6288 | 地図を開く
68 | B | 41 | 埼玉県 | 別所変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.1882 | 139.3475 | 地図を開く
69 | B | 41 | 埼玉県 | 加納変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.0327 | 139.5668 | 地図を開く
70 | B | 41 | 埼玉県 | 北坂戸変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9727 | 139.4141 | 地図を開く
71 | B | 41 | 埼玉県 | 北足立変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8095 | 139.6887 | 地図を開く
72 | B | 41 | 埼玉県 | 吉野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9513 | 139.6097 | 地図を開く
73 | B | 41 | 埼玉県 | 和光変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7836 | 139.6068 | 地図を開く
74 | B | 41 | 埼玉県 | 大宮桜木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9073 | 139.6215 | 地図を開く
75 | B | 41 | 埼玉県 | 大泉変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7664 | 139.5836 | 地図を開く
76 | B | 41 | 埼玉県 | 大石変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9803 | 139.5648 | 地図を開く
77 | B | 41 | 埼玉県 | 天沼変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8997 | 139.6402 | 地図を開く
78 | B | 41 | 埼玉県 | 小手指変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.796 | 139.4299 | 地図を開く
79 | B | 41 | 埼玉県 | 徳丸変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7707 | 139.6573 | 地図を開く
80 | B | 41 | 埼玉県 | 新郷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.83 | 139.7715 | 地図を開く
81 | B | 41 | 埼玉県 | 松郷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7977 | 139.4985 | 地図を開く
82 | B | 41 | 埼玉県 | 武蔵大井変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8441 | 139.5228 | 地図を開く
83 | B | 41 | 埼玉県 | 熊谷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.1521 | 139.3816 | 地図を開く
84 | B | 41 | 埼玉県 | 田島変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8511 | 139.6364 | 地図を開く
85 | B | 41 | 埼玉県 | 田柄変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7569 | 139.6498 | 地図を開く
86 | B | 41 | 埼玉県 | 的場変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9073 | 139.4311 | 地図を開く
87 | B | 41 | 埼玉県 | 美女木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8289 | 139.6469 | 地図を開く
88 | B | 41 | 埼玉県 | 谷原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7504 | 139.6214 | 地図を開く
89 | B | 41 | 東京都 | 三鷹変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6902 | 139.5601 | 地図を開く
90 | B | 41 | 東京都 | 上高田変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7159 | 139.6785 | 地図を開く
91 | B | 41 | 東京都 | 中河原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6626 | 139.4573 | 地図を開く
92 | B | 41 | 東京都 | 中神変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7031 | 139.3669 | 地図を開く
93 | B | 41 | 東京都 | 今川変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7211 | 139.6051 | 地図を開く
94 | B | 41 | 東京都 | 元横山変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6629 | 139.3392 | 地図を開く
95 | B | 41 | 東京都 | 光が丘変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7589 | 139.6307 | 地図を開く
96 | B | 41 | 東京都 | 初台変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6736 | 139.6881 | 地図を開く
97 | B | 41 | 東京都 | 別所変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6202 | 139.3974 | 地図を開く
98 | B | 41 | 東京都 | 前沢変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7507 | 139.5046 | 地図を開く | (変電所は推定) 再接続検討: 80.80億円・6ヶ月(2026-01-14) 運開希望日に間に合わず / 工期と別にバンク/上位系対策待ち
99 | B | 41 | 東京都 | 加美平変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7483 | 139.3209 | 地図を開く
100 | B | 41 | 東京都 | 北戸山変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7046 | 139.7115 | 地図を開く
101 | B | 41 | 東京都 | 北新宿変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6953 | 139.6989 | 地図を開く
102 | B | 41 | 東京都 | 北野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6515 | 139.3518 | 地図を開く
103 | B | 41 | 東京都 | 千歳船橋変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.648 | 139.62 | 地図を開く
104 | B | 41 | 東京都 | 南柴崎変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6919 | 139.411 | 地図を開く
105 | B | 41 | 東京都 | 南泉変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7369 | 139.5782 | 地図を開く
106 | B | 41 | 東京都 | 南田中変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7315 | 139.6196 | 地図を開く
107 | B | 41 | 東京都 | 吉祥寺変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7101 | 139.5871 | 地図を開く
108 | B | 41 | 東京都 | 大野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5711 | 139.4047 | 地図を開く
109 | B | 41 | 東京都 | 小作変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7766 | 139.3035 | 地図を開く
110 | B | 41 | 東京都 | 小茂根変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7459 | 139.6748 | 地図を開く
111 | B | 41 | 東京都 | 市ヶ谷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6967 | 139.7343 | 地図を開く
112 | B | 41 | 東京都 | 成城変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6363 | 139.6078 | 地図を開く
113 | B | 41 | 東京都 | 成宗変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6882 | 139.6304 | 地図を開く
114 | B | 41 | 東京都 | 戸山変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7005 | 139.7086 | 地図を開く
115 | B | 41 | 東京都 | 拝島変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7185 | 139.3505 | 地図を開く
116 | B | 41 | 東京都 | 東中野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6411 | 139.4099 | 地図を開く
117 | B | 41 | 東京都 | 東大和変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7387 | 139.4142 | 地図を開く
118 | B | 41 | 東京都 | 柴崎変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.655 | 139.5683 | 地図を開く
119 | B | 41 | 東京都 | 河田町変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.698 | 139.7189 | 地図を開く
120 | B | 41 | 東京都 | 狛江変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6384 | 139.5787 | 地図を開く
121 | B | 41 | 東京都 | 由木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6164 | 139.3751 | 地図を開く
122 | B | 41 | 東京都 | 目白変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7144 | 139.7017 | 地図を開く
123 | B | 41 | 東京都 | 相模大野変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.533 | 139.4328 | 地図を開く
124 | B | 41 | 東京都 | 祖師谷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.657 | 139.6033 | 地図を開く
125 | B | 41 | 東京都 | 秋留変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7348 | 139.3007 | 地図を開く
126 | B | 41 | 東京都 | 稲城変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6458 | 139.4974 | 地図を開く
127 | B | 41 | 東京都 | 笹塚変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6759 | 139.6706 | 地図を開く
128 | B | 41 | 東京都 | 荻窪変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7052 | 139.6104 | 地図を開く
129 | B | 41 | 東京都 | 落合変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6275 | 139.4243 | 地図を開く
130 | B | 41 | 東京都 | 西北原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7345 | 139.5427 | 地図を開く
131 | B | 41 | 東京都 | 西新宿変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6926 | 139.6986 | 地図を開く
132 | B | 41 | 東京都 | 調布ヶ丘変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6532 | 139.5454 | 地図を開く
133 | B | 41 | 東京都 | 調布変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6703 | 139.556 | 地図を開く
134 | B | 41 | 東京都 | 豊玉変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7285 | 139.6626 | 地図を開く
135 | B | 41 | 東京都 | 車返変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6632 | 139.5058 | 地図を開く
136 | B | 41 | 東京都 | 野方変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.715 | 139.6576 | 地図を開く
137 | B | 41 | 神奈川県 | 中津変電所 | 19 | 19 | -60 | 79 | 76 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5169 | 139.3433 | 地図を開く
138 | B | 41 | 神奈川県 | 伊勢原変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3908 | 139.3107 | 地図を開く
139 | B | 41 | 神奈川県 | 城藤沢変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3485 | 139.4614 | 地図を開く
140 | B | 41 | 神奈川県 | 多古変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2734 | 139.1528 | 地図を開く
141 | B | 41 | 神奈川県 | 大庭変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3643 | 139.4391 | 地図を開く
142 | B | 41 | 神奈川県 | 寒川変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3527 | 139.3797 | 地図を開く
143 | B | 41 | 神奈川県 | 岡田変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.4288 | 139.3654 | 地図を開く
144 | B | 41 | 神奈川県 | 平塚変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3308 | 139.3381 | 地図を開く
145 | B | 41 | 神奈川県 | 座間変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5055 | 139.4197 | 地図を開く
146 | B | 41 | 神奈川県 | 座間開閉所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5022 | 139.4212 | 地図を開く
147 | B | 41 | 神奈川県 | 東山田変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.5603 | 139.6016 | 地図を開く
148 | B | 41 | 神奈川県 | 根坂間変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3413 | 139.3078 | 地図を開く
149 | B | 41 | 神奈川県 | 海老名変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.4617 | 139.3895 | 地図を開く
150 | B | 41 | 神奈川県 | 片瀬変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3252 | 139.4891 | 地図を開く
151 | B | 41 | 神奈川県 | 相模台変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5157 | 139.4063 | 地図を開く
152 | B | 41 | 神奈川県 | 緑が丘変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.545 | 139.3842 | 地図を開く
153 | B | 41 | 神奈川県 | 茅ヶ崎変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3516 | 139.396 | 地図を開く
154 | B | 41 | 神奈川県 | 辻堂変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3458 | 139.4419 | 地図を開く
155 | B | 41 | 神奈川県 | 金子変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3423 | 139.1519 | 地図を開く
156 | B | 41 | 神奈川県 | 長谷変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.4286 | 139.3447 | 地図を開く
157 | B | 41 | 埼玉県 | 並木変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
158 | B | 41 | 埼玉県 | 大宮局変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
159 | B | 41 | 東京都 | 上荻変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
160 | B | 41 | 東京都 | 井之頭変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
161 | B | 41 | 東京都 | 広町変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
162 | B | 41 | 東京都 | 荒木町変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
163 | B | 41 | 神奈川県 | 中井変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
164 | B | 41 | 神奈川県 | 宝町変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
165 | B | 41 | 神奈川県 | 鵠沼変電所 | 19 | 19 | -40 | 59 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
166 | B | 41 | 埼玉県 | 下郷変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9816 | 139.632 | 地図を開く
167 | B | 41 | 埼玉県 | 亀久保変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8578 | 139.4983 | 地図を開く
168 | B | 41 | 埼玉県 | 旭台変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8824 | 139.4516 | 地図を開く
169 | B | 41 | 埼玉県 | 狭山変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8681 | 139.4272 | 地図を開く
170 | B | 41 | 東京都 | 東京電力パワーグリッド株式会社 大楽寺変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6723 | 139.2954 | 地図を開く
171 | B | 41 | 神奈川県 | 三田変電所 | 18 | 18 | -41 | 59 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.4913 | 139.3403 | 地図を開く
172 | B | 41 | 埼玉県 | 武蔵藤沢変電所 | 17 | 17 | -42 | 59 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8196 | 139.4027 | 地図を開く
173 | B | 41 | 埼玉県 | 竹間沢変電所 | 17 | 17 | -42 | 59 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8295 | 139.5474 | 地図を開く
174 | B | 41 | 埼玉県 | 入曽変電所 | 15 | 15 | -44 | 59 | 75 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8437 | 139.4378 | 地図を開く
175 | B | 41 | 埼玉県 | 上ノ原変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8202 | 139.3772 | 地図を開く
176 | B | 41 | 埼玉県 | 宮戸変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8243 | 139.5868 | 地図を開く
177 | B | 41 | 埼玉県 | 星の宮変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7855 | 139.4615 | 地図を開く
178 | B | 41 | 埼玉県 | 柳瀬変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.817 | 139.5207 | 地図を開く
179 | B | 41 | 埼玉県 | 脇田変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9042 | 139.4756 | 地図を開く
180 | B | 41 | 埼玉県 | 西堀変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8722 | 139.6256 | 地図を開く
181 | B | 41 | 埼玉県 | 野火止変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7966 | 139.5598 | 地図を開く
182 | B | 41 | 東京都 | 久留米変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7578 | 139.5321 | 地図を開く
183 | B | 41 | 東京都 | 八王子変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.664 | 139.3248 | 地図を開く
184 | B | 41 | 東京都 | 大沼変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.5388 | 139.4123 | 地図を開く
185 | B | 41 | 東京都 | 師岡変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7906 | 139.2791 | 地図を開く
186 | B | 41 | 東京都 | 平山変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6535 | 139.3774 | 地図を開く
187 | B | 41 | 東京都 | 日野変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6694 | 139.3714 | 地図を開く
188 | B | 41 | 東京都 | 村山変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7276 | 139.3828 | 地図を開く
189 | B | 41 | 東京都 | 東京電力 三鷹台変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.688 | 139.5881 | 地図を開く
190 | B | 41 | 東京都 | 梶野変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7034 | 139.5295 | 地図を開く
191 | B | 41 | 東京都 | 浅川変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6423 | 139.2906 | 地図を開く
192 | B | 41 | 東京都 | 片倉変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6471 | 139.3373 | 地図を開く
193 | B | 41 | 東京都 | 犬目変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6914 | 139.3021 | 地図を開く
194 | B | 41 | 東京都 | 田無変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7325 | 139.5223 | 地図を開く
195 | B | 41 | 東京都 | 石神井変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.7441 | 139.6012 | 地図を開く
196 | B | 41 | 東京都 | 福生変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7517 | 139.3312 | 地図を開く
197 | B | 41 | 東京都 | 箱根ヶ崎変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7658 | 139.3478 | 地図を開く
198 | B | 41 | 東京都 | 西久保変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.7068 | 139.5603 | 地図を開く
199 | B | 41 | 東京都 | 貝取変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6327 | 139.4375 | 地図を開く
200 | B | 41 | 東京都 | 飛田給変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6574 | 139.5265 | 地図を開く
201 | B | 41 | 東京都 | 高井戸変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6752 | 139.6145 | 地図を開く
202 | B | 41 | 東京都 | 高幡変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.6754 | 139.4041 | 地図を開く
203 | B | 41 | 東京都 | 高松変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.6996 | 139.4152 | 地図を開く
204 | B | 41 | 栃木県 | 今泉変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.5598 | 139.9105 | 地図を開く
205 | B | 41 | 神奈川県 | 六会変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3815 | 139.4828 | 地図を開く
206 | B | 41 | 神奈川県 | 国府津変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.281 | 139.1894 | 地図を開く
207 | B | 41 | 神奈川県 | 堀川変電所 | 14 | 14 | -30 | 44 | 68 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3775 | 139.1936 | 地図を開く
208 | B | 41 | 神奈川県 | 塚原変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3068 | 139.1269 | 地図を開く
209 | B | 41 | 神奈川県 | 引地川変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.3316 | 139.4587 | 地図を開く
210 | B | 41 | 神奈川県 | 比々多変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3932 | 139.2916 | 地図を開く
211 | B | 41 | 神奈川県 | 湯河原変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.1409 | 139.0952 | 地図を開く
212 | B | 41 | 神奈川県 | 秦野変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3803 | 139.2171 | 地図を開く
213 | B | 41 | 神奈川県 | 馬入変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.3329 | 139.3615 | 地図を開く
214 | B | 41 | 東京都 | 中野変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
215 | B | 41 | 東京都 | 阿佐谷変電所 | 14 | 14 | -35 | 49 | 71 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
216 | B | 41 | 神奈川県 | 梅田変電所 | 14 | 14 | -40 | 54 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
217 | B | 41 | 埼玉県 | 下富変電所 | 13 | 13 | -26 | 39 | 67 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.833 | 139.4647 | 地図を開く
218 | B | 41 | 埼玉県 | 小堤変電所 | 13 | 13 | -46 | 59 | 78 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.9454 | 139.4423 | 地図を開く
219 | B | 41 | 埼玉県 | 所沢変電所 | 13 | 13 | -36 | 49 | 73 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8134 | 139.449 | 地図を開く
220 | B | 41 | 埼玉県 | 飯能変電所 | 13 | 13 | -41 | 54 | 76 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8477 | 139.3304 | 地図を開く
221 | B | 41 | 群馬県 | 八斗島変電所 | 13 | 13 | -26 | 39 | 67 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.265 | 139.2176 | 地図を開く
222 | B | 41 | 埼玉県 | 福原変電所 | 12 | 12 | -42 | 54 | 78 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.888 | 139.4804 | 地図を開く
223 | B | 41 | 埼玉県 | 行田変電所 | 12 | 12 | -47 | 59 | 80 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1374 | 139.4527 | 地図を開く
224 | B | 41 | 群馬県 | 世良田変電所 | 12 | 12 | -27 | 39 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2706 | 139.2868 | 地図を開く
225 | B | 41 | 群馬県 | 元宿変電所 | 12 | 12 | -27 | 39 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.4094 | 139.3302 | 地図を開く
226 | B | 41 | 埼玉県 | 下加治変電所 | 11 | 11 | -28 | 39 | 72 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8656 | 139.3394 | 地図を開く
227 | B | 41 | 埼玉県 | 笠幡変電所 | 11 | 11 | -48 | 59 | 81 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9145 | 139.3863 | 地図を開く
228 | B | 41 | 群馬県 | 境野変電所 | 11 | 11 | -38 | 49 | 78 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.3921 | 139.3443 | 地図を開く
229 | B | 41 | 埼玉県 | 東熊谷変電所 | 11 | 11 | -28 | 39 | 72 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
230 | B | 41 | 埼玉県 | 別府変電所 | 10 | 10 | -29 | 39 | 74 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1882 | 139.3475 | 地図を開く
231 | B | 41 | 埼玉県 | 柏原変電所 | 10 | 10 | -49 | 59 | 83 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.8805 | 139.3892 | 地図を開く | 850万・6ヶ月(新設48m)/同F21野尻は1,782万・24ヶ月 / (同上メモ参照)
232 | B | 41 | 埼玉県 | 平方変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9509 | 139.5657 | 地図を開く
233 | B | 41 | 埼玉県 | 白岡変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.0212 | 139.6754 | 地図を開く
234 | B | 41 | 東京都 | 布田変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 35.6453 | 139.5505 | 地図を開く
235 | B | 41 | 神奈川県 | 仙石変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2648 | 139.0232 | 地図を開く
236 | B | 41 | 神奈川県 | 早川変電所 | 9 | 9 | -35 | 44 | 80 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.2437 | 139.1496 | 地図を開く
237 | B | 41 | 神奈川県 | 箱根変電所 | 9 | 9 | -20 | 29 | 69 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.2049 | 139.0356 | 地図を開く
238 | B | 41 | 群馬県 | 内ケ島変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2836 | 139.3889 | 地図を開く
239 | B | 41 | 茨城県 | 北川辺変電所 | 9 | 9 | -30 | 39 | 77 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.1898 | 139.6823 | 地図を開く
240 | B | 41 | 東京都 | 清瀬変電所 | 9 | 9 | -40 | 49 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
241 | B | 41 | 埼玉県 | 本庄変電所 | 8 | 8 | -46 | 54 | 85 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2372 | 139.2018 | 地図を開く
242 | B | 41 | 埼玉県 | 深谷変電所 | 8 | 8 | -46 | 54 | 85 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1993 | 139.2905 | 地図を開く
243 | B | 41 | 群馬県 | 高林変電所 | 8 | 8 | -31 | 39 | 79 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2659 | 139.3698 | 地図を開く
244 | B | 41 | 埼玉県 | 吹上変電所 | 7 | 7 | -42 | 49 | 86 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測(名称一致) | 36.1023 | 139.4542 | 地図を開く
245 | B | 41 | 埼玉県 | 川寺変電所 | 7 | 7 | -32 | 39 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.8428 | 139.3241 | 地図を開く
246 | B | 41 | 埼玉県 | 日高変電所 | 7 | 7 | -42 | 49 | 86 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.9267 | 139.3505 | 地図を開く
247 | B | 41 | 東京都 | 大久野変電所 | 7 | 7 | -12 | 19 | 63 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 35.7423 | 139.2317 | 地図を開く
248 | B | 41 | 群馬県 | みやま変電所 | 7 | 7 | -32 | 39 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.2877 | 139.2037 | 地図を開く
249 | B | 41 | 群馬県 | 太田変電所 | 7 | 7 | -52 | 59 | 88 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2946 | 139.3705 | 地図を開く
250 | B | 41 | 埼玉県 | 坂田変電所 | 6 | 6 | -53 | 59 | 90 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.2619 | 139.4029 | 地図を開く
251 | B | 41 | 埼玉県 | 平戸変電所 | 6 | 6 | -43 | 49 | 88 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 36.1443 | 139.4143 | 地図を開く
252 | B | 41 | 栃木県 | 東山変電所 | 6 | 6 | -33 | 39 | 85 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | OSM実測 | 36.3367 | 139.4612 | 地図を開く
253 | B | 41 | 群馬県 | 相老変電所 | 6 | 6 | -28 | 34 | 82 | 不可 #3 | なし | 28 | 4 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし
254 | B | 39 | 神奈川県 | 峰変電所 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | なし | 15 | 15 | 5 | 4 | Google Places(名称一致) | 35.373 | 139.0313 | 地図を開く
255 | B | 39 | 神奈川県 | 丹沢湖変電所 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | なし | 15 | 15 | 5 | 4 | 未取得 |  |  | 座標なし

## 都県別の内訳
都県 | A | B | C | データ無 | 除外 | 合計
東京都 | 9 | 105 | 0 | 51 | 279 | 444
神奈川県 | 4 | 50 | 0 | 36 | 134 | 224
埼玉県 | 2 | 72 | 1 | 57 | 139 | 271
千葉県 | 0 | 0 | 0 | 32 | 172 | 204
茨城県 | 0 | 1 | 0 | 20 | 113 | 134
栃木県 | 0 | 2 | 1 | 18 | 83 | 104
群馬県 | 0 | 10 | 6 | 21 | 82 | 119
合計 | 15 | 240 | 8 | 235 | 1002 | 1500

## 見方・注意
このリストについて
元データ | リポジトリの全国変電所リスト（66kV以上）と、変電所スコアリング v1（data/substations.js, 2026-10-05生成）から関東1都6県の1,500件を抽出
前提 | 高圧2MWの系統用蓄電池を想定したスクリーニング（接続検討を申し込む価値の順位）。土地の条件は入っていない
ランク | S≧60点 / A≧48点 / B≧36点（系統スコア80点満点）。除外＝空容量(上位系考慮)が0以下でN-1電制も不可
S1 空容量 | ≧20MW:35点 / ≧6MW:28点 / 0超:15点 / 0以下:0点（最重要）
S3 潮流余裕 | ¦予想潮流¦÷運用容量 ≦30%:15 / ≦60%:9 / ≦90%:4 / 超:0
S2 N-1電制 | 関東は全件「不可」のため0点（差がつかない）
S5 二次電圧 | 関東は二次電圧のデータが無く全件0点（差がつかない）
S6 エリア | 東京電力エリアは一律4点
近接スコアS7 | 土地が決まったら substation.html に緯度経度を入れると、変電所までの距離（最大20点）を足した100点満点で再採点できる
注意1 | 空容量・潮流は公表時点の値。申込み前に東京電力パワーグリッドの最新の空き容量マップで必ず再確認
注意2 | 23区・横浜など市街地の変電所は系統面で良くても、土地の確保・価格・条例の面で現実的でないことが多い
注意3 | 座標の出どころが「Google Places」「OSM」のものは位置の誤差があり得る。「未取得」は地図リンクなし
注意4 | 千葉・茨城・栃木・群馬はほぼ全件が「除外」（上位系の空容量が0以下）。再エネ連系が集中しているため