## 総合評価
総合評価（PX案件チェックシート）
作成日：2026-09-07
PX番号 | ―
地点 | 広島県山県郡北広島町川小田10059-3
座標 | 34.730758, 132.28356
送配電エリア | 中国エリア
担当者 | ―
総合判定
系統接続スコア
カテゴリ | 対象数 | 良・済 | 注意・要確認 | リスク・要対応 | スコア/進捗
系統接続確認 | 12
許認可事前確認（DD） | 18 |  |  | ―
許認可チェックシート（39法令） | 39 |  |  |  | ―
輸送確認 | 14 |  |  |  | ―
※このシートは各タブの判定セルを数式（COUNTIF）で参照しており、入力を進めると自動で更新されます。
※総合判定の規則：リスク・要対応が1件でもあれば「リスク高」／注意・要対策があれば「要確認」／それ以外は「進行推奨」。
※系統接続スコア =（良×2＋注意×1）÷（判定済み×2）×100。未確認は分母に含めません。
※許認可チェックシートの「要対応」は G列（対応要否）に「要」と入力された法令数です。

## 広島県山県郡北広島町川小田10059-3
凡例： 緑=自動判定済 ／ 黄=要確認（人が確認・記入） ／ F列「検索リンク」＝開いて内容を確認
担当者 | 地点名称 | 値・判定 | 証跡 | コメント | 確認方法
| 1. 住所 | 広島県山県郡北広島町川小田10059-3 | https://www.google.com/maps?q=34.730758,132.28356 | 住所→座標は代表点（数百m誤差）。緯度経度があればそれを優先。住居表示と地番は要照合。 | リンク
| 2. 座標 | 34°43'50.7"N 132°17'0.8"E（34.730758, 132.28356） | https://www.google.com/maps?q=34.730758,132.28356 | 入力座標。地点の中心がずれていないかマップで確認。 | リンク
| 3. 架線の敷地内縦横断 | 要確認 | https://maps.gsi.go.jp/#18/34.730758/132.28356/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1 | 航空写真で敷地内の電柱・架線・縦横断の有無を目視確認。 / 敷地内・上空の電柱／架線／引込線の有無をGSI航空写真（座標直リンク）で目視確認。既設架線が敷地を縦横断する場合は移設協議が必要。 / 依頼者情報：概ね更地の土地。周辺民家なし。 | リンク,スクショ
| 4. ハザード・浸水 | 該当なし | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=34.730758,132.28356&z=16&ls=flood_l2_kaokutoukai_kagan,0.8%7Cflood_l2_kaokutoukai_hanran,0.8%7Cflood_l2_keizoku,0.8%7Cflood_list,0.8%7Cflood_l1,0.8%7Cflood_list_l2,0.75 | 重ねるハザードマップで「洪水浸水想定区域」をON。 / reinfolib 洪水/高潮/津波 浸水想定区域より自動判定 | リンク,スクショ
| 5. ハザード・土砂災害 | 該当なし | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=34.730758,132.28356&z=16&ls=dosha_kiken_nadare,0.8%7Cdosha_keikai_jisuberi,0.8%7Cdosha_keikai_dosekiryu,0.8%7Cdosha_keikai_kyukeisha,0.8 | 重ねるハザードマップで「土砂災害（特別）警戒区域」をON。 / reinfolib XKT029より自動判定 / 【要注意】敷地（座標地点）は非該当だが、約82m北北西に土砂災害警戒区域、約88mに土砂災害特別警戒区域（いずれも急傾斜地の崩壊「川小田(7530)」2019/8/29指定）が迫る。事業区域・進入路が区域に掛かると特定開発行為の許可（許認可No.15）が必要。区域図を広島県西部建設事務所で必ず確認すること。 | リンク,スクショ
| 6. 液状化危険度 | やや液状化しにくい（谷底低地（傾斜≧1/100）・傾向4/6） | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=34.730758,132.28356&z=16&ls=ekijouka_zenkoku,0.8 | J-SHIS表層地盤＋各都道府県の液状化マップで確認。 / reinfolib XKT025（地形区分に基づく液状化発生傾向）より自動判定 | リンク,スクショ
| 7. 垂直積雪量 | 約2.0m（広島県算定式による概算） | 検索リンク（参考） | 自治体の建築基準法施行細則で指定値(cm)を確認。 / 広島県建築基準法施行細則第12条の3：d=α(ls−lso)+do。旧芸北町の値 lso=589m・do=2.05m・α=0.0036、建築場所の標高ls=575.6m（国土地理院DEM）→ d≒2.00m。概算のため北広島町建設課で最終確認のこと。積雪2m級は基礎・架台・除雪動線・冬季アクセスのコストに直結。 | リンク,スクショ
| 8. 市街化区域 | 指定なし | 検索リンク（参考） | 自治体の都市計画情報(web GIS)で区域区分を確認。 / reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | リンク,スクショ
| 9. 市街化調整区域 | 指定なし | 検索リンク（参考） | 同上。市街化調整区域内かを確認。 / reinfolib XKT001より自動判定（都市計画区域外の可能性） | リンク,スクショ
| 10. 用途地域 | 指定なし | 検索リンク（参考） | 自治体の都市計画情報で用途地域を確認（指定なしの場合あり）。 / reinfolib XKT002より自動判定 | リンク,スクショ
| 11. 農地該当 | 要確認 | https://www.google.com/maps?q=34.730758,132.28356 | 地点はGoogleマップ航空写真（座標）で確認。農地区分はeMAFF農地ナビ（住所/地番検索）、種別(1/2/3種)は農業委員会へ照会。 / 座標地点はGoogleマップ航空写真で現況確認。地番単位の地目・農地区分（1種/2種/3種農地）・土地改良区の受益地該当はeMAFF農地ナビ（住所検索）＋農業委員会へ照会。登記地目が「田/畑」なら農地法4/5条の転用許可が必要（許認可No.35）。 / 依頼者情報：概ね更地。 | リンク,スクショ
| 12. 森林 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 都道府県の森林GISで地域森林計画対象民有林・保安林を確認。 / 都道府県の森林GISで「地域森林計画対象民有林」「保安林」該当を確認。該当かつ開発1ha超なら林地開発許可（許認可No.33）。伐採を伴う場合は伐採届。 | リンク,スクショ
| 13. 公園 | 該当なし | 検索リンク（参考） | 自然公園・都市公園の区域内かを確認。 / reinfolib XKT019（自然公園地域）より自動判定 | リンク,スクショ
| 14. 鳥獣保護区 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 都道府県の鳥獣保護区位置図で確認。 / 都道府県の鳥獣保護区位置図で「鳥獣保護区」「特別保護地区」該当を確認（許認可No.30）。 | リンク,スクショ
| 15. 埋蔵文化財包蔵地 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 都道府県/市町村の遺跡地図GISで周知の埋蔵文化財包蔵地かを確認。 / 都道府県・市町村の遺跡地図GISで「周知の埋蔵文化財包蔵地」該当を確認。該当なら着工60日前までに文化財保護法93条の届出（許認可No.38）。 | リンク,スクショ
| 16. 景観区域 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自治体の景観計画区域図で対象範囲・高さ規制を確認。 / 景観計画区域・高さ規制の有無を確認。コンテナ型BESSでも工作物の高さ・色彩の届出対象になる例あり（許認可No.9/10）。 / 北広島町は環境省「脱炭素先行地域」に選定されており再エネ関連の町の方針・要綱を要確認。 | リンク,スクショ
| 17. 騒音規制 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 騒音規制区域の地域区分と規制基準(dB)を確認。 / 騒音規制法の地域指定（1〜4種区域）と規制基準dBを確認。PCS/空調の夜間騒音が争点になりやすい（許認可No.22/24）。 | リンク,スクショ
| 18. 振動規制 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 振動規制区域の地域区分と規制基準(dB)を確認。 / 振動規制法の地域指定と規制基準dBを確認（許認可No.23）。 | リンク,スクショ

## 許認可チェックシート
許認可チェックシート
重要 | 担当 | No. | 法令 | 手続名 | 確認の要点 | 対応要否 | 対象範囲 | 確認日 | 机上 | 連絡 | 行政窓口 | 担当者 | 連絡先 | 工程・日数 | 備考
|  | 1 | 国土利用計画法 | 土地売買等届出 | 規模要件と一時金の有無
|  | 2 | 建築基準法 | 建築確認申請 | 確認が必要な建築物・工作物か
|  | 3 | 都市計画法 | 開発行為許可 | 都計区域外1ha以上の開発か | 要確認 | [8 empty] | 都市計画区域外（reinfolib XKT001）。都計区域外は1ha以上の開発行為で開発許可。広島県は系統用蓄電池の開発許可運用を未公表だが、県内では呉市が第一種特定工作物としての運用基準を公表済み（2026-02-10）＝波及リスクあり。広島県西部建設事務所へ事前照会。
|  | 4 | 都市計画法 | 建築等制限（風致地区等） | 開発許可区域内外の建築制限
|  | 5 | 県大規模土地利用事前指導要綱 | 県開発指導要綱手続 | 県条例の有無・対象事業該当
|  | 6 | 市町村土地開発事業指導要綱 | 指導要綱手続 | 市町村条例の有無
|  | 7 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事許可 | 規制区域か（2024以降拡大） | 要確認 | [8 empty] | 約1.26kmに大規模盛土造成地（谷埋め型・北広島町0006／reinfolib XKT020）。敷地は非該当だが、切盛を伴う場合は宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域指定状況を広島県へ確認。
★ |  | 8 | 特定都市河川浸水被害対策法 | 雨水浸透阻害行為許可 | 事前相談→許可→届出→完了検査
|  | 9 | 県景観条例 | 景観計画区域内行為届出 | 工作物高さ要件・対象か
|  | 10 | 市景観条例 | 景観計画区域内行為届出 | 市町村条例の有無
|  | 11 | 河川法 | 河川区域内占用許可 | 河川区域・保全区域か
|  | 12 | 砂防法 | 砂防指定地内開発許可 | 砂防指定地内か
|  | 13 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内開発許認可 | 防止区域内か
|  | 14 | 急傾斜地崩壊防止法 | 急傾斜地崩壊危険区域開発許認可 | 危険区域内か
|  | 15 | 土砂災害防止法 | 特別警戒区域特定開発許認可 | 特別警戒区域内か | 要確認（有力） | [8 empty] | 敷地の約88mに土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）。事業区域が掛かる場合は特定開発行為の許可が必要。
|  | 16 | 土砂災害危険箇所 | 危険箇所区域確認 | 各危険箇所区域内か | 要確認（有力） | [8 empty] | 約82m北北西に土砂災害警戒区域「川小田(7530)」。筆全体・進入路の掛かりを要確認。
★ |  | 17 | 道路法① | 道路使用/占用許可・工事施工承認 | 道路使用・占用の有無
★ |  | 18 | 道路法② | 特殊車両通行許可 | 制限値超の大型車両通行（輸送確認と連動）
|  | 19 | 道路法③ | 認定道路の確認 | 道路種類・幅員・拡幅計画
|  | 20 | 法定外公共物 | 法定外公共物占用許可 | 法定外道路・水路の有無
|  | 21 | 土壌汚染対策法 | 土地形質変更届出 | 3000㎡以上の形質変更か
|  | 22 | 騒音規制法 | 特定建設作業/特定施設届出 | 騒音規制区域内か
|  | 23 | 振動規制法 | 特定建設作業/特定施設届出 | 振動規制区域内か
★ |  | 24 | 県生活環境保全条例 | 区域外騒音指定作業/施設届出 | 県条例の規制地域内か
★ |  | 25 | 建設リサイクル法 | 対象建設工事届出 | 対象工事・資材か（着工7日前）
|  | 26 | 自然公園法 | 公園区域内行為規制 | 公園区域内か
|  | 27 | 県立自然公園条例 | 県立自然公園区域内行為規制 | 県条例・区域内か
|  | 28 | 自然環境保全法 | 保全区域内行為規制 | 保全区域内か
|  | 29 | 県自然環境保全条例 | 緑地環境保全/自然記念物届出 | 県条例・対象要件
|  | 30 | 鳥獣保護法 | 特別保護地区内開発許可 | 特別保護区域内か
|  | 31 | 県環境影響評価条例 | 環境影響評価手続 | 県条例・対象事業該当
|  | 32 | 市環境影響評価条例 | 環境影響評価手続 | 市町村条例の有無
|  | 33 | 森林法 | 伐採届出/林地開発許可 | 森林計画対象民有林か・1ha超開発か
|  | 34 | 森林法 | 保安林伐採許可/形質変更許可 | 保安林か
★ |  | 35 | 農地法 | 農地転用許可 | 農地種別・土地改良区該当。事前相談→転用許可
|  | 36 | 農振法 | 農振除外手続 | 農用地区内か
★ |  | 37 | 消防法 | 電気/危険物設備の各届出・許可 | 蓄電所/発電所の消防条例手続
|  | 38 | 文化財保護法 | 埋蔵文化財包蔵地土木工事届出 | 周知の埋蔵文化財包蔵地か
|  | 39 | 工場立地法 | 特定工場設置届出 | 特定工場に該当するか
※「要」の手続は工程（1M～6M＋着工・完工）をガント化。代表例：特定都市河川/農地法/消防法/道路法①②/生活環境保全条例/建設リサイクル法。

## 輸送確認
輸送確認 |  | 納入先：広島県山県郡北広島町川小田10059-3
※コンテナ型蓄電池(BESS)/PCSの輸送可否確認。社内リファレンスに合わせて項目を調整してください。
No. | 確認項目 | 確認結果 | 判定 | 証跡（リンク） | 備考
1 | 出荷元（工場/港） |  |  |  | 輸送元の所在地・最寄IC・港湾。
2 | 輸送ルート（概要） |  |  |  | 出荷元→現地の想定ルート。GoogleマップのルートURLを証跡に。
3 | 車両諸元（積載時） |  |  |  | 全長・全幅・全高・総重量（コンテナ型BESS/PCS）。
4 | 道路幅員（隘路） |  |  |  | ルート上の最小幅員・すれ違い可否。
5 | 重量制限 |  |  |  | 橋梁・道路の重量制限（総重量・軸重）。
6 | 高さ制限 |  |  |  | 陸橋・トンネル・標識・架線の高さ制限。
7 | トンネル |  |  |  | トンネルの有無・断面・危険物/長大トンネル規制。
8 | 橋梁 |  |  |  | 橋梁の重量制限・幅員・通行可否。
9 | 急カーブ・勾配・交差点 |  |  |  | 大型トレーラーの転回・内輪差・急勾配の可否。
10 | 踏切 |  |  |  | 踏切の有無・通過可否。
11 | 特殊車両通行許可 |  |  |  | 制限値超過時の特車通行許可の要否（道路法②と連動）。
12 | 現地進入路・荷下ろし |  |  |  | 敷地進入路の幅員・転回スペース・クレーン設置可否。
13 | 通行規制・時間帯 |  |  |  | 通学路・時間帯規制・冬季通行止め等。
14 | 総合判定 |  |  |  | 輸送可否（可／要対策／不可）と必要対策。

## 系統接続確認
系統接続確認
※判定はプルダウン（良/注意/リスク/未確認）。総合評価タブが自動集計します。
No. | 区分 | 確認項目 | 値・入力 | 判定 | 証跡（リンク） | コメント
1 | 系統 | 公表空き容量（増強要否） | 0MW（芸北変電所・上位系考慮/当該設備とも0） | リスク | 確認リンク | 空きあり=良／要確認=注意／空きなし・不明=リスク。マップは申込ベースで埋まるため最新性に注意。 / 最寄：芸北変電所 約4.1km（110kV／二次6kV×2台・22kV×1台／空容量0／N-1電制 不可♯3／出力制御あり）。社内スコアリングDB(2026-08-18)のゲート条件（空容量≦0かつN-1電制不可）に該当し「除外」ランク・総合17点。次点の下山変電所 約6.1kmも同条件。ただし下記No.2のとおり中国電力NWの蓄電池接続検討の回答実績では芸北系に増強回答なし。公表空容量は特高側の値のため、高圧連系の可否は接続検討で確認が必要。※芸北変電所の座標はGoogle Places名称一致による推定のため距離は目安。
2 | 系統 | 先行申込案件の状況 | 芸北系＝増強回答実績なし（当該設備） | 注意 | 確認リンク | 先着優先のため、検討中に容量を先取りされるリスクを確認。 / 中国電力NW「蓄電池設備の接続検討で早期連系追加対策・系統増強が必要と回答したことのある設備」(更新2026-07-17)より。芸北変電所（広③S13-1/-2）・芸北支線（広③L20／110kV・2回線）は当該設備として早期連系追加対策・系統増強とも回答実績なし。増強が必要と回答された上位系は基幹系統の基S23-2の1件のみ。対して下山変電所（広③S12）・下山線（広③L18／110kV・1回線）は上位系に基S10-1/基S11/基S13/基L22に加え広③L10滝山川線が並び、滝山川線は当該設備として増強〇の実績あり。→ 同じ北広島町でも芸北系の方が制約が軽く、回線数（2回線）でも有利。才乙配電塔（広③H3／22-6kV）も上位系は基S23-2のみで芸北系と同一。※同資料は回答実績を示すもので連系可否を保証しない。
3 | 系統 | 想定電圧階級 | 110kV（芸北SS二次は6kV×2台） | 注意 | 確認リンク | 6.6〜33kV=良／66kV=注意／154kV以上=リスク（系統影響評価で回答が長期化）。 / 芸北変電所は110/22kV×1台、110/6kV×2台。6kVバンクがあるため高圧2MW連系の受け皿自体は存在する。特高側の公表空容量は0のため、配電線側の空きを個別に確認すること。
4 | 系統 | ノンファーム型接続該当 | 出力制御あり（中国） | 注意 | 確認リンク | 該当時は出力制御リスクを事業収支に織り込む（注意）。 / 中国エリア。ノンファーム型接続の対象系統かを中国電力ネットワークへ確認。
5 | 系統 | 検討区分（簡易/詳細）の見込み |  | 注意 |  | 簡易=良／詳細の可能性=注意／不明=リスク。TSOへ事前ヒアリング推奨。 / 上位系（基S23-2）で増強回答の実績があるため、詳細検討に回る可能性を想定。中国電力NWへの事前ヒアリングを推奨。
6 | スケジュール | 系統連系検討の申込状況 |  | 未確認 |  | 回答受取済み・申込済み=良／未申込=注意／未定=リスク。申込〜回答は通常3〜6ヶ月。
7 | スケジュール | 農地転用・開発許可の要否 |  | 未確認 |  | 不要=良／申請中=注意／必要・未着手=リスク。許認可No.35/36と連動。
8 | スケジュール | 機器（BESS/PCS）調達見通し |  | 未確認 |  | 確保済み=良／交渉中=注意／未定=リスク。
9 | コスト | 接続工事費負担金（万円） |  | 未確認 |  | 目安1,000万円以下=良／〜3,000万円=注意／超過=リスク（増強の可能性大）。
10 | コスト | 特定負担の有無 |  | 未確認 |  | なし=良／一部あり=注意／あり（系統増強）=リスク。
11 | コスト | 造成工事の必要度 |  | 未確認 |  | 軽微=良／中程度=注意／大規模=リスク。
12 | コスト | 地権者契約状況 |  | 未確認 |  | 確定（解除条項あり）=良／交渉中=注意／未着手=リスク。接続不可時の白紙解除特約を必ず確認。