## 総合評価
総合評価（PX案件チェックシート）
作成日：2026-10-08
PX番号 | ―
地点 | 和歌山県田辺市芳養字藤原2874-11、2888-1
座標 | 33.75298, 135.361182
送配電エリア | 関西エリア
担当者 | ―
総合判定
系統接続スコア
カテゴリ | 対象数 | 良・済 | 注意・要確認 | リスク・要対応 | スコア/進捗
系統接続確認 | 12
許認可事前確認（DD） | 18 |  |  | ―
許認可チェックシート（39法令） | 39 |  |  |  | ―
輸送確認 | 14 |  |  |  | ―
※このシートは各タブの判定セルを数式（COUNTIF）で参照しており、入力を進めると自動で更新されます。
※総合判定の規則：リスク・要対応が1件でもあれば「リスク高」／注意・要対策があれば「要確認」／それ以外は「進行推奨」。
※系統接続スコア =（良×2＋注意×1）÷（判定済み×2）×100。未確認は分母に含めません。
※許認可チェックシートの「要対応」は G列（対応要否）に「要」と入力された法令数です。

## 和歌山県田辺市芳養字藤原2874-11、2888-1
凡例： 緑=自動判定済 ／ 黄=要確認（人が確認・記入） ／ F列「検索リンク」＝開いて内容を確認
担当者 | 地点名称 | 値・判定 | 証跡 | コメント | 確認方法
| 1. 住所 | 和歌山県田辺市芳養字藤原2874-11、2888-1 | https://www.google.com/maps?q=33.75298,135.361182 | 住所→座標は代表点（数百m誤差）。緯度経度があればそれを優先。住居表示と地番は要照合。 | リンク
| 2. 座標 | 33°45'10.7"N 135°21'40.3"E（33.75298, 135.361182） | https://www.google.com/maps?q=33.75298,135.361182 | 入力座標。地点の中心がずれていないかマップで確認。 | リンク
| 3. 架線の敷地内縦横断 | 要確認 | https://maps.gsi.go.jp/#18/33.75298/135.361182/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1 | 航空写真で敷地内の電柱・架線・縦横断の有無を目視確認。 | リンク,スクショ
| 4. ハザード・浸水 | 洪水: 該当なし／津波: 区域外(最寄り約51m) | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=33.75298,135.361182&z=16&ls=flood_l2_kaokutoukai_kagan,0.8%7Cflood_l2_kaokutoukai_hanran,0.8%7Cflood_l2_keizoku,0.8%7Cflood_list,0.8%7Cflood_l1,0.8%7Cflood_list_l2,0.75 | 重ねるハザードマップで「洪水浸水想定区域」をON。 / GSI災害tile判定。津波浸水想定区域が約51mに近接。 | リンク,スクショ
| 5. ハザード・土砂災害 | 区域外(最寄り: 急傾斜警戒区域まで約18m／土石流警戒区域まで約45m) | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=33.75298,135.361182&z=16&ls=dosha_kiken_nadare,0.8%7Cdosha_keikai_jisuberi,0.8%7Cdosha_keikai_dosekiryu,0.8%7Cdosha_keikai_kyukeisha,0.8 | 重ねるハザードマップで「土砂災害（特別）警戒区域」をON。 / 田辺市土砂ハザードマップ(芳養町①)の範囲。急傾斜警戒区域に非常に近い。境界・特別警戒区域の有無を要確認。 | リンク,スクショ
| 6. 液状化危険度 | 要確認 | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/maps/index.html?ll=33.75298,135.361182&z=16&ls=ekijouka_zenkoku,0.8 | J-SHIS表層地盤＋各都道府県の液状化マップで確認。 | リンク,スクショ
| 7. 垂直積雪量 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自治体の建築基準法施行細則で指定値(cm)を確認。 | リンク,スクショ
| 8. 市街化区域 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自治体の都市計画情報(web GIS)で区域区分を確認。 | リンク,スクショ
| 9. 市街化調整区域 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 同上。市街化調整区域内かを確認。 | リンク,スクショ
| 10. 用途地域 | 非線引き(都市計画区域内・用途地域指定なし) | 検索リンク（参考） | 自治体の都市計画情報で用途地域を確認（指定なしの場合あり）。 / 売主の物件概要書記載。要裏取り。 | リンク,スクショ
| 11. 農地該当 | 現況: 山林・畑／他法令: 農地法 | https://www.google.com/maps?q=33.75298,135.361182 | 地点はGoogleマップ航空写真（座標）で確認。農地区分はeMAFF農地ナビ（住所/地番検索）、種別(1/2/3種)は農業委員会へ照会。 / 農地転用(許可)の可能性が高い。農業委員会へ要確認。山林は森林法(No.33)も確認。 | リンク,スクショ
| 12. 森林 | 山林を含む(概要書) | 検索リンク（参考） | 都道府県の森林GISで地域森林計画対象民有林・保安林を確認。 / 森林法の林地開発・伐採届の要否を要確認(開発面積6,713㎡)。 | リンク,スクショ
| 13. 公園 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自然公園・都市公園の区域内かを確認。 | リンク,スクショ
| 14. 鳥獣保護区 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 都道府県の鳥獣保護区位置図で確認。 | リンク,スクショ
| 15. 埋蔵文化財包蔵地 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 都道府県/市町村の遺跡地図GISで周知の埋蔵文化財包蔵地かを確認。 | リンク,スクショ
| 16. 景観区域 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 自治体の景観計画区域図で対象範囲・高さ規制を確認。 | リンク,スクショ
| 17. 騒音規制 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 騒音規制区域の地域区分と規制基準(dB)を確認。 | リンク,スクショ
| 18. 振動規制 | 要確認 | 検索リンク（要確認） | 振動規制区域の地域区分と規制基準(dB)を確認。 | リンク,スクショ

## 許認可チェックシート
許認可チェックシート
重要 | 担当 | No. | 法令 | 手続名 | 確認の要点 | 対応要否 | 対象範囲 | 確認日 | 机上 | 連絡 | 行政窓口 | 担当者 | 連絡先 | 工程・日数 | 備考
|  | 1 | 国土利用計画法 | 土地売買等届出 | 規模要件と一時金の有無
|  | 2 | 建築基準法 | 建築確認申請 | 確認が必要な建築物・工作物か
|  | 3 | 都市計画法 | 開発行為許可 | 都計区域外1ha以上の開発か
|  | 4 | 都市計画法 | 建築等制限（風致地区等） | 開発許可区域内外の建築制限
|  | 5 | 県大規模土地利用事前指導要綱 | 県開発指導要綱手続 | 県条例の有無・対象事業該当
|  | 6 | 市町村土地開発事業指導要綱 | 指導要綱手続 | 市町村条例の有無
|  | 7 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事許可 | 規制区域か（2024以降拡大）
★ |  | 8 | 特定都市河川浸水被害対策法 | 雨水浸透阻害行為許可 | 事前相談→許可→届出→完了検査
|  | 9 | 県景観条例 | 景観計画区域内行為届出 | 工作物高さ要件・対象か
|  | 10 | 市景観条例 | 景観計画区域内行為届出 | 市町村条例の有無
|  | 11 | 河川法 | 河川区域内占用許可 | 河川区域・保全区域か
|  | 12 | 砂防法 | 砂防指定地内開発許可 | 砂防指定地内か
|  | 13 | 地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内開発許認可 | 防止区域内か
|  | 14 | 急傾斜地崩壊防止法 | 急傾斜地崩壊危険区域開発許認可 | 危険区域内か
|  | 15 | 土砂災害防止法 | 特別警戒区域特定開発許認可 | 特別警戒区域内か
|  | 16 | 土砂災害危険箇所 | 危険箇所区域確認 | 各危険箇所区域内か | 要確認 | [8 empty] | 至近に急傾斜警戒区域(約18m)
★ |  | 17 | 道路法① | 道路使用/占用許可・工事施工承認 | 道路使用・占用の有無
★ |  | 18 | 道路法② | 特殊車両通行許可 | 制限値超の大型車両通行（輸送確認と連動）
|  | 19 | 道路法③ | 認定道路の確認 | 道路種類・幅員・拡幅計画
|  | 20 | 法定外公共物 | 法定外公共物占用許可 | 法定外道路・水路の有無
|  | 21 | 土壌汚染対策法 | 土地形質変更届出 | 3000㎡以上の形質変更か
|  | 22 | 騒音規制法 | 特定建設作業/特定施設届出 | 騒音規制区域内か
|  | 23 | 振動規制法 | 特定建設作業/特定施設届出 | 振動規制区域内か
★ |  | 24 | 県生活環境保全条例 | 区域外騒音指定作業/施設届出 | 県条例の規制地域内か
★ |  | 25 | 建設リサイクル法 | 対象建設工事届出 | 対象工事・資材か（着工7日前）
|  | 26 | 自然公園法 | 公園区域内行為規制 | 公園区域内か
|  | 27 | 県立自然公園条例 | 県立自然公園区域内行為規制 | 県条例・区域内か
|  | 28 | 自然環境保全法 | 保全区域内行為規制 | 保全区域内か
|  | 29 | 県自然環境保全条例 | 緑地環境保全/自然記念物届出 | 県条例・対象要件
|  | 30 | 鳥獣保護法 | 特別保護地区内開発許可 | 特別保護区域内か
|  | 31 | 県環境影響評価条例 | 環境影響評価手続 | 県条例・対象事業該当
|  | 32 | 市環境影響評価条例 | 環境影響評価手続 | 市町村条例の有無
|  | 33 | 森林法 | 伐採届出/林地開発許可 | 森林計画対象民有林か・1ha超開発か | 要確認 | [8 empty] | 現況に山林を含む。伐採届・林地開発の要否
|  | 34 | 森林法 | 保安林伐採許可/形質変更許可 | 保安林か
★ |  | 35 | 農地法 | 農地転用許可 | 農地種別・土地改良区該当。事前相談→転用許可 | 要 | [8 empty] | 現況に畑を含む。農地転用の要否確認
|  | 36 | 農振法 | 農振除外手続 | 農用地区内か
★ |  | 37 | 消防法 | 電気/危険物設備の各届出・許可 | 蓄電所/発電所の消防条例手続
|  | 38 | 文化財保護法 | 埋蔵文化財包蔵地土木工事届出 | 周知の埋蔵文化財包蔵地か
|  | 39 | 工場立地法 | 特定工場設置届出 | 特定工場に該当するか
※「要」の手続は工程（1M～6M＋着工・完工）をガント化。代表例：特定都市河川/農地法/消防法/道路法①②/生活環境保全条例/建設リサイクル法。

## 輸送確認
輸送確認 |  | 納入先：和歌山県田辺市芳養字藤原2874-11、2888-1
※コンテナ型蓄電池(BESS)/PCSの輸送可否確認。社内リファレンスに合わせて項目を調整してください。
No. | 確認項目 | 確認結果 | 判定 | 証跡（リンク） | 備考
1 | 出荷元（工場/港） |  |  |  | 輸送元の所在地・最寄IC・港湾。
2 | 輸送ルート（概要） |  |  |  | 出荷元→現地の想定ルート。GoogleマップのルートURLを証跡に。
3 | 車両諸元（積載時） |  |  |  | 全長・全幅・全高・総重量（コンテナ型BESS/PCS）。
4 | 道路幅員（隘路） |  |  |  | ルート上の最小幅員・すれ違い可否。
5 | 重量制限 |  |  |  | 橋梁・道路の重量制限（総重量・軸重）。
6 | 高さ制限 |  |  |  | 陸橋・トンネル・標識・架線の高さ制限。
7 | トンネル |  |  |  | トンネルの有無・断面・危険物/長大トンネル規制。
8 | 橋梁 |  |  |  | 橋梁の重量制限・幅員・通行可否。
9 | 急カーブ・勾配・交差点 |  |  |  | 大型トレーラーの転回・内輪差・急勾配の可否。
10 | 踏切 |  |  |  | 踏切の有無・通過可否。
11 | 特殊車両通行許可 |  |  |  | 制限値超過時の特車通行許可の要否（道路法②と連動）。
12 | 現地進入路・荷下ろし |  |  |  | 敷地進入路の幅員・転回スペース・クレーン設置可否。
13 | 通行規制・時間帯 |  |  |  | 通学路・時間帯規制・冬季通行止め等。
14 | 総合判定 |  |  |  | 輸送可否（可／要対策／不可）と必要対策。

## 系統接続確認
系統接続確認
※判定はプルダウン（良/注意/リスク/未確認）。総合評価タブが自動集計します。
No. | 区分 | 確認項目 | 値・入力 | 判定 | 証跡（リンク） | コメント
1 | 系統 | 公表空き容量（増強要否） | 芳養変電所(77kV) 直線約718m | 注意 | 確認リンク | 空きあり=良／要確認=注意／空きなし・不明=リスク。マップは申込ベースで埋まるため最新性に注意。 / 全国変電所DB: ランク「除外」(上位系空容量0)。実回答は連系可。概要書の「約2.5km」は誤り(実測約0.7km)。ただし連系点は変電所から配電線1,598m新設
2 | 系統 | 先行申込案件の状況 |  | 未確認 | 確認リンク | 先着優先のため、検討中に容量を先取りされるリスクを確認。
3 | 系統 | 想定電圧階級 | 高圧6.6kV・最大受電1,999kW | 良 | 確認リンク | 6.6〜33kV=良／66kV=注意／154kV以上=リスク（系統影響評価で回答が長期化）。 / 回答書(高圧版)
4 | 系統 | ノンファーム型接続該当 | ノンファーム型接続 適用 | 注意 | 確認リンク | 該当時は出力制御リスクを事業収支に織り込む（注意）。 / 混雑時は無補償の出力制御。制御機器は申込者負担。影響設備: 御坊変電所500kV/77kV Tr
5 | 系統 | 検討区分（簡易/詳細）の見込み | 接続検討 回答済(2026/9/15) | 良 |  | 簡易=良／詳細の可能性=注意／不明=リスク。TSOへ事前ヒアリング推奨。 / 受付番号2026-73-00884
6 | スケジュール | 系統連系検討の申込状況 | 回答受領・連系可。連系は負担金入金から約12ヶ月後 | 注意 |  | 回答受取済み・申込済み=良／未申込=注意／未定=リスク。申込〜回答は通常3〜6ヶ月。 / 希望開始2027/7/1。概要書の「2028年3月連系」と不整合
7 | スケジュール | 農地転用・開発許可の要否 |  | 未確認 |  | 不要=良／申請中=注意／必要・未着手=リスク。許認可No.35/36と連動。
8 | スケジュール | 機器（BESS/PCS）調達見通し |  | 未確認 |  | 確保済み=良／交渉中=注意／未定=リスク。
9 | コスト | 接続工事費負担金（万円） | 工事費負担金 約6,375万円(税込63,747.3千円) | リスク |  | 目安1,000万円以下=良／〜3,000万円=注意／超過=リスク（増強の可能性大）。 / 地中線39,525.1・架空12,834.7・変電5,397.3・計量195.9(千円,税抜)。高圧線新設1,598m+張替1,131m、電柱新設2・建替18。湯崎2の約10倍
10 | コスト | 特定負担の有無 | 地中線工事 約3,953万円を含む | リスク |  | なし=良／一部あり=注意／あり（系統増強）=リスク。 / 特定負担・道路占用協議で増額の可能性(回答書(b)に記載)
11 | コスト | 造成工事の必要度 |  | 未確認 |  | 軽微=良／中程度=注意／大規模=リスク。
12 | コスト | 地権者契約状況 | 物件概要書: 開発許可・系統連系承諾停止条件 | 注意 |  | 確定（解除条項あり）=良／交渉中=注意／未着手=リスク。接続不可時の白紙解除特約を必ず確認。 / 売価6.5億円(税抜)、6,713㎡。負担金が高額のため、解除特約・価格見直しを要確認