## 全国変電所リスト
全国変電所リスト（66kV以上・系統接続検討用）
出典: OpenStreetMap実測座標（緑）＋北海道は社内公式リスト詳細（青）を優先マージ ｜ 都道府県は座標からの推定 ｜ 電圧空欄=OSM未登録（名称・事業者から変電所と判定） ｜ 作成: 2026-07-14 ｜ 2026-07-15: 東京(基幹23)・中国(220kV以上26)の設備容量・運用容量・N-1電制・出力制御を各社公表PDFから追記(青字)。詳細は「データソース」シート参照 ｜ 2026-07-16: 北陸(154kV以上)・四国(187kV以上)・関西(154kV以上)を追加反映(青字)
No. | エリア | 変電所名 | 都道府県(推定) | 最大電圧 (kV) | 二次電圧 (kV) | 緯度 | 経度 | 座標精度 | Google Maps | 設備容量 (MW) | 運用容量 (MW) | 予想潮流 (MW) | 空容量 当該設備(MW) | 空容量 上位系考慮(MW) | N-1電制 可否 | 出力制御 可能性 | 所在地(参考) | データ出典
1 | 北海道 | 今別変換所 | 青森県 | 275 |  | 41.1334 | 140.5138 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2 | 北海道 | 北斗変換所 | 北海道 | 275 |  | 41.9163 | 140.5853 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3 | 北海道 | 北新得変電所 | 北海道 | 275 | 187 | 43.1641 | 142.9044 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 450 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 北海道新得町 | 北海道公式リスト
4 | 北海道 | 北海道電力(株) 大野変電所 | 北海道 | 275 |  | 41.8884 | 140.6074 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5 | 北海道 | 南早来変電所① | 北海道 | 275 | 187 | 42.7143 | 141.7805 | 推定 | 地図で確認 | 1200 | 600 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 北海道安平町 | 北海道公式リスト
6 | 北海道 | 大野変電所① | 北海道 | 275 | 187 | 41.928 | 140.71 | 推定 | 地図で確認 | 900 | 450 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 北海道北斗市 | 北海道公式リスト
7 | 北海道 | 泊変電所 | 北海道 | 275 |  | 43.0396 | 140.5162 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
8 | 北海道 | 石狩湾新港発電所 | 北海道 | 275 |  | 43.1919 | 141.2766 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
9 | 北海道 | 西双葉開閉所 | 北海道 | 275 |  | 42.7493 | 141.0353 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
10 | 北海道 | 西当別変電所 | 北海道 | 275 | 187 | 43.2343 | 141.4513 | OSM実測 | 地図で確認 | 1800 | 1200 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 北海道当別町 | 北海道公式リスト
11 | 北海道 | 西野変電所 | 北海道 | 275 | 187 | 43.0572 | 141.2226 | OSM実測 | 地図で確認 | 1800 | 1200 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 北海道札幌市西区 | 北海道公式リスト
12 | 北海道 | 吉岡ケーブルヘッド | 北海道 | 250 |  | 41.4417 | 140.2347 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
13 | 北海道 | 竜飛ケーブルヘッド | 青森県 | 250 |  | 41.2524 | 140.3466 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
14 | 北海道 | 七飯発電所 | 北海道 | 187 |  | 41.932 | 140.6545 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
15 | 北海道 | 北七飯変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 41.97 | 140.68 | 推定 | 地図で確認 | 300 | 195 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 北海道七飯町 | 北海道公式リスト
16 | 北海道 | 北江別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.1207 | 141.5345 | OSM実測 | 地図で確認 | 350 | 197 |  |  |  | 可 | あり | 北海道江別市 | 北海道公式リスト
17 | 北海道 | 北海道北部風力送電㈱ 北豊富変電所 | 北海道 | 187 |  | 45.1962 | 141.7954 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
18 | 北海道 | 北海道電力 総合研究所 | 北海道 | 187 |  | 43.12 | 141.5375 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
19 | 北海道 | 北芽室変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.9213 | 143.0336 | OSM実測 | 地図で確認 | 310 | 158 |  |  |  | 可 | あり | 北海道芽室町 | 北海道公式リスト
20 | 北海道 | 北静内変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.35 | 142.37 | 推定 | 地図で確認 | 120 | 60 |  |  |  | 不可（潮調システム） | あり | 北海道新ひだか町静内 | 北海道公式リスト
21 | 北海道 | 南九条変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.046 | 141.37 | 推定 | 地図で確認 | 450 | 299 |  |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市豊平区 | 北海道公式リスト
22 | 北海道 | 南札幌変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.01 | 141.39 | 推定 | 地図で確認 | 600 | 389 |  |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市南区 | 北海道公式リスト
23 | 北海道 | 双葉開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.7431 | 141.034 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
24 | 北海道 | 女満別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.89 | 144.11 | 推定 | 地図で確認 | 200 | 100 |  |  |  | 可 | あり | 北海道大空町女満別 | 北海道公式リスト
25 | 北海道 | 宇円別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0776 | 144.1552 | OSM実測 | 地図で確認 | 275 | 153 |  |  |  | 可 | あり | 北海道釧路市（標茶近郊） | 北海道公式リスト
26 | 北海道 | 室蘭変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.3724 | 141.0331 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 150 |  |  |  | 可 | あり | 北海道室蘭市 | 北海道公式リスト
27 | 北海道 | 岩清水開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.5105 | 142.5178 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
28 | 北海道 | 恵庭変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.89 | 141.58 | 推定 | 地図で確認 | 500 | 299 |  |  |  | 可 | なし | 北海道恵庭市 | 北海道公式リスト
29 | 北海道 | 新冠開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.5998 | 142.5479 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
30 | 北海道 | 旭川変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.77 | 142.36 | 推定 | 地図で確認 | 300 | 150 |  |  |  | 可 | あり | 北海道旭川市 | 北海道公式リスト
31 | 北海道 | 旭川嵐山開閉所 | 北海道 | 187 |  | 43.8154 | 142.2805 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
32 | 北海道 | 東苫小牧変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.65 | 141.62 | 推定 | 地図で確認 | 200 | 100 |  |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 北海道苫小牧市東部 | 北海道公式リスト
33 | 北海道 | 東釧路変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0107 | 144.4465 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 198 |  |  |  | 可 | あり | 北海道釧路市東部 | 北海道公式リスト
34 | 北海道 | 留辺蘂変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.7754 | 143.6005 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 198 |  |  |  | 可 | あり | 北海道北見市留辺蘂 | 北海道公式リスト
35 | 北海道 | 篠路変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.128 | 141.38 | 推定 | 地図で確認 | 400 | 200 |  |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市北区 | 北海道公式リスト
36 | 北海道 | 苗穂変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.0926 | 141.4032 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 398 |  |  |  | 可 | なし | 北海道札幌市東区 | 北海道公式リスト
37 | 北海道 | 苫小牧変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.6349 | 141.5566 | OSM実測 | 地図で確認 | 350 | 199 |  |  |  | 可 | あり | 北海道苫小牧市 | 北海道公式リスト
38 | 北海道 | 西中川変電所 | 北海道 | 187 | 100 | 44.78 | 142.03 | 推定 | 地図で確認 | 200 | 100 |  |  |  | 不可（安定度制約） | あり | 北海道中川町 | 北海道公式リスト
39 | 北海道 | 西伊達変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.48 | 140.87 | 推定 | 地図で確認 | 60 | 60 |  |  |  | 不可（１回線設備） | あり | 北海道伊達市 | 北海道公式リスト
40 | 北海道 | 西名寄変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 44.3449 | 142.4186 | OSM実測 | 地図で確認 | 200 | 100 |  |  |  | 不可（安定度制約） | あり | 北海道名寄市 | 北海道公式リスト
41 | 北海道 | 西室蘭開閉所 | 北海道 | 187 |  | 42.4017 | 140.9945 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
42 | 北海道 | 西小樽変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.18 | 141.02 | 推定 | 地図で確認 | 300 | 198 |  |  |  | 可 | なし | 北海道小樽市 | 北海道公式リスト
43 | 北海道 | 西旭川変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.8061 | 142.3228 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 195 |  |  |  | 可 | あり | 北海道旭川市 | 北海道公式リスト
44 | 北海道 | 西春別変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.3967 | 144.8068 | OSM実測 | 地図で確認 | 200 | 100 |  |  |  | 可 | あり | 北海道別海町 | 北海道公式リスト
45 | 北海道 | 西札幌変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.1214 | 141.2834 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 391 |  |  |  | 可 | あり | 北海道札幌市西区 | 北海道公式リスト
46 | 北海道 | 西滝川変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 43.56 | 141.95 | 推定 | 地図で確認 | 300 | 150 |  |  |  | 可 | あり | 北海道滝川市 | 北海道公式リスト
47 | 北海道 | 西音更変電所 | 北海道 | 187 | 66 | 42.9761 | 143.1519 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 199 |  |  |  | 可 | あり | 北海道音更町 | 北海道公式リスト
48 | 北海道 | 電源開発株式会社北地域制御所 | 北海道 | 187 |  | 41.932 | 140.6637 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
49 | 北海道 | 愛別変電所 | 北海道 | 110 |  | 43.8842 | 142.6593 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
50 | 北海道 | 中川変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.8422 | 142.0818 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
51 | 北海道 | 名寄変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.3393 | 142.4563 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
52 | 北海道 | 咲来変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.6953 | 142.2772 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
53 | 北海道 | 声問変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.387 | 141.7249 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
54 | 北海道 | 小頓別変電所 | 北海道 | 100 |  | 44.8291 | 142.2985 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
55 | 北海道 | 幌延変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.0175 | 141.8531 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
56 | 北海道 | 稚内変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.3983 | 141.6804 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
57 | 北海道 | 稚内西変電所 | 北海道 | 100 |  | 45.3841 | 141.6681 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
58 | 北海道 | 開源開閉所 | 北海道 | 100 |  | 45.2522 | 141.7532 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
59 | 北海道 | Chatsu Substation | 北海道 | 66 |  | 42.3202 | 140.9949 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
60 | 北海道 | Takeura substation | 北海道 | 66 |  | 42.5078 | 141.276 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
61 | 北海道 | ニセコ変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8227 | 140.6823 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
62 | 北海道 | ピリカ変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.36 | 140.03 | 推定 | 地図で確認 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
63 | 北海道 | ピリカ発電所 | 北海道 | 66 |  | 42.4707 | 140.1954 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
64 | 北海道 | 七条変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.77 | 142.4 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
65 | 北海道 | 七重浜変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.85 | 140.68 | 推定 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
66 | 北海道 | 七飯変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.92 | 140.67 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
67 | 北海道 | 三川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9509 | 141.8002 | OSM実測 | 地図で確認 | 16 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
68 | 北海道 | 上ノ国変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.79 | 140.09 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
69 | 北海道 | 上富良野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.45 | 142.47 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
70 | 北海道 | 上岩松変電所 | 北海道 | 66 | 11 | 43.18 | 142.91 | 推定 | 地図で確認 | 1 | 1 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
71 | 北海道 | 上江別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0901 | 141.5523 | OSM実測 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
72 | 北海道 | 上渚滑変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.2442 | 143.2688 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
73 | 北海道 | 上磯変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.82 | 140.67 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
74 | 北海道 | 上興部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.342 | 142.8707 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
75 | 北海道 | 上長都変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.84 | 141.57 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
76 | 北海道 | 下川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.3 | 142.64 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
77 | 北海道 | 中の橋変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.86 | 140.73 | 推定 | 地図で確認 | 50 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
78 | 北海道 | 中士幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0984 | 143.224 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
79 | 北海道 | 中札内変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.7008 | 143.129 | OSM実測 | 地図で確認 | 35 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
80 | 北海道 | 中標津変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.55 | 144.96 | 推定 | 地図で確認 | 35 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
81 | 北海道 | 中湧別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.1939 | 143.5988 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
82 | 北海道 | 中頓別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.92 | 142.27 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
83 | 北海道 | 丸瀬布変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.99 | 143.36 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
84 | 北海道 | 久保内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5793 | 140.9744 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
85 | 北海道 | 二の坂変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.54 | 141.87 | 推定 | 地図で確認 | 16 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
86 | 北海道 | 二十四軒変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.0774 | 141.3153 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
87 | 北海道 | 今金変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4249 | 140.01 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
88 | 北海道 | 伊達北黄金 変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.4118 | 140.9428 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
89 | 北海道 | 伊達変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.485 | 140.8761 | OSM実測 | 地図で確認 | 25 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
90 | 北海道 | 佐呂間変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0116 | 143.7659 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
91 | 北海道 | 余市 | 北海道 | 66 |  | 43.1909 | 140.8009 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
92 | 北海道 | 余市変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.22 | 140.79 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
93 | 北海道 | 作開変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.752 | 140.2962 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
94 | 北海道 | 作開開閉器柱 | 北海道 | 66 |  | 42.6339 | 140.4498 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
95 | 北海道 | 倶知安変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8976 | 140.7467 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
96 | 北海道 | 八雲変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.2601 | 140.2732 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
97 | 北海道 | 円山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0512 | 141.3288 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
98 | 北海道 | 函館変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.77 | 140.73 | 推定 | 地図で確認 | 50 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
99 | 北海道 | 別保変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0062 | 144.4271 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
100 | 北海道 | 別海変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4 | 145.09 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
101 | 北海道 | 前田変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1252 | 141.2422 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
102 | 北海道 | 剣淵変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.06 | 142.48 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
103 | 北海道 | 勇払変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6593 | 141.6667 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
104 | 北海道 | 北の峰変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3331 | 142.3691 | OSM実測 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
105 | 北海道 | 北広島変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43 | 141.57 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
106 | 北海道 | 北村変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.26 | 141.68 | 推定 | 地図で確認 | 16 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
107 | 北海道 | 北桧山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4056 | 139.8842 | OSM実測 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
108 | 北海道 | 北海道電力 大通変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
109 | 北海道 | 北見変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7985 | 143.8733 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
110 | 北海道 | 北見西変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8 | 143.82 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
111 | 北海道 | 千歳変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.82 | 141.59 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
112 | 北海道 | 南清水沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.97 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
113 | 北海道 | 南町変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.53 | 141.94 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北海道公式リスト
114 | 北海道 | 南郷変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8968 | 143.2076 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
115 | 北海道 | 占冠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9747 | 142.4133 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
116 | 北海道 | 厚別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.5 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
117 | 北海道 | 厚岸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0614 | 144.811 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
118 | 北海道 | 厚床変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2332 | 145.2494 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
119 | 北海道 | 厚沢部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.91 | 140.1 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
120 | 北海道 | 厚田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3948 | 141.4368 | OSM実測 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
121 | 北海道 | 厚真変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7076 | 141.8833 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
122 | 北海道 | 厚賀変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4277 | 142.2376 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
123 | 北海道 | 古平変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.24 | 140.6 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
124 | 北海道 | 右左府変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8928 | 142.4671 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
125 | 北海道 | 国富変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9851 | 140.6569 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
126 | 北海道 | 増毛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.87 | 141.53 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
127 | 北海道 | 士別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.17 | 142.41 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
128 | 北海道 | 士幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1703 | 143.2431 | OSM実測 | 地図で確認 | 25 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
129 | 北海道 | 壮瞥変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5603 | 140.8875 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
130 | 北海道 | 夕張変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0308 | 141.9643 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
131 | 北海道 | 多度志変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.9 | 142.14 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
132 | 北海道 | 大岸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6063 | 140.6307 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
133 | 北海道 | 大曲変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.06 | 141.56 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
134 | 北海道 | 大樹変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4994 | 143.2727 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
135 | 北海道 | 大谷地変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.46 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
136 | 北海道 | 大通変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
137 | 北海道 | 大麻変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 141.51 | 推定 | 地図で確認 | 60 | 40 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
138 | 北海道 | 太平洋興発変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.9613 | 144.4088 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
139 | 北海道 | 奈井江変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4167 | 141.8898 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
140 | 北海道 | 妹背牛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.69 | 141.87 | 推定 | 地図で確認 | 16 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
141 | 北海道 | 学田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0733 | 143.5253 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
142 | 北海道 | 宇登呂変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.05 | 144.98 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
143 | 北海道 | 安足間変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8407 | 142.709 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
144 | 北海道 | 室蘭中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.37 | 141 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
145 | 北海道 | 宮の沢変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1007 | 141.2748 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
146 | 北海道 | 富岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1927 | 140.9868 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
147 | 北海道 | 富川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5233 | 142.0339 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
148 | 北海道 | 富良野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3494 | 142.3831 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
149 | 北海道 | 寒別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8789 | 140.8517 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
150 | 北海道 | 小平変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.01 | 141.76 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
151 | 北海道 | 小樽変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1781 | 141.0232 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
152 | 北海道 | 小清水変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.86 | 144.48 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
153 | 北海道 | 尻苗変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4929 | 141.3786 | OSM実測 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
154 | 北海道 | 尾幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 144.96 | 推定 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
155 | 北海道 | 屯田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.12 | 141.33 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
156 | 北海道 | 山田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8699 | 140.7246 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
157 | 北海道 | 山部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2564 | 142.3826 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
158 | 北海道 | 岩内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.989 | 140.5283 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
159 | 北海道 | 岩知志変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7605 | 142.3716 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
160 | 北海道 | 岩見沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.207 | 141.7486 | OSM実測 | 地図で確認 | 35 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
161 | 北海道 | 峰延変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.2606 | 141.826 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
162 | 北海道 | 峰浜変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.85 | 145.15 | 推定 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
163 | 北海道 | 島松変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.91 | 141.57 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
164 | 北海道 | 川沿変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 141.31 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
165 | 北海道 | 川西変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.853 | 143.1899 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
166 | 北海道 | 帯広中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.92 | 143.2 | 推定 | 地図で確認 | 60 | 40 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
167 | 北海道 | 帯広変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.92 | 143.19 | 推定 | 地図で確認 | 45 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
168 | 北海道 | 常呂変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.1086 | 144.0626 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
169 | 北海道 | 幌別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4211 | 141.1132 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
170 | 北海道 | 幌加内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.35 | 142.16 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
171 | 北海道 | 幌向変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1534 | 141.6454 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
172 | 北海道 | 幌満変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.0788 | 143.0356 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
173 | 北海道 | 幕別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9111 | 143.3601 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
174 | 北海道 | 平取変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7261 | 142.2913 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
175 | 北海道 | 平岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.99 | 141.47 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
176 | 北海道 | 幾春別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.33 | 141.99 | 推定 | 地図で確認 | 16 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
177 | 北海道 | 広尾変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.2947 | 143.3051 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
178 | 北海道 | 広陽変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.91 | 143.22 | 推定 | 地図で確認 | 50 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
179 | 北海道 | 庶路変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9865 | 144.1285 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
180 | 北海道 | 弁天変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.67 | 141.71 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
181 | 北海道 | 弟子屈変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.39 | 144.46 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
182 | 北海道 | 当別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.212 | 141.5203 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
183 | 北海道 | 当麻変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8409 | 142.5214 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
184 | 北海道 | 御崎変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.3273 | 141.001 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
185 | 北海道 | 御影変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 143.05 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
186 | 北海道 | 忠別川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.74 | 142.45 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
187 | 北海道 | 忠和変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.79 | 142.34 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
188 | 北海道 | 恵南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8668 | 141.6048 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
189 | 北海道 | 恵山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.87 | 141.14 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
190 | 北海道 | 愛国変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.98 | 144.36 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
191 | 北海道 | 戸井変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.89 | 140.9 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
192 | 北海道 | 手稲変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1307 | 141.2045 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
193 | 北海道 | 拓北変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.13 | 141.36 | 推定 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
194 | 北海道 | 振内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.67 | 142.14 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
195 | 北海道 | 文珠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.47 | 142.27 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
196 | 北海道 | 斜里変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.91 | 144.67 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
197 | 北海道 | 新光変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1667 | 141.0523 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
198 | 北海道 | 新十津川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.54 | 141.83 | 推定 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
199 | 北海道 | 新岩松変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.1822 | 142.9249 | OSM実測 | 地図で確認 | 15 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
200 | 北海道 | 新得変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0785 | 142.8395 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
201 | 北海道 | 新旭川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7739 | 142.3914 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
202 | 北海道 | 新星変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.78 | 142.35 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
203 | 北海道 | 新琴似変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1055 | 141.3246 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
204 | 北海道 | 日の出変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.83 | 141.56 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
205 | 北海道 | 早来変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7613 | 141.8128 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
206 | 北海道 | 旭川中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.77 | 142.37 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
207 | 北海道 | 昆布変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8075 | 140.5865 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
208 | 北海道 | 明野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6662 | 141.6453 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
209 | 北海道 | 星が浦変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0116 | 144.3134 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
210 | 北海道 | 晩翠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0612 | 141.625 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
211 | 北海道 | 智恵文変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.36 | 142.5 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
212 | 北海道 | 曲渕変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.2599 | 141.9027 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
213 | 北海道 | 月寒変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.05 | 141.41 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
214 | 北海道 | 望来変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3157 | 141.4172 | OSM実測 | 地図で確認 | 15 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
215 | 北海道 | 木古内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.79 | 140.44 | 推定 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
216 | 北海道 | 木野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9656 | 143.2083 | OSM実測 | 地図で確認 | 55 | 35 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
217 | 北海道 | 末広変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.79 | 140.76 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
218 | 北海道 | 本別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.04 | 143.63 | 推定 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
219 | 北海道 | 本輪西変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.38 | 141.04 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
220 | 北海道 | 札内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9235 | 143.2707 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
221 | 北海道 | 朱鞠内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.4 | 142.06 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
222 | 北海道 | 東光変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7537 | 142.4157 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
223 | 北海道 | 東山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.79 | 140.78 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
224 | 北海道 | 東岩見沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2053 | 141.7833 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 可 | 有り |  | 北海道公式リスト
225 | 北海道 | 東川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.83 | 142.54 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
226 | 北海道 | 東札幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 141.4 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
227 | 北海道 | 東根室変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.32 | 145.62 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
228 | 北海道 | 東町変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.37 | 141.02 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
229 | 北海道 | 東美園変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.05 | 141.42 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
230 | 北海道 | 東藻琴変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.93 | 144.3 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
231 | 北海道 | 東雲変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.85 | 140.75 | 推定 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
232 | 北海道 | 松前変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.42 | 140.1 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
233 | 北海道 | 枝幸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.93 | 142.58 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
234 | 北海道 | 柏原変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7 | 141.96 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
235 | 北海道 | 柏木変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.82 | 140.81 | 推定 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
236 | 北海道 | 栗山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0526 | 141.7798 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
237 | 北海道 | 根室変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.33 | 145.58 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
238 | 北海道 | 桑園変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0637 | 141.3308 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
239 | 北海道 | 桜ヶ岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9677 | 144.4374 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
240 | 北海道 | 森変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1048 | 140.5834 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
241 | 北海道 | 標津変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.01 | 145.06 | 推定 | 地図で確認 | 16 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
242 | 北海道 | 樽川変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1633 | 141.2727 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
243 | 北海道 | 橋北変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9904 | 144.3881 | OSM実測 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
244 | 北海道 | 歌登変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.76 | 142.51 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
245 | 北海道 | 比羅夫変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.88 | 140.7 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
246 | 北海道 | 永山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8014 | 142.4377 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
247 | 北海道 | 江別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1213 | 141.5385 | OSM実測 | 地図で確認 | 45 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
248 | 北海道 | 江卸変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.81 | 142.47 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
249 | 北海道 | 江差変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.87 | 140.12 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
250 | 北海道 | 江部乙変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.66 | 141.79 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
251 | 北海道 | 池田変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 42.9397 | 143.4474 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
252 | 北海道 | 沢木変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.5103 | 143.0565 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
253 | 北海道 | 沼ノ端変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6706 | 141.6616 | OSM実測 | 地図で確認 | 15 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
254 | 北海道 | 沼田変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 43.87 | 141.88 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
255 | 北海道 | 泉沢変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.59 | 141.5 | 推定 | 地図で確認 | 40 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
256 | 北海道 | 洞爺変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5874 | 140.9149 | OSM実測 | 地図で確認 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
257 | 北海道 | 津別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7101 | 144.028 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
258 | 北海道 | 浜中変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1575 | 145.0986 | OSM実測 | 地図で確認 | 15 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
259 | 北海道 | 浜益変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.5795 | 141.3898 | OSM実測 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
260 | 北海道 | 浜頓別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.12 | 142.35 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
261 | 北海道 | 浜頓別開閉所 | 北海道 | 66 |  | 45.0993 | 142.3896 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
262 | 北海道 | 浦幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8191 | 143.661 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
263 | 北海道 | 浦河変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1808 | 142.7692 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 12 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
264 | 北海道 | 深川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.72 | 142.06 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
265 | 北海道 | 清水変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 43.0225 | 142.8947 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
266 | 北海道 | 清水川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.94 | 140.72 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
267 | 北海道 | 清見変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44 | 143.49 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
268 | 北海道 | 清里変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8521 | 144.593 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
269 | 北海道 | 渡島当別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.54 | 140.47 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
270 | 北海道 | 港南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6411 | 141.6914 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
271 | 北海道 | 湖南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.78 | 144.29 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
272 | 北海道 | 湖畔変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.42 | 144.36 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
273 | 北海道 | 湯の里変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.77 | 140.35 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
274 | 北海道 | 湯川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.8 | 140.79 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
275 | 北海道 | 滝の上変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.1947 | 143.0799 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
276 | 北海道 | 滝川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.56 | 141.91 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
277 | 北海道 | 潮見変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.06 | 144.2 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
278 | 北海道 | 澄川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.03 | 141.36 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
279 | 北海道 | 然別第一変電所 | 北海道 | 66 | 11 | 43.22 | 143.01 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
280 | 北海道 | 然別第二変電所 | 北海道 | 66 | 11 | 43.22 | 143.01 | 推定 | 地図で確認 | 1 | 1 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
281 | 北海道 | 熊石変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1367 | 139.933 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
282 | 北海道 | 猿払変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.22 | 142.21 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
283 | 北海道 | 琴似変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.088 | 141.301 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
284 | 北海道 | 生田原変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.9223 | 143.5305 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
285 | 北海道 | 田端変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8 | 143.85 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
286 | 北海道 | 由仁変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0105 | 141.7775 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
287 | 北海道 | 留産変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8062 | 140.8951 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
288 | 北海道 | 留萌変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.94 | 141.64 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
289 | 北海道 | 発寒変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1 | 141.27 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
290 | 北海道 | 登別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4721 | 141.1471 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
291 | 北海道 | 登別青葉変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.3942 | 141.0799 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
292 | 北海道 | 白滝変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.15 | 143.09 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
293 | 北海道 | 白石変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.06 | 141.41 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
294 | 北海道 | 白糠変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9756 | 144.0661 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
295 | 北海道 | 白老変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5548 | 141.3447 | OSM実測 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
296 | 北海道 | 相内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.79 | 143.9 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
297 | 北海道 | 相沼内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.0696 | 140.0716 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
298 | 北海道 | 真駒内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.01 | 141.35 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
299 | 北海道 | 石川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.87 | 140.71 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
300 | 北海道 | 石狩変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1811 | 141.3009 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
301 | 北海道 | 砂川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.4844 | 141.9252 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
302 | 北海道 | 磯分内変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 43.36 | 144.33 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
303 | 北海道 | 磯谷川第二変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.26 | 140.51 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
304 | 北海道 | 祝津変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.36 | 140.98 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
305 | 北海道 | 神居変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.76 | 142.29 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
306 | 北海道 | 福島変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 41.48 | 140.27 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
307 | 北海道 | 秋月変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.7923 | 142.3996 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
308 | 北海道 | 稚内恵北開閉所 | 北海道 | 66 |  | 45.3489 | 141.805 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
309 | 北海道 | 稲美変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.8123 | 144.1197 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
310 | 北海道 | 穂別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.7 | 141.98 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
311 | 北海道 | 竹浦変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.52 | 141.28 | 推定 | 地図で確認 | 18 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
312 | 北海道 | 紋別変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 44.3465 | 143.3486 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
313 | 北海道 | 網走変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.02 | 144.27 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
314 | 北海道 | 緑町変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.64 | 141.58 | 推定 | 地図で確認 | 50 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
315 | 北海道 | 羅臼変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.02 | 145.2 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
316 | 北海道 | 美しが丘変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.98 | 141.5 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
317 | 北海道 | 美唄変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.3275 | 141.8724 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
318 | 北海道 | 美幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.828 | 144.1353 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
319 | 北海道 | 美流渡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1665 | 141.9103 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
320 | 北海道 | 美深変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.4808 | 142.3548 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
321 | 北海道 | 美瑛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.59 | 142.46 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
322 | 北海道 | 羽幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.361 | 141.7111 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
323 | 北海道 | 興部変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 44.47 | 143.07 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
324 | 北海道 | 舌辛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43 | 143.85 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
325 | 北海道 | 色内変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.19 | 141 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
326 | 北海道 | 芦別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.52 | 142.19 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
327 | 北海道 | 芦川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 45.2027 | 141.7373 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
328 | 北海道 | 芽室変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9142 | 143.0338 | OSM実測 | 地図で確認 | 22 | 12 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
329 | 北海道 | 苫前変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.29 | 141.68 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
330 | 北海道 | 苫小牧中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.63 | 141.57 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
331 | 北海道 | 茂尻変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.5396 | 142.0772 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
332 | 北海道 | 茅沼変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0589 | 140.5213 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
333 | 北海道 | 茨戸変電所 | 北海道 | 66 |  | 43.1563 | 141.3458 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
334 | 北海道 | 荷負変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.6776 | 142.1991 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
335 | 北海道 | 萩原変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.4586 | 140.9032 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
336 | 北海道 | 落部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.1 | 140.33 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
337 | 北海道 | 藤野変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43 | 141.33 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
338 | 北海道 | 藻岩変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.03 | 141.32 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
339 | 北海道 | 蘇牛変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.39 | 144.56 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
340 | 北海道 | 蘭越変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8186 | 140.5507 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
341 | 北海道 | 虻田変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5541 | 140.7585 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
342 | 北海道 | 西岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.02 | 141.37 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
343 | 北海道 | 西帯広変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.91 | 143.15 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
344 | 北海道 | 計根別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.59 | 145.17 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
345 | 北海道 | 訓子府変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.74 | 143.73 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
346 | 北海道 | 豊浦変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.62 | 140.75 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
347 | 北海道 | 豊頃変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.8231 | 143.548 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
348 | 北海道 | 足寄変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2265 | 143.5467 | OSM実測 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
349 | 北海道 | 軍川変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 42.08 | 140.74 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 可 | 有り |  | 北海道公式リスト
350 | 北海道 | 近文変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.75 | 142.3 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
351 | 北海道 | 遠軽変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.0231 | 143.5094 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
352 | 北海道 | 野幌変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.08 | 141.62 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
353 | 北海道 | 野花南変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.61 | 142.24 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
354 | 北海道 | 金山変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.18 | 142.54 | 推定 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
355 | 北海道 | 釧白変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0037 | 144.218 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
356 | 北海道 | 釧路中央変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.99 | 144.39 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
357 | 北海道 | 釧路変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9845 | 144.4132 | OSM実測 | 地図で確認 | 45 | 30 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
358 | 北海道 | 銭亀沢変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.87 | 140.85 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北海道公式リスト
359 | 北海道 | 銭函変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.14 | 141.16 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
360 | 北海道 | 錦岡変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.56 | 141.37 | 推定 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
361 | 北海道 | 錦橋変電所 | 北海道 | 66 | 22 | 43.08 | 141.32 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
362 | 北海道 | 長万部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5243 | 140.3738 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
363 | 北海道 | 長橋変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.2066 | 140.9807 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
364 | 北海道 | 長沼変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0131 | 141.6961 | OSM実測 | 地図で確認 | 20 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
365 | 北海道 | 雄武変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.5801 | 142.9599 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
366 | 北海道 | 静内変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 42.3476 | 142.3728 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 20 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
367 | 北海道 | 音別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.07 | 144 | 推定 | 地図で確認 | 15 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
368 | 北海道 | 音更変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.9974 | 143.1955 | OSM実測 | 地図で確認 | 12 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
369 | 北海道 | 音江変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.65 | 141.92 | 推定 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
370 | 北海道 | 顧客変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.9997 | 144.2031 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
371 | 北海道 | 顧客接続変電所 | 北海道 | 66 |  | 42.844 | 143.1297 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
372 | 北海道 | 鬼鹿変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 44.11 | 141.87 | 推定 | 地図で確認 | 3 | 3 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
373 | 北海道 | 鰔川変電所 | 北海道 | 66 | 33 | 41.93 | 139.98 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
374 | 北海道 | 鳥取変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0153 | 144.3519 | OSM実測 | 地図で確認 | 40 | 25 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
375 | 北海道 | 鵡川変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.5814 | 141.9308 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
376 | 北海道 | 鶴居変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.27 | 144.34 | 推定 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
377 | 北海道 | 鷲別変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.42 | 141.07 | 推定 | 地図で確認 | 30 | 15 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
378 | 北海道 | 鹿越変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1556 | 142.5131 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
379 | 北海道 | 鹿追変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.0999 | 142.9919 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
380 | 北海道 | 鹿部変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 42.0327 | 140.8169 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 |  |  |  | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
381 | 北海道 | 麻生変電所 | 北海道 | 66 | 6.6 | 43.1 | 141.34 | 推定 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 | 有り |  | 北海道公式リスト
382 | 北海道 | ユーラス浜頓別ウインドファーム特高変電所 | 北海道 |  |  | 45.1133 | 142.4133 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
383 | 北海道 | 五稜郭開閉所 | 北海道 |  |  | 41.8226 | 140.7299 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
384 | 北海道 | 北海道電力 | 北海道 |  |  | 43.0615 | 141.3579 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
385 | 北海道 | 北海道電力 湯の里変電所 | 北海道 |  |  | 41.6008 | 140.3454 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
386 | 東北 | 上北変電所 | 青森県 | 500 |  | 40.783 | 141.1731 | OSM実測 | 地図で確認 | 2470 | 1482 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
387 | 東北 | 南相馬変電所 | 福島県 | 500 |  | 37.5355 | 140.9493 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1140 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
388 | 東北 | 宮城中央変電所 | 宮城県 | 500 |  | 38.3525 | 140.7514 | OSM実測 | 地図で確認 | 2375 | 1140 | -1136 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
389 | 東北 | 宮城変電所 | 宮城県 | 500 |  | 38.6048 | 140.849 | OSM実測 | 地図で確認 | 1092 | 807 | -329 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
390 | 東北 | 岩手変電所 | 岩手県 | 500 |  | 39.905 | 141.1761 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 950 | -445 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
391 | 東北 | 西仙台変電所 | 宮城県 | 500 |  | 38.2548 | 140.6435 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 950 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
392 | 東北 | いわき変電所 | 福島県 | 275 |  | 36.989 | 140.7479 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 669 | -296 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
393 | 東北 | 中越変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.4836 | 139.0421 | OSM実測 | 地図で確認 | 1281 | 1026 | 30 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
394 | 東北 | 五戸変電所 | 青森県 | 275 |  | 40.5283 | 141.3572 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 285 | -368 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
395 | 東北 | 仙台変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.319 | 140.9075 | OSM実測 | 地図で確認 | 1138 | 807 | -68 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
396 | 東北 | 北新潟変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.9803 | 139.2847 | OSM実測 | 地図で確認 | 854 | 513 | -379 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
397 | 東北 | 名取変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.1647 | 140.8507 | OSM実測 | 地図で確認 | 854 | 513 | -123 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
398 | 東北 | 新庄変電所 | 山形県 | 275 |  | 38.7016 | 140.2502 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 342 | -614 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
399 | 東北 | 新湯沢変電所 | 新潟県 | 275 |  | 36.9226 | 138.8207 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
400 | 東北 | 新潟変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.7276 | 139.2459 | OSM実測 | 地図で確認 | 1139 | 835 | -560 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
401 | 東北 | 本名変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.4408 | 139.5014 | OSM実測 | 地図で確認 | 284 | 171 | -221 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
402 | 東北 | 東上越変電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.1883 | 138.3734 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
403 | 東北 | 東仙台変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.2782 | 141.041 | OSM実測 | 地図で確認 | 854 | 513 | -230 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
404 | 東北 | 東花巻変電所 | 岩手県 | 275 |  | 39.3496 | 141.2587 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 |  |  |  | － | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
405 | 東北 | 水沢変電所 | 岩手県 | 275 |  | 39.075 | 141.1974 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 | -499 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
406 | 東北 | 田子倉発電所 | 新潟県 | 275 |  | 37.314 | 139.2883 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
407 | 東北 | 石巻変電所 | 宮城県 | 275 |  | 38.4811 | 141.2378 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 570 | -547 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
408 | 東北 | 福島変電所 | 福島県 | 275 |  | 37.6763 | 140.4228 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 | -240 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
409 | 東北 | 秋田変電所 | 秋田県 | 275 |  | 39.8126 | 140.0858 | OSM実測 | 地図で確認 | 1186 | 912 | -450 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
410 | 東北 | 米沢変電所 | 山形県 | 275 |  | 37.8583 | 140.1165 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 209 | -141 |  |  | 可 | なし |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
411 | 東北 | 羽後変電所 | 秋田県 | 275 |  | 39.1686 | 140.427 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 209 | -135 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
412 | 東北 | 能代変電所 | 秋田県 | 275 |  | 40.1622 | 140.0718 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -332 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
413 | 東北 | 西山形変電所 | 山形県 | 275 |  | 38.2765 | 140.1823 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 | -245 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
414 | 東北 | 越後開閉所 | 新潟県 | 275 |  | 37.8895 | 139.4119 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
415 | 東北 | 雫石開閉所 | 岩手県 | 275 |  | 39.6932 | 140.9285 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
416 | 東北 | 青森変電所 | 青森県 | 275 |  | 40.7747 | 140.7106 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 | -192 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
417 | 東北 | 須賀川変電所 | 福島県 | 275 |  | 37.3054 | 140.4266 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 570 | -249 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
418 | 東北 | 一関変電所 | 岩手県 | 154 |  | 38.9412 | 141.0972 | OSM実測 | 地図で確認 | 333 | 228 | -204 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
419 | 東北 | 三条変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.6024 | 138.9661 | OSM実測 | 地図で確認 | 429 | 342 | -67 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
420 | 東北 | 上越変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.1532 | 138.2751 | OSM実測 | 地図で確認 | 572 | 508 | -351 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
421 | 東北 | 下北変電所 | 青森県 | 154 |  | 41.3059 | 141.1937 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -149 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
422 | 東北 | 中山変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2953 | 140.8185 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
423 | 東北 | 中新潟変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.9202 | 139.0922 | OSM実測 | 地図で確認 | 381 | 285 | 33 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
424 | 東北 | 仙台港変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2767 | 140.994 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 190 | -134 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
425 | 東北 | 会津変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.5774 | 139.9233 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 203 | -95 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
426 | 東北 | 八幡開閉所 | 山形県 | 154 |  | 38.989 | 139.9722 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
427 | 東北 | 八戸変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.5347 | 141.4976 | OSM実測 | 地図で確認 | 333 | 228 | -222 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
428 | 東北 | 六ヶ所変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.951 | 141.2995 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -245 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
429 | 東北 | 六戸変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.6649 | 141.3136 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -180 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
430 | 東北 | 北上変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.3355 | 141.0685 | OSM実測 | 地図で確認 | 333 | 228 | -125 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
431 | 東北 | 北大曲変電所 | 秋田県 | 154 |  | 39.4882 | 140.5012 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
432 | 東北 | 北岩手変電所 | 岩手県 | 154 |  | 40.202 | 141.309 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -128 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
433 | 東北 | 北平変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.1142 | 140.8743 | OSM実測 | 地図で確認 | 238 | 109 | -172 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
434 | 東北 | 北盛岡変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.7439 | 141.1001 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 190 | -160 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
435 | 東北 | 北福島変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.8438 | 140.4999 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -155 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
436 | 東北 | 南仙台変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2158 | 140.8967 | OSM実測 | 地図で確認 | 379 | 266 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
437 | 東北 | 南八戸変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.4379 | 141.4528 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 227 | -347 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
438 | 東北 | 南新潟変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.7053 | 138.8725 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 210 | -3 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
439 | 東北 | 南津軽変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.585 | 140.546 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | 21 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
440 | 東北 | 南長岡変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.3747 | 138.8418 | OSM実測 | 地図で確認 | 286 | 171 | -68 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
441 | 東北 | 南魚沼変電所 | 新潟県 | 154 |  | 36.9911 | 138.8174 | OSM実測 | 地図で確認 | 286 | 171 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
442 | 東北 | 坂町変電所 | 新潟県 | 154 |  | 38.0938 | 139.5312 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -182 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
443 | 東北 | 大船渡変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.0757 | 141.7137 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -99 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
444 | 東北 | 大館変電所 | 秋田県 | 154 |  | 40.2213 | 140.5945 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -275 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
445 | 東北 | 宮古変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.6243 | 141.8777 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -276 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
446 | 東北 | 山形変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.2561 | 140.282 | OSM実測 | 地図で確認 | 381 | 285 | 29 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
447 | 東北 | 平変電所 | 福島県 | 154 |  | 36.9849 | 140.8386 | OSM実測 | 地図で確認 | 428 | 342 | -374 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
448 | 東北 | 庄内変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.7658 | 139.8875 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -96 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
449 | 東北 | 御所野変電所 | 秋田県 | 154 |  | 39.6539 | 140.1749 | OSM実測 | 地図で確認 | 381 | 266 | -192 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
450 | 東北 | 愛子変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2666 | 140.7468 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -33 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
451 | 東北 | 新山変電所 | 秋田県 | 154 |  | 39.4072 | 140.0558 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -22 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
452 | 東北 | 新津変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.8073 | 139.141 | OSM実測 | 地図で確認 | 429 | 300 | 30 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
453 | 東北 | 新飯田変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.6985 | 138.9921 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
454 | 東北 | 明通変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.3485 | 140.8616 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
455 | 東北 | 東北電力北津軽変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.7789 | 140.4395 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -232 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
456 | 東北 | 東山形変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.2377 | 140.383 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | 50 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
457 | 東北 | 東白石変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.004 | 140.6762 | OSM実測 | 地図で確認 | 379 | 285 | -281 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
458 | 東北 | 東若林変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.2356 | 140.9518 | OSM実測 | 地図で確認 | 284 | 171 | 20 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
459 | 東北 | 根白石変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.3267 | 140.8084 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
460 | 東北 | 気仙沼変電所 | 岩手県 | 154 |  | 38.8754 | 141.5405 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -46 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
461 | 東北 | 浦町変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.8097 | 140.7524 | OSM実測 | 地図で確認 | 286 | 171 | 36 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
462 | 東北 | 由利変電所 | 山形県 | 154 |  | 39.2165 | 139.9701 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 209 | -249 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
463 | 東北 | 白糠変電所 | 青森県 | 154 |  | 41.1889 | 141.3813 | OSM実測 | 地図で確認 | 95 | 95 | -56 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
464 | 東北 | 盛岡変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.6807 | 141.1118 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -166 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
465 | 東北 | 置賜変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.0321 | 140.1118 | OSM実測 | 地図で確認 | 286 | 171 | -71 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
466 | 東北 | 若松変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.497 | 139.8949 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -52 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
467 | 東北 | 西村山変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.4601 | 140.308 | OSM実測 | 地図で確認 | 286 | 171 | 13 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
468 | 東北 | 西石巻変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.4737 | 141.2197 | OSM実測 | 地図で確認 | 474 | 399 | -487 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
469 | 東北 | 西福島変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.7493 | 140.4191 | OSM実測 | 地図で確認 | 381 | 281 | -130 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
470 | 東北 | 豊栄変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.941 | 139.1864 | OSM実測 | 地図で確認 | 286 | 171 | -73 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
471 | 東北 | 郡山変電所 | 福島県 | 154 |  | 37.3818 | 140.4118 | OSM実測 | 地図で確認 | 476 | 399 | -175 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
472 | 東北 | 酒田北港変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.9671 | 139.8448 | OSM実測 | 地図で確認 | 143 | 143 | -133 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
473 | 東北 | 酒田変電所 | 山形県 | 154 |  | 38.8976 | 139.8527 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -94 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
474 | 東北 | 金ケ崎変電所 | 岩手県 | 154 |  | 39.2163 | 141.0826 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 342 | -214 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
475 | 東北 | 長岡変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.4426 | 138.8659 | OSM実測 | 地図で確認 | 429 | 342 | 18 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
476 | 東北 | 青森変電所 | 青森県 | 154 |  | 40.7775 | 140.7127 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 342 | -192 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
477 | 東北 | 駒ヶ嶺変電所 | 宮城県 | 154 |  | 37.8403 | 140.9131 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -204 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
478 | 東北 | 高森変電所 | 宮城県 | 154 |  | 38.3335 | 140.8295 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -25 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
479 | 東北 | 魚沼変電所 | 新潟県 | 154 |  | 37.1493 | 138.7357 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 228 | -62 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
480 | 東北 | 七北田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.3127 | 140.8957 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
481 | 東北 | 七戸変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7054 | 141.1563 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -45 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
482 | 東北 | 三居沢発電所 併設配電用変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2674 | 140.8402 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
483 | 東北 | 三川変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6953 | 139.3801 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -8 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
484 | 東北 | 三戸変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.3741 | 141.2396 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
485 | 東北 | 三本松変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.2894 | 141.1826 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
486 | 東北 | 上山変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.1632 | 140.2864 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
487 | 東北 | 上川内変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3363 | 140.8069 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -4 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
488 | 東北 | 下船渡変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.0344 | 141.7137 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -15 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
489 | 東北 | 中仙台変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2655 | 140.8783 | OSM実測 | 地図で確認 | 284 | 171 | -27 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
490 | 東北 | 中央受電所 | 青森県 | 66 |  | 40.9503 | 141.325 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
491 | 東北 | 中村変電所 | 宮城県 | 66 |  | 37.7905 | 140.9091 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -49 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
492 | 東北 | 中条変電所 | 新潟県 | 66 |  | 38.0471 | 139.4011 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
493 | 東北 | 中田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1979 | 140.8949 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
494 | 東北 | 丸森変電所 | 宮城県 | 66 |  | 37.9095 | 140.7793 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
495 | 東北 | 久慈変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.1972 | 141.7733 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -33 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
496 | 東北 | 久留米変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.382 | 140.357 | OSM実測 | 地図で確認 | 75 | 75 | -55 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
497 | 東北 | 二ツ井変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2102 | 140.2328 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
498 | 東北 | 二戸変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.2902 | 141.3021 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
499 | 東北 | 五所川原変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8043 | 140.4503 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
500 | 東北 | 五泉変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7375 | 139.1719 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
501 | 東北 | 亘理変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0335 | 140.8618 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -43 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
502 | 東北 | 今別変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.178 | 140.4892 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
503 | 東北 | 仲崎変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.2036 | 140.9957 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
504 | 東北 | 伊手変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1746 | 141.2949 | OSM実測 | 地図で確認 | 5 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
505 | 東北 | 伊達変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.8214 | 140.4946 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
506 | 東北 | 佐井変電所 | 北海道 | 66 |  | 41.4618 | 140.8864 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
507 | 東北 | 八幡原変電所 | 山形県 | 66 |  | 37.9029 | 140.1697 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -39 | 8 |  | 不可 #4 | なし |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
508 | 東北 | 八木山変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2389 | 140.8562 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
509 | 東北 | 八郎潟変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.9438 | 140.0862 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -18 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
510 | 東北 | 六日町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.0702 | 138.8779 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -34 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
511 | 東北 | 内野変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.8528 | 138.9301 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
512 | 東北 | 刈和野変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.5461 | 140.3737 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -22 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
513 | 東北 | 前山変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.558 | 141.4272 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -30 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
514 | 東北 | 前沢変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.0541 | 141.118 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
515 | 東北 | 剣吉変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4594 | 141.3521 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
516 | 東北 | 北小名浜変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9998 | 140.8965 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
517 | 東北 | 北弘前変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6211 | 140.4865 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -44 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
518 | 東北 | 十三湖変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.0097 | 140.4215 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
519 | 東北 | 十日町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1382 | 138.7549 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
520 | 東北 | 千厩変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9126 | 141.3287 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -28 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
521 | 東北 | 千徳変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6416 | 141.9286 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
522 | 東北 | 千畑変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.4661 | 140.5803 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -17 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
523 | 東北 | 南十日町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1166 | 138.7423 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
524 | 東北 | 南河辺変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6584 | 140.238 | OSM実測 | 地図で確認 | 27 | 27 | -19 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
525 | 東北 | 南部古館変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5289 | 141.308 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -15 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
526 | 東北 | 南酒田変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.8973 | 139.8516 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -31 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
527 | 東北 | 南須賀川変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.2767 | 140.3646 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -45 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
528 | 東北 | 原町南変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6121 | 140.985 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
529 | 東北 | 原町変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6421 | 140.9558 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -47 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
530 | 東北 | 古間木変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6814 | 141.358 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -43 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
531 | 東北 | 名取開閉所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1579 | 140.8605 | OSM実測 | 地図で確認 | 854 | 513 | -123 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
532 | 東北 | 吹上変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4985 | 141.4958 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
533 | 東北 | 喜久田変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.4569 | 140.3287 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -42 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
534 | 東北 | 四倉変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.1022 | 140.9829 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
535 | 東北 | 国見変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.8693 | 140.5474 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
536 | 東北 | 土崎変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7489 | 140.0813 | OSM実測 | 地図で確認 | 63 | 63 | -44 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
537 | 東北 | 土樋変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2439 | 140.886 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
538 | 東北 | 地蔵堂変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6238 | 138.8446 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
539 | 東北 | 坂牛開閉所 | 青森県 | 66 |  | 40.4849 | 141.4506 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
540 | 東北 | 堤町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5105 | 141.4865 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
541 | 東北 | 堤町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.508 | 141.4837 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
542 | 東北 | 境変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6079 | 140.3349 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
543 | 東北 | 売市開閉所 | 青森県 | 66 |  | 40.5172 | 141.4768 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
544 | 東北 | 大久保変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.8618 | 140.0624 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -25 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
545 | 東北 | 大堀変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2799 | 140.7482 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
546 | 東北 | 大平変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2594 | 141.8901 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
547 | 東北 | 大形変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9088 | 139.1262 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
548 | 東北 | 大曲変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.4557 | 140.4868 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -34 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
549 | 東北 | 大森変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.729 | 140.4443 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -43 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
550 | 東北 | 大槌変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3686 | 141.905 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
551 | 東北 | 大橋変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2536 | 141.8095 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
552 | 東北 | 大湊変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.2461 | 141.1327 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
553 | 東北 | 大熊変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.4153 | 141.0068 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
554 | 東北 | 大町変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2617 | 140.8731 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
555 | 東北 | 大畑変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.4 | 141.1568 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
556 | 東北 | 大石田変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.6026 | 140.3719 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
557 | 東北 | 大野目変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2871 | 140.3599 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
558 | 東北 | 大鰐変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5203 | 140.5826 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
559 | 東北 | 天童変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.3329 | 140.3644 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
560 | 東北 | 太郎代変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9773 | 139.216 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
561 | 東北 | 女川変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4375 | 141.4418 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -13 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
562 | 東北 | 好摩変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.8983 | 141.1612 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
563 | 東北 | 安田変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7722 | 139.2424 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
564 | 東北 | 宮内変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.0682 | 140.1389 | OSM実測 | 地図で確認 | 27 | 27 | -19 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
565 | 東北 | 宮内町変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.4226 | 138.8458 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
566 | 東北 | 宮変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0496 | 140.6611 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
567 | 東北 | 宮宿変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2974 | 140.1505 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
568 | 東北 | 宮野目変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.4224 | 141.1215 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -53 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
569 | 東北 | 富岡変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3558 | 140.9902 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
570 | 東北 | 富沢接続点 | 宮城県 | 66 |  | 38.2162 | 140.8674 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
571 | 東北 | 小中島発電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.3676 | 141.2899 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
572 | 東北 | 小中野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5241 | 141.5049 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -40 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
573 | 東北 | 小出 | 新潟県 | 66 |  | 37.2255 | 138.9655 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
574 | 東北 | 小千谷変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.3132 | 138.7876 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
575 | 東北 | 小又川変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.0378 | 140.4374 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 | -1 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
576 | 東北 | 小名浜変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9599 | 140.9017 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -43 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
577 | 東北 | 小湊変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.9272 | 140.9661 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
578 | 東北 | 小野新町変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.2802 | 140.6336 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
579 | 東北 | 小関変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6618 | 138.893 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
580 | 東北 | 小高変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.5594 | 140.9923 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
581 | 東北 | 尻内変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4969 | 141.4386 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -23 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
582 | 東北 | 尾駮変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.9655 | 141.3598 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
583 | 東北 | 山田変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.4702 | 141.9487 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -20 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
584 | 東北 | 山目変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9393 | 141.1201 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -32 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
585 | 東北 | 岡町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8433 | 140.6865 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -39 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
586 | 東北 | 岩ケ崎変電所前 | 岩手県 | 66 |  | 38.8246 | 140.9861 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -23 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
587 | 東北 | 岩井崎変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8331 | 141.5713 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
588 | 東北 | 岩手滝沢変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7034 | 141.0664 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
589 | 東北 | 岩手高田変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.0309 | 141.6331 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
590 | 東北 | 岩木川変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5602 | 140.2841 | OSM実測 | 地図で確認 | 5 | 5 | 1 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
591 | 東北 | 岩泉発電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.8427 | 141.7899 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
592 | 東北 | 岩瀬変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.276 | 140.4704 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -12 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
593 | 東北 | 岩谷堂変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1802 | 141.1914 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -22 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
594 | 東北 | 川俣変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6627 | 140.6051 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -28 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
595 | 東北 | 川崎変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1829 | 140.6245 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
596 | 東北 | 川添変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6197 | 140.1582 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
597 | 東北 | 巣子変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7926 | 141.1403 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
598 | 東北 | 巻変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7522 | 138.8887 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -30 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
599 | 東北 | 市川変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5767 | 141.4695 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -34 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
600 | 東北 | 常磐変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1467 | 141.1586 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
601 | 東北 | 平沢変電所 | 山形県 | 66 |  | 39.2819 | 139.96 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -25 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
602 | 東北 | 平泉変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.996 | 141.1135 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
603 | 東北 | 弘前城東変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6007 | 140.509 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
604 | 東北 | 弘前変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6123 | 140.441 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
605 | 東北 | 後藤野変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3127 | 141.0026 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
606 | 東北 | 志津川変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.6897 | 141.4587 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
607 | 東北 | 手形変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.72 | 140.1378 | OSM実測 | 地図で確認 | 54 | 54 | -34 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
608 | 東北 | 新町野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7767 | 140.7529 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
609 | 東北 | 新発田変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9463 | 139.3177 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
610 | 東北 | 日詰変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.5533 | 141.161 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
611 | 東北 | 日高変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1429 | 141.128 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -37 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
612 | 東北 | 普代変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.0092 | 141.8801 | OSM実測 | 地図で確認 | 24 | 24 | -18 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
613 | 東北 | 木戸変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.2679 | 140.9922 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
614 | 東北 | 木越変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.7191 | 139.1803 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
615 | 東北 | 木造変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8033 | 140.3797 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 3 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
616 | 東北 | 本荘変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.3836 | 140.0585 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -33 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
617 | 東北 | 村田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.113 | 140.715 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -15 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
618 | 東北 | 来迎寺変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.3903 | 138.7804 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
619 | 東北 | 東下田変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6069 | 141.4232 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
620 | 東北 | 東北電力株式会社 岩沼変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1026 | 140.8606 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
621 | 東北 | 東宮古変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6499 | 141.9562 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
622 | 東北 | 東小千谷変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.2984 | 138.8113 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
623 | 東北 | 東山変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9947 | 141.2666 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -23 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
624 | 東北 | 東平変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.0462 | 140.8958 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
625 | 東北 | 東弘前変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.597 | 140.4869 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
626 | 東北 | 東根変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.4238 | 140.3924 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
627 | 東北 | 東港変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9624 | 139.2494 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -40 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
628 | 東北 | 東盛岡変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7007 | 141.1722 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
629 | 東北 | 東通変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.3543 | 141.3414 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -8 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
630 | 東北 | 松園変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7415 | 141.1654 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
631 | 東北 | 松岩変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8889 | 141.5763 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
632 | 東北 | 松岬変電所 | 山形県 | 66 |  | 37.9077 | 140.0959 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -39 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
633 | 東北 | 板柳変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7032 | 140.4608 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
634 | 東北 | 柏台変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.925 | 141.0068 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 23 | -20 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
635 | 東北 | 柳原変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2992 | 141.113 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
636 | 東北 | 柿崎変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.2831 | 138.3933 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
637 | 東北 | 栃尾変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.4865 | 138.9931 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
638 | 東北 | 桂変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2653 | 140.5621 | OSM実測 | 地図で確認 | 40 | 40 | -29 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
639 | 東北 | 桔梗野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5832 | 140.4611 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
640 | 東北 | 桜田変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2182 | 140.3143 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
641 | 東北 | 森岳変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.1062 | 140.0823 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -27 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
642 | 東北 | 植田変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9331 | 140.7904 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
643 | 東北 | 楯岡変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.4877 | 140.3879 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -36 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
644 | 東北 | 横堀変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.0679 | 140.4621 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 | -4 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
645 | 東北 | 横手変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.3028 | 140.5664 | OSM実測 | 地図で確認 | 54 | 54 | -33 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
646 | 東北 | 毛馬内変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2648 | 140.768 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -9 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
647 | 東北 | 江刺変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2138 | 141.189 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
648 | 東北 | 沖館変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8159 | 140.7291 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -44 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
649 | 東北 | 沼宮内変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.9637 | 141.1991 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
650 | 東北 | 沼辺変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0647 | 140.7326 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
651 | 東北 | 沼館変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.2903 | 140.4354 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -32 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
652 | 東北 | 泉町変電所 | 福島県 | 66 |  | 36.9447 | 140.8605 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -55 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
653 | 東北 | 泉野変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.838 | 140.8187 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
654 | 東北 | 津川変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6826 | 139.472 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
655 | 東北 | 津谷変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.7875 | 141.5058 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 | -9 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
656 | 東北 | 津軽石変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.5839 | 141.9372 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -22 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
657 | 東北 | 浦佐変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1585 | 138.9317 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
658 | 東北 | 浪岡変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7098 | 140.5762 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
659 | 東北 | 浪打変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8218 | 140.7663 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -20 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
660 | 東北 | 涌谷変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.5383 | 141.1205 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
661 | 東北 | 淋代平変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7325 | 141.3738 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
662 | 東北 | 深浦変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.6518 | 139.9422 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
663 | 東北 | 添川開閉所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7574 | 140.1333 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
664 | 東北 | 渋民変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.8508 | 141.1266 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -32 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
665 | 東北 | 渡波変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4229 | 141.3681 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -23 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
666 | 東北 | 湊変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5183 | 141.5471 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -54 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
667 | 東北 | 湯本第一変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.0144 | 140.8455 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
668 | 東北 | 湯沢変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.1589 | 140.4828 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -34 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
669 | 東北 | 滝渕発電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7059 | 140.2373 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
670 | 東北 | 瀬辺地変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.0005 | 140.6456 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
671 | 東北 | 牛島変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.6922 | 140.1073 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -13 | 23 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
672 | 東北 | 玉浦変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1239 | 140.9006 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -39 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
673 | 東北 | 田代変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.7037 | 140.9287 | OSM実測 | 地図で確認 | 2.8 | 2.8 | -1 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
674 | 東北 | 白石変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0086 | 140.6173 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -54 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
675 | 東北 | 相去変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2467 | 141.0902 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
676 | 東北 | 相坂変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5941 | 141.2404 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -47 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
677 | 東北 | 矢巾変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6248 | 141.1501 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
678 | 東北 | 石巻湊変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4253 | 141.3243 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
679 | 東北 | 神指変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.5057 | 139.9138 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
680 | 東北 | 神町変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.3991 | 140.3738 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -32 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
681 | 東北 | 福岡発電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.2504 | 141.2837 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
682 | 東北 | 種市変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.411 | 141.7057 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -23 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
683 | 東北 | 稲生変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6327 | 141.2148 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -25 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
684 | 東北 | 稲田変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.1233 | 138.2689 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -35 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
685 | 東北 | 立根変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.1188 | 141.7197 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
686 | 東北 | 立石発電所 | 青森県 | 66 |  | 40.5948 | 141.0494 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
687 | 東北 | 笹山開閉所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9543 | 139.2144 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
688 | 東北 | 笹川変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3514 | 140.3564 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
689 | 東北 | 築館変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.7372 | 141.0204 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -30 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
690 | 東北 | 米内沢変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.1253 | 140.3653 | OSM実測 | 地図で確認 | 27 | 27 | -17 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
691 | 東北 | 米谷変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.7388 | 141.2959 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -22 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
692 | 東北 | 糸魚川変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.0417 | 137.8726 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -29 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
693 | 東北 | 紫竹変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9028 | 139.0761 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
694 | 東北 | 美入野変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.3523 | 140.5471 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -16 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
695 | 東北 | 能代東変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.1961 | 140.0369 | OSM実測 | 地図で確認 | 44 | 44 | -33 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
696 | 東北 | 能生変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.0937 | 137.9914 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
697 | 東北 | 腰浜変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.7553 | 140.4837 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -48 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
698 | 東北 | 船岡変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.0591 | 140.7815 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -40 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
699 | 東北 | 船川変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.905 | 139.8663 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
700 | 東北 | 船越変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.9171 | 139.9383 | OSM実測 | 地図で確認 | 40 | 40 | -38 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
701 | 東北 | 花巻変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3928 | 141.1095 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
702 | 東北 | 花沢変電所 | 山形県 | 66 |  | 37.9217 | 140.1255 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | なし |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
703 | 東北 | 花泉変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8309 | 141.1801 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
704 | 東北 | 花輪変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2056 | 140.8013 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -16 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
705 | 東北 | 荒巻変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2952 | 140.8536 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
706 | 東北 | 菰槌変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8635 | 140.3363 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
707 | 東北 | 葛塚変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.9217 | 139.2205 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
708 | 東北 | 葛巻変電所 | 岩手県 | 66 |  | 40.0439 | 141.4278 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 1 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
709 | 東北 | 葛巻開閉所 | 岩手県 | 66 |  | 40.0422 | 141.2422 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 1 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
710 | 東北 | 葛根田第二発電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.7804 | 140.9461 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
711 | 東北 | 蔵王変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.1634 | 140.3771 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
712 | 東北 | 藤島変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.7657 | 139.9031 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
713 | 東北 | 藤沢変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.864 | 141.3332 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -5 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
714 | 東北 | 蛇田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4488 | 141.2601 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
715 | 東北 | 西三条変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.6213 | 138.9476 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
716 | 東北 | 西多賀変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2129 | 140.8452 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
717 | 東北 | 西多賀接続点 | 宮城県 | 66 |  | 38.2221 | 140.8625 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
718 | 東北 | 見附変電所 | 新潟県 | 66 |  | 37.5367 | 138.9234 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -33 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
719 | 東北 | 角田変電所 | 宮城県 | 66 |  | 37.9561 | 140.7748 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
720 | 東北 | 角館変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.5876 | 140.567 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -15 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
721 | 東北 | 諏訪変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.3885 | 140.396 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -46 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
722 | 東北 | 谷地変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.4168 | 140.3054 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
723 | 東北 | 谷柏変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.2117 | 140.2914 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
724 | 東北 | 象潟変電しょ | 山形県 | 66 |  | 39.2024 | 139.9136 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -22 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
725 | 東北 | 軽米変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.3199 | 141.4561 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -15 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
726 | 東北 | 近川変電所 | 青森県 | 66 |  | 41.1997 | 141.276 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -26 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
727 | 東北 | 遠野変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3328 | 141.5263 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -26 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
728 | 東北 | 都南変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.6538 | 141.1325 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
729 | 東北 | 釈迦内変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2988 | 140.566 | OSM実測 | 地図で確認 | 45 | 45 | -40 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
730 | 東北 | 重吉変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4207 | 141.265 | OSM実測 | 地図で確認 | 84 | 84 | -60 | 24 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
731 | 東北 | 野辺地変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8482 | 141.1249 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
732 | 東北 | 金成変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.8075 | 141.0847 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
733 | 東北 | 金木変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8817 | 140.4515 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
734 | 東北 | 金谷川変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6863 | 140.4736 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -27 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
735 | 東北 | 釜石変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.2779 | 141.8621 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -13 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
736 | 東北 | 鎌田変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.7977 | 140.4972 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
737 | 東北 | 鎧畑開閉所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7749 | 140.6686 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
738 | 東北 | 長沼変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.284 | 140.2743 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
739 | 東北 | 長町変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.2189 | 140.8927 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -19 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
740 | 東北 | 陸前山下変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4349 | 141.2924 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -39 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
741 | 東北 | 階上変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.4762 | 141.582 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
742 | 東北 | 青森本町変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.8238 | 140.7478 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
743 | 東北 | 飯坂変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.815 | 140.4598 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
744 | 東北 | 飯島変電所 | 秋田県 | 66 |  | 39.7828 | 140.0764 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -20 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
745 | 東北 | 飯舘変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.682 | 140.7245 | OSM実測 | 地図で確認 | 37 | 37 | -36 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
746 | 東北 | 飯豊変電所 | 岩手県 | 66 |  | 39.3372 | 141.106 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -35 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
747 | 東北 | 高清水変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.6585 | 140.9982 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
748 | 東北 | 高瀬変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.3065 | 140.3815 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
749 | 東北 | 高舘変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.1965 | 140.8595 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
750 | 東北 | 鮎川変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.3034 | 141.5019 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
751 | 東北 | 鮎貝変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.1883 | 140.0834 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
752 | 東北 | 鶴岡変電所 | 山形県 | 66 |  | 38.7134 | 139.8279 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
753 | 東北 | 鷹巣変電所 | 秋田県 | 66 |  | 40.2214 | 140.3668 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -19 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
754 | 東北 | 鹿島台変電所 | 宮城県 | 66 |  | 38.4873 | 141.092 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -24 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
755 | 東北 | 鹿島変電所 | 福島県 | 66 |  | 37.6791 | 140.9818 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -24 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
756 | 東北 | 鹿折変電所 | 岩手県 | 66 |  | 38.9195 | 141.5839 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
757 | 東北 | 黒石変電所 | 青森県 | 66 |  | 40.6542 | 140.5941 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
758 | 東北 | あすと長町変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2273 | 140.8899 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -25 | 31 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
759 | 東北 | 五ツ橋変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2519 | 140.8827 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 217 | 61 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
760 | 東北 | 仙人変電所 | 岩手県 |  |  | 39.3058 | 140.917 | OSM実測 | 地図で確認 | 10 | 10 | 2 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
761 | 東北 | 向能代変電所 | 秋田県 |  |  | 40.2197 | 140.0525 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -24 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
762 | 東北 | 城岡変電所 | 新潟県 |  |  | 37.4728 | 138.8614 | OSM実測 | 地図で確認 | 75 | 75 | -53 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
763 | 東北 | 堤通変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2789 | 140.8667 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
764 | 東北 | 小牛田変電所 | 宮城県 |  |  | 38.5585 | 141.0509 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
765 | 東北 | 山王変電所 | 秋田県 |  |  | 39.715 | 140.108 | OSM実測 | 地図で確認 | 58 | 58 | -36 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
766 | 東北 | 春日山変電所 | 新潟県 |  |  | 37.1498 | 138.2345 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
767 | 東北 | 東北電力ネットワーク | 新潟県 |  |  | 36.8777 | 138.2015 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
768 | 東北 | 東北電力ネットワーク 南小泉変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2423 | 140.9101 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
769 | 東北 | 東北電力ネットワーク 苦竹変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2688 | 140.9099 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -35 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
770 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)中新潟変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9203 | 139.0928 | OSM実測 | 地図で確認 | 381 | 285 | 33 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
771 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)大潟町変電所 | 新潟県 |  |  | 37.2139 | 138.3291 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
772 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)大野変電所 | 新潟県 |  |  | 37.8456 | 139.0084 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
773 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株)幸町変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9106 | 139.0461 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
774 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株）刈羽変電所 | 新潟県 |  |  | 37.3903 | 138.6076 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 210 | -115 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
775 | 東北 | 東北電力ネットワーク(株）茨目変電所 | 新潟県 |  |  | 37.359 | 138.5809 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
776 | 東北 | 東北電力才津変電所 | 新潟県 |  |  | 37.4278 | 138.7938 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
777 | 東北 | 東北電力花京院変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2644 | 140.8806 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
778 | 東北 | 東北電力鳥屋野変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9022 | 139.0503 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
779 | 東北 | 沖野変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2197 | 140.9208 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
780 | 東北 | 燕変電所 | 新潟県 |  |  | 37.6598 | 138.918 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -35 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
781 | 東北 | 石江変電所 | 青森県 |  |  | 40.8319 | 140.6939 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
782 | 東北 | 笹口変電所 | 新潟県 |  |  | 37.9129 | 139.0661 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
783 | 東北 | 羽後増田変電所 | 秋田県 |  |  | 39.2134 | 140.5308 | OSM実測 | 地図で確認 | 31 | 31 | -14 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
784 | 東北 | 蓮潟変電所 | 新潟県 |  |  | 37.4743 | 138.8259 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
785 | 東北 | 鍋田変電所 | 宮城県 |  |  | 38.2248 | 140.8794 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -31 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
786 | 東北 | 高田変電所 | 新潟県 |  |  | 37.1056 | 138.2403 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
787 | 東北 | 新地変電所 |  | 500 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.559839,139.910532 | 570 | 342 | -418 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成
788 | 東北 | 東福島変電所 |  | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.55405,139.940374 | 854 | 513 | -528 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(基幹(1次系)) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
789 | 東北 | 510変電所 | 山形県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.563914,140.009722 | 57 | 57 | -36 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
790 | 東北 | 6G01変電所 | 福島県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=37.381484,140.805069 | 58 | 29 | -19 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
791 | 東北 | 6H01変電所 | 福島県 | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.499378,140.166375 | 58 | 29 | -15 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
792 | 東北 | 6J03変電所 | 福島県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=37.141976,140.722563 | 57 | 19 | -18 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
793 | 東北 | 6J04変電所 | 福島県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.781322,140.069421 | 46 | 23 | -23 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
794 | 東北 | 6J05変電所 | 福島県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.71284,139.832453 | 48 | 24 | -23 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
795 | 東北 | 717変電所 | 新潟県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.865238,140.457734 | 114 | 69 | -112 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
796 | 東北 | 7K03変電所 | 新潟県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.137768,137.883856 | 58 | 58 | -53 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
797 | 東北 | 下田変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.106946,139.832514 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
798 | 東北 | 亀塚浜変電所 | 新潟県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.961979,139.436626 | 190 | 114 | -20 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
799 | 東北 | 仙南変電所 | 宮城県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.714752,139.223083 | 379 | 285 | -388 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
800 | 東北 | 大仙変電所 | 秋田県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.372283,138.962683 | 190 | 114 | -82 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
801 | 東北 | 大崎変電所 | 宮城県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.219743,139.21309 | 285 | 228 | -338 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
802 | 東北 | 大所変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.928764,139.370682 | 10 | 10 | -7 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
803 | 東北 | 寄居浜変電所 | 新潟県 | 154 | 66 | 37.9258 | 139.0308 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 190 | 114 | 24 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
804 | 東北 | 小国町変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.343447,140.027753 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
805 | 東北 | 平田変電所 | 福島県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.655558,139.917366 | 56 | 56 | -36 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
806 | 東北 | 日和田変電所 | 福島県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.547962,138.832632 | 285 | 228 | -159 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
807 | 東北 | 泉変電所 | 宮城県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=37.35923,140.960408 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
808 | 東北 | 泉崎変電所 | 福島県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.400502,139.225722 | 429 | 306 | -384 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
809 | 東北 | 浅貝変電所 | 新潟県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.030902,138.937042 | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #4 | なし |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
810 | 東北 | 秋田中央変電所 | 秋田県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.166886,139.903384 | 286 | 171 | -55 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
811 | 東北 | 西新潟変電所 | 新潟県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.522668,140.152903 | 429 | 342 | 44 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
812 | 東北 | 西白河変電所 | 福島県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.647883,139.790809 | 286 | 171 | -174 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
813 | 東北 | 錦町変電所 | 宮城県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.930961,139.910873 | 190 | 114 | 23 |  |  | 可 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
814 | 東北 | 1307変電所 | 青森県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.851977,139.239538 | 15 | 15 | -5 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
815 | 東北 | 1309変電所 | 青森県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.590687,138.799974 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
816 | 東北 | 1905変電所 | 青森県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.579232,139.223639 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成
817 | 東北 | 1908変電所 | 青森県 | 66 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.622018,138.801685 | 13 | 13 | -10 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
818 | 東北 | 1A08変電所 | 青森県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.969031,139.611742 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(青森県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
819 | 東北 | 2102変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.727111,139.78979 | 28 | 28 | -14 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
820 | 東北 | 2303変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.631733,139.650234 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
821 | 東北 | 2307変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.915433,139.353816 | 10 | 10 | -6 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
822 | 東北 | 2813変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.418035,139.409418 | 9 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
823 | 東北 | 2814変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.828153,139.785679 | 10 | 10 | -9 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
824 | 東北 | 3105変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.431284,139.500481 | 5 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
825 | 東北 | 3602変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.654435,139.50296 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
826 | 東北 | 3604変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.026437,139.691059 | 9 | 9 | 1 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
827 | 東北 | 3605変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.205456,139.34488 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
828 | 東北 | 3702変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.534253,139.367357 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
829 | 東北 | 3704変電所 | 秋田県 | 66 | 3.3 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.711175,140.265681 | 5 | 5 | -4 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
830 | 東北 | 3705変電所 | 秋田県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.869873,139.870474 | 10 | 10 | -9 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
831 | 東北 | 3707変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.564765,140.126709 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
832 | 東北 | 3708変電所 | 秋田県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.676069,139.358346 | 12 | 12 | -9 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
833 | 東北 | 3809変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.500158,139.711418 | 3 | 3 | 1 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
834 | 東北 | 4209変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.838737,139.444607 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
835 | 東北 | 4303変電所 | 宮城県 | 66 | 3.3 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.672975,139.723108 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
836 | 東北 | 4304変電所 | 宮城県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.698483,139.820177 | 5 | 5 | -4 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
837 | 東北 | 4305変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.734684,139.440877 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
838 | 東北 | 4507変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.688746,140.672222 | 23 | 23 | -15 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
839 | 東北 | 4508変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.017931,140.044966 | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
840 | 東北 | 4705変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.690966,139.689299 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
841 | 東北 | 4706変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.795162,139.550293 | 33 | 33 | -27 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
842 | 東北 | 4707変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.670121,139.758453 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
843 | 東北 | 4A07変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.69217,139.710417 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
844 | 東北 | 4A09変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.299122,139.32871 | 10 | 10 | -9 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
845 | 東北 | 4A10変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.700263,139.752316 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
846 | 東北 | 5205変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.675556,139.784448 | 5 | 5 | -4 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
847 | 東北 | 5206変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.663392,139.840392 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
848 | 東北 | 5207変電所 | 山形県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.569383,139.696465 | 15 | 15 | 1 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
849 | 東北 | 5703変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.535929,139.602833 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
850 | 東北 | 5907変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.973186,140.249586 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
851 | 東北 | 5908変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.7367,139.64696 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
852 | 東北 | 5A01変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.668809,140.071766 | 9 | 9 | -8 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
853 | 東北 | 6203変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.554949,139.549052 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
854 | 東北 | 6812変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.665854,139.907762 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
855 | 東北 | 6815変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.499929,139.504844 | 8 | 8 | -8 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
856 | 東北 | 6C04変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.221635,139.041721 | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
857 | 東北 | 6C07変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.890501,139.75102 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
858 | 東北 | 6D10変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.728631,139.720231 | 5 | 5 | -2 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
859 | 東北 | 6D11変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.310382,139.606456 | 4 | 4 | -4 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
860 | 東北 | 6F04変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.479474,140.445531 | 14 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
861 | 東北 | 6F05変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.794699,139.317 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
862 | 東北 | 6F08変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.634902,139.733907 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
863 | 東北 | 7109変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.896653,140.656632 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
864 | 東北 | 7306変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.464003,139.522679 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
865 | 東北 | 7307変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.238136,139.140517 | 8 | 8 | -7 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
866 | 東北 | 7308変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.737014,139.964162 | 4 | 4 |  |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
867 | 東北 | 7F06変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.700845,139.962853 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
868 | 東北 | 7F07変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.062876,139.640966 | 10 | 10 | -10 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
869 | 東北 | 7F08変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.610336,139.602407 | 11 | 11 |  |  |  | － | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
870 | 東北 | 7F10変電所 | 新潟県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.857792,139.498256 | 18 | 18 | -18 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
871 | 東北 | 7F13変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.70687,139.849843 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
872 | 東北 | 7H06変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.745527,140.020709 | 18 | 18 | -14 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
873 | 東北 | 7H08変電所 | 新潟県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.103422,139.74346 | 6 | 6 | -4 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
874 | 東北 | 7H20変電所 | 新潟県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.868041,139.808736 | 13 | 13 | -10 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
875 | 東北 | あかねヶ丘変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.292127,139.219878 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
876 | 東北 | 万代変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.280231,139.554833 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
877 | 東北 | 三春変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.175639,139.893014 | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
878 | 東北 | 中新田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.341537,140.025774 | 47 | 47 | -38 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
879 | 東北 | 久保田変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.750691,139.504564 | 75 | 75 | -53 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
880 | 東北 | 久野本変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.785852,138.397936 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
881 | 東北 | 亀田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.227047,138.953612 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
882 | 東北 | 亀貝変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.673638,139.588942 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
883 | 東北 | 二本松変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.804892,140.130636 | 52 | 52 | -42 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
884 | 東北 | 仙北町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.292808,139.588772 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
885 | 東北 | 仙台本町変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.5484,139.733213 | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
886 | 東北 | 住田変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.580778,139.625962 | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
887 | 東北 | 佐沼変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.224928,139.742698 | 52 | 52 | -42 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
888 | 東北 | 余目変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.548833,139.450019 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
889 | 東北 | 保内変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.452156,139.003661 | 19 | 19 | 1 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
890 | 東北 | 保原変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.888041,139.178773 | 47 | 47 | -43 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
891 | 東北 | 八森変電所 | 秋田県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.681454,139.64932 | 10 | 10 |  |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
892 | 東北 | 八橋変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.728742,140.053838 | 54 | 54 | -38 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
893 | 東北 | 八総変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.080992,139.494767 | 9 | 9 | -4 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
894 | 東北 | 利府変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.127525,137.934882 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
895 | 東北 | 加茂変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.52201,140.294959 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
896 | 東北 | 加茂郷変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.805923,139.844168 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
897 | 東北 | 勾当台変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.621667,139.757025 | 84 | 84 | -55 | 29 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
898 | 東北 | 北三条変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.9609,139.045849 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
899 | 東北 | 北古川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.48984,139.636847 | 38 | 38 | -33 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
900 | 東北 | 北新発田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.086629,140.098352 | 57 | 57 | -42 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
901 | 東北 | 北酒田変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.840309,139.589844 | 42 | 42 | -28 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
902 | 東北 | 北長岡変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.624645,139.99047 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
903 | 東北 | 北鶴岡変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 | 38.752 | 139.836 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 52 | -34 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
904 | 東北 | 南二又変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.802633,139.876141 | 33 | 33 | -24 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
905 | 東北 | 南川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.375994,139.622544 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
906 | 東北 | 南方変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.582483,139.291291 | 18 | 18 | -16 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
907 | 東北 | 南湖変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.787018,139.861952 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
908 | 東北 | 南通変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.325848,139.816707 | 54 | 54 | -23 | 31 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
909 | 東北 | 卸町変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.71645,138.979666 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
910 | 東北 | 双葉変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.687356,139.869387 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
911 | 東北 | 古川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.636797,138.573683 | 42 | 42 | -27 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
912 | 東北 | 古館変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.208413,139.229992 | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
913 | 東北 | 吉岡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.923702,139.718935 | 52 | 52 | -41 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
914 | 東北 | 吉田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.149454,138.68254 | 61 | 61 | -45 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
915 | 東北 | 向中野変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.500899,139.608761 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
916 | 東北 | 向燕変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.6516 | 138.938 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
917 | 東北 | 向町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.757466,139.691213 | 14 | 14 | -10 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
918 | 東北 | 和田変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.66274,139.836605 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
919 | 東北 | 喜多方変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.539443,139.51483 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
920 | 東北 | 坂下変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.980009,139.7165 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
921 | 東北 | 城内変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.39974,139.526709 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
922 | 東北 | 城南変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.794146,139.674142 | 52 | 52 | -32 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
923 | 東北 | 城東変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.531369,139.60985 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
924 | 東北 | 堀之内変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.829963,139.771547 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
925 | 東北 | 塙町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.528882,139.651177 | 23 | 23 | -20 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
926 | 東北 | 塩沢変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.0428 | 138.8504 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
927 | 東北 | 塩釜変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.175851,138.691965 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
928 | 東北 | 塩釜築港変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.085774,140.062874 | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
929 | 東北 | 増田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.828014,139.836486 | 52 | 52 | -41 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
930 | 東北 | 多賀城変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.621402,140.151509 | 57 | 57 | -43 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
931 | 東北 | 大割野変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.317271,139.405024 | 33 | 33 | -20 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
932 | 東北 | 大富変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.715233,139.883148 | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
933 | 東北 | 大山変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.516272,139.579904 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
934 | 東北 | 大川反変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.769661,139.922735 | 36 | 36 | -16 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
935 | 東北 | 大手変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.856936,139.935722 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
936 | 東北 | 大日変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.253614,139.797573 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
937 | 東北 | 大槻変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.711557,139.855969 | 57 | 57 | -42 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
938 | 東北 | 大越変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.797718,139.498469 | 33 | 33 | -33 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
939 | 東北 | 女池変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.761408,139.957182 | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
940 | 東北 | 好間変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.0665 | 140.8701 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 66 | 66 | -54 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
941 | 東北 | 妙高変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.131577,139.705003 | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
942 | 東北 | 安達変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.499141,140.381414 | 23 | 23 | -20 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
943 | 東北 | 宮崎変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.591294,139.342068 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
944 | 東北 | 宮町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.84411,139.522767 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
945 | 東北 | 富谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.840824,139.481719 | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
946 | 東北 | 寒河江変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.758856,139.562911 | 42 | 42 | -26 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
947 | 東北 | 寒河江陵西変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.777692,139.869087 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
948 | 東北 | 小国変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.535486,140.375315 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
949 | 東北 | 小松変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.756428,139.844965 | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
950 | 東北 | 小野変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.623889,139.940367 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
951 | 東北 | 小須戸変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.945634,139.657837 | 42 | 42 | -28 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
952 | 東北 | 小鶴新田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.546599,139.981305 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
953 | 東北 | 尾花沢変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.375379,139.586256 | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
954 | 東北 | 山の下変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.359029,139.343837 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
955 | 東北 | 山元変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.009118,138.973603 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
956 | 東北 | 岩代変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.746967,139.765751 | 23 | 23 | -16 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
957 | 東北 | 岩出山変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.48507,139.551816 | 18 | 18 | -18 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
958 | 東北 | 岩城亀田変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.574455,139.373806 | 18 | 18 | -12 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
959 | 東北 | 岩室変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.764813,139.894577 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
960 | 東北 | 岩月変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.219263,140.254125 | 38 | 38 | -24 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
961 | 東北 | 岩泉変電所 | 岩手県 | 66 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.496938,139.905646 | 10 | 10 | -1 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
962 | 東北 | 岩谷変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.824515,139.65753 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
963 | 東北 | 川根変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.064736,140.074605 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
964 | 東北 | 常盤変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.548764,139.891228 | 47 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
965 | 東北 | 平大町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.536164,139.647027 | 66 | 66 | -49 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
966 | 東北 | 広小路変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.409978,139.026109 | 54 | 54 | -34 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
967 | 東北 | 広瀬通変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.352999,139.03411 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
968 | 東北 | 成田変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.651685,139.443337 | 57 | 57 | -45 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
969 | 東北 | 戸沢変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.779514,139.819 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
970 | 東北 | 新井変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.514503,140.010133 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
971 | 東北 | 新屋変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.539208,140.204305 | 27 | 27 | -16 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
972 | 東北 | 新崎変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.9233 | 139.1642 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | 1 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
973 | 東北 | 新庄十日町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.073555,139.600761 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
974 | 東北 | 新浜変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.426648,139.345812 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
975 | 東北 | 日吉変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.581522,139.821964 | 52 | 52 | -36 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
976 | 東北 | 旭ヶ丘変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.406824,140.411304 | 38 | 38 | -17 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
977 | 東北 | 更科変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.292321,139.117837 | 14 | 14 | -12 | 2 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
978 | 東北 | 本宮変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.559039,138.913608 | 61 | 61 | -56 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
979 | 東北 | 本宮南変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=37.079361,140.106283 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
980 | 東北 | 本町変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.821888,139.370104 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
981 | 東北 | 本町通変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.937917,140.038385 | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
982 | 東北 | 本郷変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.826054,139.962139 | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
983 | 東北 | 杉田変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.244501,139.756018 | 42 | 42 | -42 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
984 | 東北 | 村上変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.523105,138.988023 | 52 | 52 | -38 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
985 | 東北 | 東三条変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.751291,140.003039 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
986 | 東北 | 東新津変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.7993 | 139.1368 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
987 | 東北 | 東栃尾変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.119405,140.166292 | 18 | 18 | -10 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
988 | 東北 | 東燕変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 37.661 | 138.9417 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -17 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
989 | 東北 | 東直江津変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.504586,139.606428 | 33 | 33 | -19 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
990 | 東北 | 東酒田変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.822021,139.736359 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
991 | 東北 | 東釜子変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.698208,140.103534 | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
992 | 東北 | 松の平変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.152434,139.336612 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
993 | 東北 | 松代変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.126065,138.850381 | 18 | 18 | -8 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
994 | 東北 | 松坂変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.273506,139.171781 | 57 | 57 | -50 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
995 | 東北 | 松島変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.250437,139.207672 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
996 | 東北 | 松波変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.080479,139.492434 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
997 | 東北 | 松浜変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.669157,139.451914 | 47 | 47 | -36 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
998 | 東北 | 松浦変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.268254,139.488333 | 38 | 38 | -22 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
999 | 東北 | 板谷変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.069523,140.134208 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1000 | 東北 | 柏崎変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.632378,139.320404 | 47 | 47 | -32 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1001 | 東北 | 柳町通変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.314194,139.998622 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1002 | 東北 | 栄変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.16927,139.18882 | 42 | 42 | -32 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1003 | 東北 | 栄町変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 37.7556 | 140.4624 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1004 | 東北 | 栄町通変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.037758,139.393888 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1005 | 東北 | 桐島変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.263044,139.216729 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1006 | 東北 | 梁川変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.13433,139.359589 | 37 | 37 | -30 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1007 | 東北 | 棚倉変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.814773,139.816987 | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1008 | 東北 | 森宿変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.700176,139.879912 | 47 | 47 | -46 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1009 | 東北 | 楢森変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.383558,140.3599 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
1010 | 東北 | 楢橋変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.564933,139.853696 | 18 | 18 | -14 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1011 | 東北 | 榴岡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.92862,139.908164 | 84 | 84 | -54 | 30 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1012 | 東北 | 比角変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.547479,140.098971 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1013 | 東北 | 水原変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.981687,139.446618 | 57 | 57 | -38 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1014 | 東北 | 沢変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.155896,139.813848 | 47 | 47 | -40 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1015 | 東北 | 河原町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.115823,138.926222 | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1016 | 東北 | 河東変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.156884,139.636006 | 28 | 28 | -13 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1017 | 東北 | 沼垂変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.734041,139.785234 | 56 | 56 | -24 | 32 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1018 | 東北 | 浜中変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.195263,139.624577 | 38 | 38 | -28 | 10 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1019 | 東北 | 浪江変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.18223,139.326894 | 42 | 42 | -39 | 3 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1020 | 東北 | 清水変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.8187,139.87913 | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1021 | 東北 | 滝沢変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.69025,139.560102 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
1022 | 東北 | 潟町変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.657216,139.091849 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1023 | 東北 | 熱海変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.435863,139.467158 | 28 | 28 | -19 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1024 | 東北 | 猪苗代変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.224223,140.064201 | 27 | 27 | -21 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
1025 | 東北 | 田口変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.733945,139.751175 | 8 | 8 | -6 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1026 | 東北 | 田島変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.155193,140.443959 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1027 | 東北 | 田海変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.718826,140.067416 | 14 | 14 | -8 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
1028 | 東北 | 登米変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.722257,139.856806 | 23 | 23 | -16 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1029 | 東北 | 白坂変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.55308,139.755078 | 38 | 38 | -31 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1030 | 東北 | 白山変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.879873,139.526186 | 57 | 57 | -37 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1031 | 東北 | 白根変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.454634,139.937843 | 57 | 57 | -39 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1032 | 東北 | 白河変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.37896,138.895598 | 57 | 57 | -48 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
1033 | 東北 | 盛岡中央変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.632055,139.122551 | 84 | 84 | -52 | 32 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1034 | 東北 | 直江津変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.830873,139.711919 | 32 | 32 | -21 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1035 | 東北 | 真室川変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.722908,140.132683 | 27 | 27 | -18 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
1036 | 東北 | 矢吹変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.597087,139.50033 | 47 | 47 | -43 | 4 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1037 | 東北 | 矢祭変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1038 | 東北 | 石岡変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.865572,139.339358 | 23 | 23 | -12 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1039 | 東北 | 石川変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.314619,139.014167 | 47 | 47 | -41 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1040 | 東北 | 石打変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.180457,139.956363 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1041 | 東北 | 礼拝変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.833,139.464692 | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1042 | 東北 | 神林変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.535045,139.918001 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1043 | 東北 | 神立変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.403737,139.357297 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1044 | 東北 | 福田町変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.596491,139.63373 | 66 | 66 | -41 | 25 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1045 | 東北 | 窪田町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.30831,139.970998 | 38 | 38 | -26 | 12 |  | 不可 #4 | なし |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1046 | 東北 | 笹木野変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.558266,140.016292 | 38 | 38 | -26 | 12 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1047 | 東北 | 築地変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.887935,139.628839 | 38 | 38 | -30 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1048 | 東北 | 細沼変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.270548,139.286853 | 52 | 52 | -31 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1049 | 東北 | 美田園変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.743347,139.698854 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1050 | 東北 | 羽鳥変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.585279,138.844447 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1051 | 東北 | 船引変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.77576,139.678938 | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1052 | 東北 | 荒川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.081301,140.199343 | 28 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1053 | 東北 | 藤見変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.138368,138.897439 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1054 | 東北 | 虫川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.29371,139.166514 | 18 | 18 | -9 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1055 | 東北 | 西川変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.785808,139.702776 | 33 | 33 | -20 | 13 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1056 | 東北 | 西見附変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.73595,139.500619 | 52 | 52 | -37 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1057 | 東北 | 西通変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.290241,139.490876 | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1058 | 東北 | 西馬音内変電所 | 秋田県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.298326,140.072917 | 22 | 22 | -11 | 11 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(秋田県) 2026-07-03作成
1059 | 東北 | 西鶴岡変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.235136,139.709417 | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1060 | 東北 | 豊里変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.259493,139.752105 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1061 | 東北 | 越後中里変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.520883,140.414774 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1062 | 東北 | 越後湯沢変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 | 36.9344 | 138.8115 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1063 | 東北 | 遊佐変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.387174,139.964166 | 28 | 28 | -27 | 1 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1064 | 東北 | 郡山西部変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.87466,139.639126 | 38 | 38 | -23 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1065 | 東北 | 郡山駅前変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.510367,140.088713 | 56 | 56 | -26 | 30 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1066 | 東北 | 釜谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.321947,138.764499 | 18 | 18 | -13 | 5 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1067 | 東北 | 錦変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.848032,140.775055 | 52 | 52 | -43 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1068 | 東北 | 鏡石変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.691169,139.549199 | 38 | 38 | -29 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1069 | 東北 | 長井変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.567483,139.637228 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1070 | 東北 | 長崎変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.360152,139.008065 | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1071 | 東北 | 長田町変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.217098,139.157466 | 47 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1072 | 東北 | 門田変電所 | 福島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.716857,139.696307 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(福島県) 2026-07-03作成
1073 | 東北 | 関屋変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.39079,139.310681 | 47 | 47 | -31 | 16 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1074 | 東北 | 関山変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.31647,139.196028 | 14 | 14 | -5 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1075 | 東北 | 陸前大幡変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.976021,140.089763 | 42 | 42 | -27 | 15 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1076 | 東北 | 青山変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.964445,139.097407 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1077 | 東北 | 飯豊町変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.797779,139.788209 | 18 | 18 | -11 | 7 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1078 | 東北 | 飯野川変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=36.502843,138.929721 | 33 | 33 | -24 | 9 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1079 | 東北 | 高松変電所 | 岩手県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.714885,140.241794 | 57 | 57 | -36 | 21 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(岩手県) 2026-07-03作成
1080 | 東北 | 高畠変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.891499,140.510168 | 27 | 27 | -19 | 8 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成
1081 | 東北 | 鬼首変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.263289,139.892851 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1082 | 東北 | 鳥越変電所 | 山形県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.585975,140.431771 | 47 | 47 | -33 | 14 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(山形県) 2026-07-03作成｜複数バンクあり(最大値記載)
1083 | 東北 | 鶴ヶ谷変電所 | 宮城県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.629162,140.12419 | 38 | 38 | -18 | 20 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(宮城県) 2026-07-03作成
1084 | 東北 | 黒川北変電所 | 新潟県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.4518,139.609689 | 18 | 18 | -18 | 0 |  | 不可 #4 | 有り |  | 東北電力NW 変電所の予想潮流等一覧表(新潟県) 2026-07-03作成
1085 | 東京 | 今泉変電所 | 栃木県 | 750 |  | 36.5598 | 139.9105 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1086 | 東京 | 平出変電所 | 栃木県 | 750 |  | 36.554 | 139.9404 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -30 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1087 | 東京 | 芳賀変電所 | 栃木県 | 750 |  | 36.5639 | 140.0097 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 450 | -498 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1088 | 東京 | 南いわき開閉所 | 福島県 | 500 |  | 37.3815 | 140.8051 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1089 | 東京 | 房総変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.4994 | 140.1664 | OSM実測 | 地図で確認 | 4500 | 3420 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1090 | 東京 | 新いわき開閉所 | 福島県 | 500 |  | 37.142 | 140.7226 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1091 | 東京 | 新京葉変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.7813 | 140.0694 | OSM実測 | 地図で確認 | 4500 | 3420 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1092 | 東京 | 新今市開閉所 | 栃木県 | 500 |  | 36.7128 | 139.8325 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1093 | 東京 | 新佐原変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.8652 | 140.4577 | OSM実測 | 地図で確認 | 3500 | 2262 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1094 | 東京 | 新信濃変電所 | 長野県 | 500 |  | 36.1378 | 137.8839 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 2280 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1095 | 東京 | 新古河変電所 | 茨城県 | 500 |  | 36.1069 | 139.8325 | OSM実測 | 地図で確認 | 6000 | 5130 |  |  |  | 可 | なし記載(有り-) |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1096 | 東京 | 新坂戸変電所 | 埼玉県 | 500 |  | 35.962 | 139.4366 | OSM実測 | 地図で確認 | 4500 | 3420 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1097 | 東京 | 新多摩変電所 | 東京都 | 500 |  | 35.7148 | 139.2231 | OSM実測 | 地図で確認 | 4000 | 3420 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1098 | 東京 | 新富士変電所 | 静岡県 | 500 |  | 35.3723 | 138.9627 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表｜複数バンクあり(最大値記載)
1099 | 東京 | 新岡部変電所 | 埼玉県 | 500 |  | 36.2197 | 139.2131 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表｜複数バンクあり(最大値記載)
1100 | 東京 | 新所沢変電所 | 埼玉県 | 500 |  | 35.9288 | 139.3707 | OSM実測 | 地図で確認 | 6000 | 5130 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1101 | 東京 | 新新田変電所 | 群馬県 | 500 |  | 36.3264 | 139.3051 | OSM実測 | 地図で確認 | 2000 | 1140 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1102 | 東京 | 新木更津変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.3434 | 140.0278 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1103 | 東京 | 新栃木変電所 | 栃木県 | 500 |  | 36.6556 | 139.9174 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 3204 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表｜複数バンクあり(最大値記載)
1104 | 東京 | 新榛名 | 群馬県 | 500 |  | 36.548 | 138.8326 | OSM実測 | 地図で確認 | 2010 | 1528 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1105 | 東京 | 新福島変電所 | 福島県 | 500 |  | 37.3592 | 140.9604 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 2280 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表｜複数バンクあり(最大値記載)
1106 | 東京 | 新秦野変電所 | 神奈川県 | 500 |  | 35.4005 | 139.2257 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表｜複数バンクあり(最大値記載)
1107 | 東京 | 新秩父開閉所 | 埼玉県 | 500 |  | 36.0309 | 138.937 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1108 | 東京 | 新筑波変電所 | 茨城県 | 500 |  | 36.1669 | 139.9034 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 2536 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1109 | 東京 | 新茂木 | 栃木県 | 500 |  | 36.5227 | 140.1529 | OSM実測 | 地図で確認 | 5700 | 4620 |  |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1110 | 東京 | 新豊洲変電所 | 東京都 | 500 |  | 35.6479 | 139.7908 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1111 | 東京 | 新野田変電所 | 千葉県 | 500 |  | 35.931 | 139.9109 | OSM実測 | 地図で確認 | 6000 | 3420 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1112 | 東京 | 新飯能変電所 | 東京都 | 500 |  | 35.852 | 139.2395 | OSM実測 | 地図で確認 | 3000 | 1710 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1113 | 東京 | 東山梨変電所 | 山梨県 | 500 |  | 35.5907 | 138.8 | OSM実測 | 地図で確認 | 2250 | 1705 |  |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1114 | 東京 | 東群馬変電所 | 群馬県 | 500 |  | 36.5792 | 139.2236 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 950 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 東京電力パワーグリッド【基幹系統】予想潮流等一覧表
1115 | 東京 | 西群馬開閉所 | 群馬県 | 500 |  | 36.622 | 138.8017 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1116 | 東京 | 上尾変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.969 | 139.6117 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 677 | 91 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1117 | 東京 | 上野変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7271 | 139.7898 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 670 | 110 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1118 | 東京 | 世田谷変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6317 | 139.6502 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 683 | 183 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1119 | 東京 | 中東京変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.9154 | 139.3538 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 752 | -485 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1120 | 東京 | 中相模変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.418 | 139.4094 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 682 | 142 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1121 | 東京 | 京北変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8282 | 139.7857 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 682 | 120 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1122 | 東京 | 京浜変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.4313 | 139.5005 | OSM実測 | 地図で確認 | 1800 | 1488 | -1347 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1123 | 東京 | 北多摩変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6544 | 139.503 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 451 | 77 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1124 | 東京 | 北東京変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 36.0264 | 139.6911 | OSM実測 | 地図で確認 | 2400 | 2073 | 259 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1125 | 東京 | 北熊谷変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 36.2055 | 139.3449 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 674 | -437 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1126 | 東京 | 北相模変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5343 | 139.3674 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 680 | 123 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1127 | 東京 | 北総変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.7112 | 140.2657 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 673 | -410 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1128 | 東京 | 北葛飾変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8699 | 139.8705 | OSM実測 | 地図で確認 | 1350 | 1018 | 216 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1129 | 東京 | 千葉中央変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.5648 | 140.1267 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | -297 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1130 | 東京 | 南多摩変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6761 | 139.3583 | OSM実測 | 地図で確認 | 1100 | 894 | 358 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1131 | 東京 | 南川崎変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5002 | 139.7114 | OSM実測 | 地図で確認 | 1350 | 1024 | -601 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1132 | 東京 | 南狭山変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8387 | 139.4446 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 790 | 90 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1133 | 東京 | 城南変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.673 | 139.7231 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 679 | 35 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1134 | 東京 | 墨東変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6985 | 139.8202 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 682 | 183 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1135 | 東京 | 多摩変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.7347 | 139.4409 | OSM実測 | 地図で確認 | 1050 | 749 | 247 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1136 | 東京 | 常磐変電所 | 茨城県 | 275 |  | 36.6887 | 140.6722 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 600 | -683 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1137 | 東京 | 常総変電所 | 茨城県 | 275 |  | 36.0179 | 140.045 | OSM実測 | 地図で確認 | 1300 | 1131 | -550 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1138 | 東京 | 新宿変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.691 | 139.6893 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 454 | 93 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1139 | 東京 | 新座変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7952 | 139.5503 | OSM実測 | 地図で確認 | 1800 | 1507 | 329 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1140 | 東京 | 東内幸町変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6701 | 139.7585 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 681 | 120 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1141 | 東京 | 東新宿変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6922 | 139.7104 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | 70 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1142 | 東京 | 東毛変電所 | 群馬県 | 275 |  | 36.2991 | 139.3287 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 699 | -403 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1143 | 東京 | 水道橋変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.7003 | 139.7523 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 668 | 165 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1144 | 東京 | 永代橋変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6756 | 139.7844 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 682 | 160 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1145 | 東京 | 江東変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6634 | 139.8404 | OSM実測 | 地図で確認 | 1200 | 846 | 136 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1146 | 東京 | 池上変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5694 | 139.6965 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 680 | 132 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1147 | 東京 | 港北変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.5359 | 139.6028 | OSM実測 | 地図で確認 | 1950 | 1673 | -1186 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1148 | 東京 | 筑波南変電所 | 茨城県 | 275 |  | 35.9732 | 140.2496 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 539 | -733 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1149 | 東京 | 練馬変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7367 | 139.647 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 682 | 209 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1150 | 東京 | 花見川変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.6688 | 140.0718 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 787 | 234 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1151 | 東京 | 荏田変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.5549 | 139.5491 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | 82 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1152 | 東京 | 葛南変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6659 | 139.9078 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | 161 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1153 | 東京 | 西横浜変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.4999 | 139.5048 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | 117 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1154 | 東京 | 西毛変電所 | 群馬県 | 275 |  | 36.2216 | 139.0417 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 778 | -791 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1155 | 東京 | 西越谷変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8905 | 139.751 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 678 | 22 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1156 | 東京 | 豊島変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.7286 | 139.7202 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 674 | 121 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1157 | 東京 | 逗子変電所 | 神奈川県 | 275 |  | 35.3104 | 139.6065 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | -182 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1158 | 東京 | 那珂変電所 | 茨城県 | 275 |  | 36.4795 | 140.4455 | OSM実測 | 地図で確認 | 1800 | 1530 | -1054 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1159 | 東京 | 青梅変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.7947 | 139.317 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 680 | 41 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1160 | 東京 | 高輪変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6349 | 139.7339 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 680 | 152 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1161 | 東京 | 鹿島変電所 | 千葉県 | 275 |  | 35.8967 | 140.6566 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 512 | -100 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1162 | 東京 | さちが丘変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.464 | 139.5227 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1163 | 東京 | 上里変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.2381 | 139.1405 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1164 | 東京 | 下滝開閉所 | 栃木県 | 154 |  | 36.737 | 139.9642 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1165 | 東京 | 下総変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7008 | 139.9629 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 676 | 151 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1166 | 東京 | 久喜変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.0629 | 139.641 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1167 | 東京 | 久地変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6103 | 139.6024 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1168 | 東京 | 亀久保変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8578 | 139.4983 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1169 | 東京 | 亀戸変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7069 | 139.8498 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1170 | 東京 | 二和東変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7455 | 140.0207 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1171 | 東京 | 五霞変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.1034 | 139.7435 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1172 | 東京 | 伊原変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.868 | 139.8087 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1173 | 東京 | 佐波変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.2921 | 139.2199 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 452 | -409 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1174 | 東京 | 佐野変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.2802 | 139.5548 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 452 | -549 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1175 | 東京 | 八千代変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.1756 | 139.893 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1176 | 東京 | 内房変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.3415 | 140.0258 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 800 | -1203 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1177 | 東京 | 前沢変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7507 | 139.5046 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1178 | 東京 | 北巨摩変電所 | 山梨県 | 154 |  | 35.7859 | 138.3979 | OSM実測 | 地図で確認 | 266 | 179 | -183 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1179 | 東京 | 北駿変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.227 | 138.9536 | OSM実測 | 地図で確認 | 200 | 190 | -102 |  |  | 不可 #2 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1180 | 東京 | 千歳変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6736 | 139.5889 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 676 | 180 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1181 | 東京 | 千葉ニュータウン変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8049 | 140.1306 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 454 | 170 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1182 | 東京 | 南佐野変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.2928 | 139.5888 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1183 | 東京 | 南大田変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5484 | 139.7332 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 454 | 133 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1184 | 東京 | 南武変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5808 | 139.626 | OSM実測 | 地図で確認 | 750 | 606 | 188 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1185 | 東京 | 南赤塚変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.2249 | 139.7427 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1186 | 東京 | 原町田変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5488 | 139.45 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1187 | 東京 | 吉岡変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.4522 | 139.0037 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1188 | 東京 | 名栗変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.888 | 139.1788 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1189 | 東京 | 和田堀変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6815 | 139.6493 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 453 | 82 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1190 | 東京 | 坪井変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7287 | 140.0538 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1191 | 東京 | 埼玉変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.081 | 139.4948 | OSM実測 | 地図で確認 | 700 | 538 | -143 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1192 | 東京 | 塩尻送電所 | 長野県 | 154 |  | 36.1275 | 137.9349 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1193 | 東京 | 外房変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.522 | 140.295 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 450 | -582 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1194 | 東京 | 大瀬変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8059 | 139.8442 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1195 | 東京 | 天王洲変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6217 | 139.757 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 682 | 95 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1196 | 東京 | 奥秩父変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.9609 | 139.0458 | OSM実測 | 地図で確認 | 180 | 147 | -74 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1197 | 東京 | 子安変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.4898 | 139.6368 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1198 | 東京 | 学園都市変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.0866 | 140.0984 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1199 | 東京 | 宗岡変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8403 | 139.5898 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1200 | 東京 | 宝積寺変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.6246 | 139.9905 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1201 | 東京 | 宮戸変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8243 | 139.5868 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1202 | 東京 | 寄巻変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8026 | 139.8761 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1203 | 東京 | 富岡変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.376 | 139.6225 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1204 | 東京 | 小倉開閉所 | 東京都 | 154 |  | 35.5825 | 139.2913 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1205 | 東京 | 小合変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.787 | 139.862 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1206 | 東京 | 小山変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.3258 | 139.8167 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 844 | -653 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1207 | 東京 | 小松変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.7165 | 138.9797 | OSM実測 | 地図で確認 | 160 | 160 | -117 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1208 | 東京 | 小松川変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6874 | 139.8694 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 446 | 64 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1209 | 東京 | 山梨変電所 | 山梨県 | 154 |  | 35.6368 | 138.5737 | OSM実測 | 地図で確認 | 560 | 381 | -239 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1210 | 東京 | 岡部交流変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.2084 | 139.23 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1211 | 東京 | 岩槻変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.9237 | 139.7189 | OSM実測 | 地図で確認 | 700 | 554 | 89 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1212 | 東京 | 岳南変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.1495 | 138.6825 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 453 | -171 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1213 | 東京 | 岸根変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5009 | 139.6088 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1214 | 東京 | 川崎変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5289 | 139.6875 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 449 | 101 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1215 | 東京 | 常盤台変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7575 | 139.6912 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 453 | 121 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1216 | 東京 | 徳次郎変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.6627 | 139.8366 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1217 | 東京 | 恩田変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5394 | 139.5148 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1218 | 東京 | 慈恩寺変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.98 | 139.7165 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -43 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1219 | 東京 | 戸塚変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.3997 | 139.5267 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1220 | 東京 | 戸田変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7941 | 139.6741 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 451 | 74 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1221 | 東京 | 新羽変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5314 | 139.6098 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1222 | 東京 | 新郷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.83 | 139.7715 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1223 | 東京 | 旭変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5289 | 139.6512 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 451 | 60 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1224 | 東京 | 昭島変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7092 | 139.3847 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 225 | 153 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1225 | 東京 | 東京電力駿河変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.1759 | 138.692 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 540 | -120 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1226 | 東京 | 東光台変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.0858 | 140.0629 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -33 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1227 | 東京 | 東八潮変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.828 | 139.8365 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 435 | 75 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1228 | 東京 | 東千葉変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.6214 | 140.1515 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 678 | -276 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1229 | 東京 | 東太田変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.3173 | 139.405 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 455 | -301 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1230 | 東京 | 東小岩変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7152 | 139.8831 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1231 | 東京 | 東方変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5163 | 139.5799 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1232 | 東京 | 東松戸変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7697 | 139.9227 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1233 | 東京 | 東葛変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8569 | 139.9357 | OSM実測 | 地図で確認 | 700 | 565 | 126 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1234 | 東京 | 東野田変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.2536 | 139.7976 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1235 | 東京 | 松島変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7116 | 139.856 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1236 | 東京 | 松郷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7977 | 139.4985 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1237 | 東京 | 柏井変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7614 | 139.9572 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1238 | 東京 | 栃山開閉所 | 栃木県 | 154 |  | 36.4703 | 139.8845 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1239 | 東京 | 栗橋変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.1316 | 139.705 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1240 | 東京 | 桂変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.4991 | 140.3814 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1241 | 東京 | 橋本変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5913 | 139.3421 | OSM実測 | 地図で確認 | 1000 | 872 | 86 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1242 | 東京 | 武蔵大井変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8441 | 139.5228 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1243 | 東京 | 武蔵赤坂開閉所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8408 | 139.4817 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1244 | 東京 | 武蔵野変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.7589 | 139.5629 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 679 | 228 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1245 | 東京 | 水元変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7777 | 139.8691 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1246 | 東京 | 水戸北部変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.5355 | 140.3753 | OSM実測 | 地図で確認 | 200 | 114 | -132 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1247 | 東京 | 江戸川変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7564 | 139.845 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 171 | 38 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1248 | 東京 | 河内変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.6239 | 139.9404 | OSM実測 | 地図で確認 | 700 | 562 | -969 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1249 | 東京 | 深作変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.9456 | 139.6578 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1250 | 東京 | 清原変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5466 | 139.9813 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -25 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1251 | 東京 | 港南台変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.3754 | 139.5863 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1252 | 東京 | 湘南変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.359 | 139.3438 | OSM実測 | 地図で確認 | 750 | 607 | 190 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1253 | 東京 | 田方変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.0091 | 138.9736 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 486 | -486 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1254 | 東京 | 田端変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.747 | 139.7658 | OSM実測 | 地図で確認 | 550 | 389 | 83 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1255 | 東京 | 白根変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.4851 | 139.5518 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1256 | 東京 | 相模原変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.5745 | 139.3738 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1257 | 東京 | 矢切変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7648 | 139.8946 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -20 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1258 | 東京 | 石岡変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.2193 | 140.2541 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 725 | -498 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1259 | 東京 | 砂田変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.4969 | 139.9056 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1260 | 東京 | 笹目変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8245 | 139.6575 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 454 | 77 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1261 | 東京 | 筑波西部変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.0647 | 140.0746 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1262 | 東京 | 簗瀬町変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5488 | 139.8912 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1263 | 東京 | 綱島変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5362 | 139.647 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 227 | 75 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1264 | 東京 | 総社変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.41 | 139.0261 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1265 | 東京 | 群馬変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.353 | 139.0341 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 678 | -536 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1266 | 東京 | 聖蹟桜ヶ丘変電所 | 東京都 | 154 |  | 35.6517 | 139.4433 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 228 | 175 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1267 | 東京 | 花畑変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.7795 | 139.819 | OSM実測 | 地図で確認 | 750 | 664 | 139 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1268 | 東京 | 芳賀変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5145 | 140.0101 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 450 | -498 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1269 | 東京 | 茂木変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5392 | 140.2043 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1270 | 東京 | 茨城変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.4632 | 140.5183 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 555 | -523 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1271 | 東京 | 菖蒲変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.0736 | 139.6008 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1272 | 東京 | 西厚木変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.4266 | 139.3458 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 228 | 66 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1273 | 東京 | 西宇都宮変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.5815 | 139.822 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 572 | -863 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1274 | 東京 | 西水戸変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.4068 | 140.4113 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 470 | -710 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1275 | 東京 | 西相模変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.2923 | 139.1178 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 679 | -53 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1276 | 東京 | 谷村変電所 | 山梨県 | 154 |  | 35.559 | 138.9136 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 226 | -146 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1277 | 東京 | 豊原変電所 | 栃木県 | 154 |  | 37.0794 | 140.1063 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1278 | 東京 | 豊岡変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.8219 | 139.3701 | OSM実測 | 地図で確認 | 900 | 512 | 201 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1279 | 東京 | 那須野変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.9379 | 140.0384 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 800 | -1350 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1280 | 東京 | 酒井根変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.8261 | 139.9621 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1281 | 東京 | 野木変電所 | 栃木県 | 154 |  | 36.2445 | 139.756 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 228 | -75 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1282 | 東京 | 金井変電所 | 群馬県 | 154 |  | 36.5231 | 138.988 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 400 | -313 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1283 | 東京 | 鎌ヶ谷変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.7513 | 140.003 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1284 | 東京 | 長沼変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.6747 | 140.1227 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1285 | 東京 | 霞ヶ浦変電所 | 茨城県 | 154 |  | 36.1194 | 140.1663 | OSM実測 | 地図で確認 | 700 | 608 | -883 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1286 | 東京 | 駿東変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.1384 | 138.8797 | OSM実測 | 地図で確認 | 750 | 582 | 65 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1287 | 東京 | 鳥山変電所 | 神奈川県 | 154 |  | 35.5046 | 139.6064 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1288 | 東京 | 鳩ヶ谷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 35.822 | 139.7364 | OSM実測 | 地図で確認 | 750 | 609 | 130 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1289 | 東京 | 鷹の台変電所 | 千葉県 | 154 |  | 35.6982 | 140.1035 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1290 | 東京 | ＪＲ新熊谷変電所 | 埼玉県 | 154 |  | 36.1524 | 139.3366 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1291 | 東京 | 沼津変電所 | 静岡県 | 77 |  | 35.1261 | 138.8504 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1292 | 東京 | 鴨宮変電所 | 神奈川県 | 77 |  | 35.2735 | 139.1718 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1293 | 東京 | DOWAハイテック変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2504 | 139.2077 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1294 | 東京 | GCT鴻巣変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0805 | 139.4924 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1295 | 東京 | NEC府中変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6692 | 139.4519 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1296 | 東京 | うずら変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2683 | 139.4883 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1297 | 東京 | つくば並木変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0695 | 140.1342 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1298 | 東京 | みなみ野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6324 | 139.3204 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1299 | 東京 | アカデミアパーク変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3142 | 139.9986 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1300 | 東京 | キヤノン美里変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1693 | 139.1888 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1301 | 東京 | ジェイテクト東京工場変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.775 | 139.3168 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1302 | 東京 | ボッシュ東松山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0378 | 139.3939 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1303 | 東京 | ユニオントラスト変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.263 | 139.2167 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1304 | 東京 | リンテック熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1343 | 139.3596 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1305 | 東京 | レンゴー株式会社八潮工場 特高変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8148 | 139.817 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1306 | 東京 | 一之江変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7002 | 139.8799 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1307 | 東京 | 一宮変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3836 | 140.3599 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1308 | 東京 | 三の沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5649 | 139.8537 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1309 | 東京 | 三ヶ尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9286 | 139.9082 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1310 | 東京 | 三井E&S受電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5475 | 140.099 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1311 | 東京 | 三井精機変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9817 | 139.4466 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1312 | 東京 | 三和変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1559 | 139.8138 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -31 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1313 | 東京 | 三島変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1158 | 138.9262 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1314 | 東京 | 三崎変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.1569 | 139.636 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1315 | 東京 | 三河島変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.734 | 139.7852 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1316 | 東京 | 三浦変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.1953 | 139.6246 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1317 | 東京 | 三菱電工線変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1822 | 139.3269 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1318 | 東京 | 三郷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8187 | 139.8791 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1319 | 東京 | 三鷹変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6902 | 139.5601 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1320 | 東京 | 上久屋開閉所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6572 | 139.0918 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1321 | 東京 | 上和田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4359 | 139.4672 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1322 | 東京 | 上大島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2242 | 140.0642 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1323 | 東京 | 上富士変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7339 | 139.7512 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1324 | 東京 | 上山変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1552 | 140.444 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1325 | 東京 | 上川井変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7188 | 140.0674 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1326 | 東京 | 上平井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7223 | 139.8568 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1327 | 東京 | 上殿変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5531 | 139.7551 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1328 | 東京 | 上福岡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8799 | 139.5262 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1329 | 東京 | 上郷変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4546 | 139.9378 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1330 | 東京 | 上里見変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.379 | 138.8956 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1331 | 東京 | 上野原変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6321 | 139.1226 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1332 | 東京 | 上青木変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8309 | 139.7119 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1333 | 東京 | 上高野変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7229 | 140.1327 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1334 | 東京 | 上麻生分岐所 | 東京都 | 66 |  | 35.5971 | 139.5003 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1335 | 東京 | 下仁田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2082 | 138.7775 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1336 | 東京 | 下加治変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8656 | 139.3394 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -28 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1337 | 東京 | 下和田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3146 | 139.0142 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1338 | 東京 | 下妻変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1805 | 139.9564 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1339 | 東京 | 下富変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.833 | 139.4647 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -26 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1340 | 東京 | 下栗変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.535 | 139.918 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1341 | 東京 | 下沖変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4037 | 139.3573 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1342 | 東京 | 下野毛変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5965 | 139.6337 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1343 | 東京 | 下館変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3083 | 139.971 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -43 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1344 | 東京 | 下高根沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5583 | 140.0163 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1345 | 東京 | 与野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8879 | 139.6288 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1346 | 東京 | 世良田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2705 | 139.2869 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -27 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1347 | 東京 | 中丸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7433 | 139.6989 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1348 | 東京 | 中之条変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5853 | 138.8444 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1349 | 東京 | 中台変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7758 | 139.6789 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1350 | 東京 | 中土浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0813 | 140.1993 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1351 | 東京 | 中土狩変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1384 | 138.8974 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -41 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1352 | 東京 | 中堀変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2937 | 139.1665 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1353 | 東京 | 中岩開閉所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7858 | 139.7028 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1354 | 東京 | 中禅寺変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.736 | 139.5006 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1355 | 東京 | 久保田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2902 | 139.4909 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1356 | 東京 | 久留里変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2983 | 140.0729 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1357 | 東京 | 久里浜変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2351 | 139.7094 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1358 | 東京 | 乙女変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.2595 | 139.7521 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1359 | 東京 | 九十九里変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5209 | 140.4148 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1360 | 東京 | 亀井野変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3767 | 139.468 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1361 | 東京 | 二宮変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3872 | 139.9642 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -42 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1362 | 東京 | 二度栗山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8747 | 139.6391 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1363 | 東京 | 五井変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5104 | 140.0887 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1364 | 東京 | 五料変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3219 | 138.7645 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1365 | 東京 | 五浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.848 | 140.7751 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1366 | 東京 | 井口変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6912 | 139.5492 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1367 | 東京 | 井田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5675 | 139.6372 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1368 | 東京 | 井野川変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3602 | 139.0081 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -38 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1369 | 東京 | 今井変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2171 | 139.1575 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1370 | 東京 | 今市変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7169 | 139.6963 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -57 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1371 | 東京 | 伊勢原変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3908 | 139.3107 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1372 | 東京 | 伊勢崎変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3165 | 139.196 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1373 | 東京 | 伊奈町変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.976 | 140.0898 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1374 | 東京 | 伊東変電所 | 静岡県 | 66 |  | 34.9644 | 139.0974 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1375 | 東京 | 伊興変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7978 | 139.7882 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1376 | 東京 | 伊香保変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5028 | 138.9297 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1377 | 東京 | 佐倉変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7149 | 140.2418 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -48 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1378 | 東京 | 佐原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8915 | 140.5102 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1379 | 東京 | 佐貫変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2633 | 139.8929 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1380 | 東京 | 作田川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.586 | 140.4318 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1381 | 東京 | 作草部変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6292 | 140.1242 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1382 | 東京 | 保土ヶ谷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4518 | 139.6097 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1383 | 東京 | 保木間変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8016 | 139.808 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1384 | 東京 | 保渡田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3878 | 138.9887 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1385 | 東京 | 倉渕変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4175 | 138.8004 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1386 | 東京 | 倉賀野変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2988 | 139.0522 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -46 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1387 | 東京 | 元宿変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4093 | 139.3302 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -27 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1388 | 東京 | 元島名変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3321 | 139.0641 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -38 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1389 | 東京 | 入間変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8338 | 139.4028 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1390 | 東京 | 八ツ沢変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6194 | 139.1013 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1391 | 東京 | 八代田変電所 | 静岡県 | 66 |  | 34.9475 | 139.0811 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1392 | 東京 | 八千代台変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7203 | 140.0954 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1393 | 東京 | 八幡変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7183 | 139.9238 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1394 | 東京 | 八斗島変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.265 | 139.2176 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -26 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1395 | 東京 | 八日市場変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7052 | 140.5541 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1396 | 東京 | 八木崎変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9707 | 139.741 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1397 | 東京 | 八柱変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7919 | 139.9471 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1398 | 東京 | 八潮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8211 | 139.8458 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1399 | 東京 | 八王子変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.664 | 139.3248 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1400 | 東京 | 八郷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.241 | 140.2017 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1401 | 東京 | 八重原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3225 | 139.9224 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1402 | 東京 | 六会変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3815 | 139.4828 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1403 | 東京 | 六供変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3647 | 139.0744 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1404 | 東京 | 六和変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8108 | 139.9071 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1405 | 東京 | 六浦変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3251 | 139.6065 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1406 | 東京 | 六郷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5472 | 139.713 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -39 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1407 | 東京 | 内ケ島変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2836 | 139.3889 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1408 | 東京 | 内匠変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7877 | 139.8173 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1409 | 東京 | 内原変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3518 | 140.3699 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1410 | 東京 | 冨里変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7483 | 140.3221 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -53 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1411 | 東京 | 凸版相模原変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5536 | 139.4055 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1412 | 東京 | 出口変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9971 | 139.8426 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1413 | 東京 | 出島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0886 | 140.3045 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1414 | 東京 | 初狩変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.5991 | 138.8888 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1415 | 東京 | 別所変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1883 | 139.3475 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1416 | 東京 | 別所変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6202 | 139.3974 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1417 | 東京 | 前橋変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3956 | 139.0765 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1418 | 東京 | 前澤化成工業変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2125 | 139.3356 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1419 | 東京 | 前野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7688 | 139.686 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1420 | 東京 | 剛志変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2858 | 139.2366 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1421 | 東京 | 剣崎変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3474 | 138.9542 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1422 | 東京 | 創価大学変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6893 | 139.3267 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1423 | 東京 | 加倉変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9443 | 139.6835 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1424 | 東京 | 加納変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0327 | 139.5668 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1425 | 東京 | 助川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5892 | 140.6496 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -31 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1426 | 東京 | 勝山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.1183 | 139.87 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1427 | 東京 | 勝浦変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.1635 | 140.3063 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1428 | 東京 | 勝田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4078 | 140.5156 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -44 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1429 | 東京 | 北三咲変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7528 | 140.0284 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1430 | 東京 | 北千住変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7536 | 139.7912 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1431 | 東京 | 北多賀変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5648 | 140.6291 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1432 | 東京 | 北寺尾変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5153 | 139.6474 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1433 | 東京 | 北小岩変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7414 | 139.8781 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1434 | 東京 | 北山変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6894 | 139.4554 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1435 | 東京 | 北川口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.822 | 139.7505 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1436 | 東京 | 北本変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0302 | 139.5269 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1437 | 東京 | 北甘変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2572 | 138.8609 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -57 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1438 | 東京 | 北白子変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4621 | 140.3585 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1439 | 東京 | 北竜台変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9326 | 140.1637 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -31 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1440 | 東京 | 北綾瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.784 | 139.8364 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1441 | 東京 | 北辺田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8502 | 140.2732 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1442 | 東京 | 北野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6515 | 139.3518 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1443 | 東京 | 匠町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7499 | 139.594 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1444 | 東京 | 千成開閉塔 | 東京都 | 66 |  | 35.6372 | 139.5988 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1445 | 東京 | 千波変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.344 | 140.4782 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1446 | 東京 | 千種変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5033 | 140.0673 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1447 | 東京 | 千葉変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.61 | 140.1436 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1448 | 東京 | 千葉変電所都町開閉所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6096 | 140.1437 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1449 | 東京 | 千貫沼変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.41 | 139.1583 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1450 | 東京 | 協和変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.345 | 140.0328 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1451 | 東京 | 南古河変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1754 | 139.7222 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -39 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1452 | 東京 | 南守谷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9319 | 140.0044 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -26 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1453 | 東京 | 南小山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3009 | 139.8006 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -53 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1454 | 東京 | 南山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7848 | 140.0634 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1455 | 東京 | 南山田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9379 | 139.4805 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1456 | 東京 | 南橘変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4156 | 139.0693 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1457 | 東京 | 南池袋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7273 | 139.7139 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1458 | 東京 | 南泉変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7369 | 139.5782 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1459 | 東京 | 南波崎変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.795 | 140.7721 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1460 | 東京 | 南渋川変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4917 | 139.0111 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1461 | 東京 | 南結城変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2794 | 139.8546 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1462 | 東京 | 南越谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8384 | 139.8171 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1463 | 東京 | 印旛西変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7968 | 140.1786 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1464 | 東京 | 印西変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8272 | 140.1406 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1465 | 東京 | 原山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8687 | 139.6718 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1466 | 東京 | 原木変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6964 | 139.9515 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1467 | 東京 | 原里変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.287 | 138.9024 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -53 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1468 | 東京 | 友部変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3443 | 140.3 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1469 | 東京 | 取手変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9073 | 140.055 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -38 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1470 | 東京 | 古河変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1992 | 139.7075 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1471 | 東京 | 吉井変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2507 | 138.9699 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1472 | 東京 | 吉川変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8791 | 139.8465 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1473 | 東京 | 吉祥寺変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7101 | 139.5871 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1474 | 東京 | 吉野工業変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2646 | 139.2195 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1475 | 東京 | 君島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.997 | 140.2745 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1476 | 東京 | 吾妻町変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6083 | 140.1235 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1477 | 東京 | 吾野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9077 | 139.2342 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1478 | 東京 | 和光変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7836 | 139.6068 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1479 | 東京 | 品沢変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0403 | 139.0681 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -32 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1480 | 東京 | 喜連川変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7466 | 139.9688 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1481 | 東京 | 図師町変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.585 | 139.421 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1482 | 東京 | 国分寺変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3657 | 139.8462 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1483 | 東京 | 国立変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6897 | 139.4344 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1484 | 東京 | 国際電電八俣変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1728 | 139.8165 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1485 | 東京 | 園生変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6526 | 140.1183 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1486 | 東京 | 土浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0823 | 140.2052 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1487 | 東京 | 坂月変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6037 | 140.1829 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1488 | 東京 | 坂田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2619 | 139.4028 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -53 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1489 | 東京 | 城山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.319 | 139.578 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1490 | 東京 | 城藤沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3485 | 139.4614 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1491 | 東京 | 堀切変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.74 | 139.8319 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1492 | 東京 | 堀町変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3964 | 140.4266 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1493 | 東京 | 塩浜変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.527 | 139.7479 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 171 | -30 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1494 | 東京 | 塩焼変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6841 | 139.9238 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1495 | 東京 | 境野変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3921 | 139.3443 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -38 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1496 | 東京 | 増尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8313 | 139.9895 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1497 | 東京 | 増戸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7326 | 139.2493 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1498 | 東京 | 壬生変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4358 | 139.8113 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1499 | 東京 | 多古変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2734 | 139.1528 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1500 | 東京 | 多賀変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5261 | 140.6162 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1501 | 東京 | 大みか変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5067 | 140.6147 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1502 | 東京 | 大中居変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9047 | 139.5157 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1503 | 東京 | 大久野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7423 | 139.2317 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1504 | 東京 | 大原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2511 | 140.3884 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1505 | 東京 | 大和変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4644 | 139.4684 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1506 | 東京 | 大和田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9227 | 139.6487 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1507 | 東京 | 大和開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4642 | 139.4684 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1508 | 東京 | 大塚変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4705 | 139.4271 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1509 | 東京 | 大多喜変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2945 | 140.2459 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -52 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1510 | 東京 | 大子変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7646 | 140.3625 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1511 | 東京 | 大宮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9074 | 139.6149 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1512 | 東京 | 大庭変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3643 | 139.4391 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1513 | 東京 | 大木戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5101 | 140.2311 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1514 | 東京 | 大栄変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.806 | 140.4434 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1515 | 東京 | 大沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6817 | 139.7488 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1516 | 東京 | 大沼変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5388 | 139.4123 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1517 | 東京 | 大泉変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7664 | 139.5836 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1518 | 東京 | 大洋変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1026 | 140.5517 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1519 | 東京 | 大洗変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3102 | 140.5503 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -43 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1520 | 東京 | 大津変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5523 | 138.6268 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1521 | 東京 | 大生郷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0889 | 139.9494 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1522 | 東京 | 大田原変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8719 | 140.0264 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -45 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1523 | 東京 | 大町変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3781 | 140.4697 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1524 | 東京 | 大石変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9803 | 139.5648 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1525 | 東京 | 大砂変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1493 | 140.0448 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1526 | 東京 | 大磯変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3089 | 139.2772 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1527 | 東京 | 大穂変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.135 | 140.0727 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1528 | 東京 | 大竹変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1409 | 139.4874 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1529 | 東京 | 大網変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.519 | 140.3267 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1530 | 東京 | 大袋変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9297 | 139.7848 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1531 | 東京 | 大谷口変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8262 | 139.909 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1532 | 東京 | 大谷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4435 | 139.3915 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1533 | 東京 | 大野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5711 | 139.4047 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1534 | 東京 | 大間々変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4231 | 139.2771 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1535 | 東京 | 天川変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3725 | 139.0848 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1536 | 東京 | 天沼変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8997 | 139.6402 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1537 | 東京 | 天羽変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2212 | 139.8852 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -28 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1538 | 東京 | 太平洋セメント変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9109 | 139.3446 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1539 | 東京 | 太田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2946 | 139.3705 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1540 | 東京 | 太田緑町変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3315 | 139.3679 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1541 | 東京 | 奥多摩変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.8027 | 139.11 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -6 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1542 | 東京 | 奥戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7342 | 139.8643 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1543 | 東京 | 妻沼変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.202 | 139.3728 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1544 | 東京 | 嬬恋変電所 | 長野県 | 66 |  | 36.5239 | 138.5399 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1545 | 東京 | 子ノ神山開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2811 | 139.6596 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1546 | 東京 | 子持変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5172 | 139.0128 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -33 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1547 | 東京 | 宇喜田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.675 | 139.8618 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1548 | 東京 | 宇都宮変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5688 | 139.8883 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1549 | 東京 | 守谷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9577 | 139.9931 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1550 | 東京 | 安食変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.8411 | 140.2337 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1551 | 東京 | 宝木変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5938 | 139.854 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1552 | 東京 | 宮代変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0229 | 139.7175 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1553 | 東京 | 宮元町変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3264 | 139.0049 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1554 | 東京 | 宮前変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8205 | 139.7209 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1555 | 東京 | 宮地変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3824 | 139.2822 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1556 | 東京 | 宮島変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1363 | 138.6647 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1557 | 東京 | 宮崎変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5887 | 140.143 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1558 | 東京 | 宮郷変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3227 | 139.1751 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1559 | 東京 | 宿郷変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5545 | 139.9027 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1560 | 東京 | 富塚変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8236 | 140.0426 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -24 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1561 | 東京 | 富士通熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1889 | 139.3715 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1562 | 東京 | 富津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3263 | 139.8363 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1563 | 東京 | 富浜変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6112 | 138.9992 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1564 | 東京 | 富浦変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.0349 | 139.8522 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1565 | 東京 | 富若変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3206 | 139.3981 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1566 | 東京 | 寒川受電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3748 | 139.3776 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1567 | 東京 | 寒川変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3527 | 139.3797 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1568 | 東京 | 寺台変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7883 | 140.3302 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1569 | 東京 | 寺田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6307 | 139.3116 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -21 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1570 | 東京 | 小作変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7767 | 139.3035 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1571 | 東京 | 小室変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7192 | 139.8837 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1572 | 東京 | 小峰変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7183 | 139.2322 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1573 | 東京 | 小川変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0581 | 139.2685 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1574 | 東京 | 小平変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7293 | 139.4761 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 69 | -55 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1575 | 東京 | 小御門変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8584 | 140.3583 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1576 | 東京 | 小斉変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3146 | 139.2197 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1577 | 東京 | 小木津変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.6322 | 140.6773 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -24 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1578 | 東京 | 小茂根変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7459 | 139.6748 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1579 | 東京 | 小見川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8418 | 140.5694 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1580 | 東京 | 小野川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0434 | 140.1108 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1581 | 東京 | 小金井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6899 | 139.5227 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1582 | 東京 | 小金変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8195 | 139.9311 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1583 | 東京 | 尾久変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7388 | 139.7716 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1584 | 東京 | 尾島変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2599 | 139.3338 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1585 | 東京 | 山方変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.6214 | 140.3597 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1586 | 東京 | 山田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0241 | 139.1145 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -39 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1587 | 東京 | 山辺変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3266 | 139.4288 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1588 | 東京 | 岡部変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.202 | 139.2281 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1589 | 東京 | 岩井変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0413 | 139.8915 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -51 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1590 | 東京 | 岩戸変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2392 | 139.6798 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1591 | 東京 | 岩曽変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5923 | 139.9073 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1592 | 東京 | 岩瀬変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3668 | 140.114 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1593 | 東京 | 岩瀬開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3578 | 139.5441 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1594 | 東京 | 岩間変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2796 | 140.3352 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1595 | 東京 | 岬町変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2986 | 140.3579 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1596 | 東京 | 岸町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8559 | 139.6517 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1597 | 東京 | 嵐山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0428 | 139.3134 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1598 | 東京 | 川俣変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8738 | 139.5211 | OSM実測 | 地図で確認 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1599 | 東京 | 川口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8067 | 139.7339 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1600 | 東京 | 川口戸塚変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8735 | 139.7494 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1601 | 東京 | 川口本町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7991 | 139.7206 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1602 | 東京 | 川口芝変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8348 | 139.7009 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1603 | 東京 | 川尻変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.59 | 139.307 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1604 | 東京 | 川島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3174 | 139.9391 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1605 | 東京 | 川治変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8946 | 139.702 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1606 | 東京 | 川西変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8683 | 139.7741 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1607 | 東京 | 川越変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9199 | 139.4941 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1608 | 東京 | 川里変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1136 | 139.5224 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1609 | 東京 | 巣鴨変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.735 | 139.7396 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1610 | 東京 | 市ヶ尾変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5485 | 139.5395 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1611 | 東京 | 市原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5276 | 140.1182 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1612 | 東京 | 市塙変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5375 | 140.101 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -25 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1613 | 東京 | 市川大門 | 山梨県 | 66 |  | 35.5659 | 138.4967 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -24 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1614 | 東京 | 市沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4652 | 139.5576 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1615 | 東京 | 師岡変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7906 | 139.2791 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1616 | 東京 | 常陸大宮変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5497 | 140.4179 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1617 | 東京 | 常陸太田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5347 | 140.5264 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -41 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1618 | 東京 | 常陸海浜変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.377 | 140.5866 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -23 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1619 | 東京 | 幕張本郷変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6676 | 140.0517 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1620 | 東京 | 干潟変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7245 | 140.6129 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1621 | 東京 | 平井変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9524 | 140.6653 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -28 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1622 | 東京 | 平出変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.572 | 139.935 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -30 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1623 | 東京 | 平台変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5367 | 139.5736 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1624 | 東京 | 平和台変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8507 | 139.9064 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1625 | 東京 | 平塚変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3308 | 139.3381 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1626 | 東京 | 平方変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9509 | 139.5657 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1627 | 東京 | 平石変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5574 | 139.9398 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -25 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1628 | 東京 | 幸手変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0731 | 139.7211 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1629 | 東京 | 幸松変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9858 | 139.7588 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1630 | 東京 | 幸田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9387 | 140.4019 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1631 | 東京 | 広沢変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3902 | 139.3206 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -40 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1632 | 東京 | 庄和変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9718 | 139.81 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1633 | 東京 | 府中変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.678 | 139.4758 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1634 | 東京 | 座間変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5055 | 139.4197 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1635 | 東京 | 座間開閉所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5022 | 139.4212 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1636 | 東京 | 弘明寺変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4174 | 139.5942 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1637 | 東京 | 御厨変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3083 | 139.4463 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1638 | 東京 | 御宿変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.2059 | 140.3548 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1639 | 東京 | 御殿場変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.3047 | 138.9222 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -37 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1640 | 東京 | 徳丸変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7707 | 139.6573 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1641 | 東京 | 志木変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8335 | 139.5734 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1642 | 東京 | 志村変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7811 | 139.6887 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1643 | 東京 | 志津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7214 | 140.1512 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1644 | 東京 | 愛宕町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.97 | 139.598 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1645 | 東京 | 成宗変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6882 | 139.6304 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1646 | 東京 | 成東変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6084 | 140.436 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1647 | 東京 | 成瀬変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5358 | 139.4837 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1648 | 東京 | 成田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7777 | 140.3438 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1649 | 東京 | 我孫子変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8803 | 140.0228 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1650 | 東京 | 戸山変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7005 | 139.7085 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1651 | 東京 | 戸田公園変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8062 | 139.6754 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1652 | 東京 | 戸祭変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5722 | 139.88 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1653 | 東京 | 所沢変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8134 | 139.4491 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -36 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1654 | 東京 | 所野変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7493 | 139.625 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1655 | 東京 | 手綱変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7476 | 140.6969 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -47 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1656 | 東京 | 拝島変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7185 | 139.3505 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1657 | 東京 | 指扇変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9152 | 139.571 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1658 | 東京 | 新前橋変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3777 | 139.0411 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1659 | 東京 | 新田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3023 | 139.2887 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -54 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1660 | 東京 | 日本銅管熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1815 | 139.3228 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1661 | 東京 | 日産化学工場変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2496 | 139.1552 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1662 | 東京 | 日立オートモティブ変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2649 | 139.2208 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1663 | 東京 | 日立化成変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2042 | 139.2269 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1664 | 東京 | 日立変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.6085 | 140.6497 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1665 | 東京 | 日野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6694 | 139.3713 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1666 | 東京 | 日野自動車羽村工場変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7733 | 139.315 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1667 | 東京 | 日高変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9267 | 139.3505 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -42 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1668 | 東京 | 旭村変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9697 | 139.9081 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1669 | 東京 | 明乳群馬変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2595 | 139.2244 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1670 | 東京 | 明神変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7325 | 140.856 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1671 | 東京 | 明野変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2753 | 140.0311 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1672 | 東京 | 星の宮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7855 | 139.4615 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1673 | 東京 | 昭電秩父変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9689 | 139.0743 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1674 | 東京 | 曲輪町変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3895 | 139.0661 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1675 | 東京 | 朝霞変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7969 | 139.6046 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1676 | 東京 | 木古庭変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2652 | 139.6334 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1677 | 東京 | 木崎変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8758 | 139.6602 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1678 | 東京 | 木更津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4093 | 139.9311 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -51 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1679 | 東京 | 木曽変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5558 | 139.4414 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1680 | 東京 | 木田余変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1057 | 140.2192 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1681 | 東京 | 木皿変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7916 | 140.7166 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1682 | 東京 | 末吉変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5175 | 139.6704 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1683 | 東京 | 末広町変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4979 | 139.6954 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1684 | 東京 | 本中山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7119 | 139.9406 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1685 | 東京 | 本動堂変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.261 | 139.0484 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1686 | 東京 | 本大久保変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6861 | 140.0425 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1687 | 東京 | 本庄変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2372 | 139.2018 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -46 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1688 | 東京 | 本町変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7058 | 139.9831 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1689 | 東京 | 本郷町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.319 | 139.8008 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1690 | 東京 | 杉戸変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0283 | 139.7368 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1691 | 東京 | 東中野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6411 | 139.4099 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1692 | 東京 | 東久喜変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0583 | 139.6776 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1693 | 東京 | 東亀有変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7693 | 139.8519 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1694 | 東京 | 東京電力 三鷹台変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.688 | 139.5881 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1695 | 東京 | 東北野変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8205 | 139.5728 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1696 | 東京 | 東取手変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.8928 | 140.0842 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1697 | 東京 | 東尾久変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7529 | 139.7804 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1698 | 東京 | 東山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3367 | 139.4612 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -33 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1699 | 東京 | 東川口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7968 | 139.7362 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1700 | 東京 | 東川崎変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5147 | 139.7599 | OSM実測 | 地図で確認 | 500 | 340 | -85 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1701 | 東京 | 東松山変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0471 | 139.3836 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1702 | 東京 | 東橋本変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5949 | 139.3568 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1703 | 東京 | 東池袋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7323 | 139.7172 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1704 | 東京 | 東洋ガラス千葉工場 受変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9107 | 139.9472 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1705 | 東京 | 東浦和変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8691 | 139.7022 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1706 | 東京 | 東羽生変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1643 | 139.5634 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -32 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1707 | 東京 | 東芝深谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1787 | 139.3214 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1708 | 東京 | 東越谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8949 | 139.8107 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1709 | 東京 | 東足利変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3252 | 139.4704 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -49 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1710 | 東京 | 東邦亜鉛藤岡事業所 変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2716 | 139.0593 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1711 | 東京 | 東金変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.557 | 140.3757 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1712 | 東京 | 東電横須賀送電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3318 | 139.5709 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1713 | 東京 | 松ケ峰変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5565 | 139.8814 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1714 | 東京 | 松伏変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9097 | 139.8248 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1715 | 東京 | 松尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6366 | 140.4658 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1716 | 東京 | 松戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7946 | 139.9179 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1717 | 東京 | 林間変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5035 | 139.449 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1718 | 東京 | 柏原変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8806 | 139.3892 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -49 | 10 | 10 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1719 | 東京 | 柏変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.851 | 139.9587 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1720 | 東京 | 柳瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.817 | 139.5207 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1721 | 東京 | 栃木変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3877 | 139.7372 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -32 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1722 | 東京 | 栄町変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5125 | 139.6907 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1723 | 東京 | 栗山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8685 | 139.6056 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1724 | 東京 | 根ケ布変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7969 | 139.2696 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -1 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1725 | 東京 | 根戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8818 | 139.9793 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1726 | 東京 | 根本変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3875 | 140.4628 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1727 | 東京 | 桐生変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4114 | 139.3425 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -47 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1728 | 東京 | 桜井変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3718 | 139.9328 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1729 | 東京 | 桜山変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2965 | 139.5893 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1730 | 東京 | 桶川変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0055 | 139.5689 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1731 | 東京 | 梅島変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7729 | 139.8037 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1732 | 東京 | 梅木変電所 | 静岡県 | 66 |  | 34.9595 | 138.9907 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1733 | 東京 | 梅沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4383 | 139.6576 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1734 | 東京 | 植木変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3345 | 139.2039 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -30 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1735 | 東京 | 植田谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8868 | 139.5971 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1736 | 東京 | 椎津変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4752 | 140.0481 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1737 | 東京 | 検見川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6555 | 140.0676 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1738 | 東京 | 椿本チエイン変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.854 | 139.3457 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1739 | 東京 | 楠変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2404 | 139.5736 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1740 | 東京 | 楢平変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9516 | 138.9312 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -6 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1741 | 東京 | 榎木変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3285 | 139.3644 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1742 | 東京 | 樋口変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1205 | 139.1107 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -27 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1743 | 東京 | 横曽根変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8106 | 139.7072 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1744 | 東京 | 横田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3909 | 140.0375 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1745 | 東京 | 横須賀変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2841 | 139.6417 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1746 | 東京 | 橘変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8086 | 140.6887 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1747 | 東京 | 武山変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2274 | 139.6221 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1748 | 東京 | 武蔵増戸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7311 | 139.2496 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1749 | 東京 | 武里変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.953 | 139.7487 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1750 | 東京 | 比々多変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3932 | 139.2916 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1751 | 東京 | 氏家変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6857 | 139.9656 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1752 | 東京 | 水代変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3181 | 139.7194 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1753 | 東京 | 水戸変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3768 | 140.4799 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1754 | 東京 | 水海道変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0098 | 139.9911 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -48 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1755 | 東京 | 江南変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1279 | 139.3399 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1756 | 東京 | 江戸変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9555 | 140.3185 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1757 | 東京 | 江曽島変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5253 | 139.8632 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1758 | 東京 | 沓掛変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0975 | 139.9011 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1759 | 東京 | 沢井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7991 | 139.1771 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1760 | 東京 | 河口湖変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.4973 | 138.7639 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1761 | 東京 | 沼和田変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3585 | 139.7367 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1762 | 東京 | 沼田変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6406 | 139.0511 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1763 | 東京 | 波崎変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8508 | 140.7285 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1764 | 東京 | 津久井変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5924 | 139.2305 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -32 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1765 | 東京 | 流山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8796 | 139.9384 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1766 | 東京 | 浅原変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4511 | 139.2834 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1767 | 東京 | 浅川変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6423 | 139.2906 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1768 | 東京 | 浅間町変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6832 | 139.4952 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1769 | 東京 | 浦和変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8597 | 139.6639 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1770 | 東京 | 海神変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6934 | 139.9741 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1771 | 東京 | 海老名変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4617 | 139.3895 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1772 | 東京 | 海老瀬変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.2158 | 139.6429 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1773 | 東京 | 淀橋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6947 | 139.6865 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1774 | 東京 | 深津変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5363 | 139.8122 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1775 | 東京 | 深見変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4771 | 139.4646 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1776 | 東京 | 清水変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4748 | 140.0657 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1777 | 東京 | 清門変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8535 | 139.7864 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1778 | 東京 | 渡田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5197 | 139.6968 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1779 | 東京 | 港が丘へんでんしょ | 神奈川県 | 66 |  | 35.2975 | 139.6287 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1780 | 東京 | 湊変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3464 | 140.5857 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -43 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1781 | 東京 | 湯津上変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8181 | 140.0955 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -21 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1782 | 東京 | 潤井戸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5017 | 140.1664 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1783 | 東京 | 潮来変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9487 | 140.5624 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -49 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1784 | 東京 | 潮見変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3708 | 139.9103 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1785 | 東京 | 瀬谷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4982 | 139.4655 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1786 | 東京 | 烏山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6737 | 140.1474 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -38 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1787 | 東京 | 熊谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1521 | 139.3816 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1788 | 東京 | 熱海変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1055 | 139.0792 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1789 | 東京 | 片倉変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6471 | 139.3373 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1790 | 東京 | 片柳変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3683 | 139.7145 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1791 | 東京 | 片瀬変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3252 | 139.4891 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1792 | 東京 | 牛久北部変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0124 | 140.1458 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1793 | 東京 | 牛久変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.972 | 140.1477 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1794 | 東京 | 牛谷変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1976 | 139.7364 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1795 | 東京 | 犬伏変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.323 | 139.6222 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1796 | 東京 | 犬目変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6914 | 139.3021 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1797 | 東京 | 猿島変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1088 | 139.8104 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -49 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1798 | 東京 | 玉村変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2937 | 139.129 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1799 | 東京 | 玉生変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7716 | 139.8487 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1800 | 東京 | 玉里変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.168 | 140.3448 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1801 | 東京 | 王子変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7522 | 139.7431 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1802 | 東京 | 瑞穂変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8506 | 139.7098 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1803 | 東京 | 生品変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3263 | 139.29 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -57 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1804 | 東京 | 生田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6153 | 139.5354 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1805 | 東京 | 田口発電所変電設備 | 群馬県 | 66 |  | 36.4509 | 139.0427 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1806 | 東京 | 田名変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5584 | 139.3415 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1807 | 東京 | 田島変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8511 | 139.6364 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1808 | 東京 | 田島町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3003 | 139.5603 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1809 | 東京 | 田柄変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7569 | 139.6498 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1810 | 東京 | 田沼変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3555 | 139.5767 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1811 | 東京 | 町田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5337 | 139.4573 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1812 | 東京 | 白井変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8055 | 140.0348 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -48 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1813 | 東京 | 白子変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7811 | 139.6273 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1814 | 東京 | 白岡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0212 | 139.6754 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1815 | 東京 | 白州変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.8158 | 138.3317 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1816 | 東京 | 白幡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8472 | 139.6517 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1817 | 東京 | 白梅変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3623 | 140.4831 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1818 | 東京 | 白石変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5009 | 139.7093 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1819 | 東京 | 的場変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9073 | 139.4311 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1820 | 東京 | 相模台変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5157 | 139.4063 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1821 | 東京 | 相模大野変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.533 | 139.4328 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1822 | 東京 | 相生変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.4043 | 139.3015 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1823 | 東京 | 真壁変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2891 | 140.0817 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1824 | 東京 | 真岡変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4335 | 140.0034 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1825 | 東京 | 真弓変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.5316 | 140.5587 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1826 | 東京 | 矢口変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5689 | 139.6901 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1827 | 東京 | 矢板変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8151 | 139.9279 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1828 | 東京 | 石上変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8633 | 139.9488 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1829 | 東京 | 石橋変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4377 | 139.8598 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -51 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1830 | 東京 | 砂川変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7136 | 139.4433 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1831 | 東京 | 磯原変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.802 | 140.7432 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1832 | 東京 | 磯部変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2988 | 138.8452 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1833 | 東京 | 祐光開閉所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6178 | 140.1243 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1834 | 東京 | 神之池変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8933 | 140.6593 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1835 | 東京 | 神戸変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5403 | 139.3522 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1836 | 東京 | 神栖変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9188 | 140.6577 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -29 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1837 | 東京 | 神立変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1249 | 140.2438 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -43 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1838 | 東京 | 福原変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.888 | 139.4804 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -42 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1839 | 東京 | 福岡変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0314 | 140.0485 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1840 | 東京 | 福生変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7517 | 139.3312 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1841 | 東京 | 福田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9874 | 140.2125 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1842 | 東京 | 秋ヶ瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8532 | 139.6233 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1843 | 東京 | 秋留変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7348 | 139.3007 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1844 | 東京 | 秦野変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3803 | 139.2171 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1845 | 東京 | 秩父変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9845 | 139.0805 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1846 | 東京 | 稲沢変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9166 | 140.1255 | OSM実測 | 地図で確認 | 34 | 35 | -33 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1847 | 東京 | 稲荷変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5102 | 139.7131 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1848 | 東京 | 竜ケ崎変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9038 | 140.1757 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1849 | 東京 | 竹原変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2148 | 140.2971 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1850 | 東京 | 笠幡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9145 | 139.3863 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -48 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1851 | 東京 | 笠松変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4577 | 140.5363 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -50 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1852 | 東京 | 笠間変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3774 | 140.2482 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1853 | 東京 | 笠間町変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3623 | 139.5405 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1854 | 東京 | 笹川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8448 | 140.649 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1855 | 東京 | 箱根変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2049 | 139.0356 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1856 | 東京 | 篠崎変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6899 | 139.9027 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1857 | 東京 | 粟野変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4899 | 139.7093 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -30 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1858 | 東京 | 結城変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3033 | 139.8827 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -42 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1859 | 東京 | 綾瀬変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7664 | 139.8224 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1860 | 東京 | 総和変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1775 | 139.764 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1861 | 東京 | 総社町変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4054 | 139.7903 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1862 | 東京 | 緑が丘変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.545 | 139.3842 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1863 | 東京 | 美九里変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2073 | 139.0607 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -58 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1864 | 東京 | 美女木変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8289 | 139.6469 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1865 | 東京 | 美浜変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6377 | 139.9064 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1866 | 東京 | 美笹変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8274 | 139.662 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1867 | 東京 | 美野里変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2365 | 140.3649 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1868 | 東京 | 羽生変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.1763 | 139.5418 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1869 | 東京 | 習志野変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7052 | 140.0466 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1870 | 東京 | 腰越変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0473 | 139.2405 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 22 | -4 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1871 | 東京 | 膝折変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7978 | 139.5821 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1872 | 東京 | 舘橋変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9646 | 139.5849 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1873 | 東京 | 舞岡変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3974 | 139.5458 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1874 | 東京 | 舞浜変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6283 | 139.8952 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1875 | 東京 | 船堀橋変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6912 | 139.8519 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1876 | 東京 | 船尾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7982 | 140.1231 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -50 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1877 | 東京 | 船橋変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6966 | 140.0047 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1878 | 東京 | 船津変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9645 | 140.6172 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1879 | 東京 | 芳野台変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9499 | 139.5136 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -47 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1880 | 東京 | 茂原変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4216 | 140.3026 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -49 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1881 | 東京 | 茅ヶ崎変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3516 | 139.396 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1882 | 東京 | 茜浜変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6648 | 140.0076 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1883 | 東京 | 草加変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8234 | 139.8074 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1884 | 東京 | 草加稲荷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8379 | 139.8296 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1885 | 東京 | 草加青柳変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8566 | 139.8203 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1886 | 東京 | 草津変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6139 | 138.5905 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1887 | 東京 | 菅生変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9853 | 139.9505 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -47 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1888 | 東京 | 菊名変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.517 | 139.6296 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1889 | 東京 | 萱橋変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3316 | 139.8793 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1890 | 東京 | 落合変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6275 | 139.4243 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1891 | 東京 | 葉鹿変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3664 | 139.3893 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -36 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1892 | 東京 | 葛生変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.3955 | 139.6046 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1893 | 東京 | 葛飾変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7114 | 139.9622 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1894 | 東京 | 蓮田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.998 | 139.6558 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -41 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1895 | 東京 | 蕨変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8313 | 139.688 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1896 | 東京 | 薄倉変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9361 | 140.2267 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1897 | 東京 | 薄根変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.6606 | 139.0333 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -26 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1898 | 東京 | 藤代変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.926 | 140.1067 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1899 | 東京 | 藤岡変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2539 | 139.0802 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -49 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1900 | 東京 | 藤沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3665 | 139.4541 | OSM実測 | 地図で確認 | 800 | 681 | 151 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1901 | 東京 | 蘇我変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.5675 | 140.1405 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1902 | 東京 | 行徳変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6785 | 139.9052 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1903 | 東京 | 衣笠変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2594 | 139.6601 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1904 | 東京 | 裾野変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.1789 | 138.9166 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -21 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1905 | 東京 | 西亀有変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.762 | 139.8446 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1906 | 東京 | 西千葉変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6313 | 140.0995 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1907 | 東京 | 西土浦変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1189 | 140.1689 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1908 | 東京 | 西大泉変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7519 | 139.5719 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1909 | 東京 | 西富山変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9067 | 139.9844 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1910 | 東京 | 西川越変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.9271 | 139.46 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1911 | 東京 | 西巣鴨変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.7346 | 139.7281 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1912 | 東京 | 西成田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7775 | 140.2857 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -44 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1913 | 東京 | 西新宿変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6926 | 139.6986 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1914 | 東京 | 西武高麗変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8809 | 139.3064 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1915 | 東京 | 西舟渡変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7932 | 139.6739 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1916 | 東京 | 西草加変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8238 | 139.7921 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1917 | 東京 | 西蕨変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.823 | 139.6757 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1918 | 東京 | 西袋変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8185 | 139.8256 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1919 | 東京 | 見川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3546 | 140.4344 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1920 | 東京 | 角崎変電所 | 茨城県 | 66 |  | 35.9074 | 140.2895 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1921 | 東京 | 調布変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6703 | 139.556 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1922 | 東京 | 諸川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1971 | 139.8144 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1923 | 東京 | 谷原変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7504 | 139.6214 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1924 | 東京 | 谷塚町変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8076 | 139.7964 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1925 | 東京 | 豊里変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1109 | 140.0033 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1926 | 東京 | 貝取変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6327 | 139.4375 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1927 | 東京 | 貝地変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1852 | 140.2808 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -37 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1928 | 東京 | 赤城変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.5379 | 139.0581 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1929 | 東京 | 赤堀変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3909 | 139.2447 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1930 | 東京 | 赤塚変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3909 | 140.416 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -47 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1931 | 東京 | 赤羽変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7735 | 139.7336 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1932 | 東京 | 赤麻変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.2769 | 139.6662 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1933 | 東京 | 越谷変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8813 | 139.7922 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1934 | 東京 | 越谷宮本変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8929 | 139.7745 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1935 | 東京 | 足利変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.341 | 139.4335 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1936 | 東京 | 車返変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6632 | 139.5058 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1937 | 東京 | 通洞変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.6322 | 139.4367 | OSM実測 | 地図で確認 | 6 | 6 | 13 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1938 | 東京 | 運河変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.9092 | 139.9371 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -36 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1939 | 東京 | 邑楽開閉所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.2655 | 139.4353 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1940 | 東京 | 那須湯本変電所 | 栃木県 | 66 |  | 37.0707 | 140.0127 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1941 | 東京 | 都賀変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4379 | 139.7514 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -33 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1942 | 東京 | 酒門東変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.3435 | 140.5006 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -38 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1943 | 東京 | 里美変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7073 | 140.504 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1944 | 東京 | 野中変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.38 | 139.1046 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1945 | 東京 | 野方変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.715 | 139.6576 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1946 | 東京 | 野栄変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6719 | 140.5867 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1947 | 東京 | 野田変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.936 | 139.8716 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1948 | 東京 | 金沢変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.341 | 139.614 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1949 | 東京 | 鉢形変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.101 | 139.1969 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1950 | 東京 | 鉾田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.1594 | 140.5036 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1951 | 東京 | 銚子変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7293 | 140.8199 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
1952 | 東京 | 鎌倉変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3248 | 139.5246 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1953 | 東京 | 長井戸沼排水機場特高受電設備 | 茨城県 | 66 |  | 36.1096 | 139.786 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1954 | 東京 | 長作変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6886 | 140.0784 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1955 | 東京 | 長南変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3726 | 140.2285 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -36 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1956 | 東京 | 長島変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6632 | 139.8704 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1957 | 東京 | 長柄変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4569 | 140.2199 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1958 | 東京 | 長浦変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4459 | 139.9763 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1959 | 東京 | 長田変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4358 | 139.9662 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -54 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1960 | 東京 | 長砂変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4115 | 140.5676 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -50 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1961 | 東京 | 関城変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.2484 | 139.9296 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1962 | 東京 | 関宿変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0541 | 139.8021 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1963 | 東京 | 関谷変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9508 | 139.8872 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -25 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1964 | 東京 | 阿見変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0425 | 140.1904 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1965 | 東京 | 隅田変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7334 | 139.8216 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1966 | 東京 | 雀宮変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.4991 | 139.8544 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -50 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1967 | 東京 | 青堀変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.3227 | 139.8819 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -53 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1968 | 東京 | 青柳変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2235 | 139.5138 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1969 | 東京 | 青鳥変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0348 | 139.3668 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -58 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1970 | 東京 | 鞍掛変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2314 | 139.4638 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1971 | 東京 | 須山変電所 | 静岡県 | 66 |  | 35.2525 | 138.8631 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
1972 | 東京 | 飯土井変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.366 | 139.1848 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1973 | 東京 | 飯山変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4584 | 139.3272 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1974 | 東京 | 飯沼川変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0635 | 139.9233 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -27 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1975 | 東京 | 飯田変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.4428 | 140.4553 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1976 | 東京 | 飯田町変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6679 | 138.5603 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -30 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1977 | 東京 | 飯能変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.8477 | 139.3304 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -41 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
1978 | 東京 | 館山変電所 | 千葉県 | 66 |  | 34.9922 | 139.879 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1979 | 東京 | 館林変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2535 | 139.5307 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1980 | 東京 | 馬入変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.3329 | 139.3615 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1981 | 東京 | 馬堀変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.2588 | 139.7082 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1982 | 東京 | 馬場通変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5621 | 139.8842 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -33 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1983 | 東京 | 馬頭変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.7398 | 140.1552 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
1984 | 東京 | 駒形変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3495 | 139.1371 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -47 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1985 | 東京 | 駒橋変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.6135 | 138.959 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
1986 | 東京 | 駒沢変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6319 | 139.6684 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1987 | 東京 | 高井戸変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6752 | 139.6145 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1988 | 東京 | 高島平変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7873 | 139.6524 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1989 | 東京 | 高崎変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3273 | 139.0149 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1990 | 東京 | 高師変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.4385 | 140.2894 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -55 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1991 | 東京 | 高幡変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.6754 | 139.4041 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
1992 | 東京 | 高座変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.4218 | 139.3925 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
1993 | 東京 | 高林変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.2659 | 139.3698 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -31 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1994 | 東京 | 高柳開閉所 | 千葉県 | 66 |  | 35.8086 | 139.9964 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1995 | 東京 | 高津変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0756 | 140.1793 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 34 | -25 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
1996 | 東京 | 高浜変電所 | 群馬県 | 66 |  | 36.3806 | 138.9246 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
1997 | 東京 | 高滝変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.371 | 140.1569 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
1998 | 東京 | 高瀬分岐所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6746 | 139.9952 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
1999 | 東京 | 高萩変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.7067 | 140.7121 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2000 | 東京 | 鬼怒川変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.8294 | 139.7135 | OSM実測 | 地図で確認 | 100 | 95 | -34 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2001 | 東京 | 鴨川変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.1108 | 140.0998 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2002 | 東京 | 鴨志田変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.5588 | 139.5016 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2003 | 東京 | 鴻巣変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.0588 | 139.5216 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2004 | 東京 | 鶴川変電所 | 東京都 | 66 |  | 35.589 | 139.456 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2005 | 東京 | 鶴田変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5452 | 139.8649 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
2006 | 東京 | 鷲宮変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 36.094 | 139.6732 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2007 | 東京 | 鷺沼変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.6802 | 140.0284 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2008 | 東京 | 鹿島田変電所 | 神奈川県 | 66 |  | 35.5517 | 139.6757 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2009 | 東京 | 鹿沼変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.5672 | 139.7614 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
2010 | 東京 | 鹿浜変電所 | 埼玉県 | 66 |  | 35.7732 | 139.7408 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2011 | 東京 | 鹿留変電所 | 山梨県 | 66 |  | 35.5299 | 138.8692 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2012 | 東京 | 麦丸変電所 | 千葉県 | 66 |  | 35.7415 | 140.1086 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -45 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2013 | 東京 | 麻生変電所 | 茨城県 | 66 |  | 36.0265 | 140.507 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2014 | 東京 | 黒磯変電所 | 栃木県 | 66 |  | 36.9667 | 140.0416 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
2015 | 東京 | あざみ野変電所 | 東京都 |  |  | 35.568 | 139.5615 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2016 | 東京 | エーアイシーテック変電所 | 栃木県 |  |  | 36.3744 | 139.9621 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2017 | 東京 | 三田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4913 | 139.3403 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2018 | 東京 | 中津変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5169 | 139.3432 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 79 | -60 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2019 | 東京 | 京換 39号 | 神奈川県 |  |  | 35.4649 | 139.5577 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2020 | 東京 | 北与野変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8886 | 139.6158 | OSM実測 | 地図で確認 | 600 | 342 | 102 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2021 | 東京 | 北坂戸変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9727 | 139.4141 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2022 | 東京 | 北川辺変電所 | 茨城県 |  |  | 36.1898 | 139.6823 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2023 | 東京 | 原市き電変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9651 | 139.6225 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2024 | 東京 | 和志山変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.0091 | 139.435 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -43 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2025 | 東京 | 夏見変電所 | 千葉県 |  |  | 35.709 | 139.9962 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2026 | 東京 | 大宮公園開閉所 | 埼玉県 |  |  | 35.9207 | 139.6414 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2027 | 東京 | 大宮前開閉塔 | 東京都 |  |  | 35.6905 | 139.6027 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2028 | 東京 | 小舟変電所 | 群馬県 |  |  | 36.2606 | 138.9023 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -56 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2029 | 東京 | 島川原変電所 | 長野県 |  |  | 36.338 | 138.351 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 114 | -141 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(長野県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2030 | 東京 | 常永変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6096 | 138.5328 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 44 | -40 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2031 | 東京 | 我孫子変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8734 | 140.0105 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2032 | 東京 | 新町変電所 | 群馬県 |  |  | 36.2776 | 139.1157 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2033 | 東京 | 日立航空機立川工場変電所 | 東京都 |  |  | 35.7353 | 139.4213 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2034 | 東京 | 村山変電所 | 東京都 |  |  | 35.7276 | 139.3828 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2035 | 東京 | 東京電力 根小屋変電所 | 東京都 |  |  | 35.5741 | 139.2721 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2036 | 東京 | 東京電力 百合ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  | 35.6016 | 139.5078 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 79 | -60 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2037 | 東京 | 東京電力(株)青海変電所 | 東京都 |  |  | 35.6177 | 139.7809 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 68 | 0 | 68 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2038 | 東京 | 東京電力パワーグリッドあずま変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.908 | 139.6341 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2039 | 東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 大楽寺変電所 | 東京都 |  |  | 35.6723 | 139.2954 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2040 | 東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社武田変電所 | 山梨県 |  |  | 35.678 | 138.5787 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -24 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2041 | 東京 | 東京電力パワーグリッド笹下変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3916 | 139.601 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2042 | 東京 | 東京電力残堀変電所 | 東京都 |  |  | 35.747 | 139.3763 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2043 | 東京 | 梶野変電所 | 東京都 |  |  | 35.7033 | 139.5295 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2044 | 東京 | 片品変電所 | 群馬県 |  |  | 36.7816 | 139.2311 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2045 | 東京 | 特別高圧変電所 | 東京都 |  |  | 35.6039 | 139.6834 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2046 | 東京 | 特高変電所 | 千葉県 |  |  | 35.8939 | 139.944 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2047 | 東京 | 独協大学変電所 | 栃木県 |  |  | 36.4749 | 139.823 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2048 | 東京 | 狭山変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8681 | 139.4272 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2049 | 東京 | 矢祭変電所 | 茨城県 |  |  | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2050 | 東京 | 砂川変電所 | 東京都 |  |  | 35.6693 | 139.8254 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2051 | 東京 | 箱根ヶ崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.7658 | 139.3478 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2052 | 東京 | 西武上水変電所 | 東京都 |  |  | 35.7313 | 139.4144 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2053 | 東京 | 身延変電所 | 静岡県 |  |  | 35.3728 | 138.438 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2054 | 東京 | 辻堂変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3458 | 139.4419 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2055 | 東京 | 郷地変電所 | 東京都 |  |  | 35.6918 | 139.3956 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2056 | 東京 | 釜無白根変電所 | 山梨県 |  |  | 35.6442 | 138.4957 | OSM実測 | 地図で確認 | 300 | 226 | -50 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2057 | 東京 | 鶴ヶ峰変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4655 | 139.5419 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2058 | 東京 | 信濃川変電所 | 新潟県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.768684,134.807496 | 380 | 228 | -114 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(新潟県) 2026-06-22時点
2059 | 東京 | 千葉印西変電所 | 千葉県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.511095,135.418654 | 900 | 676 | -225 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2060 | 東京 | 南川越変電所 | 埼玉県 | 275 | 154 | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 1500 | 1187 | 276 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2061 | 東京 | 南横須賀変電所 | 神奈川県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.968713,135.75759 | 800 | 447 | 100 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2062 | 東京 | 大井ふ頭変電所 | 東京都 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.247394,135.159425 | 900 | 678 | 114 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2063 | 東京 | 姉崎中央1U変電所 | 千葉県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.727446,135.599242 | 500 | 443 | -493 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2064 | 東京 | 姉崎中央2U変電所 | 千葉県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.732166,135.714557 | 350 | 350 | -324 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2065 | 東京 | 新富士2U変電所 | 静岡県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.74399,135.389464 | 900 | 754 | 70 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2066 | 東京 | 新富士3U変電所 | 静岡県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.807108,135.515688 | 1050 | 884 | -788 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2067 | 東京 | 新木更津5・8B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.663572,135.718497 | [5 empty] | － | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2068 | 東京 | 新木更津6・7B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.645514,135.587364 | 900 | 776 | -1203 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2069 | 東京 | 新野田11・12・14B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.740983,135.412789 | 900 | 680 | 133 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2070 | 東京 | 新野田15-17B変電所 | 千葉県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.955045,135.712333 | 900 | 675 | 170 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2071 | 東京 | 西東京変電所 | 東京都 | 275 | 154 | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 1350 | 800 | -470 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2072 | 東京 | 鹿島5,7,8B変電所 | 茨城県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.760005,135.554772 | 700 | 457 | -527 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2073 | 東京 | 鹿島6,9B変電所 | 茨城県 | 275 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.241394,135.207378 | 600 | 517 | -451 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2074 | 東京 | 八重洲変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.52405,135.604188 | 450 | 338 | 67 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2075 | 東京 | 北新橋変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.481721,134.781185 | 450 | 340 | 47 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2076 | 東京 | 北渋谷変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.755386,135.431007 | 450 | 340 | 81 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2077 | 東京 | 南新橋変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.44373,135.388525 | 450 | 340 | 43 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2078 | 東京 | 南横浜変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.854588,134.712574 | 500 | 339 | 56 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2079 | 東京 | 常盤橋変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.825877,134.724515 | 450 | 335 | 53 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2080 | 東京 | 戸塚1,2変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832727,134.6749 | 400 | 228 | 91 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2081 | 東京 | 戸塚3,4,5変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.11605,135.910387 | 550 | 393 | 121 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2082 | 東京 | 戸越変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.753909,135.40395 | 300 | 226 | 42 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2083 | 東京 | 新富士21B22B変電所 | 静岡県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.199393,135.178217 | 400 | 228 | -34 |  |  | 可 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2084 | 東京 | 横浜変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.647018,135.76579 | 600 | 453 | 65 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2085 | 東京 | 横浜大黒変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.748546,135.330699 | 550 | 325 | 62 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2086 | 東京 | 横浜根岸変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.70962,135.389825 | 400 | 228 | 10 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2087 | 東京 | 清津川変電所 | 新潟県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.703514,135.826619 | 31 | 31 | -22 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(新潟県) 2026-06-22時点
2088 | 東京 | 角筈変電所 | 東京都 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.700362,135.748388 | 450 | 339 | 66 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2089 | 東京 | 関内変電所 | 神奈川県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.497892,135.596481 | 450 | 337 | 75 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2090 | 東京 | 霞沢変電所 | 長野県 | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.68728,135.737578 | 55 | 33 | -60 |  |  | 可 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(長野県) 2026-06-22時点
2091 | 東京 | うすい変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.754302,135.535533 | 38 | 39 | -24 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2092 | 東京 | お茶の水変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.36402,135.248596 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2093 | 東京 | ひばりヶ丘変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.31635,135.13003 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2094 | 東京 | ふじみ野変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.8582 | 139.5255 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2095 | 東京 | みなと未来変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.63497,135.698798 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2096 | 東京 | みやま変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.753965,135.353193 | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2097 | 東京 | アカデミア変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.928636,135.193857 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2098 | 東京 | センター北変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.549386,135.755262 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2099 | 東京 | 一の宮変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.496872,135.388462 | 33 | 34 | -34 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2100 | 東京 | 一ツ橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.67265,135.591465 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2101 | 東京 | 三ッ沢変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.596556,135.498978 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2102 | 東京 | 三ヶ尻変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.220229,135.187352 | 52 | 54 | -51 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2103 | 東京 | 三枚橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.701219,134.850142 | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2104 | 東京 | 三番町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.488785,135.724086 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2105 | 東京 | 三軒家変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.359781,136.035885 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2106 | 東京 | 三軒茶屋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.728232,135.403028 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2107 | 東京 | 三野宮変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.662368,134.979055 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2108 | 東京 | 上ノ原変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.684064,135.601849 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2109 | 東京 | 上北沢変電所 | 東京都 |  |  | 35.668 | 139.6278 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2110 | 東京 | 上吉田変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.926998,135.796656 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2111 | 東京 | 上吉羽変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.762824,134.823899 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2112 | 東京 | 上大岡変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.732869,135.792916 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2113 | 東京 | 上大崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.765482,135.533294 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2114 | 東京 | 上広瀬変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.778013,135.422973 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2115 | 東京 | 上柴変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.502275,135.392706 | 57 | 59 | -43 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2116 | 東京 | 上永谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.687006,135.708631 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2117 | 東京 | 上用賀変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.064431,135.79174 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2118 | 東京 | 上荻変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.594229,135.467822 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2119 | 東京 | 上通変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.763048,135.447154 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2120 | 東京 | 上野村変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.62899,135.833692 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2121 | 東京 | 上高田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.918877,135.169708 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2122 | 東京 | 下丸子変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.686605,135.623903 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2123 | 東京 | 下久保変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.483834,135.516266 | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点｜複数バンクあり(最大値記載)
2124 | 東京 | 下井草変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.540658,135.40643 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2125 | 東京 | 下十条変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.84799,135.704912 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2126 | 東京 | 下沼田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.810866,135.689901 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2127 | 東京 | 下清戸変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.586388,135.496211 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2128 | 東京 | 下田変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.741231,134.830343 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2129 | 東京 | 下貝塚変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.782212,134.576394 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2130 | 東京 | 下賀茂変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.457415,135.470048 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2131 | 東京 | 下郷変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.152336,135.205627 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2132 | 東京 | 両神変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.92195,135.734998 | 33 | 34 | -30 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2133 | 東京 | 並木変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.536114,135.48422 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2134 | 東京 | 並木橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.931482,136.15943 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2135 | 東京 | 中井変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.542335,134.506808 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2136 | 東京 | 中原変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.665263,135.492665 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2137 | 東京 | 中和田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.676074,135.350448 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2138 | 東京 | 中小岩変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.9309,134.74534 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2139 | 東京 | 中山変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.477958,135.558153 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2140 | 東京 | 中島変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.392507,135.348367 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2141 | 東京 | 中川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.600119,135.711379 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2142 | 東京 | 中曽根変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.461849,135.429112 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2143 | 東京 | 中河原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.76531,135.369127 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2144 | 東京 | 中町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.86564,135.710231 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2145 | 東京 | 中神変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.724897,135.752494 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2146 | 東京 | 中野変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.546144,135.720634 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2147 | 東京 | 中野島変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.691494,135.644582 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2148 | 東京 | 中野町変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3648 | 139.5666 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2149 | 東京 | 丸の内変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.953656,134.771326 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2150 | 東京 | 丹沢湖変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.710118,135.775148 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2151 | 東京 | 久ヶ原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.685486,135.582856 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2152 | 東京 | 久保町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.961149,135.766637 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2153 | 東京 | 久屋原変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.728031,135.401675 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2154 | 東京 | 久留米変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.318865,136.287613 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2155 | 東京 | 久米川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.169696,135.194458 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2156 | 東京 | 九段変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.899818,135.708761 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2157 | 東京 | 二の橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.39243,135.304317 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2158 | 東京 | 二ッ橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.784769,135.659311 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2159 | 東京 | 二葉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.713379,135.594795 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2160 | 東京 | 五反田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.704631,135.584399 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2161 | 東京 | 井之頭変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.564462,135.598904 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2162 | 東京 | 井土ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.001605,135.723143 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2163 | 東京 | 今川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.425048,135.333702 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2164 | 東京 | 仙石変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.55146,134.819398 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2165 | 東京 | 代々木変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.436859,135.364953 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2166 | 東京 | 代沢変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.562954,135.62496 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2167 | 東京 | 仲御徒町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.555034,135.519521 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2168 | 東京 | 仲通変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.825248,135.708256 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2169 | 東京 | 伊勢佐木町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.833287,135.69828 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2170 | 東京 | 伊奈変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.576352,135.506286 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2171 | 東京 | 伊豆戸田変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.65587,135.509332 | 11 | 11 | -6 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2172 | 東京 | 住吉町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.655913,135.52384 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2173 | 東京 | 佐江戸変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.156069,135.278318 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2174 | 東京 | 保谷変電所 | 東京都 |  |  | 35.749 | 139.5735 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2175 | 東京 | 信濃町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.674781,135.118465 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2176 | 東京 | 修善寺変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.637027,134.627991 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2177 | 東京 | 元横山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.008362,135.607713 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2178 | 東京 | 元麻布変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.683762,135.825736 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2179 | 東京 | 光が丘変電所 | 東京都 |  |  | 35.7589 | 139.6307 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2180 | 東京 | 入山瀬変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.521097,135.744707 | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2181 | 東京 | 入曽変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.522175,135.428085 | 57 | 59 | -44 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2182 | 東京 | 入谷町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832512,134.580005 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2183 | 東京 | 八代変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.414494,135.347093 | 57 | 59 | -47 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2184 | 東京 | 八坂変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.802939,134.258918 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2185 | 東京 | 八幡山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.987803,135.756618 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2186 | 東京 | 八幡野変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.585966,135.472605 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2187 | 東京 | 八街変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.880504,135.229351 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2188 | 東京 | 公津東変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.998185,135.750889 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2189 | 東京 | 六本木変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.771328,135.610504 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2190 | 東京 | 共和変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.820603,134.173352 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2191 | 東京 | 内山変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.816088,135.664942 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2192 | 東京 | 内幸町局変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.659825,135.543733 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2193 | 東京 | 内野変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.93849,135.762505 | 38 | 39 | -34 | 5 | 5 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2194 | 東京 | 出洲変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.680496,135.504618 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2195 | 東京 | 函南変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.890023,135.746053 | 57 | 59 | -42 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2196 | 東京 | 初台変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.518327,135.491568 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2197 | 東京 | 初川変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.931018,135.795258 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2198 | 東京 | 初鹿野変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.498212,135.099007 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2199 | 東京 | 別府変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.727278,135.373399 | 38 | 39 | -29 | 10 | 10 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2200 | 東京 | 前谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.787874,135.4067 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2201 | 東京 | 加瀬変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.654058,135.173927 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2202 | 東京 | 加美平変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.462385,135.449675 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2203 | 東京 | 加須変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.895021,135.857728 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2204 | 東京 | 北の原変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5576 | 139.6622 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2205 | 東京 | 北加須変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.873365,135.776119 | 57 | 59 | -51 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2206 | 東京 | 北原変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.743591,135.605186 | 38 | 39 | -23 | 16 | 5 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2207 | 東京 | 北園変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.472697,135.934071 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2208 | 東京 | 北堀切変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.710768,135.614137 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2209 | 東京 | 北大宮変電所 | 埼玉県 |  |  | 35.9342 | 139.6237 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 85 | 89 | -60 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2210 | 東京 | 北幸変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.538432,135.510302 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2211 | 東京 | 北戸山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.579591,135.523856 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2212 | 東京 | 北新宿変電所 | 東京都 |  |  | 35.6953 | 139.6989 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2213 | 東京 | 北栄変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.795657,135.552402 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2214 | 東京 | 北足立変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.733455,135.610024 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2215 | 東京 | 北軽変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.668218,135.458183 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2216 | 東京 | 北郷変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.651331,135.562383 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2217 | 東京 | 北高崎変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.767307,135.623884 | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2218 | 東京 | 十間川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.489967,135.422168 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2219 | 東京 | 千人町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.880613,135.80189 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2220 | 東京 | 千倉変電所 | 千葉県 |  |  | 34.9842 | 139.9411 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 23 | 24 | -20 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2221 | 東京 | 千早変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.96766,135.81425 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2222 | 東京 | 千本桜変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.559758,135.473063 | 38 | 39 | -37 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2223 | 東京 | 千歳船橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.779094,135.387664 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2224 | 東京 | 千石町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.863696,134.657338 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2225 | 東京 | 千駄ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.695698,135.502174 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2226 | 東京 | 南中野変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.886171,136.096486 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2227 | 東京 | 南千住変電所 | 東京都 |  |  | 35.7325 | 139.7987 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2228 | 東京 | 南吉田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671064,135.138604 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2229 | 東京 | 南園生変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.986977,136.166489 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2230 | 東京 | 南御殿場変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.561715,135.824911 | 38 | 39 | -22 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2231 | 東京 | 南木挽町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.466356,135.497743 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2232 | 東京 | 南柴崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.985167,135.992945 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2233 | 東京 | 南池袋局配変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.823935,135.455531 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2234 | 東京 | 南浜橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.261294,135.144279 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2235 | 東京 | 南海橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.971633,136.175432 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2236 | 東京 | 南田中変電所 | 東京都 |  |  | 35.7315 | 139.6196 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2237 | 東京 | 南町変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.523865,135.473557 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2238 | 東京 | 南砂町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832689,135.756455 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2239 | 東京 | 南篠崎変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.740782,135.517045 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2240 | 東京 | 南荏原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.842175,135.66159 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2241 | 東京 | 南辻変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.036038,135.77973 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2242 | 東京 | 南郷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.648329,135.541886 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2243 | 東京 | 南青山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.004899,136.068747 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2244 | 東京 | 南鞘町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.07554,136.023475 | 57 | 59 | -39 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2245 | 東京 | 南馬込変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.729696,135.163453 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2246 | 東京 | 厚原変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.756343,135.607555 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2247 | 東京 | 厚木変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.443 | 139.3787 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2248 | 東京 | 原変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.01684,135.761064 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2249 | 東京 | 原宿変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.813414,135.457826 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2250 | 東京 | 原町変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.657869,135.44774 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2251 | 東京 | 厩橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.345441,135.611154 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2252 | 東京 | 古渕変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.983487,135.88813 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2253 | 東京 | 台場変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.474389,135.402741 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2254 | 東京 | 台町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.452429,135.367755 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2255 | 東京 | 吉原変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.784348,135.502244 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2256 | 東京 | 吉橋変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.824908,135.496157 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2257 | 東京 | 吉見変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.984451,134.962063 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2258 | 東京 | 吉野変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.761046,135.495255 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2259 | 東京 | 向台変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.451254,135.769439 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2260 | 東京 | 向島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.798112,135.6787 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2261 | 東京 | 吹上変電所 | 埼玉県 |  |  | 36.1023 | 139.4542 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 49 | -42 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2262 | 東京 | 和田堀局配変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.590987,135.940544 | 85 | 89 | -60 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2263 | 東京 | 品濃変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.428 | 139.5592 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2264 | 東京 | 問屋町変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.109187,135.154228 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2265 | 東京 | 四街道変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.788542,135.530508 | 38 | 39 | -34 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2266 | 東京 | 国分寺南変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.792806,135.626301 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2267 | 東京 | 国府津変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.920415,135.147743 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2268 | 東京 | 国母変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.800507,135.452743 | 33 | 34 | -25 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2269 | 東京 | 土橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.656603,135.590292 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2270 | 東京 | 土気変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.647121,135.602645 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2271 | 東京 | 土肥変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.204797,135.225238 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2272 | 東京 | 坂戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.775703,135.458717 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2273 | 東京 | 城内変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.895462,135.166599 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2274 | 東京 | 堀の内変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.020356,135.176548 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2275 | 東京 | 堀川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.742193,135.468822 | 42 | 44 | -30 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2276 | 東京 | 堀江変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.075608,135.181487 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2277 | 東京 | 堀西変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.622632,135.611202 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2278 | 東京 | 堂庭変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734746,135.573058 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2279 | 東京 | 堤方変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.76224,135.48408 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2280 | 東京 | 堰原変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.040517,135.188783 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2281 | 東京 | 塚原変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.792329,135.479882 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2282 | 東京 | 塚田変電所 | 千葉県 |  |  | 35.7188 | 139.9812 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2283 | 東京 | 塩山変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.827123,135.475402 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2284 | 東京 | 塩沢変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.087867,135.117795 | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2285 | 東京 | 境変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671599,135.602898 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2286 | 東京 | 境木変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.05427,135.26114 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2287 | 東京 | 増穂変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.568351,135.504447 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2288 | 東京 | 外神田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.95822,135.297445 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2289 | 東京 | 多摩川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.932368,134.553241 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2290 | 東京 | 大井変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.885503,134.569414 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2291 | 東京 | 大仁変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.362453,135.2721 | 47 | 49 | -41 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2292 | 東京 | 大和町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.036881,134.926208 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2293 | 東京 | 大室変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.978268,135.920842 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2294 | 東京 | 大宮前変電所 | 東京都 |  |  | 35.6935 | 139.6068 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2295 | 東京 | 大宮局変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.634093,135.629526 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2296 | 東京 | 大宮桜木変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.613365,135.619291 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2297 | 東京 | 大岡山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805642,135.476783 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2298 | 東京 | 大島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805383,135.564641 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2299 | 東京 | 大崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.6168 | 139.7316 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2300 | 東京 | 大師変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.577013,135.616171 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2301 | 東京 | 大広戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.761506,135.592583 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2302 | 東京 | 大森変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832817,135.571674 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2303 | 東京 | 大正寺変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.753597,135.626024 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2304 | 東京 | 大洲変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.642074,135.612267 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2305 | 東京 | 大渕変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.703434,135.568068 | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2306 | 東京 | 大船変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3482 | 139.5251 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2307 | 東京 | 大類変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.746048,135.586807 | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2308 | 東京 | 大黒埠頭変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.639811,135.536744 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2309 | 東京 | 天津変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.74849,135.596543 | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2310 | 東京 | 天王台変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.788219,135.469472 | 38 | 39 | -22 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2311 | 東京 | 天空橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734443,135.591551 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2312 | 東京 | 宇佐美変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.588451,135.487358 | 19 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2313 | 東京 | 宇田川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.776504,135.481069 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2314 | 東京 | 安良里変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.784553,135.58526 | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2315 | 東京 | 宝町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.29397,135.478508 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2316 | 東京 | 宮本変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.649566,135.127936 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2317 | 東京 | 寄居変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.507028,135.790371 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2318 | 東京 | 富ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.521673,135.708663 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2319 | 東京 | 富士変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.77524,135.622022 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2320 | 東京 | 富士ヶ嶺変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.476089,136.232328 | 5 | 5 | -2 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2321 | 東京 | 富士吉田変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.865,135.214515 | 52 | 54 | -41 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2322 | 東京 | 富士宮変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.486402,135.436573 | 47 | 49 | -45 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2323 | 東京 | 富士根変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.328792,135.214797 | 38 | 39 | -24 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2324 | 東京 | 富士桜変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.470506,133.115669 | 9 | 9 | -3 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2325 | 東京 | 富士見町変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.1632,131.093064 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2326 | 東京 | 富士豊茂変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.803699,133.388381 | 9 | 9 | -7 | 2 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2327 | 東京 | 富沢変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.489132,132.709106 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2328 | 東京 | 寺島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.296134,133.405626 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2329 | 東京 | 小名木川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.2003,131.826023 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2330 | 東京 | 小堤変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.888126,134.02512 | 57 | 59 | -46 | 13 | 13 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2331 | 東京 | 小岩変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.697635,131.979686 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2332 | 東京 | 小島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.012892,131.851426 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2333 | 東京 | 小手指変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.660948,133.483794 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2334 | 東京 | 小武川第四変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.819472,132.735924 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2335 | 東京 | 小淵沢変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.060217,131.270476 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2336 | 東京 | 小港変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.748731,133.863859 | 42 | 44 | -35 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2337 | 東京 | 小豆沢変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.440021,132.538483 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2338 | 東京 | 尾山台変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.122701,131.849567 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2339 | 東京 | 山下町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.451967,134.137739 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2340 | 東京 | 山中変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.187213,133.01639 | 28 | 29 | -20 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2341 | 東京 | 山宮変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.796224,132.836612 | 38 | 39 | -24 | 15 | 15 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2342 | 東京 | 山手変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.256065,132.582597 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2343 | 東京 | 山梨局配変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.998917,130.963618 | 33 | 34 | -32 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2344 | 東京 | 岡宮変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.62726,133.884616 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2345 | 東京 | 岡田変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4288 | 139.3654 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2346 | 東京 | 岩室変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.371884,131.20443 | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2347 | 東京 | 岩富変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.045833,131.500955 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2348 | 東京 | 岩本町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.514172,133.240166 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2349 | 東京 | 岩波変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.564967,133.742098 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2350 | 東京 | 岩渕変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.758316,134.167718 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2351 | 東京 | 岩神変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.955152,131.958616 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2352 | 東京 | 峰変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.389171,132.364149 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2353 | 東京 | 嵐山吉田変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.246377,132.556637 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2354 | 東京 | 川井変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.357947,131.955873 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2355 | 東京 | 川寺変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.50079,133.183437 | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2356 | 東京 | 川島町変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.426226,132.442368 | 38 | 39 | -26 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2357 | 東京 | 川間変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.613725,133.937985 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2358 | 東京 | 左門町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.038942,134.056014 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2359 | 東京 | 市ヶ谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.045447,131.162342 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2360 | 東京 | 市山変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671602,133.829441 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2361 | 東京 | 市川第二変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.480835,132.13128 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2362 | 東京 | 布田変電所 | 東京都 |  |  | 35.6453 | 139.5505 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2363 | 東京 | 幕張変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6587 | 140.0585 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2364 | 東京 | 幡谷変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.693523,133.974298 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2365 | 東京 | 平山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.340268,132.512181 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2366 | 東京 | 平成町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.973817,131.250155 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2367 | 東京 | 平戸変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.42726,133.263967 | 47 | 49 | -43 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2368 | 東京 | 平町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6118 | 139.6797 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2369 | 東京 | 平野変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.222255,132.551655 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2370 | 東京 | 幸変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.725772,133.875626 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2371 | 東京 | 幸浦変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.495114,133.525819 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2372 | 東京 | 幸町変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.076306,131.035674 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2373 | 東京 | 広小路変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.093124,131.386914 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2374 | 東京 | 広尾変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.422098,133.178286 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2375 | 東京 | 広町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.762056,134.031178 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2376 | 東京 | 庚申塚変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.070021,131.788041 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2377 | 東京 | 引地川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.636154,133.952937 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2378 | 東京 | 弦巻変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.355781,132.300585 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2379 | 東京 | 強羅変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.05922,131.824571 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2380 | 東京 | 御岳変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.427459,133.836921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2381 | 東京 | 御幸変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.980467,133.471261 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2382 | 東京 | 御所見変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.427459,133.836921 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2383 | 東京 | 御苑前変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.686513,131.884569 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2384 | 東京 | 徳行変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.46181,133.249021 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2385 | 東京 | 恋ヶ窪変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.973446,131.250658 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2386 | 東京 | 恵比寿変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.527654,133.726118 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2387 | 東京 | 恵比須町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.432296,133.042591 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2388 | 東京 | 惣社町変電所 | 栃木県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.514514,133.509437 | 38 | 39 | -35 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(栃木県) 2026-06-22時点
2389 | 東京 | 愛宕変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.532444,133.517987 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2390 | 東京 | 愛川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.41778,133.337228 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2391 | 東京 | 成城変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.684782,133.737654 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2392 | 東京 | 戸崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.483729,133.063836 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2393 | 東京 | 扇橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.281535,133.693987 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2394 | 東京 | 押部変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.659967,134.024044 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2395 | 東京 | 敷島変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.381328,132.408061 | 38 | 39 | -36 | 3 | 3 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2396 | 東京 | 新井宿変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.516906,133.563476 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2397 | 東京 | 新和泉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.540779,133.599881 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2398 | 東京 | 新富変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.86126,132.149306 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2399 | 東京 | 新小川町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.661508,134.034166 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2400 | 東京 | 新木場変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.003812,130.985667 | 85 | 51 | 0 | 51 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2401 | 東京 | 新橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.319863,132.627365 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2402 | 東京 | 新玉変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.775284,131.956352 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2403 | 東京 | 日下部変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.624615,134.096325 | 47 | 49 | -44 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2404 | 東京 | 日之出変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.754819,134.220807 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2405 | 東京 | 日吉変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.152569,132.516261 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2406 | 東京 | 日暮里変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.353703,134.354799 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2407 | 東京 | 日比谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.185614,132.472276 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2408 | 東京 | 日進町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.286242,132.273552 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2409 | 東京 | 早川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.180679,131.50979 | 42 | 44 | -35 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2410 | 東京 | 早川第一変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.049299,131.133329 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2411 | 東京 | 早川第三変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.512345,133.506929 | 9 | 9 | -1 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2412 | 東京 | 早稲田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.026241,131.009826 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2413 | 東京 | 旭台変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.249729,132.485255 | 57 | 59 | -41 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2414 | 東京 | 旭町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.407332,134.199144 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2415 | 東京 | 明神町変電所 | 東京都 |  |  | 35.6594 | 139.3419 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2416 | 東京 | 明穂変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.547999,133.667013 | 57 | 59 | -54 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2417 | 東京 | 星川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734423,134.280587 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2418 | 東京 | 春日変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.379447,134.291861 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2419 | 東京 | 晴海変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.207843,132.441078 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2420 | 東京 | 月光町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.971966,131.236877 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2421 | 東京 | 月島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.695968,134.097082 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2422 | 東京 | 有明町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.012332,131.204404 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2423 | 東京 | 有馬変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.5687 | 139.5843 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2424 | 東京 | 木挽町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.601194,133.819258 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2425 | 東京 | 木有戸変電所 | 茨城県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.940274,130.905579 | 38 | 39 | -29 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2426 | 東京 | 本所変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.590392,133.773084 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2427 | 東京 | 本牧変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.944212,132.263828 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2428 | 東京 | 本蒲田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.211599,133.093708 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2429 | 東京 | 本郷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.428864,133.393389 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2430 | 東京 | 本銀町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.379852,132.689667 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2431 | 東京 | 杉田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.077951,131.755145 | 33 | 34 | -20 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2432 | 東京 | 東世田谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.299638,133.182241 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2433 | 東京 | 東八潮局配変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.966779,131.172902 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2434 | 東京 | 東北沢変電所 | 東京都 |  |  | 35.666 | 139.6742 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2435 | 東京 | 東品川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.67555,133.926883 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2436 | 東京 | 東大和変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.986894,133.454837 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2437 | 東京 | 東大崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.056042,131.798275 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2438 | 東京 | 東山田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.501135,134.233746 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2439 | 東京 | 東戸塚変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.053269,131.614637 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2440 | 東京 | 東扇島変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.479213,133.823497 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2441 | 東京 | 東村山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.452196,133.498728 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2442 | 東京 | 東海町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.487875,134.241242 | 171 | 136 | 0 | 136 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2443 | 東京 | 東熊谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.422763,133.794229 | 38 | 39 | -28 | 11 | 11 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2444 | 東京 | 東町変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.792086,132.928572 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2445 | 東京 | 東神奈川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.944275,133.394941 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2446 | 東京 | 東葛西変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.164969,133.95402 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2447 | 東京 | 東銀座変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.827826,134.636568 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2448 | 東京 | 松原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.000763,134.408613 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2449 | 東京 | 松岡変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.032657,133.890829 | 19 | 19 | -2 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2450 | 東京 | 松崎変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.950974,133.247294 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2451 | 東京 | 松本変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.894322,132.76738 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2452 | 東京 | 松葉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.185288,133.76179 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2453 | 東京 | 松飛台変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.062689,134.468951 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2454 | 東京 | 板橋変電所 | 東京都 |  |  | 35.7468 | 139.7075 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2455 | 東京 | 板鼻変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.556278,132.557055 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2456 | 東京 | 枝川町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.246604,132.686833 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2457 | 東京 | 柏尾変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.975392,133.284888 | 5 | 5 | -2 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2458 | 東京 | 柏木変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.76561,133.341886 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2459 | 東京 | 柏東口変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.834553,132.80414 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2460 | 東京 | 柏町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.912844,133.223349 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2461 | 東京 | 柏高田変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.879412,134.652215 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2462 | 東京 | 柳島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.225889,134.002732 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2463 | 東京 | 柳田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.289977,133.986431 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2464 | 東京 | 柴崎変電所 | 東京都 |  |  | 35.655 | 139.5683 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2465 | 東京 | 根坂間変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.16493,134.556031 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2466 | 東京 | 根岸変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.901983,133.311273 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2467 | 東京 | 根郷変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.28014,134.141763 | 38 | 39 | -21 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2468 | 東京 | 桜ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.285063,134.113413 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2469 | 東京 | 桜木町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.527663,133.569957 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2470 | 東京 | 桜橋変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.565995,133.604578 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2471 | 東京 | 桜町変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.821273,132.776889 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2472 | 東京 | 梅屋敷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.002406,133.575728 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2473 | 東京 | 梅田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.950508,133.637178 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2474 | 東京 | 梅田東変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.546714,134.289212 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2475 | 東京 | 梶ヶ谷変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.484286,134.180142 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2476 | 東京 | 森ヶ崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.283595,133.863269 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2477 | 東京 | 森下変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.247248,134.342246 | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2478 | 東京 | 森野変電所 | 東京都 |  |  | 35.5409 | 139.4484 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2479 | 東京 | 権現堂変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.307196,133.821049 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2480 | 東京 | 横曾根変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.299641,133.801369 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2481 | 東京 | 橋場変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.287849,133.925474 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2482 | 東京 | 武蔵藤沢変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.116984,134.516868 | 57 | 59 | -42 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2483 | 東京 | 比留川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4262 | 139.4332 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2484 | 東京 | 毛呂山変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.181605,134.596172 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2485 | 東京 | 水上変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.951402,133.304385 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2486 | 東京 | 水沢変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.324056,134.050847 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2487 | 東京 | 氷川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.290791,134.248637 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2488 | 東京 | 永田町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.086992,134.540201 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2489 | 東京 | 江古田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.240261,134.01551 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2490 | 東京 | 江戸崎変電所 | 茨城県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.307448,133.980604 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2491 | 東京 | 江戸川台変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.312816,133.858806 | 57 | 59 | -44 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2492 | 東京 | 江戸橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.246283,133.943147 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2493 | 東京 | 江草変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.480565,134.306641 | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2494 | 東京 | 池尻変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.267762,134.176298 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2495 | 東京 | 河原町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.3895,133.271765 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2496 | 東京 | 河津変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.976847,133.557877 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2497 | 東京 | 河田町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.868175,132.728794 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2498 | 東京 | 洗足変電所 | 東京都 |  |  | 35.599 | 139.6901 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2499 | 東京 | 津田変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.357951,132.518984 | 42 | 44 | -35 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2500 | 東京 | 津田沼変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.842879,132.706419 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2501 | 東京 | 津金変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.274573,133.793517 | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2502 | 東京 | 浅草変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.504679,133.897198 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2503 | 東京 | 浜松町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.817164,132.72077 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2504 | 東京 | 浜町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.544081,133.127145 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2505 | 東京 | 浦和局変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.236791,132.582863 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2506 | 東京 | 浦安変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.572429,132.816932 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2507 | 東京 | 浮島変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.324644,134.192941 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2508 | 東京 | 浮間変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.673128,134.419691 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2509 | 東京 | 海浜変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.515702,129.834795 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2510 | 東京 | 深城変電所 | 山梨県 |  |  | 35.709 | 138.911 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2511 | 東京 | 深川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.614344,130.799206 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2512 | 東京 | 深良変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.491828,130.623953 | 9 | 9 | -5 | 4 | 4 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2513 | 東京 | 深谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.470202,130.364608 | 52 | 54 | -46 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2514 | 東京 | 清新変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.350444,129.929014 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2515 | 東京 | 清正公前変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.810506,130.80425 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2516 | 東京 | 清瀬変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.957709,130.655604 | 47 | 49 | -40 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2517 | 東京 | 清里変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.921965,131.194134 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2518 | 東京 | 渋江変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.134165,131.729324 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2519 | 東京 | 渋谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.909642,130.902559 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2520 | 東京 | 湊町変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.608195,131.015289 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2521 | 東京 | 湯宿変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.514618,129.838561 | 28 | 29 | -29 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2522 | 東京 | 湯島変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.060764,130.470334 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2523 | 東京 | 湯河原変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.834718,130.762906 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2524 | 東京 | 溝ノ口変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.299934,130.509463 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2525 | 東京 | 溝原配電塔 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.864506,130.682873 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2526 | 東京 | 滝台変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.667984,130.764915 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2527 | 東京 | 滝川変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.721482,130.465761 | 38 | 39 | -23 | 16 | 16 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2528 | 東京 | 熱川変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.462725,129.954531 | 28 | 29 | -24 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2529 | 東京 | 牛込変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.211191,130.44864 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2530 | 東京 | 犬吠変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.338441,130.748733 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2531 | 東京 | 狛江変電所 | 東京都 |  |  | 35.6384 | 139.5787 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2532 | 東京 | 玉の井変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.223203,130.772744 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2533 | 東京 | 玉諸変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.554484,130.226675 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2534 | 東京 | 瑞穂町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.588855,130.411741 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2535 | 東京 | 生麦変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.50779,130.624792 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2536 | 東京 | 用賀変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.067407,130.368492 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2537 | 東京 | 田園調布変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.870127,130.847214 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2538 | 東京 | 田村変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.334824,130.259533 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2539 | 東京 | 田無変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.822011,129.834936 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2540 | 東京 | 田町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.901698,131.392396 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2541 | 東京 | 田野倉変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.547549,130.487852 | 19 | 19 | -4 | 15 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2542 | 東京 | 由木変電所 | 東京都 |  |  | 35.6164 | 139.3751 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2543 | 東京 | 甲西変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.229231,131.639096 | 38 | 39 | -28 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2544 | 東京 | 町屋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.392219,130.93816 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2545 | 東京 | 番町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.479337,130.583456 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2546 | 東京 | 番衆変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.806773,130.334804 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2547 | 東京 | 登戸変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.848207,130.785332 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2548 | 東京 | 登戸町変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.419363,130.623612 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2549 | 東京 | 白山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.264341,131.705776 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2550 | 東京 | 白根町変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.43006,131.588146 | 47 | 49 | -48 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2551 | 東京 | 白田変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.536378,130.464713 | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2552 | 東京 | 白魚橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.305084,130.874897 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2553 | 東京 | 白鷺変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.137802,129.84169 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2554 | 東京 | 目白変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.26259,131.690754 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2555 | 東京 | 目黒変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.8686,130.809359 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2556 | 東京 | 相老変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.622053,130.46098 | 33 | 34 | -28 | 6 | 6 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2557 | 東京 | 矢崎変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.933278,129.599963 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2558 | 東京 | 矢部変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.958227,131.399682 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2559 | 東京 | 石和変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.861288,130.847477 | 38 | 39 | -30 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2560 | 東京 | 石川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.180838,130.011212 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2561 | 東京 | 石川町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.996106,131.881274 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2562 | 東京 | 石神井変電所 | 東京都 |  |  | 35.7441 | 139.6012 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2563 | 東京 | 砂町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.788553,130.996028 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2564 | 東京 | 碑文谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.92571,130.740119 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2565 | 東京 | 磯子変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.398 | 139.6171 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2566 | 東京 | 祐天寺変電所 | 東京都 |  |  | 35.6418 | 139.6999 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2567 | 東京 | 祖師谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.827543,130.85009 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2568 | 東京 | 神保町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.830707,130.019679 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2569 | 東京 | 神奈川変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587765,130.389671 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2570 | 東京 | 神明変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.412834,131.534583 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2571 | 東京 | 神明町変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.757767,131.046956 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2572 | 東京 | 神泉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.744767,129.911778 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2573 | 東京 | 神田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.89582,130.971011 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2574 | 東京 | 神田東口変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.796126,130.79592 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2575 | 東京 | 福住変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.78499,130.945923 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2576 | 東京 | 福浦変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.380952,130.491204 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2577 | 東京 | 福神橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.631279,130.533114 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2578 | 東京 | 稲取変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.614372,130.474418 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2579 | 東京 | 稲城変電所 | 東京都 |  |  | 35.6458 | 139.4974 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2580 | 東京 | 稲荷台局配変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.440396,130.537756 | 57 | 59 | -39 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2581 | 東京 | 稲荷町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.689634,130.655508 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2582 | 東京 | 空港51号変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.133767,131.499328 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2583 | 東京 | 竜王変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.009966,130.577483 | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2584 | 東京 | 竪堀変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.656395,130.694543 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2585 | 東京 | 竪川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.414517,130.533268 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2586 | 東京 | 竹松変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.216075,130.111293 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2587 | 東京 | 竹町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.011258,130.696054 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2588 | 東京 | 竹間沢変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.201853,130.418931 | 57 | 59 | -42 | 17 | 17 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2589 | 東京 | 笛吹変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.441888,131.622886 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2590 | 東京 | 笹塚変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.247621,130.212188 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2591 | 東京 | 笹目北町変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.78354,130.747442 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2592 | 東京 | 等々力変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.956986,130.465449 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2593 | 東京 | 筑波変電所 | 茨城県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.907081,130.755619 | 57 | 59 | -52 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(茨城県) 2026-06-22時点
2594 | 東京 | 箕田変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.11806,131.41706 | 38 | 39 | -27 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2595 | 東京 | 箭弓変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.71373,131.292678 | 57 | 59 | -45 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2596 | 東京 | 築地変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.957101,130.979867 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2597 | 東京 | 糀谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.561182,130.360962 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2598 | 東京 | 紅葉台変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.001811,130.449316 | 9 | 9 | -1 | 8 | 8 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2599 | 東京 | 網代変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.872391,130.880987 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2600 | 東京 | 網戸変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.863456,130.887308 | 42 | 44 | -44 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2601 | 東京 | 綾瀬台変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4404 | 139.4262 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2602 | 東京 | 緑町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.576138,130.644496 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2603 | 東京 | 能見台変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.225685,131.609735 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2604 | 東京 | 脇田変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.543809,130.410519 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2605 | 東京 | 自由ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.247482,131.616228 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2606 | 東京 | 芝山変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587487,131.187581 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2607 | 東京 | 芝浦変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.593772,130.404647 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2608 | 東京 | 芦安変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.829889,130.714628 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2609 | 東京 | 花園変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.721978,130.270777 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2610 | 東京 | 芳町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.39261,130.966108 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2611 | 東京 | 若宮変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.3105 | 139.5473 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2612 | 東京 | 若松台変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.791578,128.88203 | 57 | 59 | -41 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2613 | 東京 | 若松町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.997062,130.436132 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2614 | 東京 | 若葉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.257762,130.477073 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2615 | 東京 | 茅場町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.431534,130.648298 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2616 | 東京 | 荏原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.325142,130.426846 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2617 | 東京 | 荒木町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.760554,130.75957 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2618 | 東京 | 荒砥変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.488951,130.523572 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2619 | 東京 | 荻窪変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.32234,130.49745 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2620 | 東京 | 菅沼変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.264773,130.328123 | 19 | 19 | -11 | 8 | 2 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2621 | 東京 | 菅野変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.466969,130.404725 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2622 | 東京 | 菊川変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.341337,130.590351 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2623 | 東京 | 葵町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.310974,130.543958 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2624 | 東京 | 蒲田変電所 | 東京都 |  |  | 35.5712 | 139.72 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2625 | 東京 | 蓮根変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.691573,130.427238 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2626 | 東京 | 蓮沼変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.846334,130.33438 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2627 | 東京 | 蔵前変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.127911,130.431284 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2628 | 東京 | 藤野変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.212189,130.367979 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2629 | 東京 | 蠣浜変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.400971,130.616966 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2630 | 東京 | 行田変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.435646,130.406295 | 57 | 59 | -47 | 12 | 12 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2631 | 東京 | 袋町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.783023,130.36397 | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2632 | 東京 | 西久保変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.840562,130.927487 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2633 | 東京 | 西五反田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.378678,130.527181 | 28 | 29 | -15 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2634 | 東京 | 西八丁堀変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.256903,131.337501 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2635 | 東京 | 西北原変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.4109,130.66121 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2636 | 東京 | 西台変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.341002,130.682206 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2637 | 東京 | 西堀変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.309079,130.371021 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2638 | 東京 | 西新井変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.6292,130.523637 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2639 | 東京 | 西松戸変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.215283,130.509649 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2640 | 東京 | 西板橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.576422,130.421278 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2641 | 東京 | 西芝浦変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.615248,130.478807 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2642 | 東京 | 西茅場変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.658012,130.433586 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2643 | 東京 | 西落合変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.93881,131.109626 | 57 | 59 | -30 | 29 | 29 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2644 | 東京 | 西蒲田変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.734641,130.485252 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2645 | 東京 | 西赤羽変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.745536,130.688024 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2646 | 東京 | 西銀座変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.650655,130.689934 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2647 | 東京 | 西鶴間変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.762783,130.483005 | 57 | 59 | -30 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2648 | 東京 | 要町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.853915,130.720002 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2649 | 東京 | 調布ヶ丘変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.598543,130.46643 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2650 | 東京 | 諏訪木変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.903206,130.739259 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2651 | 東京 | 谷保変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.673746,128.732986 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2652 | 東京 | 豊富変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.644351,130.672985 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2653 | 東京 | 豊島町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.474482,130.514226 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2654 | 東京 | 豊洲1号変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.885829,130.843723 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2655 | 東京 | 豊玉変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.553598,130.438474 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2656 | 東京 | 貝山変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.827521,129.777058 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2657 | 東京 | 貫井変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587724,130.40032 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2658 | 東京 | 赤坂変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.885925,130.984766 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2659 | 東京 | 足柄変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.273937,129.886172 | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2660 | 東京 | 追分変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.510166,130.342725 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2661 | 東京 | 通町東変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.638255,130.389476 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2662 | 東京 | 道塚変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.051157,131.426484 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2663 | 東京 | 野火止変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.807401,130.759408 | 52 | 54 | -40 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2664 | 東京 | 金ヶ作変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.824167,130.431689 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2665 | 東京 | 金子変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.305898,131.488008 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2666 | 東京 | 金山変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.64632,130.439309 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2667 | 東京 | 金王坂変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.866529,130.791201 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2668 | 東京 | 金町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.741474,130.656466 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2669 | 東京 | 鈴木町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.909997,130.810994 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2670 | 東京 | 錦町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.774867,130.977343 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2671 | 東京 | 錦糸町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.896375,130.931075 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2672 | 東京 | 鍛冶橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.597521,130.532362 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2673 | 東京 | 鎌取変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.216701,129.294415 | 57 | 59 | -51 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2674 | 東京 | 鐘ヶ渕変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.809711,130.679504 | 19 | 19 | -3 | 16 | 16 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2675 | 東京 | 長坂変電所 | 山梨県 |  |  | 35.8359 | 138.3698 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -37 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2676 | 東京 | 長岡変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.580182,130.705496 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2677 | 東京 | 長峰変電所 | 東京都 |  |  | 35.6315 | 139.4788 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2678 | 東京 | 長後変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.813635,130.305966 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2679 | 東京 | 長者町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.594282,130.410359 | 52 | 54 | -40 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2680 | 東京 | 長谷変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.4286 | 139.3447 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2681 | 東京 | 長野原変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.80934,130.714537 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2682 | 東京 | 間門変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.591086,130.54845 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2683 | 東京 | 関町変電所 | 東京都 |  |  | 35.7235 | 139.5824 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2684 | 東京 | 阿佐谷変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.881616,130.883516 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2685 | 東京 | 霞ヶ関変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.557113,130.311439 | 28 | 29 | -20 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2686 | 東京 | 青山変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.622888,130.438132 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2687 | 東京 | 青戸変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.268454,130.940246 | 47 | 49 | -35 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2688 | 東京 | 青木町変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.923268,131.388633 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2689 | 東京 | 青梅橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.796484,130.727685 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2690 | 東京 | 青葉町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.58308,130.383487 | 42 | 44 | -30 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2691 | 東京 | 韮山変電所 | 静岡県 |  |  | 35.0622 | 138.9482 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2692 | 東京 | 韮崎変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.587383,130.428087 | 47 | 49 | -48 | 1 | 1 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2693 | 東京 | 音羽変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.912607,130.942379 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2694 | 東京 | 須津変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.887435,130.868472 | 52 | 54 | -45 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2695 | 東京 | 須田町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.434587,129.835284 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2696 | 東京 | 須田貝変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.585769,130.555515 | 9 | 9 | -4 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2697 | 東京 | 須走変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.591667,130.398266 | 38 | 39 | -21 | 18 | 18 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2698 | 東京 | 領家変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.515555,130.533439 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2699 | 東京 | 飛田給変電所 | 東京都 |  |  | 35.6574 | 139.5265 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2700 | 東京 | 飯倉変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.848918,129.055007 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2701 | 東京 | 飯富変電所 | 山梨県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.585604,131.227123 | 38 | 39 | -32 | 7 | 7 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(山梨県) 2026-06-22時点
2702 | 東京 | 飯田橋変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.579237,130.32536 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2703 | 東京 | 館山主変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.535092,131.350493 | 38 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2704 | 東京 | 香貫変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.92184,130.800547 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2705 | 東京 | 馬込変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.794596,130.547835 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2706 | 東京 | 駿河台変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.750752,129.881568 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2707 | 東京 | 高島変電所 | 静岡県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.014723,130.455858 | 38 | 39 | -30 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(静岡県) 2026-06-22時点
2708 | 東京 | 高幡不動変電所 | 東京都 |  |  | 35.6628 | 139.4164 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 39 | -20 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2709 | 東京 | 高松変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.729054,130.65675 | 47 | 49 | -35 | 14 | 14 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2710 | 東京 | 高田変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.773514,129.85497 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2711 | 東京 | 高砂変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.427819,131.624044 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2712 | 東京 | 鮫洲変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.240674,131.6011 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2713 | 東京 | 鳥取町変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.866659,130.868028 | 57 | 59 | -59 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2714 | 東京 | 鳩山変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.210404,130.625605 | 38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2715 | 東京 | 鵠沼変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.568371,130.766466 | 57 | 59 | -40 | 19 | 19 | 不可 #3 | なし |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2716 | 東京 | 鶴巻町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.595916,130.812976 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2717 | 東京 | 鶴見変電所 | 神奈川県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.914856,130.830658 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2718 | 東京 | 鷹番変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.72904,130.629672 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2719 | 東京 | 鷺高変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.811147,130.320077 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2720 | 東京 | 鹿沢変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.943784,131.443588 | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2721 | 東京 | 鹿渡変電所 | 千葉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.6141,130.693683 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2722 | 東京 | 鹿野沢変電所 | 群馬県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.780439,130.787651 | 28 | 29 | -23 | 6 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(群馬県) 2026-06-22時点
2723 | 東京 | 鹿骨変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.023476,131.469432 | 38 | 39 | -20 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2724 | 東京 | 麹町変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.586858,131.65474 | 47 | 49 | -40 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2725 | 東京 | 麻布変電所 | 東京都 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.71287,130.798436 | 85 | 89 | -60 | 29 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(東京都) 2026-06-22時点
2726 | 東京 | 黒川変電所 | 神奈川県 |  |  | 35.612 | 139.4694 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(神奈川県) 2026-06-22時点
2727 | 東京 | 黒砂変電所 | 千葉県 |  |  | 35.6295 | 140.0937 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(千葉県) 2026-06-22時点
2728 | 東京 | 黒谷変電所 | 埼玉県 |  |  |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.582637,130.488189 | 57 | 59 | -40 | 19 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 東京電力パワーグリッド 予想潮流等一覧表(変電所)(埼玉県) 2026-06-22時点
2729 | 中部 | 500 kV switching station | 静岡県 | 500 |  | 34.6236 | 138.1467 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2730 | 中部 | 三重開閉所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.2034 | 136.4511 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2731 | 中部 | 中部電力(株)豊根開閉所 | 愛知県 | 500 |  | 35.1623 | 137.7291 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2732 | 中部 | 信濃変電所 | 長野県 | 500 |  | 36.064 | 137.9873 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2150 | -2609 |  |  | 不可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2733 | 中部 | 北部変電所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.5273 | 136.9374 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2565 | -1456 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2734 | 中部 | 南信変電所 | 長野県 | 500 |  | 35.71 | 137.997 | OSM実測 | 地図で確認 | 770 | 578 | -507 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2735 | 中部 | 南福光連系所 | 富山県 | 500 |  | 36.4992 | 136.8259 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2736 | 中部 | 愛知変電所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.2104 | 137.298 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2565 | -2181 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2737 | 中部 | 新三河変電所 | 愛知県 | 500 |  | 34.8909 | 137.4523 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2137 | -3084 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2738 | 中部 | 東部変電所 | 愛知県 | 500 |  | 35.1061 | 137.2622 | OSM実測 | 地図で確認 | 4066 | 4066 | -4935 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2739 | 中部 | 西部変電所 | 岐阜県 | 500 |  | 35.1932 | 136.5145 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 | -4465 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2740 | 中部 | 静岡変電所 | 静岡県 | 500 |  | 34.8635 | 138.049 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 | -1089 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2741 | 中部 | 飛騨変換所 | 岐阜県 | 500 |  | 36.0702 | 137.0597 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2742 | 中部 | 三河変電所 | 愛知県 | 275 |  | 34.8442 | 137.4704 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 769 | -361 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2743 | 中部 | 中部電力湖西変電所 | 静岡県 | 275 |  | 34.711 | 137.5079 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 470 | -328 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2744 | 中部 | 伊勢開閉所 | 三重県 | 275 |  | 34.4459 | 136.37 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2745 | 中部 | 佐久変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.2775 | 138.3709 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 | -265 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2746 | 中部 | 北松本変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.3408 | 138.0034 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 | -238 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2747 | 中部 | 南勢変電所 | 三重県 | 275 |  | 34.5458 | 136.5385 | OSM実測 | 地図で確認 | 936 | 843 | -854 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2748 | 中部 | 川根変電所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0924 | 138.11 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 | -567 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2749 | 中部 | 幸田変電所 | 愛知県 | 275 |  | 34.8706 | 137.1874 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 641 | -111 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2750 | 中部 | 新北信変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.741 | 138.2944 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 769 | -167 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2751 | 中部 | 新鈴鹿変電所 | 三重県 | 275 |  | 34.8397 | 136.4371 | OSM実測 | 地図で確認 | 708 | 640 | -452 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2752 | 中部 | 東信変電所 | 長野県 | 275 |  | 36.4253 | 138.3198 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 641 | -437 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2753 | 中部 | 東名古屋変電所 | 愛知県 | 275 |  | 35.0409 | 136.9908 | OSM実測 | 地図で確認 | 1465 | 1318 | -852 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2754 | 中部 | 東清水変電所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0578 | 138.5001 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 | -102 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2755 | 中部 | 東豊田変電所 | 愛知県 | 275 |  | 35.0406 | 137.2186 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 641 | -195 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2756 | 中部 | 瀬戸変電所 | 愛知県 | 275 |  | 35.2021 | 137.136 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 | -121 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2757 | 中部 | 田原 | 愛知県 | 275 |  | 34.6585 | 137.3073 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 570 | -314 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2758 | 中部 | 西名古屋変電所 | 三重県 | 275 |  | 35.0838 | 136.6151 | OSM実測 | 地図で確認 | 1690 | 1275 | -1496 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2759 | 中部 | 西尾張 | 愛知県 | 275 |  | 35.1382 | 136.6967 | OSM実測 | 地図で確認 | 1779 | 1779 | -1158 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2760 | 中部 | 西濃変電所 | 岐阜県 | 275 |  | 35.427 | 136.6453 | OSM実測 | 地図で確認 | 1282 | 1154 | -858 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2761 | 中部 | 関開閉所 | 岐阜県 | 275 |  | 35.5044 | 136.8697 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2762 | 中部 | 電源名古屋 | 愛知県 | 275 |  | 35.2647 | 136.9943 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 332 | -19 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2763 | 中部 | 額田開閉所 | 愛知県 | 275 |  | 34.9632 | 137.2778 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2764 | 中部 | 駿河変電所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0636 | 138.3613 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 | -65 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2765 | 中部 | 駿遠変電所 | 静岡県 | 275 |  | 34.811 | 138.064 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2565 | -1663 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2766 | 中部 | 七宝変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1609 | 136.7841 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | -28 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2767 | 中部 | 中信変電所 | 長野県 | 154 |  | 36.1263 | 137.934 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 641 | -246 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2768 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 日進変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1305 | 137.0093 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | 32 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2769 | 中部 | 中電猪高変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1877 | 137.0051 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 |  |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2770 | 中部 | 依佐美変電所 | 愛知県 | 154 |  | 34.9736 | 137.0427 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 42 | 32 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2771 | 中部 | 加納変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4071 | 136.7362 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | -7 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2772 | 中部 | 北一宮変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.3277 | 136.8209 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | -77 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2773 | 中部 | 北刈谷変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0193 | 137.017 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 428 | -15 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2774 | 中部 | 北勢変電所 | 三重県 | 154 |  | 34.9447 | 136.5943 | OSM実測 | 地図で確認 | 567 | 510 | -430 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2775 | 中部 | 北岐阜変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4914 | 136.8021 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | -150 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2776 | 中部 | 南大垣変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3406 | 136.6086 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | -58 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2777 | 中部 | 南豊田変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0455 | 137.1317 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2778 | 中部 | 名北変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.2148 | 136.943 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 641 | -2 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2779 | 中部 | 名南変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0999 | 136.8102 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2780 | 中部 | 大垣変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3846 | 136.6112 | OSM実測 | 地図で確認 | 427 | 384 | -198 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2781 | 中部 | 大高変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0554 | 136.9523 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | 33 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2782 | 中部 | 宮田変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.7743 | 137.9564 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -9 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2783 | 中部 | 寛政変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1003 | 136.8586 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | 32 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2784 | 中部 | 岡崎変電所 | 愛知県 | 154 |  | 34.9675 | 137.1227 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2785 | 中部 | 岩倉変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.2615 | 136.8717 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | -11 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2786 | 中部 | 岩塚変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1611 | 136.8391 | OSM実測 | 地図で確認 | 402 | 363 | 5 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2787 | 中部 | 平岡変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.2759 | 137.8463 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2788 | 中部 | 昭和町変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.0831 | 136.9006 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 213 | 18 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2789 | 中部 | 松島変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.9223 | 137.9742 | OSM実測 | 地図で確認 | 142 | 128 | -20 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2790 | 中部 | 水主町変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1604 | 136.8921 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 256 | 42 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2791 | 中部 | 浜松変電所 | 静岡県 | 154 |  | 34.7388 | 137.7349 | OSM実測 | 地図で確認 | 560 | 504 | -220 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2792 | 中部 | 清水変電所 | 静岡県 | 154 |  | 35.0167 | 138.4547 | OSM実測 | 地図で確認 | 522 | 470 | 7 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2793 | 中部 | 瑞浪変電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3799 | 137.2314 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | -757 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2794 | 中部 | 白昭変電所 | 静岡県 | 154 |  | 34.817 | 137.7294 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -19 | 30 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2795 | 中部 | 磐田変電所 | 静岡県 | 154 |  | 34.7737 | 137.8529 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 513 | -90 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2796 | 中部 | 稲沢変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.224 | 136.7934 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | -113 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2797 | 中部 | 築港変電所 | 愛知県 | 154 |  | 35.1048 | 136.8815 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2798 | 中部 | 落合川 | 岐阜県 | 154 |  | 35.5201 | 137.5211 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2799 | 中部 | 読書水力発電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.5876 | 137.5925 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2800 | 中部 | 駒ヶ根変電所 | 長野県 | 154 |  | 35.7057 | 137.9489 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 95 | -166 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2801 | 中部 | 上末変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2898 | 136.9689 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -7 | 67 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2802 | 中部 | 中川変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.1243 | 136.8674 | OSM実測 | 地図で確認 | 142 | 128 | 10 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2803 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 川中島変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.596 | 138.1769 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2804 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 母呂後変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0723 | 136.952 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2805 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0881 | 136.9421 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2806 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 浜松電力センター | 静岡県 | 77 |  | 34.7262 | 137.7681 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2807 | 中部 | 中部電力芳川変電所 | 静岡県 | 77 |  | 34.6751 | 137.7741 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -21 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2808 | 中部 | 丹陽変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2729 | 136.8341 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2809 | 中部 | 坂城変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.467 | 138.1858 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2810 | 中部 | 坂本変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4715 | 137.4714 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2811 | 中部 | 大井変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4635 | 137.401 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2812 | 中部 | 大口町変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.3339 | 136.9066 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2813 | 中部 | 大屋変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.3711 | 138.2987 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2814 | 中部 | 大府変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0106 | 136.9538 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2815 | 中部 | 太田変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4432 | 137.0255 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2816 | 中部 | 富田変電所 | 三重県 | 77 |  | 35.0109 | 136.6459 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2817 | 中部 | 小牧変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2967 | 136.9193 | OSM実測 | 地図で確認 | 95 | 71 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2818 | 中部 | 島田電力所 | 静岡県 | 77 |  | 34.8382 | 138.172 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -5 | 69 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2819 | 中部 | 広畑変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2820 | 中部 | 有松変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0676 | 136.9847 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2821 | 中部 | 東京電力海瀬発電所 | 長野県 | 77 |  | 36.1571 | 138.4846 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2822 | 中部 | 東長野変電所 | 長野県 | 77 |  | 36.6553 | 138.2163 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2823 | 中部 | 枇杷島変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.21 | 136.8749 | OSM実測 | 地図で確認 | 95 | 47 | 3 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2824 | 中部 | 森本変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2892 | 136.8171 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2825 | 中部 | 楠町変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2277 | 136.9094 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2826 | 中部 | 横落変電所 | 愛知県 | 77 |  | 34.8635 | 137.173 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -2 | 26 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2827 | 中部 | 河田 | 愛知県 | 77 |  | 35.1838 | 136.7099 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2828 | 中部 | 牛山変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2704 | 136.9383 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2829 | 中部 | 真桑変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4374 | 136.659 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2830 | 中部 | 羽栗変電所 | 愛知県 | 77 |  | 34.8961 | 137.2384 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2831 | 中部 | 羽黒変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.3581 | 136.9611 | OSM実測 | 地図で確認 | 95 | 47 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2832 | 中部 | 花沢変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0335 | 137.2747 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2833 | 中部 | 苗木変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.5181 | 137.475 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -26 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2834 | 中部 | 西築港変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.0946 | 136.8741 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2835 | 中部 | 西豊浜変電所 | 三重県 | 77 |  | 34.5276 | 136.6774 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2836 | 中部 | 豊川変電所 | 愛知県 | 77 |  | 34.844 | 137.3716 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 42 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2837 | 中部 | 高蔵寺変電所 | 愛知県 | 77 |  | 35.2644 | 137.0369 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2838 | 中部 | 鯉ヶ平変電所 | 岐阜県 | 77 |  | 35.4671 | 137.4422 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2839 | 中部 | 鷺の宮変電所 | 静岡県 | 77 |  | 34.7505 | 137.7638 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2840 | 中部 | 三好変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0732 | 137.0645 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 641 | -147 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2841 | 中部 | 上小波田変電所 | 三重県 |  |  | 34.6451 | 136.1342 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -21 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2842 | 中部 | 上山田変電所 | 長野県 |  |  | 36.47 | 138.1544 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2843 | 中部 | 下諏訪変電所 | 長野県 |  |  | 36.0817 | 138.0871 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -2 | 26 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2844 | 中部 | 下青野変電所 | 愛知県 |  |  | 34.9148 | 137.1312 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2845 | 中部 | 中原変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8848 | 137.0723 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2846 | 中部 | 中沖変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3396 | 136.9282 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2847 | 中部 | 中部電力 浄心変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1945 | 136.8902 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2848 | 中部 | 中部電力 都筑変電所 | 静岡県 |  |  | 34.789 | 137.5881 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2849 | 中部 | 中部電力(株) 戸倉変電所 | 長野県 |  |  | 36.4988 | 138.1437 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -7 | 21 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2850 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 菊川変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7512 | 138.0943 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -26 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2851 | 中部 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0998 | 136.9613 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2852 | 中部 | 中部電力パワーグリッド(株) 屋代変電所 | 長野県 |  |  | 36.5382 | 138.1174 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2853 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 神田町変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6875 | 137.7182 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2854 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 舞阪変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6867 | 137.6316 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2855 | 中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 高塚変電所 | 静岡県 |  |  | 34.693 | 137.684 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 28 | -15 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2856 | 中部 | 中部電力パワーグリッド（株）大須賀変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6764 | 138.0021 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -48 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2857 | 中部 | 中部電力南山変電所 | 静岡県 |  |  | 34.681 | 138.1017 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2858 | 中部 | 中部電力坊瀬変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6942 | 137.5161 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2859 | 中部 | 中部電力新居変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6884 | 137.5627 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2860 | 中部 | 中部電力東境変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0365 | 137.0258 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -13 | 61 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2861 | 中部 | 中部電力鷲津変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7166 | 137.5342 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 28 | -8 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2862 | 中部 | 久屋変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1746 | 136.9112 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -19 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2863 | 中部 | 六ッ美変電所 | 愛知県 |  |  | 34.926 | 137.1479 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 |  |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2864 | 中部 | 北町変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.451 | 136.7666 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2865 | 中部 | 南安城変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8914 | 137.0365 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 428 | -19 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2866 | 中部 | 南条変電所 | 長野県 |  |  | 36.4299 | 138.1956 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2867 | 中部 | 南武平町変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1649 | 136.9107 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | 38 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2868 | 中部 | 名古屋市営地下鉄 一社変電所 | 愛知県 |  |  | 35.1677 | 136.9964 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2869 | 中部 | 名鉄岩倉変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3471 | 136.9892 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2870 | 中部 | 国分変電所 | 長野県 |  |  | 36.3881 | 138.2789 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2871 | 中部 | 国府変電所 | 愛知県 |  |  | 34.839 | 137.3276 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2872 | 中部 | 堤変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0568 | 137.078 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2873 | 中部 | 夏秋変電所 | 三重県 |  |  | 34.6472 | 136.0982 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2874 | 中部 | 大塚変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8146 | 137.2775 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2875 | 中部 | 大東町変電所 | 静岡県 |  |  | 34.6685 | 138.07 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -36 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2876 | 中部 | 大脇変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0435 | 136.994 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -2 | 72 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2877 | 中部 | 宮ノ上変電所 | 三重県 |  |  | 34.08 | 136.1936 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2878 | 中部 | 小泉変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3463 | 137.1052 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2879 | 中部 | 岡谷変電所 | 長野県 |  |  | 36.0782 | 138.0441 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 28 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2880 | 中部 | 御望変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.478 | 136.7037 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2881 | 中部 | 打越変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0792 | 137.0903 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2882 | 中部 | 更埴八幡変電所 | 長野県 |  |  | 36.5118 | 138.0839 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2883 | 中部 | 松代変電所 | 長野県 |  |  | 36.5526 | 138.1958 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2884 | 中部 | 武芸川変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.5431 | 136.8337 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2885 | 中部 | 瀬古口変電所 | 三重県 |  |  | 34.6172 | 136.0856 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -9 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2886 | 中部 | 犬山変電所 | 岐阜県 |  |  | 35.3243 | 136.9842 | OSM実測 | 地図で確認 | 1282 | 1141 | -1409 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2887 | 中部 | 真田変電所 | 長野県 |  |  | 36.4184 | 138.3003 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2888 | 中部 | 竜島変電所 | 長野県 |  |  | 36.181 | 137.7929 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2889 | 中部 | 緑が浜変電所 | 愛知県 |  |  | 34.7031 | 137.2683 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 |  |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2890 | 中部 | 袋井変電所 | 静岡県 |  |  | 34.7446 | 137.9278 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2891 | 中部 | 西尾変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8703 | 137.0602 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 42 | 1 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2892 | 中部 | 諏訪変電所 | 長野県 |  |  | 36.1073 | 138.0983 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 | -168 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2893 | 中部 | 豊川変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8293 | 137.4043 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 42 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2894 | 中部 | 軽井沢変電所 | 長野県 |  |  | 36.3283 | 138.6378 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2895 | 中部 | 遠江変電所 | 静岡県 |  |  | 34.8054 | 137.7009 | OSM実測 | 地図で確認 | 1282 | 1154 | -698 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2896 | 中部 | 鈴鹿変電所 | 三重県 |  |  | 34.8588 | 136.5664 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2897 | 中部 | 馬場変電所 | 愛知県 |  |  | 34.8198 | 137.4027 | OSM実測 | 地図で確認 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2898 | 中部 | 高口変電所 | 愛知県 |  |  | 35.0895 | 137.1292 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
2899 | 中部 | 東栄変電所 |  | 500 | 275 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.106649,136.226929 | 2850 | 2137 | -1687 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(500/275kV変電所) 2026-07-15更新
2900 | 中部 | 下広井変電所 | 愛知県 | 275 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671064,135.138604 | 285 | 213 | 31 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2901 | 中部 | 中勢変電所 | 三重県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.986977,136.166489 | 712 | 618 | -804 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2902 | 中部 | 中濃変電所 | 岐阜県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.561715,135.824911 | 712 | 641 | -491 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2903 | 中部 | 亀山変電所 | 三重県 | 275 | 77 | 34.8495 | 136.4499 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 475 | 356 | -61 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2904 | 中部 | 北豊田変電所 | 愛知県 | 275 | 154 | 35.1439 | 137.1172 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 855 | 1154 | -44 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2905 | 中部 | 名城変電所 | 愛知県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.823935,135.455531 | 855 | 641 | 41 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2906 | 中部 | 安倍変電所 | 静岡県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.261294,135.144279 | 712 | 641 | -17 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2907 | 中部 | 尾鷲変電所 | 三重県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.971633,136.175432 | 91 | 47 | -40 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2908 | 中部 | 川越変電所 | 三重県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.005438,135.769858 | 474 | 355 | -9 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2909 | 中部 | 新佐倉変電所 | 静岡県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.523865,135.473557 | 570 | 513 | -585 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2910 | 中部 | 東海変電所 | 愛知県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832689,135.756455 | 855 | 641 | -6 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2911 | 中部 | 松ケ枝変電所 | 愛知県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.740782,135.517045 | 855 | 641 | 50 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2912 | 中部 | 牛島町変電所 | 愛知県 | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.842175,135.66159 | 570 | 427 | 69 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2913 | 中部 | 知多火力変電所 | 愛知県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.036038,135.77973 | 1560 | 1404 | -2648 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2914 | 中部 | 碧南変電所 | 愛知県 | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.648329,135.541886 | 1146 | 1026 | -63 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2915 | 中部 | 金山変電所 | 愛知県 | 275 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.004899,136.068747 | 285 | 213 | 25 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2916 | 中部 | 中沢変電所 | 静岡県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.07554,136.023475 | 28 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2917 | 中部 | 久々野水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.729696,135.163453 | 285 | 213 | -101 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2918 | 中部 | 二軒小屋水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.756343,135.607555 | 26 | 26 | -26 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2919 | 中部 | 井川水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.573316,135.467947 | 64 | 64 | -62 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2920 | 中部 | 北信変電所 | 長野県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.01684,135.761064 | 380 | 290 | -76 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2921 | 中部 | 北原変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.813414,135.457826 | 28 | 28 | -13 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2922 | 中部 | 北又渡水力変電所 | 長野県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.657869,135.44774 | 24 | 24 | -25 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2923 | 中部 | 北大出変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.345441,135.611154 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2924 | 中部 | 南島変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.983487,135.88813 | 14 | 14 | -11 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2925 | 中部 | 南磐田変電所 | 静岡県 | 154 | 77 | 34.7119 | 137.8983 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 570 | 513 | -250 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2926 | 中部 | 南箕輪変電所 | 長野県 | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.452429,135.367755 | 95 | 71 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2927 | 中部 | 四日市火力変電所 | 三重県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.784348,135.502244 | 373 | 280 | -30 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2928 | 中部 | 夏山変電所 | 愛知県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.824908,135.496157 | 28 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2929 | 中部 | 大井川水力変電所 | 静岡県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.984451,134.962063 | 95 | 95 | -45 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2930 | 中部 | 大原変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.761046,135.495255 | 28 | 28 | -6 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2931 | 中部 | 天花寺変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.451254,135.769439 | 42 | 42 | -29 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2932 | 中部 | 奥泉水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.798112,135.6787 | 96 | 96 | -93 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2933 | 中部 | 奥領家変電所 | 静岡県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.707893,135.529064 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2934 | 中部 | 宮川第二発変電所 | 三重県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.590987,135.940544 | 81 | 81 | -71 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2935 | 中部 | 小坂水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.641813,135.569216 | 39 | 39 | -38 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2936 | 中部 | 川辺水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.109187,135.154228 | 285 | 256 | -226 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2937 | 中部 | 布池変電所 | 愛知県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.788542,135.530508 | 285 | 213 | 45 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2938 | 中部 | 平岡水力変電所 | 長野県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.792806,135.626301 | 27 | 27 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2939 | 中部 | 志太変電所 | 静岡県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.920415,135.147743 | 570 | 513 | -175 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2940 | 中部 | 春近変電所 | 長野県 | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.800507,135.452743 | 57 | 42 | -35 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2941 | 中部 | 朝日水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.656603,135.590292 | 22 | 22 | -28 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2942 | 中部 | 東上田水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.647121,135.602645 | 95 | 47 | -1 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2943 | 中部 | 栃原変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.204797,135.225238 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2944 | 中部 | 根方水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.775703,135.458717 | 29 | 29 | -25 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2945 | 中部 | 梅原変電所 | 岐阜県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.895462,135.166599 | 49 | 49 | -19 | 30 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2946 | 中部 | 植田変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 34.7112 | 137.3752 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 522 | 470 | -308 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2947 | 中部 | 武豊火力変電所 | 愛知県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.742193,135.468822 | 380 | 296 | -403 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2948 | 中部 | 水内変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.075608,135.181487 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2949 | 中部 | 滝原変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.622632,135.611202 | 28 | 28 | -27 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2950 | 中部 | 潮見変電所 | 愛知県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734746,135.573058 | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2951 | 中部 | 瀬戸水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.76224,135.48408 | 30 | 30 | -30 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2952 | 中部 | 玉川変電所 | 愛知県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.040517,135.188783 | 380 | 285 | -45 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2953 | 中部 | 瑞穂変電所 | 愛知県 | 154 | 77 | 35.1213 | 136.9394 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 380 | 285 | 31 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2954 | 中部 | 畑薙第一水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.800861,135.575926 | 95 | 95 | -86 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2955 | 中部 | 畑薙第二水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.827123,135.475402 | 95 | 95 | -86 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2956 | 中部 | 知多変電所 | 愛知県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.087867,135.117795 | 380 | 285 | -233 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2957 | 中部 | 秋葉変電所 | 静岡県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671599,135.602898 | 11 | 11 | -11 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2958 | 中部 | 紀勢変電所 | 三重県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.05427,135.26114 | 9 | 9 | -8 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2959 | 中部 | 豊水力変電所 | 長野県 | 154 | 6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.568351,135.504447 | 17 | 17 | -19 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2960 | 中部 | 赤石水力変電所 | 静岡県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.95822,135.297445 | 39 | 39 | -40 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2961 | 中部 | 赤石沢水力変電所 | 静岡県 | 154 | 6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.932368,134.553241 | 19 | 19 | -19 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2962 | 中部 | 霞沢変電所 | 長野県 | 154 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.885503,134.569414 | 25 | 12 | 1 | 13 |  | 不可 #3 | なし |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2963 | 中部 | 飛島変電所 | 愛知県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.362453,135.2721 | 380 | 285 | -48 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2964 | 中部 | 飯島水力変電所 | 長野県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.036881,134.926208 | 14 | 14 | -14 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2965 | 中部 | 飯田変電所 | 長野県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.978268,135.920842 | 285 | 256 | -101 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2966 | 中部 | 馬瀬川第二水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805625,134.649882 | 86 | 86 | -72 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2967 | 中部 | 高山変電所 | 岐阜県 | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.634093,135.629526 | 114 | 85 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2968 | 中部 | 高根第二水力変電所 | 岐阜県 | 154 | 6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.613365,135.619291 | 32 | 32 | -28 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2969 | 中部 | あのつ台変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805642,135.476783 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2970 | 中部 | ゆめが丘変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805383,135.564641 | 34 | 34 | -13 | 21 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2971 | 中部 | 一本松変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734885,135.632565 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2972 | 中部 | 一社変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.577013,135.616171 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2973 | 中部 | 一色変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.761506,135.592583 | 28 | 28 | -25 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2974 | 中部 | 一身田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832817,135.571674 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2975 | 中部 | 七ツ寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.753597,135.626024 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
2976 | 中部 | 七宗水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.642074,135.612267 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2977 | 中部 | 七日町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.703434,135.568068 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2978 | 中部 | 三ケ日変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8104 | 137.5496 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2979 | 中部 | 三保変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.746048,135.586807 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2980 | 中部 | 三好ヶ丘変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.639811,135.536744 | 43 | 43 | -9 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2981 | 中部 | 三岡変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.74849,135.596543 | 49 | 49 | -38 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2982 | 中部 | 三方原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7728 | 137.7106 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -18 | 31 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2983 | 中部 | 三谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734443,135.591551 | 43 | 43 | -1 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2984 | 中部 | 三郷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.588451,135.487358 | 58 | 58 | -9 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
2985 | 中部 | 三雲変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.776504,135.481069 | 32 | 32 | -22 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2986 | 中部 | 上之郷変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.784553,135.58526 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2987 | 中部 | 上千田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.29397,135.478508 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2988 | 中部 | 上地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.649566,135.127936 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
2989 | 中部 | 上境変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.507028,135.790371 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2990 | 中部 | 上村水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.521673,135.708663 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2991 | 中部 | 上枝変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.77524,135.622022 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2992 | 中部 | 上田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.476089,136.232328 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2993 | 中部 | 上諏訪変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.865,135.214515 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2994 | 中部 | 上郷変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.486402,135.436573 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
2995 | 中部 | 上野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.328792,135.214797 | 49 | 49 | -28 | 21 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
2996 | 中部 | 上面変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.470506,133.115669 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2997 | 中部 | 上麻生水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.1632,131.093064 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
2998 | 中部 | 下俣変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.803699,133.388381 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
2999 | 中部 | 下八町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.489132,132.709106 | 43 | 43 | -9 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3000 | 中部 | 下地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.412521,132.257569 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3001 | 中部 | 下有知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.296134,133.405626 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3002 | 中部 | 下朝比奈変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.2003,131.826023 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3003 | 中部 | 下村水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.888126,134.02512 | 9 | 9 | -6 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3004 | 中部 | 下津具変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1611 | 137.6153 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3005 | 中部 | 下瀬変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.012892,131.851426 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3006 | 中部 | 下牧変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.660948,133.483794 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3007 | 中部 | 下石変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.819472,132.735924 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3008 | 中部 | 下迫間変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.060217,131.270476 | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3009 | 中部 | 中切町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.748731,133.863859 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3010 | 中部 | 中央町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.440021,132.538483 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3011 | 中部 | 中島変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.122701,131.849567 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3012 | 中部 | 中御所変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.451967,134.137739 | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3013 | 中部 | 中津変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.187213,133.01639 | 28 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3014 | 中部 | 中瀬変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.838 | 137.8196 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3015 | 中部 | 中軽井沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.256065,132.582597 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3016 | 中部 | 中込変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.998917,130.963618 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3017 | 中部 | 中郷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.62726,133.884616 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3018 | 中部 | 中野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.636548,133.894977 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3019 | 中部 | 丸子変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.371884,131.20443 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3020 | 中部 | 久々利変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.045833,131.500955 | 49 | 49 | -24 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3021 | 中部 | 久居変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.514172,133.240166 | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3022 | 中部 | 久野脇水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.564967,133.742098 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3023 | 中部 | 乙川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.758316,134.167718 | 43 | 43 | -2 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3024 | 中部 | 亀崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.955152,131.958616 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3025 | 中部 | 予野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7133 | 136.0833 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3026 | 中部 | 二俣変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.246377,132.556637 | 34 | 34 | -22 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3027 | 中部 | 二川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.357947,131.955873 | 49 | 49 | -40 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3028 | 中部 | 二本木変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.50079,133.183437 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3029 | 中部 | 五ヶ所変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.426226,132.442368 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3030 | 中部 | 五和変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.613725,133.937985 | 43 | 43 | -7 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3031 | 中部 | 五曲変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.038942,134.056014 | 49 | 49 | -15 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3032 | 中部 | 五祝変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.045447,131.162342 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3033 | 中部 | 今井変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671602,133.829441 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3034 | 中部 | 今伊勢変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.480835,132.13128 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3035 | 中部 | 今尾変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.394623,133.209524 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3036 | 中部 | 今川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.244173,132.617195 | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3037 | 中部 | 今市場変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.693523,133.974298 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3038 | 中部 | 付知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.340268,132.512181 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3039 | 中部 | 仲沖変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.973817,131.250155 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3040 | 中部 | 伊賀良変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.42726,133.263967 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3041 | 中部 | 伊那町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.415266,132.93175 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3042 | 中部 | 伏見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.222255,132.551655 | 28 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3043 | 中部 | 伝馬町新田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.725772,133.875626 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3044 | 中部 | 住吉変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.495114,133.525819 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3045 | 中部 | 住吉町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.076306,131.035674 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3046 | 中部 | 佐倉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.093124,131.386914 | 49 | 49 | -40 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3047 | 中部 | 佐屋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.422098,133.178286 | 74 | 74 | -7 | 67 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3048 | 中部 | 佐那具変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.762056,134.031178 | 49 | 49 | -27 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3049 | 中部 | 倉屋敷変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.070021,131.788041 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3050 | 中部 | 八帖変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 34.9599 | 137.1537 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 42 | 3 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3051 | 中部 | 八幡変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.355781,132.300585 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3052 | 中部 | 八百津変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.05922,131.824571 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3053 | 中部 | 八草変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.1681 | 137.1127 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3054 | 中部 | 八那池第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.980467,133.471261 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3055 | 中部 | 六合変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.686513,131.884569 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3056 | 中部 | 六条変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.46181,133.249021 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3057 | 中部 | 六番町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.973446,131.250658 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3058 | 中部 | 六石変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.527654,133.726118 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3059 | 中部 | 六郷変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.432296,133.042591 | 142 | 128 | 12 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3060 | 中部 | 共和変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.514514,133.509437 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3061 | 中部 | 内多変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.532444,133.517987 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3062 | 中部 | 内牧変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.41778,133.337228 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3063 | 中部 | 出川変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.684782,133.737654 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3064 | 中部 | 初倉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.483729,133.063836 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3065 | 中部 | 利右衛門変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.281535,133.693987 | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3066 | 中部 | 前渡変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.3886 | 136.8712 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3067 | 中部 | 加沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.381328,132.408061 | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3068 | 中部 | 加納栄変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.516906,133.563476 | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3069 | 中部 | 加茂野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.540779,133.599881 | 49 | 49 | -25 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3070 | 中部 | 北中込変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.86126,132.149306 | 43 | 43 | -21 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3071 | 中部 | 北城変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.661508,134.034166 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3072 | 中部 | 北大町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.003812,130.985667 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3073 | 中部 | 北山変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.319863,132.627365 | 49 | 49 | -25 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3074 | 中部 | 北崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.775284,131.956352 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3075 | 中部 | 北新田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.624615,134.096325 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3076 | 中部 | 北条変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.754819,134.220807 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3077 | 中部 | 北浅羽変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.152569,132.516261 | 49 | 49 | -23 | 26 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3078 | 中部 | 北竜湖変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.353703,134.354799 | 22 | 22 | 0 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3079 | 中部 | 北野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.185614,132.472276 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3080 | 中部 | 十一屋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.286242,132.273552 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3081 | 中部 | 十三塚変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.180679,131.50979 | 74 | 74 | -6 | 68 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3082 | 中部 | 千秋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.049299,131.133329 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3083 | 中部 | 千種変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.512345,133.506929 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3084 | 中部 | 半田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.026241,131.009826 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3085 | 中部 | 半田町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7769 | 137.7491 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3086 | 中部 | 南上田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.407332,134.199144 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3087 | 中部 | 南刈谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.559345,134.326992 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3088 | 中部 | 南原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.547999,133.667013 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3089 | 中部 | 南岐阜変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734423,134.280587 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3090 | 中部 | 南木曽変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.379447,134.291861 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3091 | 中部 | 南柴田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.207843,132.441078 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3092 | 中部 | 南桜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.971966,131.236877 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3093 | 中部 | 南武豊変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.695968,134.097082 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3094 | 中部 | 南豊科変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.012332,131.204404 | 43 | 43 | -7 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3095 | 中部 | 印場変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.09653,132.051926 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3096 | 中部 | 厚見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.601194,133.819258 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3097 | 中部 | 原島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.940274,130.905579 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3098 | 中部 | 又丸変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.590392,133.773084 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3099 | 中部 | 古井変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.944212,132.263828 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3100 | 中部 | 古宿変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8225 | 137.3885 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3101 | 中部 | 古川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.428864,133.393389 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3102 | 中部 | 古庄変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.379852,132.689667 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3103 | 中部 | 古河変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.077951,131.755145 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3104 | 中部 | 古真立変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.299638,133.182241 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3105 | 中部 | 古知野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.966779,131.172902 | 38 | 38 | -2 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3106 | 中部 | 古里変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.978451,132.500565 | 74 | 74 | -52 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3107 | 中部 | 可児変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.67555,133.926883 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3108 | 中部 | 可睡変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.986894,133.454837 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3109 | 中部 | 吉根変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.056042,131.798275 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3110 | 中部 | 吉浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.501135,134.233746 | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3111 | 中部 | 吉田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.053269,131.614637 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3112 | 中部 | 吉田町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.479213,133.823497 | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3113 | 中部 | 吉良変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.452196,133.498728 | 38 | 38 | -13 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3114 | 中部 | 名倉水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.487875,134.241242 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3115 | 中部 | 名張変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.6296 | 136.1054 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3116 | 中部 | 向山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7559 | 137.3977 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3117 | 中部 | 味岡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.944275,133.394941 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3118 | 中部 | 和会変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.164969,133.95402 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3119 | 中部 | 和合変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.827826,134.636568 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3120 | 中部 | 和村変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.000763,134.408613 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3121 | 中部 | 和田西変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.032657,133.890829 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3122 | 中部 | 品野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.950974,133.247294 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3123 | 中部 | 員弁変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.894322,132.76738 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3124 | 中部 | 四十九変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.185288,133.76179 | 38 | 38 | -15 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3125 | 中部 | 四港変電所 | 三重県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.062689,134.468951 | 57 | 42 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3126 | 中部 | 国府宮変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.251444,134.228865 | 62 | 62 | -2 | 60 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3127 | 中部 | 土岐津変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.556278,132.557055 | 43 | 43 | -4 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3128 | 中部 | 土方変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.246604,132.686833 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3129 | 中部 | 土田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.975392,133.284888 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3130 | 中部 | 地蔵山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9833 | 137.0359 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3131 | 中部 | 地頭方変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.834553,132.80414 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3132 | 中部 | 坂下変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.912844,133.223349 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3133 | 中部 | 坂北変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.879412,134.652215 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3134 | 中部 | 垂井変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.225889,134.002732 | 28 | 28 | -6 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3135 | 中部 | 垂坂変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.289977,133.986431 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3136 | 中部 | 城南変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.566795,133.476517 | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3137 | 中部 | 堀之内変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.16493,134.556031 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3138 | 中部 | 堀木変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.901983,133.311273 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3139 | 中部 | 堅神変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.28014,134.141763 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3140 | 中部 | 堺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.285063,134.113413 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3141 | 中部 | 塚原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.527663,133.569957 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3142 | 中部 | 塩江変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.565995,133.604578 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3143 | 中部 | 塩田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.821273,132.776889 | 49 | 49 | -21 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3144 | 中部 | 壁田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.002406,133.575728 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3145 | 中部 | 外宮前変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.950508,133.637178 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3146 | 中部 | 多度変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.546714,134.289212 | 28 | 28 | -8 | 20 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3147 | 中部 | 多気変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.484286,134.180142 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3148 | 中部 | 多治見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.283595,133.863269 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3149 | 中部 | 大久保変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.247248,134.342246 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3150 | 中部 | 大久手変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.536052,133.546989 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3151 | 中部 | 大安変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.307196,133.821049 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3152 | 中部 | 大安寺変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.299641,133.801369 | 49 | 49 | -22 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3153 | 中部 | 大山田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.287849,133.925474 | 43 | 43 | -11 | 32 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3154 | 中部 | 大島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.116984,134.516868 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3155 | 中部 | 大平変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.19128,134.602633 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3156 | 中部 | 大手変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.181605,134.596172 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3157 | 中部 | 大新島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.951402,133.304385 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3158 | 中部 | 大東変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.324056,134.050847 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3159 | 中部 | 大治田町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.290791,134.248637 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3160 | 中部 | 大浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.086992,134.540201 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3161 | 中部 | 大牧変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.240261,134.01551 | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3162 | 中部 | 大町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.307448,133.980604 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3163 | 中部 | 大畑変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.312816,133.858806 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3164 | 中部 | 大矢田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.246283,133.943147 | 49 | 49 | -23 | 26 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3165 | 中部 | 大船渡水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.480565,134.306641 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3166 | 中部 | 大草変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.267762,134.176298 | 28 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3167 | 中部 | 大谷変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.3895,133.271765 | 49 | 49 | -35 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3168 | 中部 | 大豆島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.976847,133.557877 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3169 | 中部 | 大野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.868175,132.728794 | 43 | 43 | -13 | 30 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3170 | 中部 | 大野木変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.977358,132.779682 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3171 | 中部 | 大針変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.357951,132.518984 | 49 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3172 | 中部 | 大門変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.842879,132.706419 | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3173 | 中部 | 大間水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.274573,133.793517 | 16 | 16 | -16 |  |  | 不可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3174 | 中部 | 大間見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.504679,133.897198 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3175 | 中部 | 天伯変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.817164,132.72077 | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3176 | 中部 | 天神町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.544081,133.127145 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3177 | 中部 | 奥志賀変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.236791,132.582863 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3178 | 中部 | 妻木変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.572429,132.816932 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3179 | 中部 | 姫川第二水力変電所 | 長野県 | 77 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.324644,134.192941 | 15 | 15 | -15 |  |  | 不可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3180 | 中部 | 守山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.673128,134.419691 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3181 | 中部 | 安八変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.515702,129.834795 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3182 | 中部 | 安東変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.251056,131.385482 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3183 | 中部 | 安西変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.614344,130.799206 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3184 | 中部 | 安養寺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.491828,130.623953 | 43 | 43 | -10 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3185 | 中部 | 宍原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.470202,130.364608 | 19 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3186 | 中部 | 宗高変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.350444,129.929014 | 43 | 43 | -1 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3187 | 中部 | 宝町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.810506,130.80425 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3188 | 中部 | 室村変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.957709,130.655604 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3189 | 中部 | 宮口変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.921965,131.194134 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3190 | 中部 | 富之保変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.134165,131.729324 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3191 | 中部 | 富加変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.909642,130.902559 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3192 | 中部 | 富士川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.608195,131.015289 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3193 | 中部 | 富士見変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.514618,129.838561 | 49 | 49 | -37 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3194 | 中部 | 富好変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.060764,130.470334 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3195 | 中部 | 富草変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.834718,130.762906 | 15 | 15 | -6 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3196 | 中部 | 寺津変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.299934,130.509463 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3197 | 中部 | 寺脇変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.864506,130.682873 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3198 | 中部 | 寿変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.667984,130.764915 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3199 | 中部 | 小屋名変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.721482,130.465761 | 28 | 28 | -5 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3200 | 中部 | 小島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.462725,129.954531 | 28 | 28 | -11 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3201 | 中部 | 小川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.211191,130.44864 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3202 | 中部 | 小幡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.338441,130.748733 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3203 | 中部 | 小木変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.729467,130.700085 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3204 | 中部 | 小松変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.223203,130.772744 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3205 | 中部 | 小柳津変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.554484,130.226675 | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3206 | 中部 | 小熊野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.588855,130.411741 | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3207 | 中部 | 小諸変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.50779,130.624792 | 43 | 43 | -30 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3208 | 中部 | 小赤見変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.067407,130.368492 | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3209 | 中部 | 尾崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.870127,130.847214 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3210 | 中部 | 山中町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.334824,130.259533 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3211 | 中部 | 山口町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.822011,129.834936 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3212 | 中部 | 山王変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.901698,131.392396 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3213 | 中部 | 山田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.547549,130.487852 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3214 | 中部 | 山科変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7643 | 137.8993 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -17 | 32 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3215 | 中部 | 岐礼変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.229231,131.639096 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3216 | 中部 | 岡田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.392219,130.93816 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3217 | 中部 | 岡町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.479337,130.583456 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3218 | 中部 | 岡部変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.806773,130.334804 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3219 | 中部 | 岩作変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.848207,130.785332 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3220 | 中部 | 岩村変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.419363,130.623612 | 28 | 28 | -26 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3221 | 中部 | 岩村田変電所 | 長野県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.264341,131.705776 | 76 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3222 | 中部 | 岩水寺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8353 | 137.7912 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -29 | 20 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3223 | 中部 | 岸田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.536378,130.464713 | 49 | 49 | -48 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3224 | 中部 | 島立変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.305084,130.874897 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3225 | 中部 | 川上変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.137802,129.84169 | 9 | 9 | -7 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3226 | 中部 | 川原変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.26259,131.690754 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3227 | 中部 | 川合変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.8686,130.809359 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3228 | 中部 | 川島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.622053,130.46098 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3229 | 中部 | 川田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.933278,129.599963 | 22 | 22 | -22 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3230 | 中部 | 川辺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.958227,131.399682 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3231 | 中部 | 巽変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.861288,130.847477 | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3232 | 中部 | 市子変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.180838,130.011212 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3233 | 中部 | 師勝変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.996106,131.881274 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3234 | 中部 | 帷子変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.602932,130.760392 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3235 | 中部 | 常滑変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.788553,130.996028 | 38 | 38 | -13 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3236 | 中部 | 常磐変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.92571,130.740119 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3237 | 中部 | 幡豆変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.188229,131.511805 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3238 | 中部 | 平尾変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.532733,130.388341 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3239 | 中部 | 平田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.827543,130.85009 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3240 | 中部 | 平穏第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.830707,130.019679 | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3241 | 中部 | 平野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587765,130.389671 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3242 | 中部 | 平針変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.412834,131.534583 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3243 | 中部 | 広丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.757767,131.046956 | 28 | 28 | -8 | 20 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3244 | 中部 | 広神戸変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.744767,129.911778 | 28 | 28 | -9 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3245 | 中部 | 広陽変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.89582,130.971011 | 43 | 43 | -40 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3246 | 中部 | 庄内変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7392 | 137.6035 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3247 | 中部 | 庄野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.78499,130.945923 | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3248 | 中部 | 度会橋変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.380952,130.491204 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3249 | 中部 | 庵原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.631279,130.533114 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3250 | 中部 | 康生変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.614372,130.474418 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3251 | 中部 | 引佐変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8374 | 137.6777 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3252 | 中部 | 弥富変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.440396,130.537756 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3253 | 中部 | 弥次ヱ変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.689634,130.655508 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3254 | 中部 | 当新田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.133767,131.499328 | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3255 | 中部 | 当知変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.009966,130.577483 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3256 | 中部 | 形原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.656395,130.694543 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3257 | 中部 | 後田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.414517,130.533268 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3258 | 中部 | 御代田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.216075,130.111293 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3259 | 中部 | 御前崎変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.011258,130.696054 | 49 | 49 | -24 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3260 | 中部 | 御嵩変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.201853,130.418931 | 28 | 28 | -7 | 21 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3261 | 中部 | 徳原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.441888,131.622886 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3262 | 中部 | 志久見川第一水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.247621,130.212188 | 6 | 6 | -6 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3263 | 中部 | 志久見川第二水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.78354,130.747442 | 6 | 6 | -6 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3264 | 中部 | 志賀高原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.956986,130.465449 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3265 | 中部 | 成岩変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.907081,130.755619 | 74 | 74 | -14 | 60 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3266 | 中部 | 成田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.11806,131.41706 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3267 | 中部 | 戸崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.71373,131.292678 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3268 | 中部 | 戸隠変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.957101,130.979867 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3269 | 中部 | 扶桑変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.561182,130.360962 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3270 | 中部 | 押淵変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.001811,130.449316 | 11 | 11 | -9 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3271 | 中部 | 挙母変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.872391,130.880987 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3272 | 中部 | 振甫変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.863456,130.887308 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3273 | 中部 | 播磨変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.994035,131.579916 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3274 | 中部 | 文京変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.576138,130.644496 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3275 | 中部 | 斉宮変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.225685,131.609735 | 38 | 38 | -38 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3276 | 中部 | 新城変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8954 | 137.4931 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 43 | 14 | -6 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3277 | 中部 | 新太田切水力変電所 | 長野県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.247482,131.616228 | 14 | 14 | -10 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3278 | 中部 | 新富変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587487,131.187581 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3279 | 中部 | 新屋変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.593772,130.404647 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3280 | 中部 | 新平山変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8319 | 137.8537 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3281 | 中部 | 新所原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7205 | 137.5044 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 43 | 43 | -36 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3282 | 中部 | 新本町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.39261,130.966108 | 43 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3283 | 中部 | 新榛原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.73153,129.881834 | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3284 | 中部 | 新池変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9975 | 137.0557 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3285 | 中部 | 新知変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.997062,130.436132 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3286 | 中部 | 日下部変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.257762,130.477073 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3287 | 中部 | 日吉変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.9763 | 138.3906 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3288 | 中部 | 日東町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.325142,130.426846 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3289 | 中部 | 日置江変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.760554,130.75957 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3290 | 中部 | 日色野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.488951,130.523572 | 49 | 49 | -18 | 31 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3291 | 中部 | 日長変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.32234,130.49745 | 28 | 28 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3292 | 中部 | 旭山変電所 | 長野県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.264773,130.328123 | 28 | 14 | -19 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3293 | 中部 | 昌栄変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.466969,130.404725 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3294 | 中部 | 明地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.341337,130.590351 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3295 | 中部 | 明智変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.310974,130.543958 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3296 | 中部 | 明海変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.709 | 137.3217 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 74 | 74 | -5 | 69 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3297 | 中部 | 星崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.691573,130.427238 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3298 | 中部 | 春日変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.846334,130.33438 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3299 | 中部 | 春日井変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2485 | 136.9958 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 62 | 62 | 0 | 62 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3300 | 中部 | 昼神水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.212189,130.367979 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3301 | 中部 | 時瀬水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.400971,130.616966 | 9 | 9 | -8 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3302 | 中部 | 暁変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.435646,130.406295 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3303 | 中部 | 月丘町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.783023,130.36397 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3304 | 中部 | 望月変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.840562,130.927487 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3305 | 中部 | 木場変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0624 | 136.809 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3306 | 中部 | 木曽川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.256903,131.337501 | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3307 | 中部 | 木曽御岳変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.4109,130.66121 | 15 | 15 | -13 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3308 | 中部 | 木曽福島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.341002,130.682206 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3309 | 中部 | 木曽駒変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.309079,130.371021 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3310 | 中部 | 末広変電所 | 三重県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.6292,130.523637 | 57 | 42 | 6 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3311 | 中部 | 本地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.215283,130.509649 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3312 | 中部 | 本庄変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.576422,130.421278 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3313 | 中部 | 本通変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.615248,130.478807 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3314 | 中部 | 本郷変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.658012,130.433586 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3315 | 中部 | 杉野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.93881,131.109626 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3316 | 中部 | 東丸之内変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.734641,130.485252 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3317 | 中部 | 東員変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.745536,130.688024 | 49 | 49 | -46 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3318 | 中部 | 東塩田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 36.3517 | 138.2426 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3319 | 中部 | 東山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.762783,130.483005 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3320 | 中部 | 東沢変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.853915,130.720002 | 49 | 49 | -41 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3321 | 中部 | 東田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.598543,130.46643 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3322 | 中部 | 東茅野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.903206,130.739259 | 28 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3323 | 中部 | 東青島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.673746,128.732986 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3324 | 中部 | 松下変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.644351,130.672985 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3325 | 中部 | 松原町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.474482,130.514226 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3326 | 中部 | 松尾変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.885829,130.843723 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3327 | 中部 | 松川第四水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.553598,130.438474 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3328 | 中部 | 松江変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7067 | 137.7425 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3329 | 中部 | 松河戸変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587724,130.40032 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3330 | 中部 | 松野変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.885925,130.984766 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3331 | 中部 | 松阪変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.273937,129.886172 | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3332 | 中部 | 柏原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.510166,130.342725 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3333 | 中部 | 柏野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.638255,130.389476 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3334 | 中部 | 柳町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.051157,131.426484 | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3335 | 中部 | 柿野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.807401,130.759408 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3336 | 中部 | 栂池変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.824167,130.431689 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3337 | 中部 | 根崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.305898,131.488008 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3338 | 中部 | 桃花台変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.64632,130.439309 | 38 | 38 | -4 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3339 | 中部 | 桑原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.866529,130.791201 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3340 | 中部 | 桑名変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.741474,130.656466 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3341 | 中部 | 桜変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.909997,130.810994 | 49 | 49 | -46 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3342 | 中部 | 梓水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.774867,130.977343 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3343 | 中部 | 森変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.896375,130.931075 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3344 | 中部 | 森町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.597521,130.532362 | 43 | 43 | -18 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3345 | 中部 | 楠変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.216701,129.294415 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3346 | 中部 | 楽田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.809711,130.679504 | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3347 | 中部 | 榎戸変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.59737,130.405244 | 28 | 28 | -10 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3348 | 中部 | 横内変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.580182,130.705496 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3349 | 中部 | 横地変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.594837,130.56064 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3350 | 中部 | 横須賀変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.813635,130.305966 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3351 | 中部 | 樽川水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.594282,130.410359 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3352 | 中部 | 橋北変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.38904,129.817381 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3353 | 中部 | 橋爪変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.80934,130.714537 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3354 | 中部 | 正地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.591086,130.54845 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3355 | 中部 | 正家変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.328844,130.944603 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3356 | 中部 | 武豊変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.881616,130.883516 | 49 | 49 | -9 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3357 | 中部 | 殿岡変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.557113,130.311439 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3358 | 中部 | 毛受変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.2986 | 136.7758 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3359 | 中部 | 気田水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.268454,130.940246 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3360 | 中部 | 気賀変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8095 | 137.6473 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3361 | 中部 | 水野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.796484,130.727685 | 49 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3362 | 中部 | 江南変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.58308,130.383487 | 58 | 58 | -10 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3363 | 中部 | 江尻変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.632597,130.367621 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3364 | 中部 | 池田変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.587383,130.428087 | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3365 | 中部 | 池見変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.912607,130.942379 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3366 | 中部 | 沓野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.887435,130.868472 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3367 | 中部 | 沖之島変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.434587,129.835284 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3368 | 中部 | 沢村変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.585769,130.555515 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3369 | 中部 | 河和変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.591667,130.398266 | 142 | 95 | -39 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3370 | 中部 | 河芸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.515555,130.533439 | 49 | 49 | -43 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3371 | 中部 | 泉変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.831917,128.934627 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3372 | 中部 | 泉北変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.848918,129.055007 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3373 | 中部 | 法光寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.585604,131.227123 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3374 | 中部 | 洞戸水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.579237,130.32536 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3375 | 中部 | 津変電所 | 三重県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.535092,131.350493 | 28 | 14 | -5 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3376 | 中部 | 津島変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.433107,131.363162 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3377 | 中部 | 浅川変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.92184,130.800547 | 28 | 28 | -6 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3378 | 中部 | 浅田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.6952 | 137.7348 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3379 | 中部 | 浅羽町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.750752,129.881568 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3380 | 中部 | 浅草変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.014723,130.455858 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3381 | 中部 | 浜島変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.559484,130.677962 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3382 | 中部 | 浜町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.729054,130.65675 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3383 | 中部 | 浦川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.773514,129.85497 | 9 | 9 | -3 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3384 | 中部 | 海老塚変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.427819,131.624044 | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3385 | 中部 | 深溝変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.240674,131.6011 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3386 | 中部 | 清沢水力変電設備変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.866659,130.868028 | 15 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3387 | 中部 | 清洲変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.210404,130.625605 | 43 | 39 | -1 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3388 | 中部 | 清田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.568371,130.766466 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3389 | 中部 | 清見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.595916,130.812976 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3390 | 中部 | 渋見変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.914856,130.830658 | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3391 | 中部 | 湖南変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.72904,130.629672 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3392 | 中部 | 湯山水力変電所 | 静岡県 | 77 | 11 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.811147,130.320077 | 28 | 28 | -23 |  |  | 不可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3393 | 中部 | 湯田野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.943784,131.443588 | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3394 | 中部 | 潤田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.6141,130.693683 | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3395 | 中部 | 烏森変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.780439,130.787651 | 95 | 71 | 6 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3396 | 中部 | 焼津変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.023476,131.469432 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3397 | 中部 | 片丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.586858,131.65474 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3398 | 中部 | 片田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.71287,130.798436 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3399 | 中部 | 片野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.828745,130.776154 | 43 | 43 | -40 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3400 | 中部 | 牟呂変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7552 | 137.3689 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 43 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3401 | 中部 | 牟礼変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.582637,130.488189 | 19 | 19 | -11 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3402 | 中部 | 牧之原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.892004,131.410691 | 49 | 49 | -15 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3403 | 中部 | 牧平変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.550307,131.673071 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3404 | 中部 | 牧田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.796053,130.702502 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3405 | 中部 | 犀川水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.88918,130.825731 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3406 | 中部 | 犬居変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.86871,130.726865 | 9 | 9 | -2 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3407 | 中部 | 猪子石変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.268566,130.620645 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3408 | 中部 | 猿投変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.805631,130.696377 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3409 | 中部 | 玉ノ井変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.369835,131.549122 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3410 | 中部 | 玉垣変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.783222,130.699468 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3411 | 中部 | 玉津浦変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.255147,131.656986 | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3412 | 中部 | 王ケ崎変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.736 | 137.3654 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3413 | 中部 | 瑞南変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.878386,130.875398 | 49 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3414 | 中部 | 甚目寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.908221,131.427961 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3415 | 中部 | 生桑変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.785161,130.676139 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3416 | 中部 | 生田水力変電所 | 長野県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.833345,129.842302 | 47 | 23 | -46 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3417 | 中部 | 生路変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.747706,130.63806 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3418 | 中部 | 用宗変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.211271,130.856546 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3419 | 中部 | 田中変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.988158,131.32355 | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3420 | 中部 | 田丸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.28498,130.136675 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3421 | 中部 | 田口変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.896266,130.913295 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3422 | 中部 | 田島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.613841,130.410942 | 19 | 22 | -19 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3423 | 中部 | 町屋変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.908764,130.798036 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3424 | 中部 | 白土変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0975 | 137.0109 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3425 | 中部 | 白子変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.8317 | 136.5757 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -26 | 23 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3426 | 中部 | 白板変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.275272,130.29539 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3427 | 中部 | 白樫変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 | 34.7278 | 136.0896 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3428 | 中部 | 白樺配電塔 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.896772,130.68075 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3429 | 中部 | 白沢変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.82805,130.897263 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3430 | 中部 | 白瀬水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.205666,130.399645 | 5 | 5 | -2 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3431 | 中部 | 百月水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.528359,130.514594 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3432 | 中部 | 相差変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.684591,129.842026 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3433 | 中部 | 相良変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.82903,130.710049 | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3434 | 中部 | 相賀変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.709249,130.975755 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3435 | 中部 | 真島変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.887729,130.761604 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3436 | 中部 | 真弓水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.871723,130.700077 | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3437 | 中部 | 矢の浜変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.783252,129.867979 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3438 | 中部 | 矢田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.987951,129.079161 | 49 | 49 | -36 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3439 | 中部 | 矢部変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.843871,130.622584 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3440 | 中部 | 知立変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.573445,130.845381 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3441 | 中部 | 石堂山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.918727,131.418236 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3442 | 中部 | 石瀬変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.580381,130.560416 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3443 | 中部 | 石薬師変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.582811,130.404334 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3444 | 中部 | 砂田橋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.435012,130.992584 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3445 | 中部 | 磯部変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.617762,130.568081 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3446 | 中部 | 神久呂変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7321 | 137.664 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3447 | 中部 | 神城変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.049231,131.642774 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3448 | 中部 | 神守変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.922654,130.550521 | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3449 | 中部 | 神屋変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.32532,130.926241 | 58 | 58 | -4 | 54 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3450 | 中部 | 神戸変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.241548,131.590853 | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3451 | 中部 | 神明変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.277324,131.496229 | 49 | 49 | -17 | 32 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3452 | 中部 | 神田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.575478,130.535049 | 28 | 28 | -15 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3453 | 中部 | 神野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.735 | 137.3348 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3454 | 中部 | 福住変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.529664,130.47668 | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3455 | 中部 | 福江変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.615 | 137.0967 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3456 | 中部 | 福田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.637659,130.814928 | 49 | 49 | -17 | 32 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3457 | 中部 | 福豊変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.588314,130.345024 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3458 | 中部 | 福野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.73116,130.717953 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3459 | 中部 | 秋和変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.67974,130.984566 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3460 | 中部 | 稲永変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.786206,130.861372 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3461 | 中部 | 稲葉地変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.295184,131.501519 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3462 | 中部 | 穂積変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 | 35.4053 | 136.6935 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3463 | 中部 | 穂高変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.690789,128.848191 | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3464 | 中部 | 空見変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.574081,130.3508 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3465 | 中部 | 立岩変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.854473,130.743426 | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3466 | 中部 | 立神変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.576459,130.432562 | 28 | 28 | -28 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3467 | 中部 | 竜丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.964986,131.388106 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3468 | 中部 | 竜光変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.622751,130.427442 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3469 | 中部 | 竜泉寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.191634,131.485697 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3470 | 中部 | 竜洋変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.116076,130.341208 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3471 | 中部 | 竹成変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.665328,130.768304 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3472 | 中部 | 竹折変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.548751,130.536193 | 49 | 49 | -25 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3473 | 中部 | 竹生変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.879275,130.6682 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3474 | 中部 | 竹鼻変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.793295,129.862419 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3475 | 中部 | 笠原変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.802629,130.707427 | 49 | 49 | -5 | 44 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3476 | 中部 | 笠寺変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.795412,130.976961 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3477 | 中部 | 笠松変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.59407,130.379241 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3478 | 中部 | 笹戸水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.292248,131.477479 | 14 | 14 | -13 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3479 | 中部 | 笹賀変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.98069,130.804229 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3480 | 中部 | 笹部変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.954476,130.470047 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3481 | 中部 | 筑摩変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.866732,130.769863 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3482 | 中部 | 築地変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.730175,130.96446 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3483 | 中部 | 篠ノ井変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.584312,130.362121 | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3484 | 中部 | 篠原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.541771,130.469076 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3485 | 中部 | 篠目変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.506767,130.516153 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3486 | 中部 | 米沢水力変電所 | 長野県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.397294,131.631723 | 28 | 14 | 1 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3487 | 中部 | 糸貫変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.81607,130.935903 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3488 | 中部 | 細島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.747439,129.878016 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3489 | 中部 | 細川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.808078,130.566114 | 49 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3490 | 中部 | 細池変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.363917,130.500873 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3491 | 中部 | 紺屋田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.824663,130.733037 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3492 | 中部 | 緑ケ浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.845543,130.664585 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3493 | 中部 | 緒川変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.574956,130.409676 | 49 | 49 | -17 | 32 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3494 | 中部 | 美和変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.260605,130.525917 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3495 | 中部 | 美山変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.256258,131.554478 | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3496 | 中部 | 美杉変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.533299,130.339426 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3497 | 中部 | 美濃変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.563371,130.418427 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3498 | 中部 | 美里変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.234387,131.609994 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3499 | 中部 | 羽場変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.869619,130.847616 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3500 | 中部 | 羽島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.800798,130.710532 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3501 | 中部 | 羽津変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.760797,129.869561 | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3502 | 中部 | 羽衣変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.940413,130.966969 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3503 | 中部 | 羽野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.810524,129.857899 | 74 | 74 | -43 | 31 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3504 | 中部 | 羽鳥変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.552502,130.386994 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3505 | 中部 | 老津変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6864 | 137.3357 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -18 | 31 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3506 | 中部 | 肥田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.792574,130.970859 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3507 | 中部 | 能褒野変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.302108,130.465822 | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3508 | 中部 | 能部変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.919741,131.437323 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3509 | 中部 | 臼田水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.863497,130.734556 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3510 | 中部 | 臼田町変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.595778,130.397379 | 49 | 49 | -31 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3511 | 中部 | 興津変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.399681,130.812299 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3512 | 中部 | 舘山寺変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.629116,130.708046 | 19 | 19 | -18 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3513 | 中部 | 芥見変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.744907,129.855548 | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3514 | 中部 | 芸濃変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.655754,130.8186 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3515 | 中部 | 若林変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.798244,130.732971 | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3516 | 中部 | 若穂変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.689441,129.810861 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3517 | 中部 | 若草変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.076634,130.245783 | 43 | 43 | -6 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3518 | 中部 | 茂沢水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.817593,131.120432 | 19 | 21 | -13 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3519 | 中部 | 茅野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.66159,130.694145 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3520 | 中部 | 草薙変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.565719,130.557283 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3521 | 中部 | 草道島変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.249358,131.683531 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3522 | 中部 | 荒尾変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.72761,131.050841 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3523 | 中部 | 荒川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.377327,130.852663 | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3524 | 中部 | 荒木変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.864424,130.776751 | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3525 | 中部 | 荻町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.313237,129.810318 | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3526 | 中部 | 莇生変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.472391,130.169989 | 43 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3527 | 中部 | 菅平変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.328988,130.075838 | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3528 | 中部 | 菱野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.282577,130.533198 | 49 | 49 | -7 | 42 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3529 | 中部 | 萩野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.502788,130.061666 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3530 | 中部 | 萱場変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.337052,129.70806 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3531 | 中部 | 葛川変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.058278,129.663495 | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3532 | 中部 | 葵町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.828606,130.721698 | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3533 | 中部 | 蒲原変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.968749,129.938879 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3534 | 中部 | 蒲郡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.281677,129.825738 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3535 | 中部 | 薮田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.657397,130.267916 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3536 | 中部 | 藍川変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.215397,131.680842 | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3537 | 中部 | 藤原変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.229568,127.703154 | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3538 | 中部 | 藤山台変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.235784,127.759145 | 74 | 74 | -3 | 71 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3539 | 中部 | 藤方変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.204088,127.747615 | 49 | 49 | -16 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3540 | 中部 | 藤枝変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.159577,127.787583 | 49 | 49 | -13 | 36 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3541 | 中部 | 藤沢変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.242967,127.742865 | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3542 | 中部 | 藪原変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.181686,127.732536 | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3543 | 中部 | 蘇原変電所 | 岐阜県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.610381,127.987702 | 57 | 28 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3544 | 中部 | 虎渓変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.190862,127.674574 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3545 | 中部 | 蛭ヶ野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.231776,127.77274 | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3546 | 中部 | 蜆塚変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7076 | 137.7017 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3547 | 中部 | 蟹江変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.692053,127.880778 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3548 | 中部 | 蟹甲変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.221705,127.680214 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3549 | 中部 | 衣浦変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.206079,127.664133 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3550 | 中部 | 袖師変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.198504,127.712886 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3551 | 中部 | 袖浦変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.21984,127.683519 | 43 | 43 | -3 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3552 | 中部 | 西原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.208423,127.679864 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3553 | 中部 | 西城北変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.241618,127.688371 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3554 | 中部 | 西大谷変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=24.330878,124.082823 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3555 | 中部 | 西小幡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.164242,127.662352 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3556 | 中部 | 西山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.227326,127.686491 | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3557 | 中部 | 西島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=26.304385,127.811563 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3558 | 中部 | 西崎変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=40.801903,141.197611 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3559 | 中部 | 西平水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.083143,137.799108 | 9 | 9 | -6 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3560 | 中部 | 西広瀬変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.891473,139.465933 | 28 | 28 | -9 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3561 | 中部 | 西掛川変電所 | 静岡県 | 77 | 33 | 34.7716 | 137.9728 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 42 | -8 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3562 | 中部 | 西浦変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.604913,139.457164 | 19 | 19 | -2 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3563 | 中部 | 西渡水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=43.360707,143.255085 | 5 | 5 | -3 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3564 | 中部 | 西牧変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=41.76507,140.859425 | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3565 | 中部 | 西町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=43.360707,143.255085 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3566 | 中部 | 西脇変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=41.76507,140.859425 | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3567 | 中部 | 西貝塚変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7168 | 137.8701 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -2 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3568 | 中部 | 見付変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7307 | 137.8492 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -18 | 31 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3569 | 中部 | 観山変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3570 | 中部 | 諸輪変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3571 | 中部 | 谷川変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3572 | 中部 | 豊山変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3573 | 中部 | 豊岡水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 11 | 11 | -8 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3574 | 中部 | 豊島変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.6742 | 137.284 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3575 | 中部 | 豊明変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.0691 | 137.007 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3576 | 中部 | 豊橋変電所 | 愛知県 | 77 | 33 | 34.7957 | 137.3888 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 42 | 1 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3577 | 中部 | 豊田変電所 | 静岡県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | 5 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3578 | 中部 | 豊田町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3579 | 中部 | 豊町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3580 | 中部 | 豊科変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 43 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3581 | 中部 | 豊野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3582 | 中部 | 貝島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3583 | 中部 | 貴布祢変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7986 | 137.777 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3584 | 中部 | 賀田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3585 | 中部 | 赤坂変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8621 | 137.3116 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3586 | 中部 | 赤堀変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3587 | 中部 | 赤穂変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3588 | 中部 | 赤羽根変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3589 | 中部 | 起変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 35.3108 | 136.7609 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 74 | 74 | -5 | 69 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3590 | 中部 | 越戸水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 14 | -10 | 4 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3591 | 中部 | 足助水力変電所 | 愛知県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3592 | 中部 | 足近変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -15 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3593 | 中部 | 身成変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3594 | 中部 | 通町変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3595 | 中部 | 道徳変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 74 | 74 | 0 | 74 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3596 | 中部 | 那加変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3597 | 中部 | 都田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.8065 | 137.7011 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -10 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3598 | 中部 | 里小牧変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 43 | 43 | -3 | 40 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3599 | 中部 | 野口変電所 | 静岡県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 28 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3600 | 中部 | 野田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7765 | 137.3695 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -1 | 18 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3601 | 中部 | 野辺山変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -7 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3602 | 中部 | 野間変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3603 | 中部 | 金原水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 10 | 10 | -8 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3604 | 中部 | 釜戸変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -17 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3605 | 中部 | 鍋田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -10 | 39 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3606 | 中部 | 鎌田変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -11 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3607 | 中部 | 長久手変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3608 | 中部 | 長住町変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 37 | 0 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3609 | 中部 | 長地変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3610 | 中部 | 長島変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3611 | 中部 | 長森変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -14 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3612 | 中部 | 長田変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3613 | 中部 | 長良川水力変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3614 | 中部 | 長良町変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3615 | 中部 | 長貫水力変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -4 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3616 | 中部 | 長野変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 74 | 66 | 0 | 66 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3617 | 中部 | 長門変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3618 | 中部 | 開明変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3619 | 中部 | 関ヶ原変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -9 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3620 | 中部 | 関田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3621 | 中部 | 阿久比変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3622 | 中部 | 阿摺水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3623 | 中部 | 陶変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3624 | 中部 | 陶原変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3625 | 中部 | 雄踏変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 | 34.7024 | 137.6433 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -20 | 29 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3626 | 中部 | 雨宮変電所 | 長野県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 87 | 43 | -8 |  |  | 不可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3627 | 中部 | 雲出変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3628 | 中部 | 霞変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3629 | 中部 | 青原水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3630 | 中部 | 青山変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3631 | 中部 | 青島変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3632 | 中部 | 青柳変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -6 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3633 | 中部 | 青野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3634 | 中部 | 静里変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3635 | 中部 | 靱変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 11 | 11 | -9 | 2 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3636 | 中部 | 音羽南変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3637 | 中部 | 須坂変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3638 | 中部 | 飯山変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3639 | 中部 | 飯村変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.7473 | 137.4317 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -15 | 34 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3640 | 中部 | 飯野変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3641 | 中部 | 飯高変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3642 | 中部 | 香久礼変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 74 | 74 | -13 | 61 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3643 | 中部 | 馬渕変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3644 | 中部 | 駄知変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3645 | 中部 | 駒場水力変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3646 | 中部 | 駒新変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 43 | 49 | -12 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3647 | 中部 | 駒野変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3648 | 中部 | 高丘変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 43 | 43 | 0 | 43 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3649 | 中部 | 高丘町変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -11 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3650 | 中部 | 高岡変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3651 | 中部 | 高師変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -3 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3652 | 中部 | 高松変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3653 | 中部 | 高棚変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -4 | 45 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3654 | 中部 | 高森変電所 | 長野県 | 77 | 6.6 | 35.5621 | 137.8888 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3655 | 中部 | 高橋変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -3 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3656 | 中部 | 高浜変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -1 | 48 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3657 | 中部 | 高田変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3658 | 中部 | 鬼無里変電所 | 長野県 | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | -2 |  |  | 不可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(長野県)) 2026-07-15更新
3659 | 中部 | 鳥居松変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3660 | 中部 | 鳥屋金変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3661 | 中部 | 鳥羽変電所 | 三重県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新
3662 | 中部 | 鳳来変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.9285 | 137.5551 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3663 | 中部 | 鳴子変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3664 | 中部 | 鴨江変電所 | 静岡県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(静岡県)) 2026-07-15更新
3665 | 中部 | 鴨田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3666 | 中部 | 鴻ノ巣変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3667 | 中部 | 鵜方変電所 | 三重県 | 77 | 33 | 34.3382 | 136.8163 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 36 | 7 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(三重県)) 2026-07-15更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3668 | 中部 | 鵜沼変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -8 | 41 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3669 | 中部 | 鷲塚変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3670 | 中部 | 鷺山変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3671 | 中部 | 麻生田変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 | 34.8443 | 137.4176 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 49 | 49 | -30 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3672 | 中部 | 黒田水力変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県東部)) 2026-07-15更新
3673 | 中部 | 黒石変電所 | 愛知県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | 0 | 49 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(愛知県西部)) 2026-07-15更新
3674 | 中部 | 黒谷変電所 | 岐阜県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 中部電力PG 変電所空容量・予想潮流一覧表(154kV以下(岐阜県)) 2026-07-15更新
3675 | 北陸 | 中能登変電所 | 石川県 | 500 |  | 36.9962 | 136.8379 | OSM実測 | 地図で確認 | 2138 | 2138 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上｜複数バンクあり(最大値記載)
3676 | 北陸 | 加賀変電所 | 石川県 | 500 |  | 36.5018 | 136.7252 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上｜複数バンクあり(最大値記載)
3677 | 北陸 | 加賀変電所 | 石川県 | 500 |  | 36.5007 | 136.717 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上｜複数バンクあり(最大値記載)
3678 | 北陸 | 南福光変電所 | 富山県 | 500 |  | 36.4995 | 136.825 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3679 | 北陸 | 越前変電所 | 福井県 | 500 |  | 35.9956 | 136.4162 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上｜複数バンクあり(最大値記載)
3680 | 北陸 | 城端開閉所 | 富山県 | 275 |  | 36.4961 | 136.9159 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3681 | 北陸 | 新富山変電所 | 富山県 | 275 |  | 36.6982 | 137.0816 | OSM実測 | 地図で確認 | 1330 | 1045 |  |  |  | 不可（安定度制約） | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3682 | 北陸 | 新愛本変電所 | 富山県 | 275 |  | 36.8556 | 137.5546 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3683 | 北陸 | 丹生変電所 |  | 154 |  | 36.005 | 136.1349 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3684 | 北陸 | 伏木変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7749 | 137.053 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3685 | 北陸 | 北笹津変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.5671 | 137.2124 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 214 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3686 | 北陸 | 北金沢変電所 | 石川県 | 154 |  | 36.5794 | 136.6284 | OSM実測 | 地図で確認 | 665 | 665 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3687 | 北陸 | 南金沢変電所 | 石川県 | 154 |  | 36.4905 | 136.6075 | OSM実測 | 地図で確認 | 760 | 760 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3688 | 北陸 | 塚原変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7462 | 137.0757 | OSM実測 | 地図で確認 | 523 | 333 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3689 | 北陸 | 富南変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.6408 | 137.2231 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 380 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3690 | 北陸 | 富山変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7236 | 137.182 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 190 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3691 | 北陸 | 新小松変電所 | 石川県 | 154 |  | 36.3813 | 136.4788 | OSM実測 | 地図で確認 | 523 | 499 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3692 | 北陸 | 松岡 | 福井県 | 154 |  | 36.0902 | 136.2845 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3693 | 北陸 | 舟橋変電所 | 富山県 | 154 |  | 36.7105 | 137.3154 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3694 | 北陸 | 北福井変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.0778 | 136.2208 | OSM実測 | 地図で確認 | 67 | 47 | -27 | 20 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3695 | 北陸 | 南福井変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.0469 | 136.1854 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3696 | 北陸 | 安宅変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.4204 | 136.4416 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3697 | 北陸 | 小松変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.3987 | 136.4544 | OSM実測 | 地図で確認 | 71 | 53 | -38 | 15 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3698 | 北陸 | 川北変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.4688 | 136.5534 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3699 | 北陸 | 松任変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5193 | 136.5553 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3700 | 北陸 | 田上変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5303 | 136.6949 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3701 | 北陸 | 神明変電所 | 福井県 | 77 |  | 35.9864 | 136.1813 | OSM実測 | 地図で確認 | 67 | 47 | -31 | 16 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3702 | 北陸 | 福井開閉所 | 福井県 | 77 |  | 36.079 | 136.1951 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3703 | 北陸 | 西金沢変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5436 | 136.6248 | OSM実測 | 地図で確認 | 86 | 71 | -39 | 32 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3704 | 北陸 | 金津変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.2088 | 136.2403 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -40 | 7 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3705 | 北陸 | 開発変電所 | 福井県 | 77 |  | 36.0858 | 136.2392 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 59 | -37 | 22 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3706 | 北陸 | 額変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.5133 | 136.6182 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 38 | -18 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3707 | 北陸 | 鶴来変電所 | 石川県 | 77 |  | 36.4459 | 136.6246 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3708 | 北陸 | 七尾変電所 | 石川県 | 66 |  | 37.0346 | 136.9675 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -30 | 17 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3709 | 北陸 | 北陸電力穴水変電所 | 石川県 | 66 |  | 37.2314 | 136.9106 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3710 | 北陸 | 北陸電力送配電 飯田変電所 | 石川県 | 66 |  | 37.4326 | 137.2555 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -11 | 13 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3711 | 北陸 | 南富山変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.6763 | 137.2096 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 35 | -7 | 28 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3712 | 北陸 | 婦中変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.6668 | 137.1631 | OSM実測 | 地図で確認 | 67 | 47 | -27 | 20 |  | 不可 #3 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3713 | 北陸 | 射水変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.7574 | 137.0901 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3714 | 北陸 | 掛尾変電所 | 富山県 | 66 |  | 36.6628 | 137.2123 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 35 | -4 | 31 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3715 | 北陸 | 鯖江変電所 | 福井県 | 66 |  | 35.946 | 136.1936 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 35 | -7 | 28 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3716 | 北陸 | 北陸電力送配電 | 富山県 |  |  | 36.7413 | 137.0246 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3717 | 北陸 | 北陸電力送配電(株)美川変電所 | 石川県 |  |  | 36.4847 | 136.4989 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -30 | 17 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3718 | 北陸 | 敦賀変電所 | 福井県 |  |  | 35.6471 | 136.0815 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -27 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3719 | 北陸 | 花堂変電所 | 福井県 |  |  | 36.0322 | 136.2102 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 24 | -3 | 21 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3720 | 北陸 | 東金津変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.13678,135.644606 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3721 | 北陸 | 新福井変電所 |  | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.597385,135.647972 | 1235 | 1235 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3722 | 北陸 | 南条変電所 |  | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.931947,135.110087 | 760 | 380 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3723 | 北陸 | 敦賀火力変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.865611,135.897578 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3724 | 北陸 | 黒部変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.063233,134.601615 | 285 | 214 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3725 | 北陸 | 江口変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.556579,135.972164 | 333 | 190 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3726 | 北陸 | 新中地山変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734934,135.714708 | 53 | 53 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3727 | 北陸 | 南福岡変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.351241,135.266196 | 665 | 475 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3728 | 北陸 | 新能登変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.448772,135.902432 | 570 | 570 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3729 | 北陸 | 鳳至変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.095011,136.293356 | 285 | 214 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3730 | 北陸 | 御所変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.984455,135.346402 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3731 | 北陸 | 北庄変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.976968,135.088949 | 333 | 190 |  |  |  | 可 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3732 | 北陸 | 新武生変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.211524,135.336328 | 380 | 190 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3733 | 北陸 | 新敦賀変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.213927,135.502123 | 238 | 95 |  |  |  | 可 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3734 | 北陸 | 栃尾変電所 |  | 154 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.990504,135.484584 | 11 | 11 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量（変圧器）154kV以上
3735 | 北陸 | 三国変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.568351,135.504447 | 38 | 24 | -22 | 2 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3736 | 北陸 | 下林変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.95822,135.297445 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3737 | 北陸 | 中福井変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.932368,134.553241 | 57 | 29 | 2 | 31 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3738 | 北陸 | 丸岡変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.885503,134.569414 | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3739 | 北陸 | 久常変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.362453,135.2721 | 57 | 47 | -27 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3740 | 北陸 | 勝山変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.036881,134.926208 | 48 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3741 | 北陸 | 北安江変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.978268,135.920842 | 57 | 47 | -26 | 21 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3742 | 北陸 | 南敦賀変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805625,134.649882 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3743 | 北陸 | 友江変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.634093,135.629526 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3744 | 北陸 | 吉野第一変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.613365,135.619291 | 6 | 6 | -3 | 3 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3745 | 北陸 | 吉野谷変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805642,135.476783 | 10 | 10 | -2 | 8 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3746 | 北陸 | 増泉変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.805383,135.564641 | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3747 | 北陸 | 大工町変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734885,135.632565 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3748 | 北陸 | 大浦変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.577013,135.616171 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3749 | 北陸 | 大聖寺変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.761506,135.592583 | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3750 | 北陸 | 大野変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.832817,135.571674 | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3751 | 北陸 | 宇ノ気変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.753597,135.626024 | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3752 | 北陸 | 安原変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.642074,135.612267 | 67 | 47 | -26 | 21 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3753 | 北陸 | 尾口変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.703434,135.568068 | 6 | 6 | -1 | 5 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3754 | 北陸 | 山中変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.675487,135.63972 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3755 | 北陸 | 山代変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.746048,135.586807 | 38 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3756 | 北陸 | 山王変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.639811,135.536744 | 19 | 12 | -8 | 4 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3757 | 北陸 | 成和変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.74849,135.596543 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3758 | 北陸 | 押水変電所 | 石川県 | 77 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.788219,135.469472 | 95 | 95 | 13 |  |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3759 | 北陸 | 春山変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.734443,135.591551 | 57 | 35 | -4 | 31 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3760 | 北陸 | 春江変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.588451,135.487358 | 57 | 47 | -31 | 16 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3761 | 北陸 | 昭和町変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.776504,135.481069 | 57 | 35 | -3 | 32 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3762 | 北陸 | 東福井変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.784553,135.58526 | 67 | 47 | -26 | 21 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3763 | 北陸 | 東郷変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.29397,135.478508 | 19 | 12 | -6 | 6 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3764 | 北陸 | 東金沢変電所 | 石川県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.649566,135.127936 | 48 | 24 | 1 |  |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3765 | 北陸 | 根上変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.507028,135.790371 | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3766 | 北陸 | 桑島変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.521673,135.708663 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3767 | 北陸 | 橋南変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.77524,135.622022 | 48 | 24 | -3 | 21 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3768 | 北陸 | 水落変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.476089,136.232328 | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3769 | 北陸 | 沢変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.865,135.214515 | 19 | 12 | -6 | 6 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3770 | 北陸 | 泉野変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.486402,135.436573 | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3771 | 北陸 | 津幡変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.328792,135.214797 | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3772 | 北陸 | 浅野変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.470506,133.115669 | 76 | 59 | -36 | 23 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3773 | 北陸 | 湯尾変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.1632,131.093064 | 29 | 12 | -4 | 8 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3774 | 北陸 | 片山津変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.803699,133.388381 | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3775 | 北陸 | 王子保変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.489132,132.709106 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3776 | 北陸 | 白峰変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.412521,132.257569 | 23 | 10 | -2 | 8 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3777 | 北陸 | 福岡第一変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.296134,133.405626 | 7 | 7 | -1 | 6 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3778 | 北陸 | 竹松変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.2003,131.826023 | 57 | 35 | -7 | 28 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3779 | 北陸 | 箱宮変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.888126,134.02512 | 38 | 24 | -15 | 9 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3780 | 北陸 | 粟津変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.697635,131.979686 | 76 | 59 | -41 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3781 | 北陸 | 粟田部変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.012892,131.851426 | 38 | 24 | -3 | 21 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3782 | 北陸 | 織田変電所 | 福井県 | 77 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.660948,133.483794 | 33 | 18 | 0 |  |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3783 | 北陸 | 臨港変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.819472,132.735924 | 57 | 47 | -39 | 8 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3784 | 北陸 | 芦原変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.060217,131.270476 | 38 | 24 | -23 | 1 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3785 | 北陸 | 荒土変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.748731,133.863859 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3786 | 北陸 | 荒木田変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.440021,132.538483 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3787 | 北陸 | 西敦賀変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.122701,131.849567 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3788 | 北陸 | 西武生変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.451967,134.137739 | 67 | 47 | -28 | 19 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3789 | 北陸 | 西田中変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.187213,133.01639 | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3790 | 北陸 | 西長田変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.796224,132.836612 | 38 | 24 | -10 | 14 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新
3791 | 北陸 | 足羽変電所 | 福井県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.256065,132.582597 | 10 | 10 | -1 | 9 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(福井県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3792 | 北陸 | 金沢中央変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.998917,130.963618 | 38 | 24 | -3 | 21 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3793 | 北陸 | 金石変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.62726,133.884616 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3794 | 北陸 | 長坂変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.636548,133.894977 | 48 | 35 | -19 | 16 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3795 | 北陸 | 鞍月変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.371884,131.20443 | 57 | 35 | -4 | 31 |  | 不可 #3 | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3796 | 北陸 | 高松変電所 | 石川県 | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.045833,131.500955 | 38 | 24 | -16 | 8 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3797 | 北陸 | 上市変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.514172,133.240166 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3798 | 北陸 | 上滝変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.564967,133.742098 | 8 | 8 | -7 | 1 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3799 | 北陸 | 中富山変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.758316,134.167718 | 57 | 35 | -5 | 30 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3800 | 北陸 | 中島変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.955152,131.958616 | 29 | 12 | -12 | 0 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3801 | 北陸 | 中崎変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.389171,132.364149 | 11 | 11 | -11 | 0 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3802 | 北陸 | 五平定変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.246377,132.556637 | 38 | 24 | -17 | 7 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3803 | 北陸 | 五百石変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.357947,131.955873 | 33 | 18 | -12 | 6 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3804 | 北陸 | 井波変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.50079,133.183437 | 38 | 24 | -6 | 18 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3805 | 北陸 | 伊折変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.426226,132.442368 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3806 | 北陸 | 入善変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.613725,133.937985 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3807 | 北陸 | 八尾変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.038942,134.056014 | 57 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3808 | 北陸 | 内浦変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.045447,131.162342 | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3809 | 北陸 | 南高岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671602,133.829441 | 57 | 35 | -3 | 32 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3810 | 北陸 | 和倉変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.480835,132.13128 | 38 | 24 | -18 | 6 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3811 | 北陸 | 城南変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.394623,133.209524 | 57 | 35 | -3 | 32 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3812 | 北陸 | 境川第二変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.244173,132.617195 | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3813 | 北陸 | 大沢野変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.693523,133.974298 | 52 | 41 | -29 | 12 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3814 | 北陸 | 大門変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.340268,132.512181 | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3815 | 北陸 | 奥田変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.973817,131.250155 | 57 | 35 | -7 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3816 | 北陸 | 宇出津変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.42726,133.263967 | 29 | 12 | -9 | 3 |  | 不可 #3 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3817 | 北陸 | 宇奈月変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.415266,132.93175 | 19 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3818 | 北陸 | 富来変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.222255,132.551655 | 29 | 12 | -5 | 7 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3819 | 北陸 | 小杉変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.725772,133.875626 | 67 | 47 | -26 | 21 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3820 | 北陸 | 小見変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.495114,133.525819 | 6 | 6 | -1 | 5 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3821 | 北陸 | 岩瀬変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.076306,131.035674 | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3822 | 北陸 | 常願寺川第三変電所 | 富山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.093124,131.386914 | 11 | 11 | -11 | 0 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3823 | 北陸 | 常願寺第一変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.422098,133.178286 | 17 | 9 | -6 | 3 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3824 | 北陸 | 広田変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.762056,134.031178 | 57 | 35 | -6 | 29 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3825 | 北陸 | 庄西変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.070021,131.788041 | 38 | 24 | -9 | 15 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3826 | 北陸 | 徳田変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.636154,133.952937 | 38 | 24 | -8 | 16 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3827 | 北陸 | 戸出変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.355781,132.300585 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3828 | 北陸 | 新寺田変電所 | 富山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.05922,131.824571 | 29 | 18 | -13 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3829 | 北陸 | 新湊変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.427459,133.836921 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3830 | 北陸 | 早川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.980467,133.471261 | 67 | 47 | -28 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3831 | 北陸 | 早月第一変電所 | 富山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.402904,132.5055 | 8 | 8 | -8 | 0 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3832 | 北陸 | 東富山変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.686513,131.884569 | 76 | 59 | -40 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3833 | 北陸 | 東射水変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 | 36.7462 | 137.1288 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 47 | -34 | 13 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3834 | 北陸 | 東滑川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.973446,131.250658 | 38 | 24 | -7 | 17 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3835 | 北陸 | 桜井変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.527654,133.726118 | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3836 | 北陸 | 水橋変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.432296,133.042591 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3837 | 北陸 | 氷見変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.514514,133.509437 | 67 | 47 | -29 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3838 | 北陸 | 沖布変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.532444,133.517987 | 48 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3839 | 北陸 | 泊変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.41778,133.337228 | 38 | 24 | -10 | 14 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3840 | 北陸 | 浅地変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.684782,133.737654 | 19 | 19 | -8 | 11 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3841 | 北陸 | 牛島変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.483729,133.063836 | 57 | 35 | -4 | 31 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3842 | 北陸 | 猪谷変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.281535,133.693987 | 6 | 6 | -2 | 4 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3843 | 北陸 | 瑞穂変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.659967,134.024044 | 19 | 10 | -6 | 4 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3844 | 北陸 | 真川変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.381328,132.408061 | 6 | 6 | -1 | 5 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3845 | 北陸 | 石動変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.516906,133.563476 | 57 | 47 | -32 | 15 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3846 | 北陸 | 砺波変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.540779,133.599881 | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3847 | 北陸 | 福光変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.86126,132.149306 | 62 | 41 | -29 | 12 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3848 | 北陸 | 福岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.661508,134.034166 | 57 | 47 | -28 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3849 | 北陸 | 福野変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.003812,130.985667 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新｜複数バンクあり(最大値記載)
3850 | 北陸 | 米島変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.319863,132.627365 | 38 | 24 | -6 | 18 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3851 | 北陸 | 羽咋変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.775284,131.956352 | 57 | 47 | -40 | 7 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3852 | 北陸 | 能登部変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.624615,134.096325 | 52 | 41 | -27 | 14 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3853 | 北陸 | 若葉台変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.754819,134.220807 | 38 | 24 | -22 | 2 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3854 | 北陸 | 西高岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.152569,132.516261 | 38 | 24 | -4 | 20 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3855 | 北陸 | 輪島変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.353703,134.354799 | 38 | 24 | -5 | 19 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3856 | 北陸 | 針原変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.185614,132.472276 | 57 | 47 | -29 | 18 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3857 | 北陸 | 門前変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.286242,132.273552 | 19 | 12 | -6 | 6 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3858 | 北陸 | 馬場島変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.180679,131.50979 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3859 | 北陸 | 高岡変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.049299,131.133329 | 76 | 59 | -37 | 22 |  | － | なし |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3860 | 北陸 | 高月変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.512345,133.506929 | 57 | 47 | -30 | 17 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3861 | 北陸 | 高浜変電所 | 石川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.026241,131.009826 | 38 | 24 | -18 | 6 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(石川県) 2026-06-08更新
3862 | 北陸 | 魚津変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.249729,132.485255 | 57 | 47 | -27 | 20 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3863 | 北陸 | 黒東第二変電所 | 富山県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.407332,134.199144 | 11 | 11 | 1 | 12 |  | － | 有り |  | 北陸電力送配電 予想潮流・空容量(変圧器)県別ローカル(富山県) 2026-06-08更新
3864 | 関西 | 京北開閉所 | 京都府 | 500 |  | 35.1368 | 135.6446 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3865 | 関西 | 信貴変電所 | 大阪府 | 500 |  | 34.5974 | 135.648 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2137 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3866 | 関西 | 北摂変電所 | 兵庫県 | 500 |  | 34.9319 | 135.1101 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3867 | 関西 | 南京都変電所 | 京都府 | 500 |  | 34.8656 | 135.8976 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3868 | 関西 | 山崎開閉所 | 兵庫県 | 500 |  | 35.0632 | 134.6016 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -50 | 7 | 7 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3869 | 関西 | 嶺南変電所 | 福井県 | 500 |  | 35.5566 | 135.9722 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3870 | 関西 | 新生駒 変電所 | 奈良県 | 500 |  | 34.7349 | 135.7147 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3871 | 関西 | 新綾部変電所 | 京都府 | 500 |  | 35.3512 | 135.2662 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3872 | 関西 | 東大和開閉所 | 奈良県 | 500 |  | 34.4488 | 135.9024 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3873 | 関西 | 東近江開閉所 | 滋賀県 | 500 |  | 35.095 | 136.2934 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3874 | 関西 | 猪名川変電所 | 兵庫県 | 500 |  | 34.9845 | 135.3464 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3875 | 関西 | 由良開閉所 | 和歌山県 | 500 |  | 33.977 | 135.0889 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3876 | 関西 | 紀の川変電所 | 和歌山県 | 500 |  | 34.2115 | 135.3363 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3877 | 関西 | 紀北変換所 | 和歌山県 | 500 |  | 34.2139 | 135.5021 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3878 | 関西 | 能勢変電所 | 京都府 | 500 |  | 34.9905 | 135.4846 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2137 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3879 | 関西 | 西京都変電所 | 京都府 | 500 |  | 34.9698 | 135.619 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3880 | 関西 | 西播変電所 | 兵庫県 | 500 |  | 34.8617 | 134.4258 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2850 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3881 | 関西 | 金剛開閉所 | 和歌山県 | 500 |  | 34.4027 | 135.5868 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1425 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3882 | 関西 | 丸山変電所 | 岐阜県 | 275 |  | 35.47 | 137.1627 | OSM実測 | 地図で確認 | 18 | 18 | -10 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3883 | 関西 | 伊丹変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.7857 | 135.3754 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3884 | 関西 | 北大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.8812 | 135.5753 | OSM実測 | 地図で確認 | 665 | 570 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3885 | 関西 | 北葛城変電所 | 奈良県 | 275 |  | 34.4982 | 135.7255 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3886 | 関西 | 南大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.4678 | 135.4713 | OSM実測 | 地図で確認 | 1140 | 855 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3887 | 関西 | 南河内変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.4973 | 135.6266 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3888 | 関西 | 多奈川変電所 | 和歌山県 | 275 |  | 34.3209 | 135.1262 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3889 | 関西 | 姫路変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.8492 | 134.6677 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3890 | 関西 | 宝塚開閉所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.8763 | 135.3398 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3891 | 関西 | 小曽根電力所 | 大阪府 | 275 |  | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3892 | 関西 | 新加古川変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.802 | 134.8566 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3893 | 関西 | 新寝屋川変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.762 | 135.659 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3894 | 関西 | 新神戸変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.7335 | 135.2457 | OSM実測 | 地図で確認 | 665 | 570 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3895 | 関西 | 東大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.7047 | 135.6418 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3896 | 関西 | 枚方変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.7943 | 135.7026 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3897 | 関西 | 海南港変電所 | 和歌山県 | 275 |  | 34.155 | 135.1879 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 313 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3898 | 関西 | 淀川変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.8605 | 135.6572 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 712 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3899 | 関西 | 湖南変電所 | 滋賀県 | 275 |  | 34.938 | 135.8961 | OSM実測 | 地図で確認 | 1045 | 855 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3900 | 関西 | 湖東変電所 | 滋賀県 | 275 |  | 35.3127 | 136.3059 | OSM実測 | 地図で確認 | 760 | 712 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3901 | 関西 | 甲賀変電所 | 滋賀県 | 275 |  | 35.0069 | 136.1425 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3902 | 関西 | 西大阪変電所 | 大阪府 | 275 |  | 34.8689 | 135.5086 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 570 |  |  |  | 不可（1バンク） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3903 | 関西 | 西神戸変電所 | 兵庫県 | 275 |  | 34.7113 | 135.0865 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3904 | 関西 | 八尾変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6064 | 135.608 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 570 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3905 | 関西 | 北方開閉所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4359 | 136.6944 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3906 | 関西 | 南大浜変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.7066 | 135.3876 | OSM実測 | 地図で確認 | 665 | 641 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3907 | 関西 | 古川橋変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.7386 | 135.5966 | OSM実測 | 地図で確認 | 641 | 641 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3908 | 関西 | 大井水力発電所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.4837 | 137.3955 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3909 | 関西 | 奈良変電所 | 奈良県 | 154 |  | 34.6832 | 135.8061 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 712 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3910 | 関西 | 敷津変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6216 | 135.471 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 712 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3911 | 関西 | 新八幡変電所 | 滋賀県 | 154 |  | 35.113 | 136.1054 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3912 | 関西 | 新奈良変電所 | 奈良県 | 154 |  | 34.6222 | 135.7964 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 380 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3913 | 関西 | 本田変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6807 | 135.4813 | OSM実測 | 地図で確認 | 223 | 223 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3914 | 関西 | 東意岐部変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.6753 | 135.5962 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3915 | 関西 | 横大路変電所 | 京都府 | 154 |  | 34.9282 | 135.7519 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3916 | 関西 | 正法寺変電所 | 滋賀県 | 154 |  | 35.2576 | 136.2757 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 3 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3917 | 関西 | 犬山開閉所 | 岐阜県 | 154 |  | 35.3589 | 136.9625 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3918 | 関西 | 神崎変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.7426 | 135.4273 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3919 | 関西 | 西三国変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.7434 | 135.4922 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 712 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3920 | 関西 | 豊崎変電所 | 大阪府 | 154 |  | 34.7159 | 135.4978 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3921 | 関西 | 酉島変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.6834 | 135.4364 | OSM実測 | 地図で確認 | 199 | 199 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3922 | 関西 | 野江電力所 | 大阪府 | 154 |  | 34.704 | 135.5382 | OSM実測 | 地図で確認 | 128 | 94 | 12 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3923 | 関西 | 関西電力御幣島変電所 | 兵庫県 | 154 |  | 34.7158 | 135.4547 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3924 | 関西 | 須原開閉所 | 長野県 | 154 |  | 35.696 | 137.6803 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
3925 | 関西 | 三津屋変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7259 | 135.4653 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -57 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3926 | 関西 | 上牧町変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5747 | 135.7169 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -40 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3927 | 関西 | 上狛変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7458 | 135.8226 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | -15 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3928 | 関西 | 下田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.544 | 135.6969 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3929 | 関西 | 下鳥羽変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.9408 | 135.7485 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3930 | 関西 | 丹南変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.0604 | 135.1894 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 59 | -6 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3931 | 関西 | 九日市変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.5284 | 134.8193 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3932 | 関西 | 亀岡変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0234 | 135.5639 | OSM実測 | 地図で確認 | 71 | 71 | -16 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3933 | 関西 | 交野変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7774 | 135.6698 | OSM実測 | 地図で確認 | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3934 | 関西 | 仁川変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7876 | 135.3561 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3935 | 関西 | 今津変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.4028 | 136.0294 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3936 | 関西 | 今津町変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6927 | 135.5755 | OSM実測 | 地図で確認 | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3937 | 関西 | 佐野変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4125 | 135.3241 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3938 | 関西 | 信太変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5113 | 135.4377 | OSM実測 | 地図で確認 | 45 | 45 | -36 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3939 | 関西 | 信楽変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 34.8801 | 136.06 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3940 | 関西 | 信達変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.3788 | 135.2826 | OSM実測 | 地図で確認 | 32 | 32 | -19 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3941 | 関西 | 八木変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.083 | 135.5475 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -29 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3942 | 関西 | 八雲変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7473 | 135.5691 | OSM実測 | 地図で確認 | 34 | 34 | -17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3943 | 関西 | 六条西変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6701 | 135.7705 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3944 | 関西 | 出石変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.4616 | 134.8645 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3945 | 関西 | 別府変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.725 | 134.8523 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3946 | 関西 | 前浜変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7103 | 135.3694 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -5 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3947 | 関西 | 加古川変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7687 | 134.8075 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -15 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3948 | 関西 | 助松変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5111 | 135.4187 | OSM実測 | 地図で確認 | 26 | 26 | -13 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3949 | 関西 | 勝堂変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.1507 | 136.2322 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | -15 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3950 | 関西 | 勧進橋変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.9687 | 135.7576 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3951 | 関西 | 北島変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2474 | 135.1594 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3952 | 関西 | 北島橋変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7274 | 135.5992 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3953 | 関西 | 北田原変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7322 | 135.7146 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3954 | 関西 | 北立花変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.744 | 135.3895 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3955 | 関西 | 千里丘変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.8071 | 135.5157 | OSM実測 | 地図で確認 | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3956 | 関西 | 南生駒変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6636 | 135.7185 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3957 | 関西 | 友井変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6455 | 135.5874 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3958 | 関西 | 名神町変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.741 | 135.4128 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3959 | 関西 | 向日町変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.955 | 135.7123 | OSM実測 | 地図で確認 | 237 | 237 |  |  |  | 不可（1バンク） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
3960 | 関西 | 吹田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7532 | 135.5193 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3961 | 関西 | 味生変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.76 | 135.5548 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -9 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3962 | 関西 | 和歌山電力所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2414 | 135.2074 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -9 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3963 | 関西 | 喜志変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5241 | 135.6042 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3964 | 関西 | 国府変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.4817 | 134.7812 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3965 | 関西 | 園田変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7554 | 135.431 | OSM実測 | 地図で確認 | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3966 | 関西 | 園部変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.1024 | 135.4813 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -35 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3967 | 関西 | 土生変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4437 | 135.3885 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3968 | 関西 | 城北変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8546 | 134.7126 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3969 | 関西 | 城東変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8259 | 134.7245 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -46 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3970 | 関西 | 城西変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8327 | 134.6749 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3971 | 関西 | 堅田変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.1161 | 135.9104 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 3 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3972 | 関西 | 塚口変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7539 | 135.404 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3973 | 関西 | 塩屋変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1994 | 135.1782 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3974 | 関西 | 外川変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.647 | 135.7658 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3975 | 関西 | 夙川変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7485 | 135.3307 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3976 | 関西 | 大浜変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7096 | 135.3898 | OSM実測 | 地図で確認 | 64 | 64 | -45 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3977 | 関西 | 奈良阪町変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7035 | 135.8266 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3978 | 関西 | 学園前変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7004 | 135.7484 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3979 | 関西 | 富田林変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4979 | 135.5965 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3980 | 関西 | 富雄変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6873 | 135.7376 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3981 | 関西 | 小松変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7543 | 135.5355 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3982 | 関西 | 尾崎変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.364 | 135.2486 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -40 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3983 | 関西 | 岬変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.3163 | 135.13 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3984 | 関西 | 平城変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7073 | 135.8056 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3985 | 関西 | 平群変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.635 | 135.6988 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3986 | 関西 | 広田変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.754 | 135.3532 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3987 | 関西 | 広野変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9286 | 135.1939 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -32 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3988 | 関西 | 広陵変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5494 | 135.7553 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3989 | 関西 | 忠岡変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4969 | 135.3885 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3990 | 関西 | 意岐部変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6726 | 135.5915 | OSM実測 | 地図で確認 | 71 | 71 | 1 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3991 | 関西 | 我孫子変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5966 | 135.499 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -4 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3992 | 関西 | 手平変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2202 | 135.1874 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3993 | 関西 | 新島変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7012 | 134.8501 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3994 | 関西 | 新庄変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.4888 | 135.7241 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3995 | 関西 | 新旭変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.3598 | 136.0359 | OSM実測 | 地図で確認 | 22 | 22 | -19 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3996 | 関西 | 新田辺変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 33.7282 | 135.403 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -46 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3997 | 関西 | 明石変電所明石制御所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.6624 | 134.9791 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
3998 | 関西 | 春宮変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6841 | 135.6018 | OSM実測 | 地図で確認 | 69 | 69 | -51 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
3999 | 関西 | 木代変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.919 | 135.499 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -23 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4000 | 関西 | 木幡変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.927 | 135.7967 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4001 | 関西 | 木村橋変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7628 | 134.8239 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4002 | 関西 | 木津変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7329 | 135.7929 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4003 | 関西 | 末広変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7655 | 135.5333 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4004 | 関西 | 東伊丹変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.778 | 135.423 | OSM実測 | 地図で確認 | 99 | 99 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4005 | 関西 | 東港変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5023 | 135.3927 | OSM実測 | 地図で確認 | 32 | 32 | -21 | 11 | 2 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4006 | 関西 | 東生駒変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.687 | 135.7086 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4007 | 関西 | 松ヶ崎変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0644 | 135.7917 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4008 | 関西 | 松屋変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5942 | 135.4678 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4009 | 関西 | 椎堂変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.763 | 135.4472 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4010 | 関西 | 櫟本変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.629 | 135.8337 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4011 | 関西 | 沢谷変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9189 | 135.1697 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -31 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4012 | 関西 | 河内変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6866 | 135.6239 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -48 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4013 | 関西 | 泉ヶ丘変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4838 | 135.5163 | OSM実測 | 地図で確認 | 41 | 41 | -28 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4014 | 関西 | 泉北港変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5407 | 135.4064 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4015 | 関西 | 洞ヶ峠変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.848 | 135.7049 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4016 | 関西 | 津田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.8109 | 135.6899 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -2 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4017 | 関西 | 浅香山変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5864 | 135.4962 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 59 | 0 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4018 | 関西 | 浜の宮変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7412 | 134.8303 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4019 | 関西 | 浜田変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7822 | 134.5764 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4020 | 関西 | 浦田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4574 | 135.47 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4021 | 関西 | 海南変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1523 | 135.2056 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -46 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4022 | 関西 | 淀変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.922 | 135.735 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4023 | 関西 | 深井支変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5361 | 135.4842 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4024 | 関西 | 深川変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 34.9315 | 136.1594 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4025 | 関西 | 温泉変電所 | 鳥取県 | 77 |  | 35.5423 | 134.5068 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | -9 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4026 | 関西 | 湊町変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6653 | 135.4927 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4027 | 関西 | 湯崎変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 33.6761 | 135.3504 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4028 | 関西 | 溝口変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9309 | 134.7453 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -2 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4029 | 関西 | 滝谷変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.478 | 135.5582 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4030 | 関西 | 熊取変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.3925 | 135.3484 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4031 | 関西 | 王寺変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6001 | 135.7114 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4032 | 関西 | 田治米変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4618 | 135.4291 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4033 | 関西 | 甲東園変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.7653 | 135.3691 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4034 | 関西 | 男山変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8656 | 135.7102 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4035 | 関西 | 登美ヶ丘変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7249 | 135.7525 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4036 | 関西 | 真美ヶ丘変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5461 | 135.7206 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4037 | 関西 | 石切変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6915 | 135.6446 | OSM実測 | 地図で確認 | 53 | 53 | -36 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4038 | 関西 | 神前変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.2099 | 135.203 | OSM実測 | 地図で確認 | 34 | 34 | -19 | 15 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4039 | 関西 | 福崎変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.9537 | 134.7713 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4040 | 関西 | 秋篠変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.7101 | 135.7751 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4041 | 関西 | 稲田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6855 | 135.5829 | OSM実測 | 地図で確認 | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4042 | 関西 | 稲荷変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.9611 | 135.7666 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4043 | 関西 | 立花変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.728 | 135.4017 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -47 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4044 | 関西 | 米原変電所 | 滋賀県 | 77 |  | 35.3189 | 136.2876 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4045 | 関西 | 紀三井寺変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1697 | 135.1945 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -39 | 3 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4046 | 関西 | 美豆変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8998 | 135.7088 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4047 | 関西 | 羽倉崎変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.3924 | 135.3043 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4048 | 関西 | 茄子作変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7848 | 135.6593 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4049 | 関西 | 茨田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7134 | 135.5948 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4050 | 関西 | 茨田浜変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.7046 | 135.5844 | OSM実測 | 地図で確認 | 53 | 53 | -36 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4051 | 関西 | 藤井寺の変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5645 | 135.5989 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4052 | 関西 | 西院変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0016 | 135.7231 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 47 | 0 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4053 | 関西 | 見出川変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.425 | 135.3337 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4054 | 関西 | 豊岡変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.5515 | 134.8194 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4055 | 関西 | 貝塚変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4369 | 135.365 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4056 | 関西 | 道明寺変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.563 | 135.625 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -40 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4057 | 関西 | 金田変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.555 | 135.5195 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4058 | 関西 | 長尾元町変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8252 | 135.7083 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4059 | 関西 | 長尾変電所 | 京都府 | 77 |  | 34.8333 | 135.6983 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4060 | 関西 | 長曽根変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5764 | 135.5063 | OSM実測 | 地図で確認 | 760 | 570 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4061 | 関西 | 関西電力下寺変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6559 | 135.5093 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4062 | 関西 | 関西電力桃谷変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.6559 | 135.5238 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4063 | 関西 | 阪井変電所 | 和歌山県 | 77 |  | 34.1561 | 135.2783 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4064 | 関西 | 難波変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.66 | 135.5033 | OSM実測 | 地図で確認 | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4065 | 関西 | 須磨変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.6748 | 135.1185 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4066 | 関西 | 香住変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 35.637 | 134.628 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4067 | 関西 | 馬堀変電所 | 京都府 | 77 |  | 35.0084 | 135.6077 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4068 | 関西 | 高天町変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.6838 | 135.8257 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4069 | 関西 | 高槻変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.8548 | 135.6269 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | 3 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4070 | 関西 | 高田変電所 | 奈良県 | 77 |  | 34.5211 | 135.7447 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 0 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4071 | 関西 | 高石変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.5222 | 135.4281 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4072 | 関西 | 鵤変電所 | 兵庫県 | 77 |  | 34.8325 | 134.58 | OSM実測 | 地図で確認 | 32 | 32 | -23 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4073 | 関西 | 鶴原変電所 | 大阪府 | 77 |  | 34.4145 | 135.3471 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4074 | 関西 | 三石変電所 | 兵庫県 | 66 |  | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4075 | 関西 | 七条変電所 | 京都府 |  |  | 34.9878 | 135.7566 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4076 | 関西 | 三宝変電所 | 大阪府 |  |  | 34.586 | 135.4726 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -33 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4077 | 関西 | 三田変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8805 | 135.2294 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -13 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4078 | 関西 | 下京変電所 | 京都府 |  |  | 34.9982 | 135.7509 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4079 | 関西 | 下池田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7713 | 135.6105 | OSM実測 | 地図で確認 | 45 | 45 | -28 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4080 | 関西 | 中国電力和気変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8206 | 134.1734 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4081 | 関西 | 中宮変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8161 | 135.6649 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4082 | 関西 | 中川町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6598 | 135.5437 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -48 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4083 | 関西 | 丹波橋変電所 | 京都府 |  |  | 34.9385 | 135.7625 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4084 | 関西 | 久宝寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6805 | 135.5046 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4085 | 関西 | 久御山変電所 | 京都府 |  |  | 34.89 | 135.7461 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4086 | 関西 | 八田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5183 | 135.4916 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4087 | 関西 | 六地蔵変電所 | 京都府 |  |  | 34.931 | 135.7953 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4088 | 関西 | 加悦変電所 | 京都府 |  |  | 35.4982 | 135.099 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4089 | 関西 | 北鳴尾変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7273 | 135.3734 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4090 | 関西 | 千僧変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7879 | 135.4067 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4091 | 関西 | 和田変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.6541 | 135.1739 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4092 | 関西 | 唐国変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4624 | 135.4497 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4093 | 関西 | 喜撰山開閉所 | 京都府 |  |  | 34.895 | 135.8577 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4094 | 関西 | 土山町変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.941 | 136.2731 | OSM実測 | 地図で確認 | 34 | 34 | -33 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4095 | 関西 | 大久保変電所 | 京都府 |  |  | 34.8734 | 135.7761 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4096 | 関西 | 大和田 変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7436 | 135.6052 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4097 | 関西 | 大宇陀変電所 | 奈良県 |  |  | 34.4727 | 135.9341 | OSM実測 | 地図で確認 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4098 | 関西 | 大東変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7108 | 135.6141 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4099 | 関西 | 大池変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7824 | 135.2031 | OSM実測 | 地図で確認 | 11 | 11 | -6 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4100 | 関西 | 大野芝変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5384 | 135.5103 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4101 | 関西 | 天美変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5796 | 135.5239 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -27 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4102 | 関西 | 安曇変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.342 | 136.0142 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 15 | -34 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4103 | 関西 | 山田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7957 | 135.5524 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | 9 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4104 | 関西 | 島頭変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7335 | 135.61 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4105 | 関西 | 市岡変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6682 | 135.4582 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4106 | 関西 | 布施変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6513 | 135.5624 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4107 | 関西 | 平池変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7673 | 135.6239 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4108 | 関西 | 府中変電所 | 大阪府 |  |  | 34.49 | 135.4222 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4109 | 関西 | 折居変電所 | 京都府 |  |  | 34.8806 | 135.8019 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4110 | 関西 | 招提変電所 | 京都府 |  |  | 34.8495 | 135.6851 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4111 | 関西 | 新山科変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9677 | 135.8142 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -4 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4112 | 関西 | 旭ヶ丘変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5598 | 135.4731 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4113 | 関西 | 昆陽変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7791 | 135.3877 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4114 | 関西 | 書写変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8637 | 134.6573 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4115 | 関西 | 曽根崎 変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6957 | 135.5022 | OSM実測 | 地図で確認 | 74 | 74 | -57 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4116 | 関西 | 木本変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.8862 | 136.0965 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4117 | 関西 | 東八日市変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.1066 | 136.2269 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -52 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4118 | 関西 | 板宿変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.6711 | 135.1386 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4119 | 関西 | 柏木変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.987 | 136.1665 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 62 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4120 | 関西 | 柳本変電所 | 奈良県 |  |  | 34.5617 | 135.8249 | OSM実測 | 地図で確認 | 36 | 36 | -27 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4121 | 関西 | 栂変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4664 | 135.4977 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4122 | 関西 | 栗東変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9852 | 135.9929 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4123 | 関西 | 桜ヶ丘変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8239 | 135.4555 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4124 | 関西 | 梅原変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.2613 | 135.1443 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4125 | 関西 | 水口変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9716 | 136.1754 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4126 | 関西 | 河原町変電所 | 京都府 |  |  | 35.0054 | 135.7699 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4127 | 関西 | 泉北変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5239 | 135.4736 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4128 | 関西 | 洛南変電所 | 京都府 |  |  | 34.8327 | 135.7565 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4129 | 関西 | 淡路町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7408 | 135.517 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4130 | 関西 | 牧野変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8422 | 135.6616 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4131 | 関西 | 田中変電所 | 京都府 |  |  | 35.036 | 135.7797 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4132 | 関西 | 田島変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6483 | 135.5419 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4133 | 関西 | 甲西変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.0049 | 136.0687 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4134 | 関西 | 祇王変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.0755 | 136.0235 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4135 | 関西 | 神戸変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.7297 | 135.1635 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4136 | 関西 | 神田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7563 | 135.6076 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -19 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4137 | 関西 | 竜神変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5733 | 135.4679 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4138 | 関西 | 竹間変電所 | 京都府 |  |  | 35.0168 | 135.7611 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4139 | 関西 | 箕面変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8134 | 135.4578 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4140 | 関西 | 築港変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6579 | 135.4477 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4141 | 関西 | 紀見変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.3454 | 135.6112 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4142 | 関西 | 膳所変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9835 | 135.8881 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4143 | 関西 | 荒木変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4744 | 135.4027 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4144 | 関西 | 蛸地蔵変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4524 | 135.3678 | OSM実測 | 地図で確認 | 46 | 46 | -33 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4145 | 関西 | 西千里変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7843 | 135.5022 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4146 | 関西 | 西宿変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8249 | 135.4962 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4147 | 関西 | 西脇変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.9845 | 134.9621 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4148 | 関西 | 豊津変電所 | 大阪府 |  |  | 34.761 | 135.4953 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4149 | 関西 | 越智岡変電所 | 奈良県 |  |  | 34.4513 | 135.7694 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4150 | 関西 | 郡津東変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7981 | 135.6787 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4151 | 関西 | 都島変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7079 | 135.5291 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4152 | 関西 | 都祁変電所 | 奈良県 |  |  | 34.591 | 135.9405 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -34 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4153 | 関西 | 長瀬変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6418 | 135.5692 | OSM実測 | 地図で確認 | 43 | 43 | -30 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4154 | 関西 | 関西電力 下津変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.1092 | 135.1542 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4155 | 関西 | 関西電力 佐井寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7885 | 135.5305 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4156 | 関西 | 関西電力 光善寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7928 | 135.6263 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -35 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4157 | 関西 | 関西電力 内原変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.9204 | 135.1477 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | -43 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4158 | 関西 | 関西電力 利根山変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8005 | 135.4527 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4159 | 関西 | 関西電力 小阪変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6566 | 135.5903 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4160 | 関西 | 関西電力 山賀変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6471 | 135.6026 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4161 | 関西 | 関西電力 岡崎変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.2048 | 135.2252 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -9 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4162 | 関西 | 関西電力 岡町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7757 | 135.4587 | OSM実測 | 地図で確認 | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4163 | 関西 | 関西電力 島変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.8955 | 135.1666 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4164 | 関西 | 関西電力 広変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0204 | 135.1765 | OSM実測 | 地図で確認 | 17 | 17 | -16 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4165 | 関西 | 関西電力 庄内変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7422 | 135.4688 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4166 | 関西 | 関西電力 有田変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0756 | 135.1815 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4167 | 関西 | 関西電力 東郷変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6226 | 135.6112 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4168 | 関西 | 関西電力 橋波変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7347 | 135.5731 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | 15 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4169 | 関西 | 関西電力 浜変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7622 | 135.4841 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4170 | 関西 | 関西電力 湯浅変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0405 | 135.1888 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4171 | 関西 | 関西電力 熊野変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7923 | 135.4799 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 4 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4172 | 関西 | 関西電力 真砂変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8009 | 135.5759 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4173 | 関西 | 関西電力 稲変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8271 | 135.4754 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4174 | 関西 | 関西電力 箕島変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0879 | 135.1178 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4175 | 関西 | 関西電力 荒本変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6716 | 135.6029 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4176 | 関西 | 関西電力 金屋変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.0543 | 135.2611 | OSM実測 | 地図で確認 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4177 | 関西 | 関西電力 金岡変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5684 | 135.5044 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4178 | 関西 | 関西電力 高津尾変電所 | 和歌山県 |  |  | 33.9582 | 135.2974 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4179 | 関西 | 関西電力(株) 揖保変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.9324 | 134.5532 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -17 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4180 | 関西 | 関西電力(株) 神岡変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8855 | 134.5694 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -35 | 3 | 3 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4181 | 関西 | 関西電力(株)砂川変電所 | 大阪府 |  |  | 34.3625 | 135.2721 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -45 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4182 | 関西 | 関西電力中町変電所 | 兵庫県 |  |  | 35.0369 | 134.9262 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4183 | 関西 | 関西電力瀬田変電所 | 滋賀県 |  |  | 34.9783 | 135.9208 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4184 | 関西 | 関西電力英賀変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.8056 | 134.6499 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4185 | 関西 | 関西電力送配電 上尾町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6341 | 135.6295 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -41 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4186 | 関西 | 関西電力送配電 刑部変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6134 | 135.6193 | OSM実測 | 地図で確認 | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4187 | 関西 | 関西電力送配電 北豊中変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4188 | 関西 | 関西電力送配電 南茨木変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8054 | 135.5646 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4189 | 関西 | 関西電力送配電 四条畷変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7349 | 135.6326 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4190 | 関西 | 関西電力送配電 土師ノ里変電所 | 大阪府 |  |  | 34.577 | 135.6162 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4191 | 関西 | 関西電力送配電 大庭変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7615 | 135.5926 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -29 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4192 | 関西 | 関西電力送配電 富田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.8328 | 135.5717 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 47 | 2 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4193 | 関西 | 関西電力送配電 寝屋川変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7536 | 135.626 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4194 | 関西 | 関西電力送配電 小畑変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6421 | 135.6123 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4195 | 関西 | 関西電力送配電 放出変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7034 | 135.5681 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4196 | 関西 | 関西電力送配電 枚岡変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6755 | 135.6397 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4197 | 関西 | 関西電力送配電 浜町変電所 | 大阪府 |  |  | 34.746 | 135.5868 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -24 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4198 | 関西 | 関西電力送配電 百済変電所 | 大阪府 |  |  | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4199 | 関西 | 関西電力送配電 藤田変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7485 | 135.5965 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4200 | 関西 | 関西電力送配電 豊中変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7882 | 135.4695 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4201 | 関西 | 関西電力送配電 速見変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7344 | 135.5916 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4202 | 関西 | 関西電力送配電 錦綾変電所 | 大阪府 |  |  | 34.5885 | 135.4874 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4203 | 関西 | 関西電力送配電 長興寺変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7765 | 135.4811 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -24 | 23 | 23 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4204 | 関西 | 関西電力送配電 鳥飼変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7846 | 135.5853 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4205 | 関西 | 関西電力送配電㈱笠田変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.294 | 135.4785 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 | 1 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4206 | 関西 | 関西電力鷹取変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.6496 | 135.1279 | OSM実測 | 地図で確認 | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4207 | 関西 | 関西電力（株）橿原変電所 | 奈良県 |  |  | 34.507 | 135.7904 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4208 | 関西 | 香芝変電所 | 奈良県 |  |  | 34.5217 | 135.7087 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4209 | 関西 | 香里変電所 | 大阪府 |  |  | 34.7752 | 135.622 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4210 | 関西 | 高月町変電所 | 滋賀県 |  |  | 35.4761 | 136.2323 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 31 | -7 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4211 | 関西 | 鹿の子台変電所 | 兵庫県 |  |  | 34.865 | 135.2145 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4212 | 関西 | 黒鳥変電所 | 大阪府 |  |  | 34.4864 | 135.4366 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4213 | 関西 | （株）関西電力阪南変電所 | 和歌山県 |  |  | 34.3288 | 135.2148 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4214 | 関西 | 御坊変電所 |  | 500 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.122701,131.849567 | 570 | 313 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4215 | 関西 | 奥多々良木変電所 |  | 500 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.451967,134.137739 | 285 | 285 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4216 | 関西 | 新愛本変電所 |  | 275 | 154 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.187213,133.01639 | 190 | 190 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4217 | 関西 | 南赤穂変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.796224,132.836612 | 285 | 285 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4218 | 関西 | 飾磨港変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.256065,132.582597 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4219 | 関西 | 南姫路変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.998917,130.963618 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4220 | 関西 | 高砂変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.62726,133.884616 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4221 | 関西 | 東播変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.636548,133.894977 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4222 | 関西 | 三宮変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.371884,131.20443 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4223 | 関西 | 下穂積変電所 |  | 275 | 77 | 34.8148 | 135.536 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4224 | 関西 | 小曽根変電所 |  | 275 | 77 | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 570 | 427 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4225 | 関西 | 泉南変電所 |  | 275 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.564967,133.742098 | 855 | 855 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4226 | 関西 | 西宮変電所 |  | 154 | 77 | 34.7388 | 135.3543 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4227 | 関西 | 新鳥飼変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.955152,131.958616 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4228 | 関西 | 円町変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.389171,132.364149 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4229 | 関西 | 島原変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.246377,132.556637 | 475 | 356 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4230 | 関西 | 荒神口変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.357947,131.955873 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4231 | 関西 | 蹴上変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.50079,133.183437 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4232 | 関西 | 本町変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.426226,132.442368 | 570 | 570 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4233 | 関西 | 野江変電所 |  | 154 | 77 | 34.704 | 135.5382 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 570 | 570 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4234 | 関西 | 空心町変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.038942,134.056014 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4235 | 関西 | 猪飼野変電所 |  | 154 | 77 | 34.6688 | 135.5396 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4236 | 関西 | 堺港変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.671602,133.829441 | 950 | 760 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4237 | 関西 | 高島変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.480835,132.13128 | 190 | 142 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4238 | 関西 | 高津変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.394623,133.209524 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4239 | 関西 | 矢田変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.244173,132.617195 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4240 | 関西 | 中河内変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.693523,133.974298 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4241 | 関西 | 萩之茶屋変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.340268,132.512181 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4242 | 関西 | 新宮変電所 |  | 154 | 77 | 33.7159 | 135.9913 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 256 | 125 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4243 | 関西 | 勢野変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.42726,133.263967 | 237 | 237 |  |  |  | 不可（1バンク） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4244 | 関西 | 堺浜変電所 |  | 154 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=35.415266,132.93175 | 475 | 356 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4245 | 関西 | 有馬変電所 |  | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.222255,132.551655 | 76 | 57 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4246 | 関西 | 生瀬変電所 |  | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.725772,133.875626 | 57 | 42 |  |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4247 | 関西 | 新曽根崎変電所 |  | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.495114,133.525819 | 665 | 522 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4248 | 関西 | 城見変電所 |  | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.076306,131.035674 | 85 | 47 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4249 | 関西 | テクノポート変電所 |  | 154 | 22 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.093124,131.386914 | 171 | 171 |  |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4250 | 関西 | 西淡変電所 |  | 187 | 77 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.422098,133.178286 | 380 | 285 |  |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 変電所の予想潮流一覧(154kV以上)
4251 | 関西 | ゆりのき台変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4252 | 関西 | りんくうタウン変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 114 | 62 | 2 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4253 | 関西 | テクノポリス変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -29 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4254 | 関西 | ポートI変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 71 | 71 | 5 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4255 | 関西 | ポート南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4256 | 関西 | 一庫変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9047 | 135.3962 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -24 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4257 | 関西 | 一条変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4258 | 関西 | 一色変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4259 | 関西 | 三井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4260 | 関西 | 三休橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | 0 | 85 | 72 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4261 | 関西 | 三国変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | 5 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4262 | 関西 | 三宅変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 53 | 53 | -36 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4263 | 関西 | 三山木変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -6 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4264 | 関西 | 三日市変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4265 | 関西 | 三木変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4266 | 関西 | 三条変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4267 | 関西 | 三輪崎変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4268 | 関西 | 上中町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -21 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4269 | 関西 | 上住吉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4270 | 関西 | 上岩出変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4271 | 関西 | 上新田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4272 | 関西 | 上月変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -26 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4273 | 関西 | 上牧変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4274 | 関西 | 上筒井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 64 | 64 | -47 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4275 | 関西 | 上賀茂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4276 | 関西 | 上郡変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -36 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4277 | 関西 | 上里変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4278 | 関西 | 上鳥羽変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4279 | 関西 | 下寺町変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4280 | 関西 | 下島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4281 | 関西 | 下淵変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4282 | 関西 | 下福井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4283 | 関西 | 中主変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4284 | 関西 | 中之島変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 128 | 94 | 13 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4285 | 関西 | 中京変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4286 | 関西 | 中垣内変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4287 | 関西 | 中山寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8183 | 135.3714 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4288 | 関西 | 中山手変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4289 | 関西 | 中振変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4290 | 関西 | 中本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4291 | 関西 | 中村変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4292 | 関西 | 中舞鶴変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4293 | 関西 | 中野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4294 | 関西 | 中須佐変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7419 | 135.3452 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4295 | 関西 | 串本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4296 | 関西 | 丹後木津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4297 | 関西 | 丹波市変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4298 | 関西 | 丹波町変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -37 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4299 | 関西 | 久世変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4300 | 関西 | 久代変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4301 | 関西 | 久保変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4302 | 関西 | 久保木変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4303 | 関西 | 久我変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4304 | 関西 | 久津川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4305 | 関西 | 九条変電所 |  | 77 | 22 | 34.6704 | 135.4751 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 85 | 85 | 7 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4306 | 関西 | 亀甲町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4307 | 関西 | 二色浜変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4308 | 関西 | 二見島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4309 | 関西 | 二階堂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4310 | 関西 | 五個荘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4311 | 関西 | 五百住変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -19 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4312 | 関西 | 五色変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -33 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4313 | 関西 | 井吹変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -43 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4314 | 関西 | 京終変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4315 | 関西 | 今宮変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4316 | 関西 | 今里変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4317 | 関西 | 仮屋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4318 | 関西 | 伊伝居変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4319 | 関西 | 伏見変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4320 | 関西 | 会陽変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4321 | 関西 | 佃変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4322 | 関西 | 但東変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -15 | 4 | 4 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4323 | 関西 | 住之江変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4324 | 関西 | 佐用変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 27 | 27 | -27 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4325 | 関西 | 俊徳変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4326 | 関西 | 信濃橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6797 | 135.4938 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4327 | 関西 | 備後町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4328 | 関西 | 元町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 43 | 43 | -22 | 21 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4329 | 関西 | 光明池変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4330 | 関西 | 八幡変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4331 | 関西 | 八日市変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4332 | 関西 | 六甲I変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 6 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4333 | 関西 | 兵庫変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4334 | 関西 | 兼平町変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4335 | 関西 | 刀根山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4336 | 関西 | 別所変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4337 | 関西 | 加太変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4338 | 関西 | 加納変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4339 | 関西 | 加美変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4340 | 関西 | 加美町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 32 | 32 | -23 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4341 | 関西 | 加賀屋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -32 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4342 | 関西 | 勝原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4343 | 関西 | 勝浦変電所 |  | 77 | 33 | 33.6407 | 135.9318 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 42 | 15 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4344 | 関西 | 北之庄変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4345 | 関西 | 北条変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4346 | 関西 | 北浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6901 | 135.5031 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4347 | 関西 | 北港変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4348 | 関西 | 北衣手変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4349 | 関西 | 北豊中変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -19 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4350 | 関西 | 北野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4351 | 関西 | 北野台変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.395 | 135.8189 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -17 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4352 | 関西 | 北野田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4353 | 関西 | 匠台変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -8 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4354 | 関西 | 十三変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4355 | 関西 | 十村変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -15 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4356 | 関西 | 千代変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4357 | 関西 | 千日前変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4358 | 関西 | 千歳町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4359 | 関西 | 南丹新庄変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -6 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4360 | 関西 | 南尼崎変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4361 | 関西 | 南山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4362 | 関西 | 南川町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4363 | 関西 | 南恩加島変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4364 | 関西 | 南明石変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4365 | 関西 | 南枚方変電所 |  | 77 | 22 | 34.8045 | 135.6542 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | 5 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4366 | 関西 | 南淡変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -8 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4367 | 関西 | 南港変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4368 | 関西 | 南灘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4369 | 関西 | 南部変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4370 | 関西 | 南金田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4371 | 関西 | 印南町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4372 | 関西 | 双ヶ岡変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4373 | 関西 | 口酒井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4374 | 関西 | 吉祥院変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4375 | 関西 | 名谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 40 | 40 | -21 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4376 | 関西 | 向島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4377 | 関西 | 和泉大宮変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -18 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4378 | 関西 | 和田山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4379 | 関西 | 和知変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -17 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4380 | 関西 | 唐崎変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4381 | 関西 | 四貫島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4382 | 関西 | 国包変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -27 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4383 | 関西 | 土山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 51 | 51 | -39 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4384 | 関西 | 坂田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 32 | 32 | -32 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4385 | 関西 | 垂水変電所 |  | 77 | 22 | 34.6293 | 135.0585 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4386 | 関西 | 城北橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4387 | 関西 | 城南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4388 | 関西 | 城陽変電所 |  | 77 | 22 | 34.8435 | 135.7896 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -13 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4389 | 関西 | 堀川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4390 | 関西 | 堀止変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4391 | 関西 | 堅下変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5966 | 135.6315 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4392 | 関西 | 塩津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4393 | 関西 | 夏見変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4394 | 関西 | 多田変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -5 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4395 | 関西 | 夢洲変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4396 | 関西 | 大仁変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4397 | 関西 | 大仏変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4398 | 関西 | 大住変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4399 | 関西 | 大原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -35 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4400 | 関西 | 大原野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4401 | 関西 | 大塚変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4402 | 関西 | 大宮変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -6 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4403 | 関西 | 大小路変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4404 | 関西 | 大山崎変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4405 | 関西 | 大手前変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4406 | 関西 | 大津変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 3 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4407 | 関西 | 大砂後変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 1 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4408 | 関西 | 大蔵谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4409 | 関西 | 大野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4410 | 関西 | 大開町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 58 | 58 | -45 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4411 | 関西 | 天満橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4412 | 関西 | 天王寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6462 | 135.5197 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 34 | 34 | -17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4413 | 関西 | 太地変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4414 | 関西 | 太子変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4415 | 関西 | 太子道変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4416 | 関西 | 太寺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4417 | 関西 | 太秦変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4418 | 関西 | 如是変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4419 | 関西 | 妙寺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -21 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4420 | 関西 | 姫島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4421 | 関西 | 学研木津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -8 | 11 | 11 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4422 | 関西 | 守口変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4423 | 関西 | 守山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -32 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4424 | 関西 | 安倉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4425 | 関西 | 安堵変電所 |  | 77 | 22 | 34.5968 | 135.7544 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4426 | 関西 | 室町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4427 | 関西 | 宮変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4428 | 関西 | 宮西変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4429 | 関西 | 寺方変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 41 | 41 | -32 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4430 | 関西 | 寺町変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4431 | 関西 | 小倉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 73 | 73 | -54 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4432 | 関西 | 小坂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4433 | 関西 | 小山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4434 | 関西 | 小沢変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.406 | 136.2704 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4435 | 関西 | 小浜変電所 |  | 77 | 33 | 35.4855 | 135.7682 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 15 | -1 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4436 | 関西 | 小野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -22 | 12 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4437 | 関西 | 小野原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 54 | 54 | -28 | 26 | 26 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4438 | 関西 | 尼崎変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.733 | 135.4271 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4439 | 関西 | 尼東変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4440 | 関西 | 山下変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4441 | 関西 | 山南町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4442 | 関西 | 山坂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4443 | 関西 | 山手町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4444 | 関西 | 山本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4445 | 関西 | 山科変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4446 | 関西 | 山端変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4447 | 関西 | 岡変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3628 | 135.6979 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 34 | 34 | -34 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4448 | 関西 | 岩井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4449 | 関西 | 岩出変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 | 6 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4450 | 関西 | 岩園変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4451 | 関西 | 岩岡変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -36 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4452 | 関西 | 岩滝変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4453 | 関西 | 岩田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4454 | 関西 | 岸和田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4455 | 関西 | 岸部変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4456 | 関西 | 峰山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -42 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4457 | 関西 | 嵯峨変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4458 | 関西 | 川原樋川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4459 | 関西 | 川合変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4460 | 関西 | 川西変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4461 | 関西 | 川辺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4462 | 関西 | 巽変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4463 | 関西 | 市変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -20 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4464 | 関西 | 市場変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4465 | 関西 | 市島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4466 | 関西 | 市辺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8291 | 135.8034 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4467 | 関西 | 布施屋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4468 | 関西 | 帝塚山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4469 | 関西 | 幡川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4470 | 関西 | 平尾変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4471 | 関西 | 平野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -43 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4472 | 関西 | 広畑変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -18 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4473 | 関西 | 弓削変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 63 | 63 | -46 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4474 | 関西 | 弥栄町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -8 | 11 | 11 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4475 | 関西 | 弥生が丘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4476 | 関西 | 彦根変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 43 | 43 | -23 | 20 | 20 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4477 | 関西 | 彩都変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 28 | 15 | 1 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4478 | 関西 | 御影変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4479 | 関西 | 御所変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4480 | 関西 | 御着変電所 |  | 77 | 22 | 34.8106 | 134.7489 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 45 | 45 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4481 | 関西 | 志方変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 55 | 55 | -52 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4482 | 関西 | 志染変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -48 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4483 | 関西 | 志津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -23 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4484 | 関西 | 志筑変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 64 | 64 | -61 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4485 | 関西 | 恵我之荘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4486 | 関西 | 扇町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 50 | 50 | -29 | 21 | 21 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4487 | 関西 | 手柄変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4488 | 関西 | 打田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -35 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4489 | 関西 | 押部谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4490 | 関西 | 新喜島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4491 | 関西 | 新在家変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 44 | 44 | -31 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4492 | 関西 | 新大岩変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 0 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4493 | 関西 | 新狭山変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4494 | 関西 | 新粉河変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 28 | 15 | -27 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4495 | 関西 | 新草津変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4496 | 関西 | 新長浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -43 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4497 | 関西 | 新開地変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4498 | 関西 | 日置荘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4499 | 関西 | 日野変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0166 | 136.2488 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4500 | 関西 | 旭変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4501 | 関西 | 旭東変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.719 | 135.5604 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 45 | 45 | -32 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4502 | 関西 | 星田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4503 | 関西 | 春日変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4504 | 関西 | 昭和変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.613 | 135.7681 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 53 | 53 | -36 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4505 | 関西 | 曽根変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -49 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4506 | 関西 | 有功変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4507 | 関西 | 有年変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -18 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4508 | 関西 | 有瀬変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4509 | 関西 | 有野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4510 | 関西 | 有隣変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4511 | 関西 | 有馬22変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -1 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4512 | 関西 | 有馬6変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 26 | 26 | -15 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4513 | 関西 | 有馬道変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 32 | 32 | -19 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4514 | 関西 | 服部変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4515 | 関西 | 木川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4516 | 関西 | 木浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4517 | 関西 | 木見変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -25 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4518 | 関西 | 本山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4519 | 関西 | 朱雀野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4520 | 関西 | 杭瀬変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 61 | 61 | -47 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4521 | 関西 | 東吉野変電所 |  | 77 | 33 | 34.3874 | 135.877 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 31 | -28 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4522 | 関西 | 東堺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4523 | 関西 | 東天川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4524 | 関西 | 東寺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4525 | 関西 | 東延末変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4526 | 関西 | 東淀川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4527 | 関西 | 東舞鶴変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -9 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4528 | 関西 | 松が丘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -11 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4529 | 関西 | 松井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4530 | 関西 | 松原変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4531 | 関西 | 松尾変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4532 | 関西 | 松江変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4533 | 関西 | 松陰変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -39 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4534 | 関西 | 枇杷庄変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8431 | 135.7716 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 32 | 32 | -19 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4535 | 関西 | 柏原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -22 | 6 | 6 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4536 | 関西 | 栄変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -23 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4537 | 関西 | 栄和町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4538 | 関西 | 桂変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9687 | 135.6998 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4539 | 関西 | 桃山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -23 | 5 | 5 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4540 | 関西 | 桜井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4541 | 関西 | 桜町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4542 | 関西 | 桜谷変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -11 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4543 | 関西 | 梅町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5506 | 135.5012 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4544 | 関西 | 梅谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 3 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4545 | 関西 | 森小路変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4546 | 関西 | 楠橋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6861 | 135.1769 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4547 | 関西 | 楠葉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4548 | 関西 | 榛原変電所 |  | 77 | 22 | 34.5395 | 135.955 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 42 | 42 | -20 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4549 | 関西 | 樫野台変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4550 | 関西 | 橋本変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.884 | 135.6856 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4551 | 関西 | 歌敷山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4552 | 関西 | 正覚寺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4553 | 関西 | 正雀変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4554 | 関西 | 武庫変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7643 | 135.3874 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4555 | 関西 | 比良変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -27 | 7 | 7 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4556 | 関西 | 水無瀬変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4557 | 関西 | 水軒変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4558 | 関西 | 水間変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4559 | 関西 | 氷上変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -34 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4560 | 関西 | 永和変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4561 | 関西 | 汐ノ宮変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4562 | 関西 | 江井島変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4563 | 関西 | 江戸堀変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4564 | 関西 | 池ノ内変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -34 | 4 | 4 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4565 | 関西 | 池田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4566 | 関西 | 沢良宜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -33 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4567 | 関西 | 河瀬変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 26 | 26 | -26 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4568 | 関西 | 泉大津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4569 | 関西 | 泉尾変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4570 | 関西 | 波除変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4571 | 関西 | 津久野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4572 | 関西 | 津守変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4573 | 関西 | 津門変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4574 | 関西 | 洲本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 46 | 46 | -43 | 3 | 3 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4575 | 関西 | 浅井変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -4 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4576 | 関西 | 浜大津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4577 | 関西 | 浜寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5413 | 135.4538 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4578 | 関西 | 深井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4579 | 関西 | 深江変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | 4 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4580 | 関西 | 深草変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9498 | 135.7571 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4581 | 関西 | 深阪変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4582 | 関西 | 清井町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4583 | 関西 | 渋谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4584 | 関西 | 湊変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4585 | 関西 | 湊川変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4586 | 関西 | 滝内変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -14 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4587 | 関西 | 滝野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4588 | 関西 | 潮江変電所 |  | 77 | 22 | 34.7393 | 135.4419 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4589 | 関西 | 玉出変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4590 | 関西 | 玉野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4591 | 関西 | 瑞光変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4592 | 関西 | 瓜破変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4593 | 関西 | 瓢箪山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 55 | 55 | -38 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4594 | 関西 | 生江町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7184 | 135.5379 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 61 | 61 | -47 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4595 | 関西 | 生野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4596 | 関西 | 田井城変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4597 | 関西 | 田原本変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5519 | 135.7882 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4598 | 関西 | 田口変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8266 | 135.6837 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 36 | 36 | -20 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4599 | 関西 | 田辺変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 46 | 46 | -38 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4600 | 関西 | 甲南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4601 | 関西 | 畝傍変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.4776 | 135.7709 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4602 | 関西 | 白川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4603 | 関西 | 白梅町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4604 | 関西 | 白水変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 32 | 32 | -19 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4605 | 関西 | 白浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4606 | 関西 | 白鳥変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4607 | 関西 | 百済変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4608 | 関西 | 皇子山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4609 | 関西 | 目垣変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -2 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4610 | 関西 | 相生変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 12 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4611 | 関西 | 真上町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4612 | 関西 | 真田山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4613 | 関西 | 真野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4614 | 関西 | 矢橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -40 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4615 | 関西 | 石原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 | 6 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4616 | 関西 | 石守変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4617 | 関西 | 石山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4618 | 関西 | 石橋変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 8 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4619 | 関西 | 石津川変電所 |  | 77 | 22 | 34.5587 | 135.4633 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 85 | 85 | -5 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4620 | 関西 | 砂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4621 | 関西 | 社変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4622 | 関西 | 祇園変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.9997 | 135.7771 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4623 | 関西 | 祝園変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 2 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4624 | 関西 | 神戸港変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 85 | 62 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4625 | 関西 | 神足変電所 |  | 77 | 22 | 34.9265 | 135.7027 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | 5 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4626 | 関西 | 禁野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -24 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4627 | 関西 | 福変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4628 | 関西 | 福井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4629 | 関西 | 福島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4630 | 関西 | 福泉変電所 |  | 77 | 22 | 34.522 | 135.4656 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -3 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4631 | 関西 | 福田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 55 | 55 | -38 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4632 | 関西 | 福知山変電所 |  | 77 | 33 | 35.2918 | 135.1177 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -24 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4633 | 関西 | 稲美変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 55 | 55 | -47 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4634 | 関西 | 稲葉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -44 | 13 | 13 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4635 | 関西 | 稲野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4636 | 関西 | 立売堀変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4637 | 関西 | 竜王変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.0938 | 136.0946 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -50 | 7 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4638 | 関西 | 竜華変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4639 | 関西 | 竹田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 18 | 18 | -12 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4640 | 関西 | 箕谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4641 | 関西 | 箱作変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4642 | 関西 | 篠原変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 28 | 15 | 0 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4643 | 関西 | 粉浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4644 | 関西 | 紀寺変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6685 | 135.8402 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4645 | 関西 | 結崎変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4646 | 関西 | 網干変電所 |  | 77 | 33 | 34.7844 | 134.5999 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4647 | 関西 | 総社変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8349 | 134.6975 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 34 | 34 | -18 | 16 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4648 | 関西 | 緑ヶ丘変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4649 | 関西 | 緑町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -36 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4650 | 関西 | 美原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -36 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4651 | 関西 | 美浜町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4652 | 関西 | 美章園変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4653 | 関西 | 老原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4654 | 関西 | 能登川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4655 | 関西 | 脇浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4656 | 関西 | 舞子変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -17 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4657 | 関西 | 舞洲変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -3 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4658 | 関西 | 船場変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4659 | 関西 | 芥川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4660 | 関西 | 芦原橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4661 | 関西 | 芦屋変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7331 | 135.3087 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4662 | 関西 | 花園変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4663 | 関西 | 芳養変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4664 | 関西 | 芹川変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | 0 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4665 | 関西 | 苅田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4666 | 関西 | 茨木変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7994 | 135.5552 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -38 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4667 | 関西 | 草津変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4668 | 関西 | 荒井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4669 | 関西 | 菅原変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4670 | 関西 | 菅原町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4671 | 関西 | 菟道変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -19 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4672 | 関西 | 菱木変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4673 | 関西 | 落合変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4674 | 関西 | 葉山東変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -41 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4675 | 関西 | 葺合変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4676 | 関西 | 薬師変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 28 | 15 | 4 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4677 | 関西 | 藤原台変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4678 | 関西 | 西京極変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4679 | 関西 | 西八尾変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -36 | 13 | 13 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4680 | 関西 | 西向変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -7 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4681 | 関西 | 西堤変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -48 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4682 | 関西 | 西大久保変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6819 | 134.9414 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4683 | 関西 | 西天川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4684 | 関西 | 西山科変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4685 | 関西 | 西扇町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 64 | 64 | -47 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4686 | 関西 | 西明石変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4687 | 関西 | 西橿原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5067 | 135.7699 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4688 | 関西 | 西浦変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4689 | 関西 | 西滝野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4690 | 関西 | 西白浜変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -18 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4691 | 関西 | 西舞鶴変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -26 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4692 | 関西 | 西賀茂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4693 | 関西 | 西赤穂変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4694 | 関西 | 西飾磨変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4695 | 関西 | 諏訪変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4696 | 関西 | 谷変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4697 | 関西 | 豊南変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4698 | 関西 | 豊富変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4699 | 関西 | 豊郷変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | -3 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4700 | 関西 | 豊里町変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.7423 | 135.5337 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4701 | 関西 | 豊野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4702 | 関西 | 貝柄町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4703 | 関西 | 貴志川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -26 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4704 | 関西 | 赤川変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -17 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4705 | 関西 | 赤穂変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4706 | 関西 | 足代変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6645 | 135.5583 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 52 | 52 | -29 | 23 | 23 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4707 | 関西 | 農人橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4708 | 関西 | 近江河西変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.08 | 135.9873 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4709 | 関西 | 道頓堀変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4710 | 関西 | 那波変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -36 | 2 | 2 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4711 | 関西 | 郡山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.6471 | 135.7919 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 | 15 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4712 | 関西 | 醍醐変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4713 | 関西 | 野原変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3398 | 135.7066 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4714 | 関西 | 野口変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4715 | 関西 | 野島変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 35 | 35 | -34 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4716 | 関西 | 野崎変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4717 | 関西 | 野路変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4718 | 関西 | 鈴蘭台変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4719 | 関西 | 錦変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4720 | 関西 | 錦織変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -36 | 9 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4721 | 関西 | 長吉変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 45 | 45 | -36 | 9 | 9 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4722 | 関西 | 長岡変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4723 | 関西 | 長柄変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4724 | 関西 | 長殿変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4725 | 関西 | 長浜変電所 |  | 77 | 6.6 | 35.3769 | 136.2738 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4726 | 関西 | 長滝変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4727 | 関西 | 長田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 61 | 61 | -47 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4728 | 関西 | 長田野変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -15 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4729 | 関西 | 長野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4730 | 関西 | 関目変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4731 | 関西 | 阪本変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -18 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4732 | 関西 | 阿倍野変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 4 |  |  | 可 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4733 | 関西 | 阿武野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4734 | 関西 | 阿田峯変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.3859 | 135.7275 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4735 | 関西 | 青山変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.8419 | 134.6422 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4736 | 関西 | 青野変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 71 | 71 | -11 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4737 | 関西 | 音海変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4738 | 関西 | 養父変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 31 | 2 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4739 | 関西 | 香久山変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4740 | 関西 | 香枦園変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4741 | 関西 | 駒井沢変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 17 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4742 | 関西 | 高井田変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4743 | 関西 | 高塚山変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 114 | 74 | 12 |  |  | 可 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4744 | 関西 | 高宮変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4745 | 関西 | 高津尾1変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -20 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4746 | 関西 | 高浜変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 12 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4747 | 関西 | 高畑変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4748 | 関西 | 高野口変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -26 | 7 | 7 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4749 | 関西 | 高鷲変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4750 | 関西 | 魚住変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4751 | 関西 | 魚崎変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 68 | 68 | -54 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4752 | 関西 | 鳳変電所 |  | 77 | 6.6 | 34.5246 | 135.4532 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4753 | 関西 | 鴻池変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4754 | 関西 | 鶴居変電所 |  | 77 | 33 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -3 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4755 | 関西 | 鶴橋変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4756 | 関西 | 鶴町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 36 | 36 | -19 | 17 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4757 | 関西 | 鷹合町変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4758 | 関西 | 黄瀬変電所 |  | 77 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -1 |  |  | 不可 #1 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4759 | 関西 | 黒井変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -17 | 2 | 2 | 不可 #2 | なし |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4760 | 関西 | 黒田庄変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 27 | 27 | -24 | 3 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在
4761 | 関西 | 龍野変電所 |  | 77 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -42 | 15 | 15 | 不可 #2 | 有り |  | 関西電力送配電 空容量一覧(154kV未満) 2026-07-16現在｜複数バンクあり(最大値記載)
4762 | 中国 | 北松江変電所 | 島根県 | 500 |  | 35.4705 | 133.1157 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 950 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ｜複数バンクあり(最大値記載)
4763 | 中国 | 新山口変電所 | 山口県 | 500 |  | 34.1632 | 131.0931 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1389 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ｜複数バンクあり(最大値記載)
4764 | 中国 | 新岡山変電所 | 岡山県 | 500 |  | 34.8037 | 133.3884 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2375 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4765 | 中国 | 新広島変電所 | 広島県 | 500 |  | 34.4891 | 132.7091 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1357 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4766 | 中国 | 新西広島変電所 | 広島県 | 500 |  | 34.4125 | 132.2576 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1345 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ｜複数バンクあり(最大値記載)
4767 | 中国 | 日野変電所 | 鳥取県 | 500 |  | 35.2961 | 133.4056 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1576 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ｜複数バンクあり(最大値記載)
4768 | 中国 | 東山口変電所 | 山口県 | 500 |  | 34.2003 | 131.826 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2565 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4769 | 中国 | 東岡山変電所 | 岡山県 | 500 |  | 34.8881 | 134.0251 | OSM実測 | 地図で確認 | 1425 | 871 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ｜複数バンクあり(最大値記載)
4770 | 中国 | 西島根変電所 | 島根県 | 500 |  | 34.6976 | 131.9797 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2565 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ｜複数バンクあり(最大値記載)
4771 | 中国 | 下松発電所 | 山口県 | 220 |  | 34.0129 | 131.8514 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4772 | 中国 | 井原開閉所 | 岡山県 | 220 |  | 34.6609 | 133.4838 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4773 | 中国 | 作木変電所 | 広島県 | 220 |  | 34.8195 | 132.7359 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 456 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4774 | 中国 | 山口変電所 | 山口県 | 220 |  | 34.0602 | 131.2705 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 740 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4775 | 中国 | 岡山変電所 | 岡山県 | 220 |  | 34.7487 | 133.8639 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 724 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4776 | 中国 | 広島変電所 | 広島県 | 220 |  | 34.44 | 132.5385 | OSM実測 | 地図で確認 | 1140 | 1026 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4777 | 中国 | 新徳山変電所 | 山口県 | 220 |  | 34.1227 | 131.8496 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 510 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4778 | 中国 | 新鳥取変電所 | 鳥取県 | 220 |  | 35.452 | 134.1377 | OSM実測 | 地図で確認 | 712 | 526 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4779 | 中国 | 三成変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.1872 | 133.0164 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4780 | 中国 | 三次変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.7962 | 132.8366 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 42 | -41 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4781 | 中国 | 上平原変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2561 | 132.5826 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4782 | 中国 | 下関変電所 | 山口県 | 110 |  | 33.9989 | 130.9636 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 57 | -47 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
4783 | 中国 | 中国電力 | 岡山県 | 110 |  | 34.6273 | 133.8846 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4784 | 中国 | 今変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6365 | 133.895 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4785 | 中国 | 仙崎変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.3719 | 131.2044 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
4786 | 中国 | 佐野変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0458 | 131.501 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4787 | 中国 | 余子変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.5142 | 133.2402 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -28 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4788 | 中国 | 倉敷変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.565 | 133.7421 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -17 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4789 | 中国 | 備前変電所 | 兵庫県 | 110 |  | 34.7583 | 134.1677 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 190 | -79 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4790 | 中国 | 光変電所 | 山口県 | 110 |  | 33.9552 | 131.9586 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -14 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4791 | 中国 | 八幡変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3892 | 132.3641 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4792 | 中国 | 公園通変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2464 | 132.5566 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4793 | 中国 | 六日市変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.3579 | 131.9559 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4794 | 中国 | 北尾道変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.5008 | 133.1834 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 677 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4795 | 中国 | 北広島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4262 | 132.4424 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 19 | -4 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4796 | 中国 | 南岡山変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6137 | 133.938 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 95 | -1 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4797 | 中国 | 南津山変電所 | 岡山県 | 110 |  | 35.0389 | 134.056 | OSM実測 | 地図で確認 | 247 | 152 | -247 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4798 | 中国 | 厚狭変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0454 | 131.1623 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4799 | 中国 | 吉備変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6716 | 133.8294 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4800 | 中国 | 吉和変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4808 | 132.1313 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -4 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4801 | 中国 | 向島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3946 | 133.2095 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 | 2 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4802 | 中国 | 呉変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2442 | 132.6172 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 57 | -24 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4803 | 中国 | 国府市場変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6935 | 133.9743 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 23 | -3 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4804 | 中国 | 坂変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3403 | 132.5122 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4805 | 中国 | 宇部変電所 | 山口県 | 110 |  | 33.9738 | 131.2502 | OSM実測 | 地図で確認 | 247 | 152 | -119 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4806 | 中国 | 安来変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4273 | 133.264 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4807 | 中国 | 宍道変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4153 | 132.9317 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4808 | 中国 | 宮原変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.2223 | 132.5517 | OSM実測 | 地図で確認 | 171 | 114 | -54 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4809 | 中国 | 富吉変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.7258 | 133.8756 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -4 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4810 | 中国 | 富岡変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.4951 | 133.5258 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4811 | 中国 | 小月変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0763 | 131.0357 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -27 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4812 | 中国 | 小郡変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0931 | 131.3869 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -27 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4813 | 中国 | 尾道変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4221 | 133.1783 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 28 | 2 |  |  | 可 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4814 | 中国 | 山陽変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.7621 | 134.0312 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4815 | 中国 | 川崎変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.07 | 131.788 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4816 | 中国 | 平井変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6362 | 133.9529 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 42 | -26 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4817 | 中国 | 廿日市変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3558 | 132.3006 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 14 | -27 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4818 | 中国 | 徳山変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0592 | 131.8246 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 57 | -76 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4819 | 中国 | 打吹発電所 | 鳥取県 | 110 |  | 35.4275 | 133.8369 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4820 | 中国 | 新見変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.9805 | 133.4713 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 95 | -64 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4821 | 中国 | 東広島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4029 | 132.5055 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 6 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4822 | 中国 | 東益田変電所 | 島根県 | 110 |  | 34.6865 | 131.8846 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 68 | -70 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4823 | 中国 | 松永変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.4618 | 133.249 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 42 | -35 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4824 | 中国 | 桃山開閉所 | 山口県 | 110 |  | 33.9734 | 131.2507 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4825 | 中国 | 水島変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5277 | 133.7261 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 95 | -2 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4826 | 中国 | 玉造変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4323 | 133.0426 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
4827 | 中国 | 田頭変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5145 | 133.5094 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -32 | 1 | 1 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4828 | 中国 | 笠岡変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5324 | 133.518 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 769 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4829 | 中国 | 米子変電所 | 鳥取県 | 110 |  | 35.4178 | 133.3372 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 190 | -229 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4830 | 中国 | 総社変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6848 | 133.7377 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 57 | -18 |  |  | 可 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4831 | 中国 | 菅田変電所 | 島根県 | 110 |  | 35.4837 | 133.0638 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4832 | 中国 | 蒜山変電所 | 鳥取県 | 110 |  | 35.2815 | 133.694 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -8 | 25 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4833 | 中国 | 西大寺変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.66 | 134.024 | OSM実測 | 地図で確認 | 114 | 57 | -37 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4834 | 中国 | 西広島変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3813 | 132.4081 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4835 | 中国 | 里庄変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5169 | 133.5635 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -31 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4836 | 中国 | 金光変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.5408 | 133.5999 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -30 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4837 | 中国 | 金城変電所 | 島根県 | 110 |  | 34.8613 | 132.1493 | OSM実測 | 地図で確認 | 171 | 136 | -248 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4838 | 中国 | 金山変電所 | 岡山県 | 110 |  | 34.6615 | 134.0342 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 47 | -37 | 10 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4839 | 中国 | 長府変電所 | 山口県 | 110 |  | 34.0038 | 130.9857 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4840 | 中国 | 黒瀬変電所 | 広島県 | 110 |  | 34.3199 | 132.6274 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 670 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力ネットワーク 系統空容量マップ
4841 | 中国 | 三隅変電所 | 島根県 | 66 |  | 34.7753 | 131.9564 | OSM実測 | 地図で確認 | 11 | 11 | -9 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
4842 | 中国 | 下阿知変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.6246 | 134.0963 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4843 | 中国 | 伊里変電所 | 兵庫県 | 66 |  | 34.7548 | 134.2208 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 #2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4844 | 中国 | 倉橋変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.1526 | 132.5163 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4845 | 中国 | 八東発電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.3537 | 134.3548 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4846 | 中国 | 大柿変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.1856 | 132.4723 | OSM実測 | 地図で確認 | 15 | 15 | -14 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4847 | 中国 | 大野変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.2862 | 132.2736 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 28 | -15 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4848 | 中国 | 宮野変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.1807 | 131.5098 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4849 | 中国 | 山野井変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.0493 | 131.1333 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4850 | 中国 | 御来屋変電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.5123 | 133.5069 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4851 | 中国 | 才川変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.0262 | 131.0098 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4852 | 中国 | 江田島変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.2497 | 132.4853 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4853 | 中国 | 河原変電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.4073 | 134.1991 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4854 | 中国 | 浦富変電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.5593 | 134.327 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4855 | 中国 | 玉島変電所 | 岡山県 | 66 |  | 34.548 | 133.667 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4856 | 中国 | 福河変電所 | 兵庫県 | 66 |  | 34.7344 | 134.2806 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4857 | 中国 | 竹市発電所 | 鳥取県 | 66 |  | 35.3794 | 134.2919 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4858 | 中国 | 能美変電所 | 広島県 | 66 |  | 34.2078 | 132.4411 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -7 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4859 | 中国 | 藤山変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.972 | 131.2369 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
4860 | 中国 | 長船変電所 | 岡山県 | 66 |  | 34.696 | 134.0971 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4861 | 中国 | 高千帆変電所 | 山口県 | 66 |  | 34.0123 | 131.2044 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4862 | 中国 | 高森 | 山口県 | 66 |  | 34.0965 | 132.0519 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -12 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4863 | 中国 | 中国電力 | 岡山県 |  |  | 34.6012 | 133.8193 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4864 | 中国 | 中国電力 西下関開閉所 | 山口県 |  |  | 33.9403 | 130.9056 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4865 | 中国 | 中国電力船倉変電所 | 岡山県 |  |  | 34.5904 | 133.7731 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4866 | 中国 | 久賀変電所 | 山口県 |  |  | 33.9442 | 132.2638 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4867 | 中国 | 伯方変電所 | 広島県 |  |  | 34.2116 | 133.0937 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 38 | -35 | 3 | 2 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4868 | 中国 | 伯耆大山変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.4289 | 133.3934 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
4869 | 中国 | 南西条変電所 | 広島県 |  |  | 34.3799 | 132.6897 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 14 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4870 | 中国 | 南陽変電所 | 山口県 |  |  | 34.078 | 131.7551 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4871 | 中国 | 因島変電所 | 広島県 |  |  | 34.2996 | 133.1822 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 38 | -27 | 11 | 2 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4872 | 中国 | 小野田変電所 | 山口県 |  |  | 33.9668 | 131.1729 | OSM実測 | 地図で確認 | 99 | 42 | -8 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4873 | 中国 | 川本変電所 | 島根県 |  |  | 34.9785 | 132.5006 | OSM実測 | 地図で確認 | 11 | 11 | -8 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
4874 | 中国 | 広瀬変電所 | 岡山県 |  |  | 34.6756 | 133.9269 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4875 | 中国 | 新見変電所 | 岡山県 |  |  | 34.9869 | 133.4548 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 95 | -64 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4876 | 中国 | 権現変電所 | 山口県 |  |  | 34.056 | 131.7983 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4877 | 中国 | 片原変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.5011 | 134.2337 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4878 | 中国 | 牟礼変電所 | 山口県 |  |  | 34.0533 | 131.6146 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4879 | 中国 | 琴浦変電所 | 岡山県 |  |  | 34.4792 | 133.8235 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4880 | 中国 | 神島変電所 | 岡山県 |  |  | 34.4522 | 133.4987 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4881 | 中国 | 立川変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.4879 | 134.2412 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4882 | 中国 | 西倉吉変電所 | 鳥取県 |  |  | 35.4228 | 133.7942 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -18 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4883 | 中国 | 南山口変電所 | 山口県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.792086,132.928572 | 285 | 250 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4884 | 中国 | 新小野田変電所 | 山口県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.944275,133.394941 | 285 | 270 |  |  |  | 非公開 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4885 | 中国 | 柳井火力変電所 | 山口県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.164969,133.95402 | 285 | 250 |  |  |  | 非公開 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4886 | 中国 | 新岩国変電所 | 山口県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.827826,134.636568 | 570 | 408 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4887 | 中国 | 広島中央変電所 | 広島県 | 220 | 110 | 34.3836 | 132.4613 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 570 | 280 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4888 | 中国 | 新倉敷変電所 | 岡山県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=34.032657,133.890829 | 1140 | 1026 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4889 | 中国 | 松江変電所 | 島根県 | 220 | 110 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.950974,133.247294 | 570 | 424 |  |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4890 | 中国 | 智頭変電所 | 鳥取県 | 500 | 220 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.894322,132.76738 | 950 | 855 |  |  |  | 可 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ(220kV以上) 2026-06-26
4891 | 中国 | 三原変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | -30 | 12 | 12 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4892 | 中国 | 三川変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 20 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4893 | 中国 | 三津変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 28 | -17 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4894 | 中国 | 三田尻変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4895 | 中国 | 三篠変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4896 | 中国 | 上道変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4897 | 中国 | 下山変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4898 | 中国 | 中山変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4899 | 中国 | 中広島変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 34 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4900 | 中国 | 中関変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -31 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4901 | 中国 | 久代変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -30 | 8 | 8 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4902 | 中国 | 久保変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4903 | 中国 | 乙島変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4904 | 中国 | 五日市南変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4905 | 中国 | 井口変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4906 | 中国 | 仁保変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4907 | 中国 | 仁保津変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4908 | 中国 | 伴南変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4909 | 中国 | 伴南変電所1Tr1次(3Tr事故時)変電所 | 広島県 | 110 |  |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -18 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4910 | 中国 | 佐山変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -27 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4911 | 中国 | 倉吉変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 68 | -105 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4912 | 中国 | 光町変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4913 | 中国 | 八本松変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 46 | 41 | -31 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4914 | 中国 | 八重変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4915 | 中国 | 内山下変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4916 | 中国 | 出口変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -29 | 13 | 13 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4917 | 中国 | 出雲変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -23 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
4918 | 中国 | 加計変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -3 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4919 | 中国 | 匹見変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
4920 | 中国 | 千田町変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4921 | 中国 | 南宇品変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4922 | 中国 | 南岩国変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 57 | -94 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4923 | 中国 | 南広島変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4924 | 中国 | 厚南変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | -8 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4925 | 中国 | 原尾島変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4926 | 中国 | 古新田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4927 | 中国 | 古松変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4928 | 中国 | 可部変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4929 | 中国 | 可部南変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4930 | 中国 | 吉ケ瀬変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4931 | 中国 | 吉備路変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4932 | 中国 | 吉島変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4933 | 中国 | 吉成変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 171 | 136 | -102 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4934 | 中国 | 吉田変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4935 | 中国 | 吉谷変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4936 | 中国 | 向洋変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4937 | 中国 | 君田変電所 | 広島県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 |  | 11 | 11 | -15 |  |  | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4938 | 中国 | 周防変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
4939 | 中国 | 和庄変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4940 | 中国 | 和気変電所 | 岡山県 | 110 | 6 | 34.8206 | 134.1733 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4941 | 中国 | 唐戸変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 40 | 36 | -20 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4942 | 中国 | 国体町変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4943 | 中国 | 国泰寺変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4944 | 中国 | 土居変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4945 | 中国 | 堀南変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | -24 | 18 | 18 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
4946 | 中国 | 境港変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 47 | -37 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
4947 | 中国 | 大三島変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -28 | 5 | 2 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4948 | 中国 | 大内田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4949 | 中国 | 大和変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4950 | 中国 | 大坪変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4951 | 中国 | 大嶺変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4952 | 中国 | 大州変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4953 | 中国 | 大芝変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4954 | 中国 | 大門変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -28 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4955 | 中国 | 太田川変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -26 | 16 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4956 | 中国 | 宇部南変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 7 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4957 | 中国 | 安変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -23 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4958 | 中国 | 宮内変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4959 | 中国 | 宮前変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4960 | 中国 | 寺町変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4961 | 中国 | 小河原変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4962 | 中国 | 小網変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -19 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4963 | 中国 | 小鯖変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4964 | 中国 | 山の田変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
4965 | 中国 | 岩国変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 171 | 114 | -28 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4966 | 中国 | 島田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4967 | 中国 | 川内変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4968 | 中国 | 川棚変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 57 | 19 | -74 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4969 | 中国 | 己斐変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4970 | 中国 | 平野変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -38 | 4 | 4 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4971 | 中国 | 庄原変電所 | 広島県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 57 | -77 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4972 | 中国 | 建部変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -11 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4973 | 中国 | 引野変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 19 | -6 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4974 | 中国 | 弥栄変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -11 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
4975 | 中国 | 当新田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 19 | -2 | 17 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4976 | 中国 | 彦島変電所 | 山口県 | 110 | 6 | 33.9362 | 130.9103 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4977 | 中国 | 御幸変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -35 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4978 | 中国 | 志和変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4979 | 中国 | 打吹変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4980 | 中国 | 打梨変電所 | 広島県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -25 |  |  | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4981 | 中国 | 技術研究センター変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4982 | 中国 | 揖屋変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4983 | 中国 | 新大内変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4984 | 中国 | 新市変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 85 | 42 | -29 |  |  | 可 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4985 | 中国 | 新涯変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4986 | 中国 | 新熊見変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4987 | 中国 | 明塚変電所 | 島根県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -53 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4988 | 中国 | 末広変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4989 | 中国 | 末武変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4990 | 中国 | 本地変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4991 | 中国 | 東三原変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -4 |  |  | 不可 ♯2 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4992 | 中国 | 東三次変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 66 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4993 | 中国 | 東尾道変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4994 | 中国 | 東海田変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4995 | 中国 | 東町変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -23 | 19 | 19 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
4996 | 中国 | 柳井変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 95 | 95 | -67 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4997 | 中国 | 森原変電所 | 広島県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -13 |  |  | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4998 | 中国 | 椋梨川変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 20 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
4999 | 中国 | 段原変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.3899 | 132.4738 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5000 | 中国 | 水島火力変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 252 | 157 | -55 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5001 | 中国 | 沼田変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | -2 | 21 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5002 | 中国 | 沼田西変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5003 | 中国 | 沼隈変電所 | 広島県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 42 | 28 | -7 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5004 | 中国 | 法吉変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5005 | 中国 | 津倉変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -22 | 20 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5006 | 中国 | 津田変電所 | 島根県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 68 | -3 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5007 | 中国 | 浜村変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 | 35.501 | 134.0496 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -31 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5008 | 中国 | 海田変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5009 | 中国 | 深川変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5010 | 中国 | 湖山変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5011 | 中国 | 湯原第一変電所 | 岡山県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 |  | 15 | 15 |  |  |  | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5012 | 中国 | 湯原第二変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -24 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5013 | 中国 | 潮変電所 | 島根県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 6 | -3 | 3 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5014 | 中国 | 澄川変電所 | 島根県 | 110 | 11 |  |  | 未取得 |  | 11 | 11 | -11 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5015 | 中国 | 瀬戸変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 12 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5016 | 中国 | 瀬戸田変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -29 | 9 | 2 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5017 | 中国 | 瀬野川変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5018 | 中国 | 焼山変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5019 | 中国 | 焼山南変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 19 | 9 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5020 | 中国 | 玉島ハーバーアイランド変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5021 | 中国 | 玉島火力変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 57 | -10 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5022 | 中国 | 玉野変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 285 | 190 | -110 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5023 | 中国 | 玖波変電所 | 広島県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -64 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5024 | 中国 | 生名変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 6 | -3 | 3 | 2 | 不可 ♯2 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5025 | 中国 | 生坂変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5026 | 中国 | 田島変電所 | 鳥取県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -25 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5027 | 中国 | 田布施変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5028 | 中国 | 田町変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5029 | 中国 | 甲山変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5030 | 中国 | 甲田変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5031 | 中国 | 白島変電所 | 広島県 | 110 | 6 | 34.4026 | 132.4655 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5032 | 中国 | 白神変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5033 | 中国 | 直江変電所 | 島根県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 228 | 205 | -152 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5034 | 中国 | 相生変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5035 | 中国 | 矢原変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -30 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5036 | 中国 | 矢口変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | -23 | 19 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5037 | 中国 | 矢掛変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5038 | 中国 | 知井宮変電所 | 島根県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 68 | -47 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5039 | 中国 | 石内変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5040 | 中国 | 祇園変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5041 | 中国 | 神野瀬変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5042 | 中国 | 福山変電所 | 広島県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 57 | 5 |  |  | 可 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5043 | 中国 | 福田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 47 | -31 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5044 | 中国 | 竹原変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -41 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5045 | 中国 | 箕島変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -25 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5046 | 中国 | 綾部変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 190 | 95 | -135 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5047 | 中国 | 美ノ郷変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5048 | 中国 | 羽須美変電所 | 島根県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 9 | 6 | -4 | 2 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5049 | 中国 | 舟入変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5050 | 中国 | 船穂変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5051 | 中国 | 芦田変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 不可 ♯2 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5052 | 中国 | 芸北変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5053 | 中国 | 茂平変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5054 | 中国 | 菅原変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -8 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5055 | 中国 | 萩変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 57 | 45 | -75 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5056 | 中国 | 落合変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5057 | 中国 | 蒲生野変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -8 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5058 | 中国 | 蔵王変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5059 | 中国 | 藤田変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5060 | 中国 | 西宇部変電所 | 山口県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 52 | 28 | -26 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5061 | 中国 | 西岡山変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 190 | 95 | -18 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5062 | 中国 | 西条変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 42 | -19 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5063 | 中国 | 西江原変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 85 | 42 | -15 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5064 | 中国 | 西町変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 23 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5065 | 中国 | 西阿知変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 | 15 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5066 | 中国 | 西高屋変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5067 | 中国 | 観音変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | -1 | 22 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5068 | 中国 | 赤向坂変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5069 | 中国 | 車尾変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 57 | -52 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5070 | 中国 | 連島変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -27 | 15 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5071 | 中国 | 酒津変電所 | 岡山県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | 0 | 19 | 19 | 不可 ♯2 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5072 | 中国 | 野殿変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 19 | -3 | 16 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5073 | 中国 | 錦町変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5074 | 中国 | 長利変電所 | 岡山県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -20 | 18 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5075 | 中国 | 間野平変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 19 | -5 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5076 | 中国 | 防府変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -37 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5077 | 中国 | 阿品台変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -20 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5078 | 中国 | 隅の浜変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5079 | 中国 | 飯室変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -12 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5080 | 中国 | 駅家北変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -31 | 11 | 11 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5081 | 中国 | 高屋変電所 | 広島県 | 110 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5082 | 中国 | 高松変電所 | 島根県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 38 | -21 | 17 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5083 | 中国 | 高梁変電所 | 岡山県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 171 | 114 | -171 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5084 | 中国 | 高須変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 | 2 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5085 | 中国 | 鳥取変電所 | 鳥取県 | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 114 | 68 | -61 |  |  | 可 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5086 | 中国 | 鶴見変電所 | 広島県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5087 | 中国 | 麻里布変電所 | 山口県 | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 42 | -24 | 18 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5088 | 中国 | 七日市変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5089 | 中国 | 三石変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -20 | 8 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5090 | 中国 | 三蟠変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6108 | 133.9687 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 14 | -1 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5091 | 中国 | 三野変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -15 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5092 | 中国 | 上市変電所 | 岡山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5093 | 中国 | 下府変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 14 | -13 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5094 | 中国 | 下松変電所 | 山口県 | 66 | 6 | 33.9998 | 131.877 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5095 | 中国 | 中畝変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5096 | 中国 | 串田変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -27 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5097 | 中国 | 久世変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -27 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5098 | 中国 | 久米変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5099 | 中国 | 二本木変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 14 | -7 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5100 | 中国 | 仁万変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5101 | 中国 | 仁方変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5102 | 中国 | 伊部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -39 | 3 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5103 | 中国 | 佐々並川変電所 | 山口県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5104 | 中国 | 児島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5105 | 中国 | 八東変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5106 | 中国 | 八橋変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5107 | 中国 | 出部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 28 | -23 | 5 | 5 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5108 | 中国 | 加茂変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5109 | 中国 | 勝央変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 33 | -31 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5110 | 中国 | 勝山第二変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5111 | 中国 | 北原変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5112 | 中国 | 北津山変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -24 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5113 | 中国 | 古川変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5114 | 中国 | 周匝変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -22 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5115 | 中国 | 周布変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -11 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5116 | 中国 | 周布川第二変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5117 | 中国 | 味野変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -21 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5118 | 中国 | 多伎変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5119 | 中国 | 夜見変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5120 | 中国 | 大元変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 28 | -13 | 15 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5121 | 中国 | 大内変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5122 | 中国 | 大原変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5123 | 中国 | 大田変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -32 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5124 | 中国 | 大社変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5125 | 中国 | 大竹変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5126 | 中国 | 太華変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 9 | -2 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5127 | 中国 | 奥津変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5128 | 中国 | 宇田川変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5129 | 中国 | 山田変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -22 | 1 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5130 | 中国 | 川尻変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5131 | 中国 | 川跡変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -21 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5132 | 中国 | 帝釈川変電所 | 広島県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 9 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5133 | 中国 | 平作原変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5134 | 中国 | 平田変電所 | 島根県 | 66 | 6 | 35.4334 | 132.8272 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -18 | 10 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5135 | 中国 | 広変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5136 | 中国 | 弓削変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5137 | 中国 | 御津変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5138 | 中国 | 愛宕変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5139 | 中国 | 成羽変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5140 | 中国 | 敬川変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5141 | 中国 | 新川平変電所 | 鳥取県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -12 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5142 | 中国 | 新湊変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -3 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5143 | 中国 | 日南変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5144 | 中国 | 日原変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -1 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5145 | 中国 | 日比変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -20 | 13 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5146 | 中国 | 日登変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5147 | 中国 | 早島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 | 34.6017 | 133.8322 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 33 | -25 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5148 | 中国 | 旭変電所 | 鳥取県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5149 | 中国 | 明木変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -3 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5150 | 中国 | 晴海変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5151 | 中国 | 有漢変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5152 | 中国 | 服部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -30 | 3 | 3 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5153 | 中国 | 木次変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -25 | 8 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5154 | 中国 | 本庄変電所 | 広島県 | 66 | 6 | 34.4878 | 133.3459 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5155 | 中国 | 来見野変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -4 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5156 | 中国 | 東城変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -36 | 2 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5157 | 中国 | 東津山変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5158 | 中国 | 松浜変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -28 | 14 | 14 | 不可 ♯3 | なし |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5159 | 中国 | 林野変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -28 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5160 | 中国 | 桜江変電所 | 島根県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 9 | 6 | -2 | 4 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5161 | 中国 | 江津変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -24 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5162 | 中国 | 津ノ井変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -26 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5163 | 中国 | 津和野変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5164 | 中国 | 津山変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 47 | -40 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5165 | 中国 | 津山口変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -2 | 12 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5166 | 中国 | 浜田変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5167 | 中国 | 温泉津変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -1 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新
5168 | 中国 | 湊山変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5169 | 中国 | 滝部変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5170 | 中国 | 牧変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5171 | 中国 | 玖珂西変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5172 | 中国 | 用瀬変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -8 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5173 | 中国 | 田原変電所 | 岡山県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 9 | 6 | -6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5174 | 中国 | 由宇変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 18 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5175 | 中国 | 皆生変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 42 | -35 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5176 | 中国 | 益田変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -31 | 11 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5177 | 中国 | 直島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5178 | 中国 | 真加部変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5179 | 中国 | 矢上変電所 | 島根県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 6 | -5 | 1 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5180 | 中国 | 神代変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5181 | 中国 | 福栄変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -7 | 7 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5182 | 中国 | 美和変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5183 | 中国 | 美星変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5184 | 中国 | 美東変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5185 | 中国 | 羽合変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5186 | 中国 | 荘内変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5187 | 中国 | 落合水力変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5188 | 中国 | 西市変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5189 | 中国 | 見初変電所 | 山口県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5190 | 中国 | 請川変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -5 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5191 | 中国 | 豊島変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新
5192 | 中国 | 賀陽変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5193 | 中国 | 金岡変電所 | 岡山県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -16 | 12 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5194 | 中国 | 鋳銭司変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5195 | 中国 | 錦川第一変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5196 | 中国 | 錦川第二変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5197 | 中国 | 長門峡変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -5 | 9 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5198 | 中国 | 間上変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新
5199 | 中国 | 阿月変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5200 | 中国 | 阿知須変電所 | 山口県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 23 | -23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(山口県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5201 | 中国 | 鞆変電所 | 広島県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(広島県) 2026-06-26更新
5202 | 中国 | 高津変電所 | 島根県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 14 | -11 | 3 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5203 | 中国 | 鹿島変電所 | 島根県 | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 19 | 9 | -3 | 6 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(島根県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5204 | 中国 | 黒坂変電所 | 鳥取県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -5 | 4 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(鳥取県) 2026-06-26更新
5205 | 四国 | 川内発電所 | 愛媛県 | 500 |  | 33.7921 | 132.9286 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5206 | 四国 | 東予変電所 | 愛媛県 | 500 |  | 33.9443 | 133.3949 | OSM実測 | 地図で確認 | 713 | 713 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5207 | 四国 | 讃岐変電所 | 香川県 | 500 |  | 34.165 | 133.954 | OSM実測 | 地図で確認 | 1425 | 784 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5208 | 四国 | 阿南周波数変換所 | 徳島県 | 500 |  | 33.8278 | 134.6366 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5209 | 四国 | 阿波変電所 | 徳島県 | 500 |  | 34.0008 | 134.4086 | OSM実測 | 地図で確認 | 1425 | 784 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5210 | 四国 | 井川変電所 | 徳島県 | 187 |  | 34.0327 | 133.8908 | OSM実測 | 地図で確認 | 237 | 151 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5211 | 四国 | 別子配電センター | 愛媛県 | 187 |  | 33.951 | 133.2473 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5212 | 四国 | 北松山変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.8943 | 132.7674 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 313 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5213 | 四国 | 四国電力麻変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.1853 | 133.7618 | OSM実測 | 地図で確認 | 760 | 532 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5214 | 四国 | 国府変電所 | 徳島県 | 187 |  | 34.0627 | 134.469 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 313 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5215 | 四国 | 大川変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.2514 | 134.2289 | OSM実測 | 地図で確認 | 190 | 190 |  |  |  | 不可（1バンク） | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5216 | 四国 | 大洲変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.5563 | 132.5571 | OSM実測 | 地図で確認 | 332 | 163 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5217 | 四国 | 広見変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.2466 | 132.6868 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 190 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5218 | 四国 | 新須賀変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.9754 | 133.2849 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5219 | 四国 | 本川変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.7656 | 133.3419 | OSM実測 | 地図で確認 | 5 | 5 | -6 |  |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5220 | 四国 | 松山変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.8346 | 132.8041 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 327 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5221 | 四国 | 西条変電所 | 愛媛県 | 187 |  | 33.9128 | 133.2233 | OSM実測 | 地図で確認 | 237 | 104 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5222 | 四国 | 阿南発電所 | 徳島県 | 187 |  | 33.8794 | 134.6522 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5223 | 四国 | 香川変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.2259 | 134.0027 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 320 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5224 | 四国 | 高松変電所 | 香川県 | 187 |  | 34.29 | 133.9864 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 655 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5225 | 四国 | 高知変電所 | 高知県 | 187 |  | 33.5668 | 133.4765 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 327 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5226 | 四国 | 鳴門変電所 | 徳島県 | 187 |  | 34.1649 | 134.556 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 313 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5227 | 四国 | 住友共同電力端出場変電所 | 愛媛県 | 110 |  | 33.902 | 133.3113 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5228 | 四国 | 三木変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -14 | 5 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5229 | 四国 | 亀田変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2851 | 134.1134 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -35 | 12 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5230 | 四国 | 仁井田変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.5277 | 133.57 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -5 | 33 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5231 | 四国 | 介良変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.566 | 133.6046 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5232 | 四国 | 四国電力 天山変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 33.8213 | 132.7769 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5233 | 四国 | 四国電力 川之江変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 34.0024 | 133.5757 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -5 | 42 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5234 | 四国 | 四国電力 新宮変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 33.9505 | 133.6372 | OSM実測 | 地図で確認 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5235 | 四国 | 四国電力 甲浦変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.5467 | 134.2892 | OSM実測 | 地図で確認 | 12 | 12 | -4 | 8 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5236 | 四国 | 土庄変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.4843 | 134.1801 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -17 | 11 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5237 | 四国 | 坂出変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2836 | 133.8633 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -27 | 1 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5238 | 四国 | 大内変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.2472 | 134.3422 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -27 | 25 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5239 | 四国 | 孕変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.5361 | 133.547 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5240 | 四国 | 宇多津変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3072 | 133.821 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -6 | 41 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5241 | 四国 | 富士見変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2996 | 133.8014 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -2 | 21 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5242 | 四国 | 府中変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2878 | 133.9255 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -19 | 9 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5243 | 四国 | 応神変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.117 | 134.5169 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -8 | 44 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5244 | 四国 | 撫養変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.1913 | 134.6026 | OSM実測 | 地図で確認 | 26 | 26 | -12 | 14 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5245 | 四国 | 斉田変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.1816 | 134.5962 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -7 | 26 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5246 | 四国 | 新居浜変電所 | 愛媛県 | 66 |  | 33.9514 | 133.3044 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -22 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5247 | 四国 | 栗林変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3241 | 134.0508 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | 0 | 76 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5248 | 四国 | 津田変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2908 | 134.2486 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -17 | 6 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5249 | 四国 | 田宮変電所 | 徳島県 | 66 |  | 34.087 | 134.5402 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -4 | 29 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5250 | 四国 | 由佐変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2403 | 134.0155 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -45 | 7 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5251 | 四国 | 端岡変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3074 | 133.9806 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5252 | 四国 | 笠山変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.3128 | 133.8588 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5253 | 四国 | 綾南変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2463 | 133.9431 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -33 | 19 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5254 | 四国 | 草壁変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.4806 | 134.3066 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 中国電力NW 系統空容量マップ 110kV以下CSV(岡山県) 2026-06-26更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5255 | 四国 | 長尾変電所 | 香川県 | 66 |  | 34.2678 | 134.1763 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -48 | 9 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5256 | 四国 | 須崎変電所 | 高知県 | 66 |  | 33.3895 | 133.2718 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5257 | 四国 | 三島変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.9768 | 133.5579 | OSM実測 | 地図で確認 | 522 | 365 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5258 | 四国 | 三津変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.8682 | 132.7288 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | 0 | 23 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5259 | 四国 | 北条変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.9774 | 132.7797 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -18 | 15 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5260 | 四国 | 卯之町変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.358 | 132.519 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -14 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5261 | 四国 | 吉田浜変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.8429 | 132.7064 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -7 | 40 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5262 | 四国 | 四国電力送配電 丸亀変電所 | 香川県 |  |  | 34.2746 | 133.7935 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -6 | 51 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5263 | 四国 | 四国電力送配電 安芸変電所 | 高知県 |  |  | 33.5047 | 133.8972 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -11 | 36 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5264 | 四国 | 四国電力送配電 松山変電センター | 愛媛県 |  |  | 33.8172 | 132.7208 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5265 | 四国 | 大渡変電所 | 高知県 |  |  | 33.5441 | 133.1271 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -1 | 8 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5266 | 四国 | 宇和島変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.2368 | 132.5829 | OSM実測 | 地図で確認 | 23 | 23 | -1 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5267 | 四国 | 小田変電所 | 愛媛県 |  |  | 33.5724 | 132.8169 | OSM実測 | 地図で確認 | 21 | 21 | -2 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5268 | 四国 | 志度変電所 | 香川県 |  |  | 34.3246 | 134.1929 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -19 | 28 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5269 | 四国 | 牟岐変電所 | 徳島県 |  |  | 33.6731 | 134.4197 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -3 | 11 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5270 | 四国 | 川内変電所 |  | 500 | 187 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.587765,130.389671 | 1425 | 784 |  |  |  | 不可（ループ系統） | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5271 | 四国 | 阿南火力変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.412834,131.534583 | 390 | 251 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5272 | 四国 | 蔭平変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.757767,131.046956 | 38 | 38 |  |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5273 | 四国 | 新改変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=32.744767,129.911778 | 446 | 294 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5274 | 四国 | 奈半利川変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.89582,130.971011 | 152 | 65 |  |  |  | 可 | なし |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5275 | 四国 | 壬生川変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.796126,130.79592 | 522 | 351 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5276 | 四国 | 西条火力変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=31.78499,130.945923 | 285 | 151 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5277 | 四国 | 坂出火力変電所 |  | 187 | 66 |  |  | 未取得 | https://www.google.com/maps?q=33.380952,130.491204 | 285 | 156 |  |  |  | 可 | 有り |  | 四国電力送配電 基幹系統(187kV以上)系統構成・予想潮流・空容量
5278 | 四国 | 久礼変電所 | 高知県 | 110 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -6 | 13 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5279 | 四国 | 押岡変電所 | 高知県 | 110 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -2 | 12 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5280 | 四国 | 長沢変電所 | 高知県 | 110 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5281 | 四国 | ひうち変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -19 | 28 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5282 | 四国 | 一宇変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5283 | 四国 | 一宮変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5284 | 四国 | 三渓変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -3 | 11 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5285 | 四国 | 三瓶変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 16 | 16 | -1 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5286 | 四国 | 三野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -38 | 4 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5287 | 四国 | 上天神変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.3107 | 134.0386 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -3 | 35 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5288 | 四国 | 上板変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -47 | 5 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5289 | 四国 | 上浦変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -31 | 2 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5290 | 四国 | 下知変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 80 | 80 | 0 | 80 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5291 | 四国 | 中村変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -11 | 41 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5292 | 四国 | 中野変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5293 | 四国 | 丸の内変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5294 | 四国 | 丹原変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -25 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5295 | 四国 | 亀岡変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5296 | 四国 | 亀浦変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 21 | 21 | 0 | 21 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5297 | 四国 | 仁尾変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 16 | 16 | -11 | 5 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5298 | 四国 | 今切変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -13 | 44 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5299 | 四国 | 今治変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5300 | 四国 | 仏生山変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -20 | 37 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5301 | 四国 | 伊予川変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | -1 | 3 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5302 | 四国 | 伊野変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -7 | 45 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5303 | 四国 | 佐川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5116 | 133.2737 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -13 | 20 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5304 | 四国 | 佐賀変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5305 | 四国 | 保内変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -1 | 27 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5306 | 四国 | 八倉変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5307 | 四国 | 八幡浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -1 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5308 | 四国 | 六条変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5309 | 四国 | 内子変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -2 | 26 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5310 | 四国 | 出合変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | 0 | 7 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5311 | 四国 | 出目変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5312 | 四国 | 切幡変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 49 | 49 | -49 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5313 | 四国 | 切越変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | -2 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5314 | 四国 | 加枝変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | -1 | 3 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5315 | 四国 | 助任変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5316 | 四国 | 勝岡変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -8 | 20 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5317 | 四国 | 北島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -3 | 11 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5318 | 四国 | 南井上変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5319 | 四国 | 南国変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -13 | 20 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5320 | 四国 | 原町変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5321 | 四国 | 吉田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -1 | 13 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5322 | 四国 | 名頃変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5323 | 四国 | 善通寺変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -11 | 41 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5324 | 四国 | 喜多川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5325 | 四国 | 土居変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -22 | 6 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5326 | 四国 | 垂水変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -13 | 6 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5327 | 四国 | 塩屋変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2894 | 133.7869 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 42 | 42 | -2 | 40 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5328 | 四国 | 多喜浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5329 | 四国 | 多度津変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2677 | 133.7557 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -11 | 36 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5330 | 四国 | 多賀変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -16 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5331 | 四国 | 大久変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -12 | 7 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5332 | 四国 | 大津変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.1639 | 134.5994 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -4 | 34 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5333 | 四国 | 大浜変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | 0 | 42 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5334 | 四国 | 大浦変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5335 | 四国 | 室戸変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -3 | 20 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5336 | 四国 | 宿毛変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5337 | 四国 | 寄井変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 16 | 16 | -1 | 15 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5338 | 四国 | 富岡変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -11 | 27 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5339 | 四国 | 富田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -16 | 22 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5340 | 四国 | 寒川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -9 | 33 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5341 | 四国 | 小松島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -6 | 32 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5342 | 四国 | 小高坂変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5643 | 133.5224 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -5 | 52 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5343 | 四国 | 屋島変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -23 | 53 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5344 | 四国 | 山川変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 21 | 21 | -21 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5345 | 四国 | 山本変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -26 | 7 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5346 | 四国 | 山際変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -3 | 35 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5347 | 四国 | 岩松変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 16 | 16 | -8 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5348 | 四国 | 常磐変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -6 | 32 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5349 | 四国 | 平島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5350 | 四国 | 平田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -8 | 49 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5351 | 四国 | 幸町変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 34.0679 | 134.5547 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5352 | 四国 | 広野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | -2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5353 | 四国 | 引田変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5354 | 四国 | 御荘変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -17 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5355 | 四国 | 徳島変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -6 | 60 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5356 | 四国 | 徳森変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5357 | 四国 | 惣川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | -1 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5358 | 四国 | 戸内変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -23 | 5 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5359 | 四国 | 政枝変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -30 | 17 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5360 | 四国 | 敷地変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -35 | 7 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5361 | 四国 | 日和佐変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -1 | 13 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5362 | 四国 | 日野谷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 12 | 12 | -2 | 10 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5363 | 四国 | 旭変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | 0 | 33 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5364 | 四国 | 春日変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | 0 | 66 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5365 | 四国 | 春野変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 | 33.5069 | 133.4844 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 14 | 14 | -9 | 5 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5366 | 四国 | 昭和変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.2909 | 133.769 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5367 | 四国 | 朝倉変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -2 | 36 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5368 | 四国 | 朝倉北変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5369 | 四国 | 朝日町変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -24 | 23 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5370 | 四国 | 末広変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -3 | 49 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5371 | 四国 | 本町変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | 0 | 76 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5372 | 四国 | 東浜変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -1 | 75 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5373 | 四国 | 東豊永変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 16 | 16 | -9 | 7 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5374 | 四国 | 東雲変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -6 | 46 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5375 | 四国 | 松前変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -7 | 31 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5376 | 四国 | 松尾川第二変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5377 | 四国 | 松島変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5378 | 四国 | 板野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -39 | 3 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5379 | 四国 | 林変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -55 | 2 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5380 | 四国 | 林田変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -18 | 10 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5381 | 四国 | 枝堀変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | 0 | 33 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5382 | 四国 | 枝松変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -4 | 53 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5383 | 四国 | 柳井田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -7 | 45 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5384 | 四国 | 柳瀬変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5385 | 四国 | 桂浜変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -12 | 11 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5386 | 四国 | 桑野変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 | 33.8727 | 134.6163 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5387 | 四国 | 梼原川第一変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -4 | 3 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5388 | 四国 | 梼原川第二変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | -2 | 2 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5389 | 四国 | 横林変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5390 | 四国 | 橘変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 16 | 16 | -5 | 11 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5391 | 四国 | 永瀬変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5392 | 四国 | 江の口変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -4 | 38 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5393 | 四国 | 池田変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -4 | 24 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5394 | 四国 | 泉川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5395 | 四国 | 波止浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 30 | 30 | -5 | 25 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5396 | 四国 | 津賀変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -2 | 3 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5397 | 四国 | 浅川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -1 | 37 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5398 | 四国 | 浜田変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -9 | 48 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5399 | 四国 | 海南変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5400 | 四国 | 清水変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -12 | 16 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5401 | 四国 | 湯山変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5402 | 四国 | 琴平変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -29 | 18 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5403 | 四国 | 田野変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -10 | 13 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5404 | 四国 | 番の州変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5405 | 四国 | 番町変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5406 | 四国 | 石井変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -1 | 75 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5407 | 四国 | 祖谷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5408 | 四国 | 穴内川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -2 | 5 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5409 | 四国 | 穴吹変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -7 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5410 | 四国 | 窪川変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -14 | 9 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5411 | 四国 | 立田変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -7 | 40 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5412 | 四国 | 竹原変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5413 | 四国 | 第五黒川変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5414 | 四国 | 筆山変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5415 | 四国 | 脇町変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 26 | 26 | -26 | 0 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5416 | 四国 | 若宮変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5417 | 四国 | 蔵本変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -5 | 42 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5418 | 四国 | 藍場変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5419 | 四国 | 衣山変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | 0 | 76 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5420 | 四国 | 西通変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | 0 | 57 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5421 | 四国 | 観音寺変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 | 34.1229 | 133.6545 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 42 | 42 | -14 | 28 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5422 | 四国 | 詫間変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -15 | 13 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5423 | 四国 | 豊中変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -21 | 7 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5424 | 四国 | 豊浜変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -23 | 29 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5425 | 四国 | 貞光変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -21 | 12 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5426 | 四国 | 赤石変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5427 | 四国 | 辰巳変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5428 | 四国 | 農人町変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | 0 | 38 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5429 | 四国 | 道後変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | 0 | 47 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5430 | 四国 | 郡中変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -5 | 42 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5431 | 四国 | 重信変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -14 | 38 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5432 | 四国 | 野村変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5433 | 四国 | 長浜変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 23 | 23 | -4 | 19 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5434 | 四国 | 雑賀変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -15 | 37 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5435 | 四国 | 面河第一変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 7 | 7 | -6 | 1 |  | 不可 #3 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5436 | 四国 | 香我美変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -15 | 23 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5437 | 四国 | 香東変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -16 | 36 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5438 | 四国 | 高岡変電所 | 高知県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -28 | 14 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(高知県) 2026-07-01更新
5439 | 四国 | 高松中央変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 61 | 61 | 0 | 61 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5440 | 四国 | 高瀬変電所 | 香川県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -20 | 8 |  | 不可 #2 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(香川県) 2026-07-01更新
5441 | 四国 | 鷲敷変電所 | 徳島県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -4 | 10 |  | 不可 #2 | 有り |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(徳島県) 2026-07-01更新
5442 | 四国 | 鷹子変電所 | 愛媛県 | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -4 | 53 |  | 不可 #3 | なし |  | 四国電力送配電 県別ローカル系統 予想潮流・空容量(変圧器)(愛媛県) 2026-07-01更新
5443 | 九州 | 3/4号 開閉所 | 佐賀県 | 500 |  | 33.5157 | 129.8348 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5444 | 九州 | ひむか変電所 | 宮崎県 | 500 |  | 32.2511 | 131.3855 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 950 | -356 |  |  | 不可 #1、3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5445 | 九州 | 九州電力 中九州変電所 | 熊本県 | 500 |  | 32.6143 | 130.7992 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 950 | 428 |  |  | 不可 ♯1、3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5446 | 九州 | 九州電力中央変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.4918 | 130.624 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2375 | 1337 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5447 | 九州 | 九州電力脊振変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.4702 | 130.3646 | OSM実測 | 地図で確認 | 2850 | 2375 | 946 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5448 | 九州 | 九州電力西九州変電所 | 佐賀県 | 500 |  | 33.3504 | 129.929 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1187 | -459 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5449 | 九州 | 北九州変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.8105 | 130.8042 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 950 | -502 |  |  | 不可 #1、3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5450 | 九州 | 南九州変電所 | 鹿児島県 | 500 |  | 31.9577 | 130.6556 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1187 | -868 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5451 | 九州 | 宮崎変電所 | 宮崎県 | 500 |  | 31.922 | 131.1941 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 950 | -637 |  |  | 不可 #1、3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5452 | 九州 | 東九州変電所 | 大分県 | 500 |  | 33.1342 | 131.7293 | OSM実測 | 地図で確認 | 4275 | 3563 | -485 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5453 | 九州 | 熊本変電所 | 熊本県 | 500 |  | 32.9096 | 130.9026 | OSM実測 | 地図で確認 | 950 | 950 | 334 |  |  | 不可 #1、3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5454 | 九州 | 豊前変電所 | 福岡県 | 500 |  | 33.6082 | 131.0153 | OSM実測 | 地図で確認 | 1900 | 1187 | -282 |  |  | 不可 #1 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5455 | 九州 | 1/2号 開閉所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.5146 | 129.8386 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5456 | 九州 | 三池変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.0608 | 130.4703 | OSM実測 | 地図で確認 | 615 | 453 | -757 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5457 | 九州 | 上津役変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8347 | 130.7629 | OSM実測 | 地図で確認 | 565 | 285 | -206 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5458 | 九州 | 久留米変電所;久留米工務所 | 福岡県 | 220 |  | 33.2999 | 130.5095 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 285 | 5 |  |  | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5459 | 九州 | 九州電力 北熊本変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.8645 | 130.6829 | OSM実測 | 地図で確認 | 568 | 326 | -49 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5460 | 九州 | 九州電力 南熊本変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.668 | 130.7649 | OSM実測 | 地図で確認 | 678 | 552 | -56 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5461 | 九州 | 九州電力 古賀変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.7215 | 130.4658 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 296 | -88 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5462 | 九州 | 九州電力 唐津変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.4627 | 129.9545 | OSM実測 | 地図で確認 | 380 | 239 | -287 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5463 | 九州 | 九州電力 木佐木変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.2112 | 130.4486 | OSM実測 | 地図で確認 | 701 | 572 | -231 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5464 | 九州 | 九州電力 浮羽変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.3384 | 130.7487 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -56 | 1 | 1 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5465 | 九州 | 九州電力緑川変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.7295 | 130.7001 | OSM実測 | 地図で確認 | 568 | 326 | -73 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5466 | 九州 | 人吉変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.2232 | 130.7727 | OSM実測 | 地図で確認 | 342 | 228 | -393 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5467 | 九州 | 伊都変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5545 | 130.2267 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 325 | -97 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5468 | 九州 | 住吉変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5889 | 130.4117 | OSM実測 | 地図で確認 | 855 | 651 | 167 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5469 | 九州 | 八代変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.5078 | 130.6248 | OSM実測 | 地図で確認 | 237 | 237 | -203 |  |  | 不可 ♯3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5470 | 九州 | 出水変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 32.0674 | 130.3685 | OSM実測 | 地図で確認 | 237 | 237 | -367 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5471 | 九州 | 到津変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8701 | 130.8472 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 285 | -89 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5472 | 九州 | 北佐賀変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.3348 | 130.2595 | OSM実測 | 地図で確認 | 466 | 297 | -325 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5473 | 九州 | 北長崎変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.822 | 129.8349 | OSM実測 | 地図で確認 | 569 | 356 | -49 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5474 | 九州 | 南宮崎変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.9017 | 131.3924 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 296 | -572 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5475 | 九州 | 南福岡変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5475 | 130.4879 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 285 | -26 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5476 | 九州 | 南苅田系統開閉所 | 福岡県 | 220 |  | 33.786 | 130.9965 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5477 | 九州 | 大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.2292 | 131.6391 | OSM実測 | 地図で確認 | 399 | 142 | -36 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5478 | 九州 | 大隅変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.3922 | 130.9382 | OSM実測 | 地図で確認 | 665 | 665 | -920 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5479 | 九州 | 山家変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.4793 | 130.5835 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 296 | -222 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5480 | 九州 | 川内電力所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.8068 | 130.3348 | OSM実測 | 地図で確認 | 371 | 309 | -508 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5481 | 九州 | 弓削変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.8482 | 130.7853 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 296 | -173 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5482 | 九州 | 新坂本変電所 | 熊本県 | 220 |  | 32.4194 | 130.6236 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5483 | 九州 | 新大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.2643 | 131.7058 | OSM実測 | 地図で確認 | 284 | 230 | -317 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5484 | 九州 | 新日向変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 32.4301 | 131.5881 | OSM実測 | 地図で確認 | 665 | 534 | -521 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5485 | 九州 | 新鹿児島変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.5364 | 130.4647 | OSM実測 | 地図で確認 | 549 | 463 | -504 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5486 | 九州 | 日田変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.3051 | 130.8749 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 296 | -437 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5487 | 九州 | 東佐世保変電所 | 長崎県 | 220 |  | 33.1378 | 129.8417 | OSM実測 | 地図で確認 | 285 | 285 | -155 |  |  | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5488 | 九州 | 東大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.2626 | 131.6908 | OSM実測 | 地図で確認 | 237 | 237 | -107 |  |  | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5489 | 九州 | 東田変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8686 | 130.8094 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5490 | 九州 | 東福岡変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.6221 | 130.461 | OSM実測 | 地図で確認 | 522 | 237 | 51 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5491 | 九州 | 松島変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.9333 | 129.6 | OSM実測 | 地図で確認 | 279 | 178 | -108 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5492 | 九州 | 柏田変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.9582 | 131.3997 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 285 | -342 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5493 | 九州 | 槻田系統開閉所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8613 | 130.8475 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5494 | 九州 | 武雄変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.1808 | 130.0112 | OSM実測 | 地図で確認 | 261 | 175 | -292 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5495 | 九州 | 海崎変電所 | 大分県 | 220 |  | 32.9961 | 131.8813 | OSM実測 | 地図で確認 | 473 | 296 | -109 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5496 | 九州 | 筑豊変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.6029 | 130.7604 | OSM実測 | 地図で確認 | 836 | 696 | -868 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5497 | 九州 | 苅田変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.7886 | 130.996 | OSM実測 | 地図で確認 | 400 | 213 | -280 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5498 | 九州 | 若松変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.9257 | 130.7401 | OSM実測 | 地図で確認 | 447 | 307 | -335 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5499 | 九州 | 西大分変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.1882 | 131.5118 | OSM実測 | 地図で確認 | 519 | 418 | -659 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5500 | 九州 | 西福岡変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5327 | 130.3883 | OSM実測 | 地図で確認 | 450 | 237 | 69 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5501 | 九州 | 西谷変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.8275 | 130.8501 | OSM実測 | 地図で確認 | 566 | 356 | 54 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5502 | 九州 | 諫早変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.8307 | 130.0197 | OSM実測 | 地図で確認 | 700 | 538 | -287 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5503 | 九州 | 赤坂変電所 | 福岡県 | 220 |  | 33.5878 | 130.3897 | OSM実測 | 地図で確認 | 570 | 285 | 103 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5504 | 九州 | 速水変電所 | 大分県 | 220 |  | 33.4128 | 131.5346 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5505 | 九州 | 都城変電所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.7578 | 131.047 | OSM実測 | 地図で確認 | 475 | 237 | -302 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5506 | 九州 | 長崎変電所 | 長崎県 | 220 |  | 32.7448 | 129.9118 | OSM実測 | 地図で確認 | 408 | 213 | -4 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5507 | 九州 | 門司変電所 | 山口県 | 220 |  | 33.8958 | 130.971 | OSM実測 | 地図で確認 | 555 | 356 | -108 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5508 | 九州 | 霧島変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.7961 | 130.7959 | OSM実測 | 地図で確認 | 653 | 508 | -697 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5509 | 九州 | 高野系統開閉所 | 宮崎県 | 220 |  | 31.785 | 130.9459 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5510 | 九州 | 鳥栖変電所 | 佐賀県 | 220 |  | 33.381 | 130.4912 | OSM実測 | 地図で確認 | 556 | 465 | -139 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5511 | 九州 | 鹿児島変電所 | 鹿児島県 | 220 |  | 31.6313 | 130.5331 | OSM実測 | 地図で確認 | 508 | 296 | -222 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5512 | 九州 | 三角変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.6144 | 130.4744 | OSM実測 | 地図で確認 | 167 | 106 | -106 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5513 | 九州 | 上川内変電所 | 鹿児島県 | 110 |  | 31.8463 | 130.2954 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5514 | 九州 | 九州電力 原田変電所 | 福岡県 | 110 |  | 33.4404 | 130.5378 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -21 | 17 | 17 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5515 | 九州 | 九州電力 宇土変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.6896 | 130.6555 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -19 |  |  | 不可 ♯3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5516 | 九州 | 九州電力 高鍋変電所 | 宮崎県 | 110 |  | 32.1338 | 131.4993 | OSM実測 | 地図で確認 | 152 | 57 | -97 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5517 | 九州 | 南関変電所 | 熊本県 | 110 |  | 33.01 | 130.5775 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5518 | 九州 | 嘉穂変電所 | 福岡県 | 110 |  | 33.6564 | 130.6945 | OSM実測 | 地図で確認 | 95 | 95 | 0 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5519 | 九州 | 基山 | 佐賀県 | 110 |  | 33.4145 | 130.5333 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5520 | 九州 | 大町変電所 | 佐賀県 | 110 |  | 33.2161 | 130.1113 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -10 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5521 | 九州 | 山鹿変電所 | 熊本県 | 110 |  | 33.0113 | 130.6961 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -54 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5522 | 九州 | 新水俣変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.2019 | 130.4189 | OSM実測 | 地図で確認 | 255 | 142 | -83 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5523 | 九州 | 日向変電所 | 宮崎県 | 110 |  | 32.4419 | 131.6229 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -35 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5524 | 九州 | 牛津変電所 | 佐賀県 | 110 |  | 33.2476 | 130.2122 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5525 | 九州 | 神水変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.7835 | 130.7474 | OSM実測 | 地図で確認 | 469 | 353 | 31 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5526 | 九州 | 荒尾変電所 | 福岡県 | 110 |  | 32.957 | 130.4654 | OSM実測 | 地図で確認 | 142 | 142 | -84 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5527 | 九州 | 西合志変電所 | 熊本県 | 110 |  | 32.9071 | 130.7556 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -31 | 7 | 7 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5528 | 九州 | 西都変電所 | 宮崎県 | 110 |  | 32.1181 | 131.4171 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5529 | 九州 | 高千穂変電所 | 大分県 | 110 |  | 32.7137 | 131.2927 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 23 | -27 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5530 | 九州 | めかり変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.9571 | 130.9799 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5531 | 九州 | 七隈変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5612 | 130.361 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5532 | 九州 | 万田抗配電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.0018 | 130.4493 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5533 | 九州 | 三萩野変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8724 | 130.881 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5534 | 九州 | 三郎丸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8635 | 130.8873 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5535 | 九州 | 三重変電所 | 大分県 | 66 |  | 32.994 | 131.5799 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5536 | 九州 | 上穂波変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5761 | 130.6445 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -27 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5537 | 九州 | 上野変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2257 | 131.6097 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5538 | 九州 | 中尾変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5438 | 130.4105 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5539 | 九州 | 中島変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2475 | 131.6162 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5540 | 九州 | 中津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5875 | 131.1876 | OSM実測 | 地図で確認 | 71 | 71 | -59 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5541 | 九州 | 中洲変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5938 | 130.4046 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5542 | 九州 | 中間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8299 | 130.7146 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5543 | 九州 | 串木野変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.722 | 130.2708 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -35 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5544 | 九州 | 串良変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.3926 | 130.9661 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5545 | 九州 | 丸山変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7315 | 129.8818 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -26 | 21 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5546 | 九州 | 久賀変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7916 | 128.882 | OSM実測 | 地図で確認 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5547 | 九州 | 九州電力 万田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 32.9971 | 130.4361 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -41 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5548 | 九州 | 九州電力 三潴変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.2578 | 130.4771 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5549 | 九州 | 九州電力 三輪変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.4315 | 130.6483 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -39 | 8 | 8 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5550 | 九州 | 九州電力 上峰変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3251 | 130.4268 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -55 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5551 | 九州 | 九州電力 上頓野変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7606 | 130.7596 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -49 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5552 | 九州 | 九州電力 二日市変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.489 | 130.5236 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5553 | 九州 | 九州電力 京町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.3223 | 130.4974 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5554 | 九州 | 九州電力 佐賀変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2648 | 130.3281 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5555 | 九州 | 九州電力 内野河内変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.467 | 130.4047 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -30 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5556 | 九州 | 九州電力 北野変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.3413 | 130.5904 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -25 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5557 | 九州 | 九州電力 千本杉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.311 | 130.544 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5558 | 九州 | 九州電力 南佐賀変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2323 | 130.2949 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -33 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5559 | 九州 | 九州電力 和白変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6916 | 130.4272 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5560 | 九州 | 九州電力 大三東変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8463 | 130.3344 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5561 | 九州 | 九州電力 大和変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.1279 | 130.4313 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5562 | 九州 | 九州電力 大川変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2122 | 130.368 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 | 10 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5563 | 九州 | 九州電力 太刀洗変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.401 | 130.617 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5564 | 九州 | 九州電力 姫浦変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.4356 | 130.4063 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -6 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5565 | 九州 | 九州電力 島原変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.783 | 130.364 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -56 | 5 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5566 | 九州 | 九州電力 曽根変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8406 | 130.9275 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5567 | 九州 | 九州電力 曽根崎変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3787 | 130.5272 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -44 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5568 | 九州 | 九州電力 湯布院変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2569 | 131.3375 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5569 | 九州 | 九州電力 甘木変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.4109 | 130.6612 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -61 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5570 | 九州 | 九州電力 田主丸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.341 | 130.6822 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -43 | 4 | 4 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5571 | 九州 | 九州電力 神埼変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3091 | 130.371 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -47 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5572 | 九州 | 九州電力 篠栗変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6292 | 130.5236 | OSM実測 | 地図で確認 | 69 | 69 | -53 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5573 | 九州 | 九州電力 羽犬塚変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.2153 | 130.5096 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -52 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5574 | 九州 | 九州電力 蓑島変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5764 | 130.4213 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5575 | 九州 | 九州電力 長者原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6152 | 130.4788 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -58 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5576 | 九州 | 九州電力 香椎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.658 | 130.4336 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5577 | 九州 | 九州電力一の宮変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9388 | 131.1096 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5578 | 九州 | 九州電力久保変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7346 | 130.4853 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5579 | 九州 | 九州電力川尻変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7455 | 130.688 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5580 | 九州 | 九州電力松橋変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.6507 | 130.6899 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -53 | 4 | 2 | 不可 ♯4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5581 | 九州 | 九州電力福間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7628 | 130.483 | OSM実測 | 地図で確認 | 69 | 69 | -63 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5582 | 九州 | 九州電力飛田変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8539 | 130.72 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -8 | 20 | 20 | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5583 | 九州 | 亀山変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5985 | 130.4664 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5584 | 九州 | 二島変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.9032 | 130.7393 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5585 | 九州 | 二本楠変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6737 | 128.733 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5586 | 九州 | 二瀬変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6444 | 130.673 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -71 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5587 | 九州 | 五位野変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.4745 | 130.5142 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5588 | 九州 | 井堀変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8858 | 130.8437 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5589 | 九州 | 井尻変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5536 | 130.4385 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5590 | 九州 | 京泊変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8275 | 129.7771 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -35 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5591 | 九州 | 今泉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5877 | 130.4003 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5592 | 九州 | 今津変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.8859 | 130.9848 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -4 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5593 | 九州 | 伊万里変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.2739 | 129.8862 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5594 | 九州 | 伊作変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5102 | 130.3427 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5595 | 九州 | 伊集院変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.6383 | 130.3895 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5596 | 九州 | 佐土原変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.0512 | 131.4265 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5597 | 九州 | 保田窪変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8074 | 130.7594 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5598 | 九州 | 入来変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.8242 | 130.4317 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5599 | 九州 | 別府変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3059 | 131.488 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5600 | 九州 | 前松原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6463 | 130.4393 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5601 | 九州 | 前田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8665 | 130.7912 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5602 | 九州 | 加治木変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.7415 | 130.6565 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -29 | 9 | 7 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5603 | 九州 | 北湊変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.91 | 130.811 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5604 | 九州 | 南原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7749 | 130.9773 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5605 | 九州 | 原町変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.8964 | 130.9311 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5606 | 九州 | 原良変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5975 | 130.5324 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -32 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5607 | 九州 | 厳原変電所 | 長崎県 | 66 |  | 34.2167 | 129.2944 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5608 | 九州 | 古月変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8097 | 130.6795 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -43 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5609 | 九州 | 古門戸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5974 | 130.4052 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5610 | 九州 | 吉隈変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5802 | 130.7055 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5611 | 九州 | 名山変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5948 | 130.5606 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5612 | 九州 | 向田変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.8136 | 130.306 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -6 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5613 | 九州 | 土居町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5943 | 130.4104 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5614 | 九州 | 土谷変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.389 | 129.8174 | OSM実測 | 地図で確認 | 15 | 15 | -13 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5615 | 九州 | 坪井変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8093 | 130.7145 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5616 | 九州 | 城山変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5911 | 130.5485 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5617 | 九州 | 城町変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3288 | 130.9446 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5618 | 九州 | 堺町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8816 | 130.8835 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -24 | 23 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5619 | 九州 | 壱岐変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5571 | 130.3114 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -35 | 22 | 22 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5620 | 九州 | 多の津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6229 | 130.4381 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5621 | 九州 | 多良木変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.2685 | 130.9402 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5622 | 九州 | 大塚変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9233 | 131.3886 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5623 | 九州 | 大江変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7965 | 130.7277 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5624 | 九州 | 大濠変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5831 | 130.3835 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5625 | 九州 | 大田変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.6326 | 130.3676 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5626 | 九州 | 大矢野変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.5874 | 130.4281 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -22 | 6 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5627 | 九州 | 大里変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.9126 | 130.9424 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5628 | 九州 | 大門変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8874 | 130.8685 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -38 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5629 | 九州 | 大鶴変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.4346 | 129.8353 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -25 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5630 | 九州 | 天文館変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5858 | 130.5555 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5631 | 九州 | 天神変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5917 | 130.3983 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5632 | 九州 | 太宰府変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5156 | 130.5334 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -4 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5633 | 九州 | 奈留変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8319 | 128.9346 | OSM実測 | 地図で確認 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5634 | 九州 | 奈良尾変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8489 | 129.055 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -12 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5635 | 九州 | 如水変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5856 | 131.2271 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5636 | 九州 | 姪浜変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5792 | 130.3254 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5637 | 九州 | 宇佐変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.5351 | 131.3505 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5638 | 九州 | 安心院変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.4331 | 131.3632 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5639 | 九州 | 安瀬変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.9218 | 130.8005 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5640 | 九州 | 宗像変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7946 | 130.5478 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -64 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5641 | 九州 | 宮ノ下変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7508 | 129.8816 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5642 | 九州 | 宮原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.0147 | 130.4559 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -67 | 9 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5643 | 九州 | 宮原変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.5595 | 130.678 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -67 | 9 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5644 | 九州 | 宮田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7291 | 130.6567 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5645 | 九州 | 富士見変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7735 | 129.855 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5646 | 九州 | 富高変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.4278 | 131.624 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5647 | 九州 | 寿町変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2407 | 131.6011 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5648 | 九州 | 小倉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8667 | 130.868 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5649 | 九州 | 山川変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2104 | 130.6256 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 33 | -27 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5650 | 九州 | 山田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5684 | 130.7665 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -46 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5651 | 九州 | 川崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5959 | 130.813 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5652 | 九州 | 川辺変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9149 | 130.8307 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -20 |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5653 | 九州 | 帖佐変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.729 | 130.6297 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -54 | 3 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5654 | 九州 | 平佐変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.8111 | 130.3201 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -55 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5655 | 九州 | 平原変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9438 | 131.4436 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -47 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5656 | 九州 | 平恒変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6141 | 130.6937 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5657 | 九州 | 広崎変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7804 | 130.7877 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -11 |  |  | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5658 | 九州 | 広瀬変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.0235 | 131.4694 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5659 | 九州 | 延岡変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.5869 | 131.6547 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -60 | 16 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5660 | 九州 | 御船変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7129 | 130.7984 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5661 | 九州 | 御領変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8287 | 130.7762 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -31 | 26 | 26 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5662 | 九州 | 徳力変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8275 | 130.8699 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5663 | 九州 | 志免変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5826 | 130.4882 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5664 | 九州 | 恒久変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.892 | 131.4107 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -52 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5665 | 九州 | 恒富変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.5503 | 131.6731 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -39 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5666 | 九州 | 慶徳変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7961 | 130.7025 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5667 | 九州 | 戸畑変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8892 | 130.8257 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5668 | 九州 | 折尾変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8687 | 130.7269 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5669 | 九州 | 指宿変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2686 | 130.6206 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -40 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5670 | 九州 | 新地変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7404 | 129.8745 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -55 | 30 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5671 | 九州 | 新町変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8056 | 130.6964 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5672 | 九州 | 日出変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3698 | 131.5491 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5673 | 九州 | 日吉変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7832 | 130.6995 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -47 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5674 | 九州 | 日岡変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2551 | 131.657 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5675 | 九州 | 日明系統開閉所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8863 | 130.8597 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5676 | 九州 | 旦過変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8784 | 130.8754 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5677 | 九州 | 旭変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9082 | 131.428 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5678 | 九州 | 春日町変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.7852 | 130.6761 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -33 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5679 | 九州 | 時津変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8333 | 129.8423 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -43 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5680 | 九州 | 有木変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7477 | 130.6381 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -35 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5681 | 九州 | 木上変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.2113 | 130.8565 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5682 | 九州 | 本庄変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9882 | 131.3236 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5683 | 九州 | 東多久変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.285 | 130.1367 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5684 | 九州 | 東大津変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8963 | 130.9133 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5685 | 九州 | 東浜変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6138 | 130.4109 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5686 | 九州 | 東畑変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.9088 | 130.798 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5687 | 九州 | 松ヶ江変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.859 | 130.971 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5688 | 九州 | 板付変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5665 | 130.4573 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5689 | 九州 | 枕崎変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2753 | 130.2954 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -55 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5690 | 九州 | 森変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2948 | 131.1577 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -41 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5691 | 九州 | 植木変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8968 | 130.6807 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5692 | 九州 | 横代変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.828 | 130.8973 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -6 | 22 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5693 | 九州 | 水俣変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.2057 | 130.3996 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -30 | 3 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5694 | 九州 | 永田変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5284 | 130.5146 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5695 | 九州 | 江川変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6846 | 129.842 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -37 | 15 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5696 | 九州 | 池田変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.829 | 130.71 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -31 | 26 | 26 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5697 | 九州 | 泉変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7092 | 130.9758 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -52 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5698 | 九州 | 洞海変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8877 | 130.7616 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5699 | 九州 | 浅川変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8717 | 130.7001 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5700 | 九州 | 浦上変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7833 | 129.868 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -12 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5701 | 九州 | 浦桑変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.988 | 129.0792 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5702 | 九州 | 海老津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8439 | 130.6226 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -50 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5703 | 九州 | 添田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5734 | 130.8454 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5704 | 九州 | 清水変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9187 | 131.4182 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5705 | 九州 | 清滝変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5804 | 130.5604 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -15 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5706 | 九州 | 渡辺通変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5828 | 130.4043 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -28 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5707 | 九州 | 溝部変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.435 | 130.9926 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5708 | 九州 | 滝之神変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.6178 | 130.5681 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -36 | 21 | 22 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5709 | 九州 | 瀬戸変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.9375 | 129.6404 | OSM実測 | 地図で確認 | 25 | 25 | -20 | 5 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5710 | 九州 | 犬飼変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.0492 | 131.6428 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -28 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5711 | 九州 | 玉名変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9227 | 130.5505 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -41 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5712 | 九州 | 玉川変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.3253 | 130.9262 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -44 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5713 | 九州 | 王子変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2415 | 131.5909 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -40 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5714 | 九州 | 田の湯変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2773 | 131.4962 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5715 | 九州 | 田上変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5755 | 130.535 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5716 | 九州 | 田川変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6389 | 130.781 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5717 | 九州 | 白木原変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5297 | 130.4767 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -47 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5718 | 九州 | 白石変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.181 | 130.1305 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5719 | 九州 | 白鳥変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6377 | 130.8149 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5720 | 九州 | 百道変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5883 | 130.345 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | 14 |  |  | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5721 | 九州 | 直方変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7312 | 130.718 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -61 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5722 | 九州 | 矢部変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.6797 | 130.9846 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5723 | 九州 | 石原町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7862 | 130.8614 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -3 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5724 | 九州 | 石垣変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2952 | 131.5015 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5725 | 九州 | 砂津変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8834 | 130.8902 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5726 | 九州 | 福江変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6908 | 128.8482 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -23 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5727 | 九州 | 福陵変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5741 | 130.3508 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5728 | 九州 | 穴生変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8545 | 130.7434 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5729 | 九州 | 竹下変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5765 | 130.4326 | OSM実測 | 地図で確認 | 81 | 81 | -57 | 24 | 24 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5730 | 九州 | 竹田変電所 | 大分県 | 66 |  | 32.965 | 131.3881 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -48 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5731 | 九州 | 箱崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6228 | 130.4274 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5732 | 九州 | 篠原変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.1916 | 131.4857 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -43 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5733 | 九州 | 米ノ津変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 32.1161 | 130.3412 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5734 | 九州 | 糸田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6653 | 130.7683 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5735 | 九州 | 紫原変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5488 | 130.5362 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5736 | 九州 | 芦屋変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8793 | 130.6682 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -31 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5737 | 九州 | 花丘変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7933 | 129.8624 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -27 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5738 | 九州 | 花畑変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8026 | 130.7074 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5739 | 九州 | 若久変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7954 | 130.977 | OSM実測 | 地図で確認 | 42 | 42 | -34 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5740 | 九州 | 荒戸変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5941 | 130.3792 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -38 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5741 | 九州 | 荘園変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2922 | 131.4775 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -3 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5742 | 九州 | 菊池変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.9807 | 130.8042 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -38 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5743 | 九州 | 菰屋変電所 | 福岡県 | 66 |  | 32.9545 | 130.47 | OSM実測 | 地図で確認 | 30 | 30 | -30 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5744 | 九州 | 藤田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8667 | 130.7699 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5745 | 九州 | 行橋変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7302 | 130.9645 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -37 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5746 | 九州 | 西新変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5843 | 130.3621 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -57 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5747 | 九州 | 西春変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5418 | 130.4691 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5748 | 九州 | 谷山変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5068 | 130.5162 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -62 | 23 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5749 | 九州 | 財光寺変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.3973 | 131.6317 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5750 | 九州 | 貫変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8161 | 130.9359 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5751 | 九州 | 賑橋変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7474 | 129.878 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -57 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5752 | 九州 | 赤間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8081 | 130.5661 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -4 | 24 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5753 | 九州 | 轟木変電所 | 佐賀県 | 66 |  | 33.3639 | 130.5009 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -42 | 15 | 15 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5754 | 九州 | 通谷変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8247 | 130.733 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -32 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5755 | 九州 | 遠賀変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8455 | 130.6646 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -1 | 27 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5756 | 九州 | 那の川変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.575 | 130.4097 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5757 | 九州 | 郡変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.2606 | 130.5259 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5758 | 九州 | 都農変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 32.2563 | 131.5545 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5759 | 九州 | 重留変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5333 | 130.3394 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -63 | 22 | 22 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5760 | 九州 | 野間変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5634 | 130.4184 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5761 | 九州 | 金池変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2344 | 131.61 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5762 | 九州 | 金鶏町変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8696 | 130.8476 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5763 | 九州 | 銀座橋変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8008 | 130.7105 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | -57 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5764 | 九州 | 銭座変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7608 | 129.8696 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -27 | 20 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5765 | 九州 | 錦町変電所 | 山口県 | 66 |  | 33.9404 | 130.967 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -18 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5766 | 九州 | 長与変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.8105 | 129.8579 | OSM実測 | 地図で確認 | 61 | 61 | -46 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5767 | 九州 | 長尾変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5525 | 130.387 | OSM実測 | 地図で確認 | 69 | 69 | -50 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5768 | 九州 | 阿瀬津変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.9574 | 129.1053 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5769 | 九州 | 雨窪系統開閉所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7926 | 130.9709 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5770 | 九州 | 青戸変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.3021 | 130.4658 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -76 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5771 | 九州 | 青葉変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.9197 | 131.4373 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -43 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5772 | 九州 | 須屋変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8635 | 130.7346 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -58 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5773 | 九州 | 須崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.5958 | 130.3974 | OSM実測 | 地図で確認 | 85 | 85 | 4 |  |  | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5774 | 九州 | 頭地開閉所 | 熊本県 | 66 |  | 32.3997 | 130.8123 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
5775 | 九州 | 飯塚変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6291 | 130.708 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -44 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5776 | 九州 | 飽ノ浦変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.7449 | 129.8555 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5777 | 九州 | 香春変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6558 | 130.8186 | OSM実測 | 地図で確認 | 52 | 52 | -48 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5778 | 九州 | 香月変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.7982 | 130.733 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -22 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5779 | 九州 | 香焼変電所 | 長崎県 | 66 |  | 32.6894 | 129.8109 | OSM実測 | 地図で確認 | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5780 | 九州 | 高尾野変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 32.0766 | 130.2458 | OSM実測 | 地図で確認 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5781 | 九州 | 高森変電所 | 熊本県 | 66 |  | 32.8176 | 131.1204 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5782 | 九州 | 鯰田変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.6616 | 130.6941 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5783 | 九州 | 鴨池変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.5657 | 130.5573 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5784 | 九州 | 鶴崎変電所 | 大分県 | 66 |  | 33.2494 | 131.6835 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5785 | 九州 | 鷹尾変電所 | 宮崎県 | 66 |  | 31.7276 | 131.0508 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -61 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5786 | 九州 | 鹿屋変電所 | 鹿児島県 | 66 |  | 31.3773 | 130.8527 | OSM実測 | 地図で確認 | 76 | 76 | -73 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5787 | 九州 | 黒崎変電所 | 福岡県 | 66 |  | 33.8644 | 130.7768 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5788 | 九州 | 久原変電所 | 佐賀県 |  |  | 33.3132 | 129.8103 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -12 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5789 | 九州 | 九州電力 一の勢変電所 | 熊本県 |  |  | 32.4724 | 130.17 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5790 | 九州 | 九州電力 一町田変電所 | 熊本県 |  |  | 32.329 | 130.0758 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -10 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5791 | 九州 | 九州電力 上津変電所 | 福岡県 |  |  | 33.2826 | 130.5332 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -20 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5792 | 九州 | 九州電力 志岐変電所 | 熊本県 |  |  | 32.5028 | 130.0617 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5793 | 九州 | 九州電力(株)志佐変電所 | 長崎県 |  |  | 33.3371 | 129.7081 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -34 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5794 | 九州 | 九州電力送配電 面高変電所 | 長崎県 |  |  | 33.0583 | 129.6635 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5795 | 九州 | 北熊本変電所 | 熊本県 |  |  | 32.8286 | 130.7217 | OSM実測 | 地図で確認 | 568 | 326 | -49 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5796 | 九州 | 大村変電所 | 長崎県 |  |  | 32.9687 | 129.9389 | OSM実測 | 地図で確認 | 180 | 106 | -60 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5797 | 九州 | 山代変電所 | 佐賀県 |  |  | 33.2817 | 129.8257 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -23 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5798 | 九州 | 有家変電所 | 長崎県 |  |  | 32.6574 | 130.2679 | OSM実測 | 地図で確認 | 47 | 47 | -40 | 7 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5799 | 九州 | 金の手変電所 | 大分県 |  |  | 33.2154 | 131.6808 | OSM実測 | 地図で確認 | 57 | 57 | -49 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5800 | 九州 | 苓北変電所 |  | 500 | 66 |  |  | 未取得 |  | 473 | 296 | -153 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5801 | 九州 | 一ツ瀬変電所 |  | 220 | 110 |  |  | 未取得 |  | 190 | 118 | -260 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5802 | 九州 | 上椎葉変電所 |  | 220 | 110 |  |  | 未取得 |  | 285 | 178 | -168 |  |  | 可 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5803 | 九州 | 東豊前変電所 |  | 220 | 66 |  |  | 未取得 |  | 471 | 273 | -425 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5804 | 九州 | 西佐世保変電所 |  | 220 | 66 |  |  | 未取得 |  | 472 | 296 | -361 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5805 | 九州 | 速見変電所 |  | 220 | 66 |  |  | 未取得 |  | 472 | 299 | -434 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5806 | 九州 | 塚原変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 4 | 4 | -3 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5807 | 九州 | 大口変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -47 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5808 | 九州 | 大山変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5809 | 九州 | 大淀第二変電所 |  | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 142 | 142 | -192 |  |  | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5810 | 九州 | 末吉変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5811 | 九州 | 末広変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -33 | 5 | 5 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5812 | 九州 | 港変電所 |  | 110 | 66 |  |  | 未取得 |  | 256 | 142 | -137 |  |  | 可 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5813 | 九州 | 細野変電所 |  | 110 | 6 | 31.9876 | 130.968 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -50 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5814 | 九州 | 西山鹿変電所 |  | 110 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5815 | 九州 | 野方変電所 |  | 110 | 6 | 31.496 | 130.927 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 37 | 37 | -37 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5816 | 九州 | 高原変電所 |  | 110 | 6 | 31.9404 | 131.0272 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5817 | 九州 | えびの変電所 |  | 66 | 6 | 32.0585 | 130.7851 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 |  |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5818 | 九州 | かなえ台変電所 |  | 66 | 6 | 33.5463 | 131.4791 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 14 | 14 | -12 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5819 | 九州 | アイランドシティ変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -30 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5820 | 九州 | 万之瀬変電所 |  | 66 | 6 | 31.4128 | 130.3519 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5821 | 九州 | 三城変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -65 | 20 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5822 | 九州 | 三芳変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -4 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5823 | 九州 | 上岡変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5824 | 九州 | 上白水変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 76 | 76 | -59 | 17 | 17 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5825 | 九州 | 下筌変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5826 | 九州 | 中種子変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -10 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5827 | 九州 | 今宿変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -45 | 2 | 2 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5828 | 九州 | 伊倉(6kV)変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5829 | 九州 | 佐々変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5830 | 九州 | 佐世保変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -26 | 31 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5831 | 九州 | 佐伯変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -22 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5832 | 九州 | 佐志変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -42 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5833 | 九州 | 佐賀関変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 11 | 11 | -10 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5834 | 九州 | 佐須奈変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5835 | 九州 | 健軍変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5836 | 九州 | 元石変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5837 | 九州 | 八女変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -44 | 13 | 13 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5838 | 九州 | 前原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -46 | 11 | 11 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5839 | 九州 | 加世田変電所 |  | 66 | 6 | 31.4276 | 130.3203 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5840 | 九州 | 加来変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5841 | 九州 | 千代変電所 |  | 66 | 6 | 33.6018 | 130.4186 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5842 | 九州 | 原古賀変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5843 | 九州 | 古閑(6kV)変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -8 | 11 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5844 | 九州 | 吉井変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5845 | 九州 | 名瀬変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5846 | 九州 | 向江変電所 |  | 66 | 6 | 32.0734 | 130.3477 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5847 | 九州 | 周船寺変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -39 | 18 | 18 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5848 | 九州 | 国分変電所 |  | 66 | 6 | 31.7376 | 130.7666 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 71 | 71 | -70 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5849 | 九州 | 堅粕変電所 |  | 66 | 6 | 33.5911 | 130.4256 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5850 | 九州 | 塩屋変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5851 | 九州 | 塩田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -25 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5852 | 九州 | 夜明変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -42 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5853 | 九州 | 大久保変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5854 | 九州 | 大刀洗変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -66 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5855 | 九州 | 大南変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -41 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5856 | 九州 | 大岳変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 15 | 15 | -10 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5857 | 九州 | 大島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -1 | 8 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5858 | 九州 | 大津変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 61 | 61 | -52 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5859 | 九州 | 大渕変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -2 | 3 | 3 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5860 | 九州 | 大牟田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -50 | 7 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5861 | 九州 | 大財変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5862 | 九州 | 大野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -21 | 12 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5863 | 九州 | 女子畑変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5864 | 九州 | 妙見変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5865 | 九州 | 嬉野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5866 | 九州 | 宇島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -40 | 17 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5867 | 九州 | 宇美変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 66 | 66 | -51 | 15 | 15 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5868 | 九州 | 安岐変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5869 | 九州 | 宮の下変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -16 | 22 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5870 | 九州 | 宮川変電所 |  | 66 | 6 | 31.5701 | 130.4842 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -7 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5871 | 九州 | 寒田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -30 | 27 | 27 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5872 | 九州 | 小佐井変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5873 | 九州 | 小国変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -14 | 5 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5874 | 九州 | 小豆崎変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -15 |  |  | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5875 | 九州 | 小関変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5876 | 九州 | 岡川変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -41 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5877 | 九州 | 岩屋変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 34 | 34 | -32 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5878 | 九州 | 岸井(22kV)変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5879 | 九州 | 川上川第一変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 |  |  | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5880 | 九州 | 川東変電所 |  | 66 | 6 | 31.7416 | 131.0779 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 66 | 66 | -53 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5881 | 九州 | 川棚変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -23 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5882 | 九州 | 平戸変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -24 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5883 | 九州 | 平田台変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5884 | 九州 | 幸野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -8 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5885 | 九州 | 広川変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -29 | 9 | 9 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5886 | 九州 | 広滝第一変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5887 | 九州 | 延命寺変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -43 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5888 | 九州 | 御館変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -45 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5889 | 九州 | 徳須恵変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -19 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5890 | 九州 | 志和池変電所 |  | 66 | 6 | 31.8051 | 131.0916 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5891 | 九州 | 志布志変電所 |  | 66 | 6 | 31.4819 | 131.0919 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5892 | 九州 | 忠見変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 42 | 42 | -38 | 4 | 4 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5893 | 九州 | 愛野変電所 |  | 66 | 6 | 32.8152 | 130.154 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5894 | 九州 | 新住用川変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5895 | 九州 | 新宮変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 85 | 85 | -57 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5896 | 九州 | 新種子島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5897 | 九州 | 旗崎変電所 |  | 66 | 6 | 33.3159 | 130.562 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 28 | 28 | -3 | 25 | 25 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5898 | 九州 | 日南変電所 |  | 66 | 6 | 31.6049 | 131.3815 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 76 | 76 | -63 | 13 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5899 | 九州 | 日奈久変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -30 | 8 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5900 | 九州 | 日宇変電所 |  | 66 | 6 | 33.1524 | 129.7514 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -30 | 27 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5901 | 九州 | 早岐変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5902 | 九州 | 有田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -38 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5903 | 九州 | 木室変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -22 | 16 | 16 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5904 | 九州 | 木屋変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5905 | 九州 | 本城川変電所 |  | 66 | 6 | 31.4797 | 130.7516 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -19 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5906 | 九州 | 本渡変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5907 | 九州 | 村所変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5908 | 九州 | 村田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5909 | 九州 | 東小城変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -23 | 15 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5910 | 九州 | 東彼杵変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -3 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5911 | 九州 | 東町変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -33 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5912 | 九州 | 杵築変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5913 | 九州 | 松原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5914 | 九州 | 松崎変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -32 | 25 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5915 | 九州 | 柳ヶ浦変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -29 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5916 | 九州 | 柳川変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -43 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5917 | 九州 | 柿原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -4 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5918 | 九州 | 横川変電所 |  | 66 | 6 | 31.9101 | 130.6995 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5919 | 九州 | 横竹変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5920 | 九州 | 橘変電所 |  | 66 | 6 | 32.761 | 130.216 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -26 | 12 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5921 | 九州 | 江津変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5922 | 九州 | 江迎変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5923 | 九州 | 沈堕変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -18 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5924 | 九州 | 沖洲変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -38 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5925 | 九州 | 波佐見変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -24 | 9 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5926 | 九州 | 津久見変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -38 | 14 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5927 | 九州 | 浜玉変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5928 | 九州 | 浜田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -41 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5929 | 九州 | 渡川変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5930 | 九州 | 港町変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5931 | 九州 | 湯山変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5932 | 九州 | 湯田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5933 | 九州 | 瀬高変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -46 | 1 | 1 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5934 | 九州 | 熊野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -17 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5935 | 九州 | 牛深変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5936 | 九州 | 牧園変電所 |  | 66 | 6 | 31.8778 | 130.8073 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5937 | 九州 | 王ノ瀬変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5938 | 九州 | 田平変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5939 | 九州 | 田浦変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 5 | 5 | -4 | 1 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5940 | 九州 | 田迎変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5941 | 九州 | 田野変電所 |  | 66 | 6 | 31.8284 | 131.3064 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -35 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5942 | 九州 | 的石変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #3 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5943 | 九州 | 相浦変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5944 | 九州 | 矢上変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5945 | 九州 | 神田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -10 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5946 | 九州 | 神辺変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 28 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5947 | 九州 | 神野変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -29 | 28 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5948 | 九州 | 福島変電所 |  | 66 | 6 | 31.4685 | 131.2287 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -33 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5949 | 九州 | 種子島第一変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5950 | 九州 | 立花変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -1 | 18 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5951 | 九州 | 竜郷変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5952 | 九州 | 竹田津変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -16 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5953 | 九州 | 笠之原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -57 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5954 | 九州 | 箱崎浜変電所 |  | 66 | 6 | 33.629 | 130.414 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 47 | 47 | -28 | 19 | 19 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5955 | 九州 | 築城(22kV)変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5956 | 九州 | 簑島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 64 | 64 | -50 | 14 | 14 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5957 | 九州 | 米之津変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -28 | 10 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5958 | 九州 | 臼杵変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -17 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5959 | 九州 | 船越変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 47 | 47 | -36 | 11 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5960 | 九州 | 芦北変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -24 | 14 | 0 | 不可 ♯4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5961 | 九州 | 若葉変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -40 | 17 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5962 | 九州 | 菊池川第三変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5963 | 九州 | 菊陽(22kV)変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -1 |  |  | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5964 | 九州 | 藤棚変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -27 | 11 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5965 | 九州 | 諸富変電所 |  | 66 | 6 | 33.2285 | 130.3648 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 43 | 43 | -39 | 4 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5966 | 九州 | 豊玉変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -1 | 8 | 8 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5967 | 九州 | 軸丸変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5968 | 九州 | 近見変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 不可 #3 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5969 | 九州 | 都北変電所 |  | 66 | 6 | 31.7621 | 131.0964 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 38 | 38 | -29 | 9 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5970 | 九州 | 野上変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5971 | 九州 | 野原変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5972 | 九州 | 針尾変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -25 | 13 | 0 | 不可 #4 | なし |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5973 | 九州 | 鍋島変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -31 | 26 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5974 | 九州 | 阿久根変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -37 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5975 | 九州 | 隼人変電所 |  | 66 | 6 | 31.7382 | 130.7263 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 57 | 57 | -49 | 8 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5976 | 九州 | 雄川変電所 |  | 66 | 6 | 31.2103 | 130.8054 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 33 | 33 | -32 | 1 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5977 | 九州 | 青島変電所 |  | 66 | 6 | 31.8299 | 131.4196 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 66 | 66 | -62 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5978 | 九州 | 飫肥変電所 |  | 66 | 6 | 31.64 | 131.3552 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 19 | 19 | -15 | 4 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5979 | 九州 | 高山川変電所 |  | 66 | 22 | 31.2657 | 130.9442 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5980 | 九州 | 高木瀬変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -32 | 25 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5981 | 九州 | 高田変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 52 | 52 | -49 | 3 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5982 | 九州 | 鶴川変電所 |  | 66 | 6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新
5983 | 九州 | 鹿島変電所 |  | 66 | 22 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -32 | 6 | 0 | 不可 #4 | 有り |  | 九州電力送配電 系統の予想潮流等に関する情報(変圧器CSV) 2026-06-22更新｜複数バンクあり(最大値記載)
5984 | 沖縄 | 北那覇変電所 | 沖縄県 | 132 |  | 26.2296 | 127.7032 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 可 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5985 | 沖縄 | 西原変電所 | 沖縄県 | 132 |  | 26.2358 | 127.7591 | OSM実測 | 地図で確認 | [5 empty] | 不可 #1 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5986 | 沖縄 | 与那原変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2041 | 127.7476 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5987 | 沖縄 | 佐敷変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.1596 | 127.7876 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -16 | 12 |  | 不可 #4 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5988 | 沖縄 | 前田変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.243 | 127.7429 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5989 | 沖縄 | 南風原変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.1817 | 127.7325 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5990 | 沖縄 | 名護電力所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.6104 | 127.9877 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | -14 | 14 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5991 | 沖縄 | 小禄変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.1909 | 127.6746 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5992 | 沖縄 | 小那覇変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2318 | 127.7727 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5993 | 沖縄 | 松田変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.5088 | 127.9928 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -1 | 13 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5994 | 沖縄 | 海洋博変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.6921 | 127.8808 | OSM実測 | 地図で確認 | 14 | 14 | -2 | 12 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5995 | 沖縄 | 西那覇変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2217 | 127.6802 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 可 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5996 | 沖縄 | 那覇変電所 | 沖縄県 | 66 |  | 26.2061 | 127.6641 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
5997 | 沖縄 | 上間変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.1985 | 127.7129 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5998 | 沖縄 | 久茂地変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2198 | 127.6835 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
5999 | 沖縄 | 壷川変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2084 | 127.6799 | OSM実測 | 地図で確認 | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6000 | 沖縄 | 曙変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2416 | 127.6884 | OSM実測 | 地図で確認 | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6001 | 沖縄 | 沖縄電力 竹富配電塔 | 沖縄県 |  |  | 24.3309 | 124.0828 | OSM実測 | 地図で確認 | 8 | 8 | -6 | 2 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 離島(変電所・配電塔) 2026年6月末時点
6002 | 沖縄 | 沖縄電力与根変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.1642 | 127.6624 | OSM実測 | 地図で確認 | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6003 | 沖縄 | 泊変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.2273 | 127.6865 | OSM実測 | 地図で確認 | 66 | 66 | -47 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6004 | 沖縄 | 渡口変電所 | 沖縄県 |  |  | 26.3044 | 127.8116 | OSM実測 | 地図で確認 | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #1 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6005 | 沖縄 | 友寄変電所 | 沖縄県 | 132 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -19 | 14 |  | 不可 #1 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6006 | 沖縄 | 栄野比変電所 | 沖縄県 | 132 | 66 |  |  | 未取得 | [6 empty] | 可 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(変電所) 2026年6月末時点
6007 | 沖縄 | 牧港第一変電所 | 沖縄県 | 132 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 可 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6008 | 沖縄 | 石川火力変電所 | 沖縄県 | 132 | 66 |  |  | 未取得 | [6 empty] | 不可 #1 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(変電所) 2026年6月末時点
6009 | 沖縄 | 金武火力変電所 | 沖縄県 | 132 | 66 |  |  | 未取得 | [6 empty] | 不可 #1 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(変電所) 2026年6月末時点
6010 | 沖縄 | ギンバル変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -3 | 16 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6011 | 沖縄 | 与勝変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6012 | 沖縄 | 中の町変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6013 | 沖縄 | 中城湾変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6014 | 沖縄 | 今帰仁変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -5 | 14 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6015 | 沖縄 | 仲石変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6016 | 沖縄 | 伊平変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6017 | 沖縄 | 伊波変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6018 | 沖縄 | 伊良皆第一変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6019 | 沖縄 | 具志頭変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -4 | 15 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6020 | 沖縄 | 冨着変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6021 | 沖縄 | 勢理客変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6022 | 沖縄 | 北谷変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6023 | 沖縄 | 南上原変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6024 | 沖縄 | 古波蔵変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | 0 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6025 | 沖縄 | 喜仲変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6026 | 沖縄 | 喜瀬変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6027 | 沖縄 | 城間変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6028 | 沖縄 | 大保変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 9 | 9 | -5 | 4 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6029 | 沖縄 | 大名変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6030 | 沖縄 | 大山変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6031 | 沖縄 | 天願変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6032 | 沖縄 | 奥間変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 | 26.731 | 128.1697 | OSM実測(名称一致) | 地図で確認 | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6033 | 沖縄 | 安和変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -20 | 18 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6034 | 沖縄 | 安室変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6035 | 沖縄 | 安富祖変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6036 | 沖縄 | 安谷屋変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6037 | 沖縄 | 宮城変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6038 | 沖縄 | 屋良変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -14 | 14 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6039 | 沖縄 | 島袋変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | 0 | 28 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6040 | 沖縄 | 平安座変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 18 | 18 | -10 | 8 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6041 | 沖縄 | 座喜味変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 25 | 25 | -15 | 10 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6042 | 沖縄 | 恩納変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | 0 | 14 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6043 | 沖縄 | 新名護変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6044 | 沖縄 | 新金武変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 18 | 18 | -9 | 9 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6045 | 沖縄 | 普天間変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6046 | 沖縄 | 本部変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -17 | 11 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6047 | 沖縄 | 東町変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6048 | 沖縄 | 松尾変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6049 | 沖縄 | 桑江変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 17 | 17 | 0 | 17 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6050 | 沖縄 | 浦添変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6051 | 沖縄 | 牧志変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 56 | 56 | -28 | 28 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6052 | 沖縄 | 瑞慶覧変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6053 | 沖縄 | 真壁変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | -8 | 11 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6054 | 沖縄 | 真玉橋変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 33 | 33 | -19 | 14 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6055 | 沖縄 | 知花変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6056 | 沖縄 | 石川変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 19 | 19 | 0 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6057 | 沖縄 | 糸満変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 28 | 28 | -16 | 12 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6058 | 沖縄 | 繁多川変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 56 | 56 | -28 | 28 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6059 | 沖縄 | 美里変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6060 | 沖縄 | 羽地変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 14 | 14 | -4 | 10 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6061 | 沖縄 | 辺野古変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 8 | 8 | -1 | 7 |  | 不可 #3 | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点｜複数バンクあり(最大値記載)
6062 | 沖縄 | 阿波根変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 57 | 57 | -38 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6063 | 沖縄 | 高原変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6064 | 沖縄 | 高安変電所 | 沖縄県 | 66 | 6.6 |  |  | 未取得 |  | 38 | 38 | -19 | 19 |  |  | なし |  | 沖縄電力 系統連系制約マッピング 本島(配電用変電所) 2026年6月末時点
6065 | J-POWER | 上北変換所 | 青森県 | 275 |  | 40.8019 | 141.1976 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
6066 | J-POWER | 佐久間周波数変換所 | 静岡県 | 275 |  | 35.0831 | 137.7991 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
6067 | J-POWER | 南川越変電所 | 埼玉県 | 275 |  | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
6068 | J-POWER | 沼原電力所 | 栃木県 | 275 |  | 37.0999 | 139.9048 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
6069 | J-POWER | 西東京変電所 | 東京都 | 275 |  | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
6070 | J-POWER | 糠平発電所 | 北海道 | 187 |  | 43.3607 | 143.2551 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM
6071 | J-POWER | 古川ケーブルヘッド | 北海道 |  |  | 41.7651 | 140.8594 | OSM実測 | 地図で確認 | [8 empty] | OSM

## エリア別集計
エリア別件数・電圧内訳
エリア | 合計 | 500kV+ | 187-275kV | 66-154kV | 電圧不明
北海道 | 385 | 0 | 48 | 333 | 4
東北 | 699 | 7 | 27 | 636 | 29
東京 | 1644 | 31 | 62 | 870 | 681
中部 | 946 | 14 | 40 | 833 | 59
北陸 | 189 | 5 | 7 | 173 | 4
関西 | 898 | 20 | 33 | 706 | 139
中国 | 443 | 10 | 15 | 398 | 20
四国 | 238 | 6 | 24 | 195 | 13
九州 | 541 | 13 | 62 | 454 | 12
沖縄 | 81 | 0 | 0 | 73 | 8
J-POWER | 7 | 0 | 6 | 0 | 1
合計 | 6071 | 106 | 324 | 4671 | 970

## データソース
全国 系統空容量（予想潮流等）データソース一覧
作成: 2026-07-15 ｜ 各社とも「予想潮流・空容量は目安。接続前に接続検討申込による詳細検討が必要」。全エリアともノンファーム型接続適用（2023年4月以降受付分、低圧10kW未満除く）のため、空容量ゼロ＝接続不可ではない。蓄電池は放電側評価が基本で、充電側は接続検討で個別評価。 ｜ 2026-07-21 Cowork反映: 全10エリアの公表データを転記（青字）。N-1電制の「不可 #n」等は各社公表の脚注番号のまま転記 ｜ 空容量2列（当該設備/上位系考慮）を追加：空容量=運用容量−予想潮流の公表値。「上位系考慮」は上位系統の制約を織り込んだ値で、こちらが小さい（0が多い）＝実質の空き。単一値のみ公表のエリア（北陸・中部・沖縄）は当該設備列のみ。基幹系等で空容量非公表（−表記）の行は空欄。北海道と反映済だった154kV以上等の一部行は原本未取得のため空欄 ｜ 予想潮流(MW)列を追加：負値は需要向き（下げ潮流）、正値は逆潮流向き。配電用変電所など「−」表記（空容量側で公表）の行は空欄 ｜ 予想潮流のオレンジ字は逆算値（＝空容量(当該設備)−運用容量。関西電力送配電の公表算定式に基づく推定。負値＝需要向き）。公表転記値（青字）と区別すること ｜ 新規追加行の一部にOSM実測座標を付与（座標精度=OSM実測(名称一致)。名称一致による取得のため同名別変電所の可能性はゼロではない。都道府県が判明している行は県範囲チェック済）。OSM未登録の変電所は座標空欄のまま
エリア | 公表形式 | 本ファイルへの反映状況 | データ日付 | URL | 備考
北海道 | PDF(マップ+一覧表)+ZIP | 反映済（既存・北海道公式リスト198件） | 既存データ | https://www.hepco.co.jp/network/con_service/public_document/bid_info.html | 混雑状況マップ・予想潮流等一覧表。187kV以上/66kVエリア別
東北 | PDF(県別マップ+一覧表) | 反映済（基幹1次系＋県別7本のCSV。既存行675件反映・未収載298行を新規追加） | 2026-07-03 | https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/announcement/index.html | 系統状況マップ: sys_capa_kikan01_map_202509_02.pdf(基幹)。一覧表(送電線/変電所)は同ページの画像リンクから ｜ 一覧表は announcement ページの画像マップ経由。CSV版（data/sys_capa_*_tr_202607_02.csv）を使用
東京 | PDF(基幹+県別予想潮流) | 反映済（基幹23件＋県別PDF13本から864件反映・未収載671行を新規追加。22kV級バンクは対象外） | 2026-06-22 | https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/ | 基幹: kikan_yosochoryu.pdf。154kV以下は県別PDF13本（栃木/群馬/茨城/埼玉/千葉/東京23区/多摩/神奈川/山梨/静岡/福島/長野/新潟） ｜ 基幹: kikan_yosochoryu.pdf。県別PDF13本の「予想潮流等一覧表（変電所）」から転記
中部 | Webマッピングシステム | 反映済（gridmap内の運用容量等一覧CSV（500/275kV＋県別6本）から151件反映・未収載775行を新規追加） | 2026-07-15 | https://gridmap.powergrid.chuden.co.jp/ | 地図上で変電所クリック→数値表示。「空容量および予想潮流などの一覧」も同システム内 ｜ gridmap.powergrid.chuden.co.jp /geo_data/KRSIH010〜016（ZIP内に変電所一覧CSV）
北陸 | 要確認 | 反映済（154kV以上33バンク＋県別ローカルCSV3本から154件反映・未収載129行を新規追加） | 154kV以上:2026-06-08／県別:2026-06-08 | https://www.rikuden.co.jp/nw_notification/U_154seiyaku.html | 154kV以上/県別ローカルとも 予想潮流・空容量(変圧器)PDF+CSV公開。attach/sys_capa_kikan01_tr_202606_05.pdf 等 ｜ 県別CSVはShift-JIS。attach/sys_capa_local01〜03_tr_202606_05.csv
関西 | PDF(一覧表) | 反映済（154kV以上92＋154kV未満PDF(p1-19)から272件反映・未収載511行を新規追加） | 154kV以上:2026-07-14／154kV未満:2026-07-16 | https://www.kansai-td.co.jp/consignment/disclosure/distribution-equipment/index.html | 154kV以上: interchange/takusou/pdf/154kv_more_space.pdf。154kV未満(77kV等)は36ページ一覧あり・未反映 ｜ 154kV未満: interchange/takusou/pdf/154kv_less_space.pdf（p1-19が変電所、p20-36は送電線）
中国 | PDF(マップ+一覧表) | 反映済（220kV以上26＋220kV CSV＋110kV以下県別ZIPから約100件反映・未収載322行を新規追加） | 2026-06-26（220kV CSVは2026-07-16） | https://www.energia.co.jp/nw/service/retailer/keitou/access/ | 220kV以上: pdf/mapping.pdf。154kV以下はZIPで公開。「蓄電池連系に大規模増強が必要なエリア」PDFあり ｜ 110kV以下: zip/csv_tori¦shima¦oka¦hiro¦yama.zip（Shift-JIS）。小豆島（土庄・草壁）は中国電力NW管内として岡山県CSVから反映
四国 | 要確認 | 反映済（基幹25＋県別ローカルCSV4本から44件反映・未収載165行を新規追加） | 基幹:2026-07-01／県別:2026-07-01 | https://www.yonden.co.jp/nw/line_access/data.html | 基幹マップPDF内に一覧表収録。県別ローカル(66・110kV)はCSVあり・未反映 ｜ 県別CSV: assets/line_access/data/sys_capa_local01〜04_tr_202607_08.csv
九州 | PDF(30エリア別)+CSV(ZIP) | 反映済（変圧器CSV(ZIP)31ファイルから339件反映・未収載184行を新規追加） | 2026-06-22（ページ更新2026-06-26） | https://www.kyuden.co.jp/td/service/wheeling/disclosure.html | トップPDF: td_renkeimap_260626.pdf(クリックでエリア別へ)。送電線CSV/変圧器CSV(ZIP)が最も扱いやすい ｜ 変圧器CSV zip: td_a0gw1ngU.zip（cp932・地区別31ファイル）。30分割PDFは未使用
沖縄 | 要確認 | 反映済（本島変電所/配電用変電所＋離島CSVから21件反映・未収載60行を新規追加） | 2026年6月末時点 | https://www.occto.or.jp/access/link/mapping.html | OCCTOリンク集から沖縄電力ページへ ｜ con_res_map01_02/01_03/03_02.csv。132/66kV変電所は容量非公表のためN-1・出力制御のみ転記の行あり
全国共通 | リンク集 | — | — | https://www.occto.or.jp/access/link/mapping.html | OCCTO 一般送配電事業者の系統連系制約マッピング情報リンク集