## 諸元
変電所諸元（全国66kV以上） 黄色=PX収支シミュレーターへ渡す列 ／ 緑=ランクS/A
No. | エリア | 都道府県 | 変電所名 | 最大電圧 kV | 二次電圧 kV | 空容量 上位系MW | 空容量 当該MW | 採用空容量 MW | 運用容量 MW | 予想潮流 MW | 潮流率 | N-1電制 | 出力制御 | 緯度 | 経度 | 座標精度 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 系統スコア 80点 | ランク | ゲート | 高圧連系 | PX:電圧区分 | PX:託送料金区分 | PX:基本料金 円/kW月 | PX:従量料金 円/kWh | PX:損失率 | PX:発電側課金 円/kW月 | 地図
1 | 北海道 | 青森県 | 今別変換所 | 275 | [9 empty] | 41.1334 | 140.5138 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2 | 北海道 | 北海道 | 北斗変換所 | 275 | [9 empty] | 41.9163 | 140.5853 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3 | 北海道 | 北海道 | 北新得変電所 | 275 | 187 |  |  |  | 450 |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 43.1641 | 142.9044 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
4 | 北海道 | 北海道 | 北海道電力(株) 大野変電所 | 275 | [9 empty] | 41.8884 | 140.6074 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5 | 北海道 | 北海道 | 南早来変電所① | 275 | 187 |  |  |  | 600 |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 42.7143 | 141.7805 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
6 | 北海道 | 北海道 | 大野変電所① | 275 | 187 |  |  |  | 450 |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 41.928 | 140.71 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
7 | 北海道 | 北海道 | 泊変電所 | 275 | [9 empty] | 43.0396 | 140.5162 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
8 | 北海道 | 北海道 | 石狩湾新港発電所 | 275 | [9 empty] | 43.1919 | 141.2766 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
9 | 北海道 | 北海道 | 西双葉開閉所 | 275 | [9 empty] | 42.7493 | 141.0353 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
10 | 北海道 | 北海道 | 西当別変電所 | 275 | 187 |  |  |  | 1200 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 43.2343 | 141.4513 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
11 | 北海道 | 北海道 | 西野変電所 | 275 | 187 |  |  |  | 1200 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 43.0572 | 141.2226 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
12 | 北海道 | 北海道 | 吉岡ケーブルヘッド | 250 | [9 empty] | 41.4417 | 140.2347 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
13 | 北海道 | 青森県 | 竜飛ケーブルヘッド | 250 | [9 empty] | 41.2524 | 140.3466 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
14 | 北海道 | 北海道 | 七飯発電所 | 187 | [9 empty] | 41.932 | 140.6545 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
15 | 北海道 | 北海道 | 北七飯変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 195 |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 41.97 | 140.68 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
16 | 北海道 | 北海道 | 北江別変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 197 |  |  | 可 | あり | 43.1207 | 141.5345 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
17 | 北海道 | 北海道 | 北海道北部風力送電㈱ 北豊富変電所 | 187 | [9 empty] | 45.1962 | 141.7954 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
18 | 北海道 | 北海道 | 北海道電力 総合研究所 | 187 | [9 empty] | 43.12 | 141.5375 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
19 | 北海道 | 北海道 | 北芽室変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 158 |  |  | 可 | あり | 42.9213 | 143.0336 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
20 | 北海道 | 北海道 | 北静内変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 60 |  |  | 不可（潮調システム） | あり | 42.35 | 142.37 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
21 | 北海道 | 北海道 | 南九条変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 299 |  |  | 可 | なし | 43.046 | 141.37 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
22 | 北海道 | 北海道 | 南札幌変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 389 |  |  | 可 | なし | 43.01 | 141.39 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
23 | 北海道 | 北海道 | 双葉開閉所 | 187 | [9 empty] | 42.7431 | 141.034 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
24 | 北海道 | 北海道 | 女満別変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 100 |  |  | 可 | あり | 43.89 | 144.11 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
25 | 北海道 | 北海道 | 宇円別変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 153 |  |  | 可 | あり | 43.0776 | 144.1552 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
26 | 北海道 | 北海道 | 室蘭変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 150 |  |  | 可 | あり | 42.3724 | 141.0331 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
27 | 北海道 | 北海道 | 岩清水開閉所 | 187 | [9 empty] | 42.5105 | 142.5178 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
28 | 北海道 | 北海道 | 恵庭変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 299 |  |  | 可 | なし | 42.89 | 141.58 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
29 | 北海道 | 北海道 | 新冠開閉所 | 187 | [9 empty] | 42.5998 | 142.5479 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
30 | 北海道 | 北海道 | 旭川変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 150 |  |  | 可 | あり | 43.77 | 142.36 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
31 | 北海道 | 北海道 | 旭川嵐山開閉所 | 187 | [9 empty] | 43.8154 | 142.2805 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
32 | 北海道 | 北海道 | 東苫小牧変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 100 |  |  | 不可（ループ系統） | あり | 42.65 | 141.62 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
33 | 北海道 | 北海道 | 東釧路変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 198 |  |  | 可 | あり | 43.0107 | 144.4465 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
34 | 北海道 | 北海道 | 留辺蘂変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 198 |  |  | 可 | あり | 43.7754 | 143.6005 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
35 | 北海道 | 北海道 | 篠路変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 200 |  |  | 可 | なし | 43.128 | 141.38 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
36 | 北海道 | 北海道 | 苗穂変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 398 |  |  | 可 | なし | 43.0926 | 141.4032 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
37 | 北海道 | 北海道 | 苫小牧変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 199 |  |  | 可 | あり | 42.6349 | 141.5566 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
38 | 北海道 | 北海道 | 西中川変電所 | 187 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 不可（安定度制約） | あり | 44.78 | 142.03 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
39 | 北海道 | 北海道 | 西伊達変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 60 |  |  | 不可（１回線設備） | あり | 42.48 | 140.87 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
40 | 北海道 | 北海道 | 西名寄変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 100 |  |  | 不可（安定度制約） | あり | 44.3449 | 142.4186 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
41 | 北海道 | 北海道 | 西室蘭開閉所 | 187 | [9 empty] | 42.4017 | 140.9945 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
42 | 北海道 | 北海道 | 西小樽変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 198 |  |  | 可 | なし | 43.18 | 141.02 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
43 | 北海道 | 北海道 | 西旭川変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 195 |  |  | 可 | あり | 43.8061 | 142.3228 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
44 | 北海道 | 北海道 | 西春別変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 100 |  |  | 可 | あり | 43.3967 | 144.8068 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
45 | 北海道 | 北海道 | 西札幌変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 391 |  |  | 可 | あり | 43.1214 | 141.2834 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
46 | 北海道 | 北海道 | 西滝川変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 150 |  |  | 可 | あり | 43.56 | 141.95 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
47 | 北海道 | 北海道 | 西音更変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 199 |  |  | 可 | あり | 42.9761 | 143.1519 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
48 | 北海道 | 北海道 | 電源開発株式会社北地域制御所 | 187 | [9 empty] | 41.932 | 140.6637 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
49 | 北海道 | 北海道 | 愛別変電所 | 110 |  | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 43.8842 | 142.6593 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
50 | 北海道 | 北海道 | 中川変電所 | 100 |  | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 44.8422 | 142.0818 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
51 | 北海道 | 北海道 | 名寄変電所 | 100 |  | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 44.3393 | 142.4563 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
52 | 北海道 | 北海道 | 咲来変電所 | 100 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 44.6953 | 142.2772 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
53 | 北海道 | 北海道 | 声問変電所 | 100 |  | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 45.387 | 141.7249 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
54 | 北海道 | 北海道 | 小頓別変電所 | 100 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 44.8291 | 142.2985 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
55 | 北海道 | 北海道 | 幌延変電所 | 100 |  | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 45.0175 | 141.8531 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
56 | 北海道 | 北海道 | 稚内変電所 | 100 |  | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 45.3983 | 141.6804 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
57 | 北海道 | 北海道 | 稚内西変電所 | 100 |  | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 45.3841 | 141.6681 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
58 | 北海道 | 北海道 | 開源開閉所 | 100 | [9 empty] | 45.2522 | 141.7532 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
59 | 北海道 | 北海道 | Chatsu Substation | 66 | [9 empty] | 42.3202 | 140.9949 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
60 | 北海道 | 北海道 | Takeura substation | 66 | [9 empty] | 42.5078 | 141.276 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
61 | 北海道 | 北海道 | ニセコ変電所 | 66 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.8227 | 140.6823 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
62 | 北海道 | 北海道 | ピリカ変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  |  | 不可 | 有り | 42.36 | 140.03 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
63 | 北海道 | 北海道 | ピリカ発電所 | 66 | [9 empty] | 42.4707 | 140.1954 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
64 | 北海道 | 北海道 | 七条変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.77 | 142.4 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
65 | 北海道 | 北海道 | 七重浜変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 41.85 | 140.68 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
66 | 北海道 | 北海道 | 七飯変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.92 | 140.67 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
67 | 北海道 | 北海道 | 三川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.9509 | 141.8002 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
68 | 北海道 | 北海道 | 上ノ国変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.79 | 140.09 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
69 | 北海道 | 北海道 | 上富良野変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.45 | 142.47 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
70 | 北海道 | 北海道 | 上岩松変電所 | 66 | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 不可 | 有り | 43.18 | 142.91 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
71 | 北海道 | 北海道 | 上江別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.0901 | 141.5523 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
72 | 北海道 | 北海道 | 上渚滑変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.2442 | 143.2688 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
73 | 北海道 | 北海道 | 上磯変電所 | 66 | 33 | [6 empty] | 不可 | 有り | 41.82 | 140.67 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
74 | 北海道 | 北海道 | 上興部変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.342 | 142.8707 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
75 | 北海道 | 北海道 | 上長都変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.84 | 141.57 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
76 | 北海道 | 北海道 | 下川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 44.3 | 142.64 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
77 | 北海道 | 北海道 | 中の橋変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 41.86 | 140.73 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
78 | 北海道 | 北海道 | 中士幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0984 | 143.224 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
79 | 北海道 | 北海道 | 中札内変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.7008 | 143.129 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
80 | 北海道 | 北海道 | 中標津変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.55 | 144.96 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
81 | 北海道 | 北海道 | 中湧別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.1939 | 143.5988 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
82 | 北海道 | 北海道 | 中頓別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.92 | 142.27 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
83 | 北海道 | 北海道 | 丸瀬布変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.99 | 143.36 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
84 | 北海道 | 北海道 | 久保内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.5793 | 140.9744 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
85 | 北海道 | 北海道 | 二の坂変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.54 | 141.87 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
86 | 北海道 | 北海道 | 二十四軒変電所 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 ♯2 |  | 43.0774 | 141.3153 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
87 | 北海道 | 北海道 | 今金変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.4249 | 140.01 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
88 | 北海道 | 北海道 | 伊達北黄金 変電所 | 66 | [9 empty] | 42.4118 | 140.9428 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
89 | 北海道 | 北海道 | 伊達変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.485 | 140.8761 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
90 | 北海道 | 北海道 | 佐呂間変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 44.0116 | 143.7659 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
91 | 北海道 | 北海道 | 余市 | 66 | [9 empty] | 43.1909 | 140.8009 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
92 | 北海道 | 北海道 | 余市変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.22 | 140.79 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
93 | 北海道 | 北海道 | 作開変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.752 | 140.2962 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
94 | 北海道 | 北海道 | 作開開閉器柱 | 66 | [9 empty] | 42.6339 | 140.4498 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
95 | 北海道 | 北海道 | 倶知安変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |  | 不可 | 有り | 42.8976 | 140.7467 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
96 | 北海道 | 北海道 | 八雲変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.2601 | 140.2732 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
97 | 北海道 | 北海道 | 円山変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.0512 | 141.3288 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
98 | 北海道 | 北海道 | 函館変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 41.77 | 140.73 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
99 | 北海道 | 北海道 | 別保変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0062 | 144.4271 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
100 | 北海道 | 北海道 | 別海変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.4 | 145.09 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
101 | 北海道 | 北海道 | 前田変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 40 |  |  | 不可 ♯2 |  | 43.1252 | 141.2422 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
102 | 北海道 | 北海道 | 剣淵変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.06 | 142.48 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
103 | 北海道 | 北海道 | 勇払変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.6593 | 141.6667 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
104 | 北海道 | 北海道 | 北の峰変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.3331 | 142.3691 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
105 | 北海道 | 北海道 | 北広島変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43 | 141.57 | 推定 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
106 | 北海道 | 北海道 | 北村変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.26 | 141.68 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
107 | 北海道 | 北海道 | 北桧山変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.4056 | 139.8842 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
108 | 北海道 | 北海道 | 北海道電力 大通変電所 | 66 |  | 30 | 30 | 30 | 60 |  |  | 不可 ♯１ |  | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
109 | 北海道 | 北海道 | 北見変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  | 不可 | 有り | 43.7985 | 143.8733 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
110 | 北海道 | 北海道 | 北見西変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.8 | 143.82 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
111 | 北海道 | 北海道 | 千歳変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 35 |  |  | 不可 | 有り | 42.82 | 141.59 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
112 | 北海道 | 北海道 | 南清水沢変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 141.97 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
113 | 北海道 | 北海道 | 南町変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 可 | 有り | 43.53 | 141.94 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | C |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
114 | 北海道 | 北海道 | 南郷変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.8968 | 143.2076 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
115 | 北海道 | 北海道 | 占冠変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.9747 | 142.4133 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
116 | 北海道 | 北海道 | 厚別変電所 | 66 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 141.5 | 推定 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
117 | 北海道 | 北海道 | 厚岸変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0614 | 144.811 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
118 | 北海道 | 北海道 | 厚床変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.2332 | 145.2494 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
119 | 北海道 | 北海道 | 厚沢部変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 41.91 | 140.1 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
120 | 北海道 | 北海道 | 厚田変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.3948 | 141.4368 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
121 | 北海道 | 北海道 | 厚真変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.7076 | 141.8833 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
122 | 北海道 | 北海道 | 厚賀変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.4277 | 142.2376 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
123 | 北海道 | 北海道 | 古平変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.24 | 140.6 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
124 | 北海道 | 北海道 | 右左府変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 42.8928 | 142.4671 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
125 | 北海道 | 北海道 | 国富変電所 | 66 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.9851 | 140.6569 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
126 | 北海道 | 北海道 | 増毛変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.87 | 141.53 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
127 | 北海道 | 北海道 | 士別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 44.17 | 142.41 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
128 | 北海道 | 北海道 | 士幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.1703 | 143.2431 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
129 | 北海道 | 北海道 | 壮瞥変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.5603 | 140.8875 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
130 | 北海道 | 北海道 | 夕張変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.0308 | 141.9643 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
131 | 北海道 | 北海道 | 多度志変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.9 | 142.14 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
132 | 北海道 | 北海道 | 大岸変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.6063 | 140.6307 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
133 | 北海道 | 北海道 | 大曲変電所 | 66 | 33 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.06 | 141.56 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
134 | 北海道 | 北海道 | 大樹変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.4994 | 143.2727 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
135 | 北海道 | 北海道 | 大谷地変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 141.46 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
136 | 北海道 | 北海道 | 大通変電所 | 66 | 6.6 | 30 | 30 | 30 | 60 |  |  | 不可 | 有り | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
137 | 北海道 | 北海道 | 大麻変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.07 | 141.51 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
138 | 北海道 | 北海道 | 太平洋興発変電所 | 66 | [9 empty] | 42.9613 | 144.4088 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
139 | 北海道 | 北海道 | 奈井江変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.4167 | 141.8898 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
140 | 北海道 | 北海道 | 妹背牛変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.69 | 141.87 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
141 | 北海道 | 北海道 | 学田変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.0733 | 143.5253 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
142 | 北海道 | 北海道 | 宇登呂変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.05 | 144.98 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
143 | 北海道 | 北海道 | 安足間変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.8407 | 142.709 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
144 | 北海道 | 北海道 | 室蘭中央変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.37 | 141 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
145 | 北海道 | 北海道 | 宮の沢変電所 | 66 |  | 15 | 15 | 15 | 30 |  |  | 不可 ♯2 |  | 43.1007 | 141.2748 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
146 | 北海道 | 北海道 | 富岡変電所 | 66 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.1927 | 140.9868 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
147 | 北海道 | 北海道 | 富川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.5233 | 142.0339 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
148 | 北海道 | 北海道 | 富良野変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.3494 | 142.3831 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
149 | 北海道 | 北海道 | 寒別変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.8789 | 140.8517 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
150 | 北海道 | 北海道 | 小平変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.01 | 141.76 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
151 | 北海道 | 北海道 | 小樽変電所 | 66 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 25 |  |  | 不可 | 有り | 43.1781 | 141.0232 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
152 | 北海道 | 北海道 | 小清水変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.86 | 144.48 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
153 | 北海道 | 北海道 | 尻苗変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.4929 | 141.3786 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
154 | 北海道 | 北海道 | 尾幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.07 | 144.96 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
155 | 北海道 | 北海道 | 屯田変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.12 | 141.33 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
156 | 北海道 | 北海道 | 山田変電所 | 66 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.8699 | 140.7246 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
157 | 北海道 | 北海道 | 山部変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.2564 | 142.3826 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
158 | 北海道 | 北海道 | 岩内変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 16 |  |  | 不可 | 有り | 42.989 | 140.5283 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
159 | 北海道 | 北海道 | 岩知志変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 42.7605 | 142.3716 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
160 | 北海道 | 北海道 | 岩見沢変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.207 | 141.7486 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
161 | 北海道 | 北海道 | 峰延変電所 | 66 | [9 empty] | 43.2606 | 141.826 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
162 | 北海道 | 北海道 | 峰浜変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.85 | 145.15 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
163 | 北海道 | 北海道 | 島松変電所 | 66 | 33 | [6 empty] | 不可 | 有り | 42.91 | 141.57 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
164 | 北海道 | 北海道 | 川沿変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 141.31 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
165 | 北海道 | 北海道 | 川西変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.853 | 143.1899 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
166 | 北海道 | 北海道 | 帯広中央変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 42.92 | 143.2 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
167 | 北海道 | 北海道 | 帯広変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 42.92 | 143.19 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
168 | 北海道 | 北海道 | 常呂変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.1086 | 144.0626 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
169 | 北海道 | 北海道 | 幌別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.4211 | 141.1132 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
170 | 北海道 | 北海道 | 幌加内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.35 | 142.16 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
171 | 北海道 | 北海道 | 幌向変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.1534 | 141.6454 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
172 | 北海道 | 北海道 | 幌満変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.0788 | 143.0356 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
173 | 北海道 | 北海道 | 幕別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.9111 | 143.3601 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
174 | 北海道 | 北海道 | 平取変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.7261 | 142.2913 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
175 | 北海道 | 北海道 | 平岡変電所 | 66 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 35 |  |  | 不可 | 有り | 42.99 | 141.47 | 推定 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
176 | 北海道 | 北海道 | 幾春別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.33 | 141.99 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
177 | 北海道 | 北海道 | 広尾変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.2947 | 143.3051 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
178 | 北海道 | 北海道 | 広陽変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 42.91 | 143.22 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
179 | 北海道 | 北海道 | 庶路変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.9865 | 144.1285 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
180 | 北海道 | 北海道 | 弁天変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.67 | 141.71 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
181 | 北海道 | 北海道 | 弟子屈変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.39 | 144.46 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
182 | 北海道 | 北海道 | 当別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.212 | 141.5203 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
183 | 北海道 | 北海道 | 当麻変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.8409 | 142.5214 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
184 | 北海道 | 北海道 | 御崎変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.3273 | 141.001 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
185 | 北海道 | 北海道 | 御影変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 143.05 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
186 | 北海道 | 北海道 | 忠別川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.74 | 142.45 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
187 | 北海道 | 北海道 | 忠和変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.79 | 142.34 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
188 | 北海道 | 北海道 | 恵南変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 42.8668 | 141.6048 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
189 | 北海道 | 北海道 | 恵山変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 41.87 | 141.14 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
190 | 北海道 | 北海道 | 愛国変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.98 | 144.36 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
191 | 北海道 | 北海道 | 戸井変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 41.89 | 140.9 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
192 | 北海道 | 北海道 | 手稲変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.1307 | 141.2045 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
193 | 北海道 | 北海道 | 拓北変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.13 | 141.36 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
194 | 北海道 | 北海道 | 振内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 42.67 | 142.14 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
195 | 北海道 | 北海道 | 文珠変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.47 | 142.27 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
196 | 北海道 | 北海道 | 斜里変電所 | 66 | 33 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.91 | 144.67 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
197 | 北海道 | 北海道 | 新光変電所 | 66 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.1667 | 141.0523 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
198 | 北海道 | 北海道 | 新十津川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.54 | 141.83 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
199 | 北海道 | 北海道 | 新岩松変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.1822 | 142.9249 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
200 | 北海道 | 北海道 | 新得変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0785 | 142.8395 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
201 | 北海道 | 北海道 | 新旭川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.7739 | 142.3914 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
202 | 北海道 | 北海道 | 新星変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 43.78 | 142.35 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
203 | 北海道 | 北海道 | 新琴似変電所 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 ♯１ |  | 43.1055 | 141.3246 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
204 | 北海道 | 北海道 | 日の出変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.83 | 141.56 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
205 | 北海道 | 北海道 | 早来変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.7613 | 141.8128 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
206 | 北海道 | 北海道 | 旭川中央変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.77 | 142.37 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
207 | 北海道 | 北海道 | 昆布変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.8075 | 140.5865 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
208 | 北海道 | 北海道 | 明野変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.6662 | 141.6453 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
209 | 北海道 | 北海道 | 星が浦変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.0116 | 144.3134 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
210 | 北海道 | 北海道 | 晩翠変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0612 | 141.625 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
211 | 北海道 | 北海道 | 智恵文変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.36 | 142.5 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
212 | 北海道 | 北海道 | 曲渕変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 不可 | 有り | 45.2599 | 141.9027 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
213 | 北海道 | 北海道 | 月寒変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.05 | 141.41 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
214 | 北海道 | 北海道 | 望来変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.3157 | 141.4172 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
215 | 北海道 | 北海道 | 木古内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 41.79 | 140.44 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
216 | 北海道 | 北海道 | 木野変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 35 |  |  | 不可 | 有り | 42.9656 | 143.2083 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
217 | 北海道 | 北海道 | 末広変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.79 | 140.76 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
218 | 北海道 | 北海道 | 本別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 143.63 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
219 | 北海道 | 北海道 | 本輪西変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.38 | 141.04 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
220 | 北海道 | 北海道 | 札内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.9235 | 143.2707 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
221 | 北海道 | 北海道 | 朱鞠内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.4 | 142.06 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
222 | 北海道 | 北海道 | 東光変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 43.7537 | 142.4157 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
223 | 北海道 | 北海道 | 東山変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 41.79 | 140.78 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
224 | 北海道 | 北海道 | 東岩見沢変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  | 可 | 有り | 43.2053 | 141.7833 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | C |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
225 | 北海道 | 北海道 | 東川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.83 | 142.54 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
226 | 北海道 | 北海道 | 東札幌変電所 | 66 | 6.6 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.07 | 141.4 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
227 | 北海道 | 北海道 | 東根室変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.32 | 145.62 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
228 | 北海道 | 北海道 | 東町変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.37 | 141.02 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
229 | 北海道 | 北海道 | 東美園変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.05 | 141.42 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
230 | 北海道 | 北海道 | 東藻琴変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 7 |  |  | 不可 | 有り | 43.93 | 144.3 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
231 | 北海道 | 北海道 | 東雲変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 41.85 | 140.75 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
232 | 北海道 | 北海道 | 松前変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.42 | 140.1 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
233 | 北海道 | 北海道 | 枝幸変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.93 | 142.58 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
234 | 北海道 | 北海道 | 柏原変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.7 | 141.96 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
235 | 北海道 | 北海道 | 柏木変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 41.82 | 140.81 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
236 | 北海道 | 北海道 | 栗山変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0526 | 141.7798 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
237 | 北海道 | 北海道 | 根室変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.33 | 145.58 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
238 | 北海道 | 北海道 | 桑園変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.0637 | 141.3308 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
239 | 北海道 | 北海道 | 桜ヶ岡変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.9677 | 144.4374 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
240 | 北海道 | 北海道 | 森変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.1048 | 140.5834 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
241 | 北海道 | 北海道 | 標津変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.01 | 145.06 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
242 | 北海道 | 北海道 | 樽川変電所 | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 43.1633 | 141.2727 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
243 | 北海道 | 北海道 | 橋北変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.9904 | 144.3881 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
244 | 北海道 | 北海道 | 歌登変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.76 | 142.51 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
245 | 北海道 | 北海道 | 比羅夫変電所 | 66 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.88 | 140.7 | 推定 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
246 | 北海道 | 北海道 | 永山変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.8014 | 142.4377 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
247 | 北海道 | 北海道 | 江別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 43.1213 | 141.5385 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
248 | 北海道 | 北海道 | 江卸変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  | 不可 | 有り | 43.81 | 142.47 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
249 | 北海道 | 北海道 | 江差変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.87 | 140.12 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
250 | 北海道 | 北海道 | 江部乙変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.66 | 141.79 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
251 | 北海道 | 北海道 | 池田変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.9397 | 143.4474 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
252 | 北海道 | 北海道 | 沢木変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.5103 | 143.0565 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
253 | 北海道 | 北海道 | 沼ノ端変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.6706 | 141.6616 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
254 | 北海道 | 北海道 | 沼田変電所 | 66 | 22 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.87 | 141.88 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
255 | 北海道 | 北海道 | 泉沢変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.59 | 141.5 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
256 | 北海道 | 北海道 | 洞爺変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 4.5 |  |  | 不可 | 有り | 42.5874 | 140.9149 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
257 | 北海道 | 北海道 | 津別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  | 不可 | 有り | 43.7101 | 144.028 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
258 | 北海道 | 北海道 | 浜中変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.1575 | 145.0986 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
259 | 北海道 | 北海道 | 浜益変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.5795 | 141.3898 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
260 | 北海道 | 北海道 | 浜頓別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 45.12 | 142.35 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
261 | 北海道 | 北海道 | 浜頓別開閉所 | 66 | [9 empty] | 45.0993 | 142.3896 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
262 | 北海道 | 北海道 | 浦幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.8191 | 143.661 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
263 | 北海道 | 北海道 | 浦河変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 12 |  |  | 不可 | 有り | 42.1808 | 142.7692 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
264 | 北海道 | 北海道 | 深川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.72 | 142.06 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
265 | 北海道 | 北海道 | 清水変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0225 | 142.8947 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
266 | 北海道 | 北海道 | 清水川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.94 | 140.72 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
267 | 北海道 | 北海道 | 清見変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 44 | 143.49 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
268 | 北海道 | 北海道 | 清里変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.8521 | 144.593 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
269 | 北海道 | 北海道 | 渡島当別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 41.54 | 140.47 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
270 | 北海道 | 北海道 | 港南変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.6411 | 141.6914 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
271 | 北海道 | 北海道 | 湖南変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.78 | 144.29 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
272 | 北海道 | 北海道 | 湖畔変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.42 | 144.36 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
273 | 北海道 | 北海道 | 湯の里変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 41.77 | 140.35 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
274 | 北海道 | 北海道 | 湯川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 41.8 | 140.79 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
275 | 北海道 | 北海道 | 滝の上変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.1947 | 143.0799 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
276 | 北海道 | 北海道 | 滝川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.56 | 141.91 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
277 | 北海道 | 北海道 | 潮見変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 44.06 | 144.2 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
278 | 北海道 | 北海道 | 澄川変電所 | 66 | 6.6 | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.03 | 141.36 | 推定 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | C |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
279 | 北海道 | 北海道 | 然別第一変電所 | 66 | 11 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.22 | 143.01 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
280 | 北海道 | 北海道 | 然別第二変電所 | 66 | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 不可 | 有り | 43.22 | 143.01 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
281 | 北海道 | 北海道 | 熊石変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.1367 | 139.933 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
282 | 北海道 | 北海道 | 猿払変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 45.22 | 142.21 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
283 | 北海道 | 北海道 | 琴似変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.088 | 141.301 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
284 | 北海道 | 北海道 | 生田原変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.9223 | 143.5305 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
285 | 北海道 | 北海道 | 田端変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  | 不可 | 有り | 43.8 | 143.85 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
286 | 北海道 | 北海道 | 由仁変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.0105 | 141.7775 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
287 | 北海道 | 北海道 | 留産変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.8062 | 140.8951 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
288 | 北海道 | 北海道 | 留萌変電所 | 66 | 33 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.94 | 141.64 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
289 | 北海道 | 北海道 | 発寒変電所 | 66 | 6.6 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.1 | 141.27 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
290 | 北海道 | 北海道 | 登別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.4721 | 141.1471 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
291 | 北海道 | 北海道 | 登別青葉変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.3942 | 141.0799 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
292 | 北海道 | 北海道 | 白滝変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.15 | 143.09 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
293 | 北海道 | 北海道 | 白石変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.06 | 141.41 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
294 | 北海道 | 北海道 | 白糠変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.9756 | 144.0661 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
295 | 北海道 | 北海道 | 白老変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.5548 | 141.3447 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
296 | 北海道 | 北海道 | 相内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.79 | 143.9 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
297 | 北海道 | 北海道 | 相沼内変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.0696 | 140.0716 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
298 | 北海道 | 北海道 | 真駒内変電所 | 66 | 6.6 | 1 | 19 | 1 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.01 | 141.35 | 推定 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | C |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
299 | 北海道 | 北海道 | 石川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 41.87 | 140.71 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
300 | 北海道 | 北海道 | 石狩変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 43.1811 | 141.3009 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
301 | 北海道 | 北海道 | 砂川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.4844 | 141.9252 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
302 | 北海道 | 北海道 | 磯分内変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.36 | 144.33 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
303 | 北海道 | 北海道 | 磯谷川第二変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.26 | 140.51 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
304 | 北海道 | 北海道 | 祝津変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.36 | 140.98 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
305 | 北海道 | 北海道 | 神居変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.76 | 142.29 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
306 | 北海道 | 北海道 | 福島変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.48 | 140.27 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
307 | 北海道 | 北海道 | 秋月変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.7923 | 142.3996 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
308 | 北海道 | 北海道 | 稚内恵北開閉所 | 66 | [9 empty] | 45.3489 | 141.805 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
309 | 北海道 | 北海道 | 稲美変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.8123 | 144.1197 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
310 | 北海道 | 北海道 | 穂別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.7 | 141.98 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
311 | 北海道 | 北海道 | 竹浦変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.52 | 141.28 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
312 | 北海道 | 北海道 | 紋別変電所 | 66 | 22 | [6 empty] | 不可 | 有り | 44.3465 | 143.3486 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
313 | 北海道 | 北海道 | 網走変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 44.02 | 144.27 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
314 | 北海道 | 北海道 | 緑町変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 42.64 | 141.58 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
315 | 北海道 | 北海道 | 羅臼変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 44.02 | 145.2 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
316 | 北海道 | 北海道 | 美しが丘変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.98 | 141.5 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
317 | 北海道 | 北海道 | 美唄変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.3275 | 141.8724 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
318 | 北海道 | 北海道 | 美幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.828 | 144.1353 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
319 | 北海道 | 北海道 | 美流渡変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.1665 | 141.9103 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
320 | 北海道 | 北海道 | 美深変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 44.4808 | 142.3548 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
321 | 北海道 | 北海道 | 美瑛変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.59 | 142.46 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
322 | 北海道 | 北海道 | 羽幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.361 | 141.7111 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
323 | 北海道 | 北海道 | 興部変電所 | 66 | 22 | [6 empty] | 不可 | 有り | 44.47 | 143.07 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
324 | 北海道 | 北海道 | 舌辛変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43 | 143.85 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
325 | 北海道 | 北海道 | 色内変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.19 | 141 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
326 | 北海道 | 北海道 | 芦別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.52 | 142.19 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
327 | 北海道 | 北海道 | 芦川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  | 不可 | 有り | 45.2027 | 141.7373 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
328 | 北海道 | 北海道 | 芽室変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  | 不可 | 有り | 42.9142 | 143.0338 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
329 | 北海道 | 北海道 | 苫前変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 44.29 | 141.68 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
330 | 北海道 | 北海道 | 苫小牧中央変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.63 | 141.57 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
331 | 北海道 | 北海道 | 茂尻変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.5396 | 142.0772 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
332 | 北海道 | 北海道 | 茅沼変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.0589 | 140.5213 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
333 | 北海道 | 北海道 | 茨戸変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  | 不可 ♯2 | 有り | 43.1563 | 141.3458 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
334 | 北海道 | 北海道 | 荷負変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.6776 | 142.1991 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
335 | 北海道 | 北海道 | 萩原変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.4586 | 140.9032 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
336 | 北海道 | 北海道 | 落部変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.1 | 140.33 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
337 | 北海道 | 北海道 | 藤野変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43 | 141.33 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
338 | 北海道 | 北海道 | 藻岩変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.03 | 141.32 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
339 | 北海道 | 北海道 | 蘇牛変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.39 | 144.56 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
340 | 北海道 | 北海道 | 蘭越変電所 | 66 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.8186 | 140.5507 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
341 | 北海道 | 北海道 | 虻田変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.5541 | 140.7585 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
342 | 北海道 | 北海道 | 西岡変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.02 | 141.37 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
343 | 北海道 | 北海道 | 西帯広変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.91 | 143.15 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
344 | 北海道 | 北海道 | 計根別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.59 | 145.17 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
345 | 北海道 | 北海道 | 訓子府変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.74 | 143.73 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
346 | 北海道 | 北海道 | 豊浦変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.62 | 140.75 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
347 | 北海道 | 北海道 | 豊頃変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.8231 | 143.548 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
348 | 北海道 | 北海道 | 足寄変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.2265 | 143.5467 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
349 | 北海道 | 北海道 | 軍川変電所 | 66 | 22 | [6 empty] | 可 | 有り | 42.08 | 140.74 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
350 | 北海道 | 北海道 | 近文変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 35 |  |  | 不可 | 有り | 43.75 | 142.3 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
351 | 北海道 | 北海道 | 遠軽変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 44.0231 | 143.5094 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
352 | 北海道 | 北海道 | 野幌変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.08 | 141.62 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
353 | 北海道 | 北海道 | 野花南変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.61 | 142.24 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
354 | 北海道 | 北海道 | 金山変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 43.18 | 142.54 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
355 | 北海道 | 北海道 | 釧白変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0037 | 144.218 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
356 | 北海道 | 北海道 | 釧路中央変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.99 | 144.39 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
357 | 北海道 | 北海道 | 釧路変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 42.9845 | 144.4132 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
358 | 北海道 | 北海道 | 銭亀沢変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 可 | 有り | 41.87 | 140.85 | 推定 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
359 | 北海道 | 北海道 | 銭函変電所 | 66 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.14 | 141.16 | 推定 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
360 | 北海道 | 北海道 | 錦岡変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.56 | 141.37 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
361 | 北海道 | 北海道 | 錦橋変電所 | 66 | 22 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.08 | 141.32 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
362 | 北海道 | 北海道 | 長万部変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 42.5243 | 140.3738 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
363 | 北海道 | 北海道 | 長橋変電所 | 66 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 30 |  |  | 不可 | 有り | 43.2066 | 140.9807 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
364 | 北海道 | 北海道 | 長沼変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0131 | 141.6961 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
365 | 北海道 | 北海道 | 雄武変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 44.5801 | 142.9599 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
366 | 北海道 | 北海道 | 静内変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.3476 | 142.3728 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
367 | 北海道 | 北海道 | 音別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 43.07 | 144 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
368 | 北海道 | 北海道 | 音更変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.9974 | 143.1955 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
369 | 北海道 | 北海道 | 音江変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.65 | 141.92 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
370 | 北海道 | 北海道 | 顧客変電所 | 66 | [9 empty] | 42.9997 | 144.2031 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
371 | 北海道 | 北海道 | 顧客接続変電所 | 66 | [9 empty] | 42.844 | 143.1297 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
372 | 北海道 | 北海道 | 鬼鹿変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 不可 | 有り | 44.11 | 141.87 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
373 | 北海道 | 北海道 | 鰔川変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 | 有り | 41.93 | 139.98 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110 | 地図
374 | 北海道 | 北海道 | 鳥取変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  | 不可 | 有り | 43.0153 | 144.3519 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
375 | 北海道 | 北海道 | 鵡川変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.5814 | 141.9308 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
376 | 北海道 | 北海道 | 鶴居変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.27 | 144.34 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
377 | 北海道 | 北海道 | 鷲別変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  | 不可 | 有り | 42.42 | 141.07 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
378 | 北海道 | 北海道 | 鹿越変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 43.1556 | 142.5131 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
379 | 北海道 | 北海道 | 鹿追変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  | 不可 | 有り | 43.0999 | 142.9919 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
380 | 北海道 | 北海道 | 鹿部変電所 | 66 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 不可 | 有り | 42.0327 | 140.8169 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
381 | 北海道 | 北海道 | 麻生変電所 | 66 | 6.6 | [6 empty] | 不可 | 有り | 43.1 | 141.34 | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
382 | 北海道 | 北海道 | ユーラス浜頓別ウインドファーム特高変電所 | [10 empty] | 45.1133 | 142.4133 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
383 | 北海道 | 北海道 | 五稜郭開閉所 | [10 empty] | 41.8226 | 140.7299 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
384 | 北海道 | 北海道 | 北海道電力 | [10 empty] | 43.0615 | 141.3579 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
385 | 北海道 | 北海道 | 北海道電力 湯の里変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  | 不可 ♯３ | 有り | 41.6008 | 140.3454 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
386 | 東北 | 青森県 | 上北変電所 | 500 |  |  |  |  | 1482 |  |  | 可 | 有り | 40.783 | 141.1731 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
387 | 東北 | 福島県 | 南相馬変電所 | 500 |  |  |  |  | 1140 |  |  | 可 | 有り | 37.5355 | 140.9493 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
388 | 東北 | 宮城県 | 宮城中央変電所 | 500 |  |  |  |  | 1140 | -1136 | 0.996 | 不可 #1 | 有り | 38.3525 | 140.7514 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
389 | 東北 | 宮城県 | 宮城変電所 | 500 |  |  |  |  | 807 | -329 | 0.408 | 可 | 有り | 38.6048 | 140.849 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
390 | 東北 | 岩手県 | 岩手変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 | -445 | 0.468 | 不可 #1 | 有り | 39.905 | 141.1761 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
391 | 東北 | 宮城県 | 西仙台変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 |  |  | 可 | 有り | 38.2548 | 140.6435 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
392 | 東北 | 福島県 | いわき変電所 | 275 |  |  |  |  | 669 | -296 | 0.442 | 可 | 有り | 36.989 | 140.7479 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
393 | 東北 | 新潟県 | 中越変電所 | 275 |  |  |  |  | 1026 | 30 | 0.029 | 可 | 有り | 37.4836 | 139.0421 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
394 | 東北 | 青森県 | 五戸変電所 | 275 |  |  |  |  | 285 | -368 | 1.291 | 可 | 有り | 40.5283 | 141.3572 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
395 | 東北 | 宮城県 | 仙台変電所 | 275 |  |  |  |  | 807 | -68 | 0.084 | 可 | 有り | 38.319 | 140.9075 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
396 | 東北 | 新潟県 | 北新潟変電所 | 275 |  |  |  |  | 513 | -379 | 0.739 | 可 | 有り | 37.9803 | 139.2847 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
397 | 東北 | 宮城県 | 名取変電所 | 275 |  |  |  |  | 513 | -123 | 0.24 | 可 | 有り | 38.1647 | 140.8507 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
398 | 東北 | 山形県 | 新庄変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -614 | 1.795 | 不可 #3 | 有り | 38.7016 | 140.2502 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
399 | 東北 | 新潟県 | 新湯沢変電所 | 275 | [9 empty] | 36.9226 | 138.8207 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
400 | 東北 | 新潟県 | 新潟変電所 | 275 |  |  |  |  | 835 | -560 | 0.671 | 可 | 有り | 37.7276 | 139.2459 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
401 | 東北 | 新潟県 | 本名変電所 | 275 |  |  |  |  | 171 | -221 | 1.292 | 可 | 有り | 37.4408 | 139.5014 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
402 | 東北 | 新潟県 | 東上越変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | 0 | 0 | 可 | 有り | 37.1883 | 138.3734 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
403 | 東北 | 宮城県 | 東仙台変電所 | 275 |  |  |  |  | 513 | -230 | 0.448 | 可 | 有り | 38.2782 | 141.041 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
404 | 東北 | 岩手県 | 東花巻変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 |  |  | － | 有り | 39.3496 | 141.2587 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
405 | 東北 | 岩手県 | 水沢変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -499 | 1.459 | 可 | 有り | 39.075 | 141.1974 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
406 | 東北 | 新潟県 | 田子倉発電所 | 275 | [9 empty] | 37.314 | 139.2883 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
407 | 東北 | 宮城県 | 石巻変電所 | 275 |  |  |  |  | 570 | -547 | 0.96 | 可 | 有り | 38.4811 | 141.2378 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
408 | 東北 | 福島県 | 福島変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -240 | 0.702 | 可 | 有り | 37.6763 | 140.4228 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
409 | 東北 | 秋田県 | 秋田変電所 | 275 |  |  |  |  | 912 | -450 | 0.493 | 不可 #1 | 有り | 39.8126 | 140.0858 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
410 | 東北 | 山形県 | 米沢変電所 | 275 |  |  |  |  | 209 | -141 | 0.675 | 可 | なし | 37.8583 | 140.1165 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
411 | 東北 | 秋田県 | 羽後変電所 | 275 |  |  |  |  | 209 | -135 | 0.646 | 可 | 有り | 39.1686 | 140.427 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
412 | 東北 | 秋田県 | 能代変電所 | 275 |  |  |  |  | 228 | -332 | 1.456 | 可 | 有り | 40.1622 | 140.0718 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
413 | 東北 | 山形県 | 西山形変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -245 | 0.716 | 可 | 有り | 38.2765 | 140.1823 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
414 | 東北 | 新潟県 | 越後開閉所 | 275 | [9 empty] | 37.8895 | 139.4119 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
415 | 東北 | 岩手県 | 雫石開閉所 | 275 |  |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 39.6932 | 140.9285 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
416 | 東北 | 青森県 | 青森変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -192 | 0.561 | 可 | 有り | 40.7747 | 140.7106 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
417 | 東北 | 福島県 | 須賀川変電所 | 275 |  |  |  |  | 570 | -249 | 0.437 | 可 | 有り | 37.3054 | 140.4266 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
418 | 東北 | 岩手県 | 一関変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -204 | 0.895 | 可 | 有り | 38.9412 | 141.0972 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
419 | 東北 | 新潟県 | 三条変電所 | 154 |  |  |  |  | 342 | -67 | 0.196 | 可 | 有り | 37.6024 | 138.9661 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
420 | 東北 | 新潟県 | 上越変電所 | 154 |  |  |  |  | 508 | -351 | 0.691 | 可 | 有り | 37.1532 | 138.2751 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
421 | 東北 | 青森県 | 下北変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -149 | 1.307 | 可 | 有り | 41.3059 | 141.1937 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
422 | 東北 | 宮城県 | 中山変電所 | 154 |  |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 38.2953 | 140.8185 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
423 | 東北 | 新潟県 | 中新潟変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | 33 | 0.116 | 可 | 有り | 37.9202 | 139.0922 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
424 | 東北 | 宮城県 | 仙台港変電所 | 154 |  |  |  |  | 190 | -134 | 0.705 | 可 | 有り | 38.2767 | 140.994 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
425 | 東北 | 福島県 | 会津変電所 | 154 |  |  |  |  | 203 | -95 | 0.468 | 可 | 有り | 37.5774 | 139.9233 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
426 | 東北 | 山形県 | 八幡開閉所 | 154 | [9 empty] | 38.989 | 139.9722 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
427 | 東北 | 青森県 | 八戸変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -222 | 0.974 | 可 | 有り | 40.5347 | 141.4976 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
428 | 東北 | 青森県 | 六ヶ所変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -245 | 2.149 | 可 | 有り | 40.951 | 141.2995 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
429 | 東北 | 青森県 | 六戸変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -180 | 1.579 | 可 | 有り | 40.6649 | 141.3136 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
430 | 東北 | 岩手県 | 北上変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -125 | 0.548 | 可 | 有り | 39.3355 | 141.0685 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
431 | 東北 | 秋田県 | 北大曲変電所 | 154 | [9 empty] | 39.4882 | 140.5012 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
432 | 東北 | 岩手県 | 北岩手変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -128 | 1.123 | 可 | 有り | 40.202 | 141.309 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
433 | 東北 | 福島県 | 北平変電所 | 154 |  |  |  |  | 109 | -172 | 1.578 | 可 | 有り | 37.1142 | 140.8743 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
434 | 東北 | 岩手県 | 北盛岡変電所 | 154 |  |  |  |  | 190 | -160 | 0.842 | 可 | 有り | 39.7439 | 141.1001 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
435 | 東北 | 福島県 | 北福島変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -155 | 1.36 | 可 | 有り | 37.8438 | 140.4999 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
436 | 東北 | 宮城県 | 南仙台変電所 | 154 |  |  |  |  | 266 | 2 | 0.008 | 可 | 有り | 38.2158 | 140.8967 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
437 | 東北 | 青森県 | 南八戸変電所 | 154 |  |  |  |  | 227 | -347 | 1.529 | 可 | 有り | 40.4379 | 141.4528 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
438 | 東北 | 新潟県 | 南新潟変電所 | 154 |  |  |  |  | 210 | -3 | 0.014 | 可 | 有り | 37.7053 | 138.8725 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
439 | 東北 | 青森県 | 南津軽変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | 21 | 0.092 | 可 | 有り | 40.585 | 140.546 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
440 | 東北 | 新潟県 | 南長岡変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | -68 | 0.398 | 可 | 有り | 37.3747 | 138.8418 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
441 | 東北 | 新潟県 | 南魚沼変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | 0 | 0 | 可 | 有り | 36.9911 | 138.8174 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
442 | 東北 | 新潟県 | 坂町変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -182 | 1.596 | 可 | 有り | 38.0938 | 139.5312 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
443 | 東北 | 岩手県 | 大船渡変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -99 | 0.868 | 可 | 有り | 39.0757 | 141.7137 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
444 | 東北 | 秋田県 | 大館変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -275 | 1.206 | 可 | 有り | 40.2213 | 140.5945 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
445 | 東北 | 岩手県 | 宮古変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -276 | 1.211 | 可 | 有り | 39.6243 | 141.8777 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
446 | 東北 | 山形県 | 山形変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | 29 | 0.102 | 可 | 有り | 38.2561 | 140.282 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
447 | 東北 | 福島県 | 平変電所 | 154 |  |  |  |  | 342 | -374 | 1.094 | 可 | 有り | 36.9849 | 140.8386 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
448 | 東北 | 山形県 | 庄内変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -96 | 0.421 | 可 | 有り | 38.7658 | 139.8875 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
449 | 東北 | 秋田県 | 御所野変電所 | 154 |  |  |  |  | 266 | -192 | 0.722 | 可 | 有り | 39.6539 | 140.1749 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
450 | 東北 | 宮城県 | 愛子変電所 | 154 |  |  | 5 | 5 | 38 | -33 | 0.868 | 不可 #4 | 有り | 38.2666 | 140.7468 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
451 | 東北 | 秋田県 | 新山変電所 | 154 |  |  | 14 | 14 | 36 | -22 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 39.4072 | 140.0558 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
452 | 東北 | 新潟県 | 新津変電所 | 154 |  |  |  |  | 300 | 30 | 0.1 | 可 | 有り | 37.8073 | 139.141 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
453 | 東北 | 新潟県 | 新飯田変電所 | 154 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.6985 | 138.9921 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
454 | 東北 | 宮城県 | 明通変電所 | 154 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.3485 | 140.8616 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
455 | 東北 | 青森県 | 東北電力北津軽変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -232 | 1.018 | 可 | 有り | 40.7789 | 140.4395 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
456 | 東北 | 山形県 | 東山形変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | 50 | 0.219 | 可 | 有り | 38.2377 | 140.383 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
457 | 東北 | 宮城県 | 東白石変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | -281 | 0.986 | 可 | 有り | 38.004 | 140.6762 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
458 | 東北 | 宮城県 | 東若林変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | 20 | 0.117 | 可 | 有り | 38.2356 | 140.9518 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
459 | 東北 | 宮城県 | 根白石変電所 | 154 |  |  | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り | 38.3267 | 140.8084 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
460 | 東北 | 岩手県 | 気仙沼変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -46 | 0.404 | 可 | 有り | 38.8754 | 141.5405 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
461 | 東北 | 青森県 | 浦町変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | 36 | 0.211 | 可 | 有り | 40.8097 | 140.7524 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
462 | 東北 | 山形県 | 由利変電所 | 154 |  |  |  |  | 209 | -249 | 1.191 | 可 | 有り | 39.2165 | 139.9701 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
463 | 東北 | 青森県 | 白糠変電所 | 154 |  |  |  |  | 95 | -56 | 0.589 | 不可 #3 | 有り | 41.1889 | 141.3813 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
464 | 東北 | 岩手県 | 盛岡変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -166 | 0.728 | 可 | 有り | 39.6807 | 141.1118 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
465 | 東北 | 山形県 | 置賜変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | -71 | 0.415 | 可 | 有り | 38.0321 | 140.1118 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
466 | 東北 | 福島県 | 若松変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -52 | 0.228 | 可 | 有り | 37.497 | 139.8949 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
467 | 東北 | 山形県 | 西村山変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | 13 | 0.076 | 可 | 有り | 38.4601 | 140.308 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
468 | 東北 | 宮城県 | 西石巻変電所 | 154 |  |  |  |  | 399 | -487 | 1.221 | 可 | 有り | 38.4737 | 141.2197 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
469 | 東北 | 福島県 | 西福島変電所 | 154 |  |  |  |  | 281 | -130 | 0.463 | 可 | 有り | 37.7493 | 140.4191 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
470 | 東北 | 新潟県 | 豊栄変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | -73 | 0.427 | 可 | 有り | 37.941 | 139.1864 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
471 | 東北 | 福島県 | 郡山変電所 | 154 |  |  |  |  | 399 | -175 | 0.439 | 可 | 有り | 37.3818 | 140.4118 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
472 | 東北 | 山形県 | 酒田北港変電所 | 154 |  |  |  |  | 143 | -133 | 0.93 | 不可 #3 | 有り | 38.9671 | 139.8448 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
473 | 東北 | 山形県 | 酒田変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -94 | 0.412 | 可 | 有り | 38.8976 | 139.8527 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
474 | 東北 | 岩手県 | 金ケ崎変電所 | 154 |  |  |  |  | 342 | -214 | 0.626 | 可 | 有り | 39.2163 | 141.0826 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
475 | 東北 | 新潟県 | 長岡変電所 | 154 |  |  |  |  | 342 | 18 | 0.053 | 可 | 有り | 37.4426 | 138.8659 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
476 | 東北 | 青森県 | 青森変電所 | 154 |  |  |  |  | 342 | -192 | 0.561 | 可 | 有り | 40.7775 | 140.7127 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
477 | 東北 | 宮城県 | 駒ヶ嶺変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -204 | 1.789 | 可 | 有り | 37.8403 | 140.9131 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
478 | 東北 | 宮城県 | 高森変電所 | 154 |  |  | 8 | 8 | 33 | -25 | 0.758 | 不可 #4 | 有り | 38.3335 | 140.8295 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
479 | 東北 | 新潟県 | 魚沼変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -62 | 0.272 | 可 | 有り | 37.1493 | 138.7357 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
480 | 東北 | 宮城県 | 七北田変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 38.3127 | 140.8957 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
481 | 東北 | 青森県 | 七戸変電所 | 66 |  |  | 2 | 2 | 47 | -45 | 0.957 | 不可 #4 | 有り | 40.7054 | 141.1563 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
482 | 東北 | 宮城県 | 三居沢発電所 併設配電用変電所 | 66 | [9 empty] | 38.2674 | 140.8402 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
483 | 東北 | 新潟県 | 三川変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 14 | -8 | 0.571 | 不可 #4 | 有り | 37.6953 | 139.3801 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
484 | 東北 | 岩手県 | 三戸変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 40.3741 | 141.2396 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
485 | 東北 | 青森県 | 三本松変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | 有り | 41.2894 | 141.1826 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
486 | 東北 | 山形県 | 上山変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #4 | 有り | 38.1632 | 140.2864 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
487 | 東北 | 福島県 | 上川内変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 9 | -4 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 37.3363 | 140.8069 | OSM実測 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
488 | 東北 | 岩手県 | 下船渡変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 23 | -15 | 0.652 | 不可 #4 | 有り | 39.0344 | 141.7137 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
489 | 東北 | 宮城県 | 中仙台変電所 | 66 |  |  |  |  | 171 | -27 | 0.158 | 可 | 有り | 38.2655 | 140.8783 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
490 | 東北 | 青森県 | 中央受電所 | 66 | [9 empty] | 40.9503 | 141.325 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
491 | 東北 | 宮城県 | 中村変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 52 | -49 | 0.942 | 不可 #4 | 有り | 37.7905 | 140.9091 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
492 | 東北 | 新潟県 | 中条変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #4 | 有り | 38.0471 | 139.4011 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
493 | 東北 | 宮城県 | 中田変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.1979 | 140.8949 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
494 | 東北 | 宮城県 | 丸森変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 37.9095 | 140.7793 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
495 | 東北 | 青森県 | 久慈変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 38 | -33 | 0.868 | 不可 #4 | 有り | 40.1972 | 141.7733 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
496 | 東北 | 福島県 | 久留米変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 75 | -55 | 0.733 | 不可 #4 | 有り | 37.382 | 140.357 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
497 | 東北 | 秋田県 | 二ツ井変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 40.2102 | 140.2328 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
498 | 東北 | 岩手県 | 二戸変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 40.2902 | 141.3021 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
499 | 東北 | 青森県 | 五所川原変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #4 | 有り | 40.8043 | 140.4503 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
500 | 東北 | 新潟県 | 五泉変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | 不可 #4 | 有り | 37.7375 | 139.1719 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
501 | 東北 | 宮城県 | 亘理変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 52 | -43 | 0.827 | 不可 #4 | 有り | 38.0335 | 140.8618 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
502 | 東北 | 青森県 | 今別変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り | 41.178 | 140.4892 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
503 | 東北 | 青森県 | 仲崎変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.643 | 不可 #4 | 有り | 41.2036 | 140.9957 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
504 | 東北 | 岩手県 | 伊手変電所 | 66 |  |  | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.6 | 不可 #4 | 有り | 39.1746 | 141.2949 | OSM実測 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
505 | 東北 | 福島県 | 伊達変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.8214 | 140.4946 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
506 | 東北 | 北海道 | 佐井変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 18 | -14 | 0.778 | 不可 #4 | 有り | 41.4618 | 140.8864 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
507 | 東北 | 山形県 | 八幡原変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #4 | なし | 37.9029 | 140.1697 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
508 | 東北 | 宮城県 | 八木山変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 38.2389 | 140.8562 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
509 | 東北 | 秋田県 | 八郎潟変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 31 | -18 | 0.581 | 不可 #4 | 有り | 39.9438 | 140.0862 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
510 | 東北 | 新潟県 | 六日町変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 47 | -34 | 0.723 | 不可 #4 | 有り | 37.0702 | 138.8779 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
511 | 東北 | 新潟県 | 内野変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 52 | -36 | 0.692 | 不可 #4 | 有り | 37.8528 | 138.9301 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
512 | 東北 | 秋田県 | 刈和野変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 36 | -22 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 39.5461 | 140.3737 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
513 | 東北 | 青森県 | 前山変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 33 | -30 | 0.909 | 不可 #4 | 有り | 40.558 | 141.4272 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
514 | 東北 | 岩手県 | 前沢変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 39.0541 | 141.118 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
515 | 東北 | 青森県 | 剣吉変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 18 | -14 | 0.778 | 不可 #4 | 有り | 40.4594 | 141.3521 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
516 | 東北 | 福島県 | 北小名浜変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | 有り | 36.9998 | 140.8965 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
517 | 東北 | 青森県 | 北弘前変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 61 | -44 | 0.721 | 不可 #4 | 有り | 40.6211 | 140.4865 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
518 | 東北 | 青森県 | 十三湖変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 18 | -14 | 0.778 | 不可 #4 | 有り | 41.0097 | 140.4215 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
519 | 東北 | 新潟県 | 十日町変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 37.1382 | 138.7549 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
520 | 東北 | 岩手県 | 千厩変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 33 | -28 | 0.848 | 不可 #4 | 有り | 38.9126 | 141.3287 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
521 | 東北 | 岩手県 | 千徳変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #4 | 有り | 39.6416 | 141.9286 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
522 | 東北 | 秋田県 | 千畑変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 36 | -17 | 0.472 | 不可 #4 | 有り | 39.4661 | 140.5803 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
523 | 東北 | 新潟県 | 南十日町変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #4 | 有り | 37.1166 | 138.7423 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
524 | 東北 | 秋田県 | 南河辺変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 27 | -19 | 0.704 | 不可 #4 | 有り | 39.6584 | 140.238 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
525 | 東北 | 青森県 | 南部古館変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 18 | -15 | 0.833 | 不可 #4 | 有り | 40.5289 | 141.308 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
526 | 東北 | 山形県 | 南酒田変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 52 | -31 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 38.8973 | 139.8516 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
527 | 東北 | 福島県 | 南須賀川変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 57 | -45 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 37.2767 | 140.3646 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
528 | 東北 | 福島県 | 原町南変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 37.6121 | 140.985 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
529 | 東北 | 福島県 | 原町変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 52 | -47 | 0.904 | 不可 #4 | 有り | 37.6421 | 140.9558 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
530 | 東北 | 青森県 | 古間木変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 52 | -43 | 0.827 | 不可 #4 | 有り | 40.6814 | 141.358 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
531 | 東北 | 宮城県 | 名取開閉所 | 66 |  |  |  |  | 513 | -123 | 0.24 | 可 | 有り | 38.1579 | 140.8605 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
532 | 東北 | 青森県 | 吹上変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 40.4985 | 141.4958 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
533 | 東北 | 福島県 | 喜久田変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 57 | -42 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 37.4569 | 140.3287 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
534 | 東北 | 福島県 | 四倉変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 37.1022 | 140.9829 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
535 | 東北 | 福島県 | 国見変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #4 | 有り | 37.8693 | 140.5474 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
536 | 東北 | 秋田県 | 土崎変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 63 | -44 | 0.698 | 不可 #4 | 有り | 39.7489 | 140.0813 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
537 | 東北 | 宮城県 | 土樋変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 38.2439 | 140.886 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
538 | 東北 | 新潟県 | 地蔵堂変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.6238 | 138.8446 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
539 | 東北 | 青森県 | 坂牛開閉所 | 66 | [9 empty] | 40.4849 | 141.4506 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
540 | 東北 | 青森県 | 堤町変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 40.5105 | 141.4865 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
541 | 東北 | 青森県 | 堤町変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 40.508 | 141.4837 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
542 | 東北 | 秋田県 | 境変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.6079 | 140.3349 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
543 | 東北 | 青森県 | 売市開閉所 | 66 | [9 empty] | 40.5172 | 141.4768 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
544 | 東北 | 秋田県 | 大久保変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 36 | -25 | 0.694 | 不可 #4 | 有り | 39.8618 | 140.0624 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
545 | 東北 | 宮城県 | 大堀変電所 | 66 | [9 empty] | 38.2799 | 140.7482 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
546 | 東北 | 岩手県 | 大平変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 39.2594 | 141.8901 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
547 | 東北 | 新潟県 | 大形変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.9088 | 139.1262 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
548 | 東北 | 秋田県 | 大曲変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 49 | -34 | 0.694 | 不可 #4 | 有り | 39.4557 | 140.4868 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
549 | 東北 | 福島県 | 大森変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | 有り | 37.729 | 140.4443 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
550 | 東北 | 岩手県 | 大槌変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 39.3686 | 141.905 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
551 | 東北 | 岩手県 | 大橋変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 39.2536 | 141.8095 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
552 | 東北 | 青森県 | 大湊変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 41.2461 | 141.1327 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
553 | 東北 | 福島県 | 大熊変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 37.4153 | 141.0068 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
554 | 東北 | 宮城県 | 大町変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.2617 | 140.8731 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
555 | 東北 | 青森県 | 大畑変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 18 | -14 | 0.778 | 不可 #4 | 有り | 41.4 | 141.1568 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
556 | 東北 | 山形県 | 大石田変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 #4 | 有り | 38.6026 | 140.3719 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
557 | 東北 | 山形県 | 大野目変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #4 | 有り | 38.2871 | 140.3599 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
558 | 東北 | 青森県 | 大鰐変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 40.5203 | 140.5826 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
559 | 東北 | 山形県 | 天童変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 38.3329 | 140.3644 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
560 | 東北 | 新潟県 | 太郎代変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 37.9773 | 139.216 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
561 | 東北 | 宮城県 | 女川変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 23 | -13 | 0.565 | 不可 #4 | 有り | 38.4375 | 141.4418 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
562 | 東北 | 岩手県 | 好摩変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #4 | 有り | 39.8983 | 141.1612 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
563 | 東北 | 新潟県 | 安田変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 37.7722 | 139.2424 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
564 | 東北 | 山形県 | 宮内変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 27 | -19 | 0.704 | 不可 #4 | 有り | 38.0682 | 140.1389 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
565 | 東北 | 新潟県 | 宮内町変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.4226 | 138.8458 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
566 | 東北 | 宮城県 | 宮変電所 | 66 |  |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #4 | 有り | 38.0496 | 140.6611 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
567 | 東北 | 山形県 | 宮宿変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 38.2974 | 140.1505 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
568 | 東北 | 岩手県 | 宮野目変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 57 | -53 | 0.93 | 不可 #4 | 有り | 39.4224 | 141.1215 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
569 | 東北 | 福島県 | 富岡変電所 | 66 |  |  | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 37.3558 | 140.9902 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
570 | 東北 | 宮城県 | 富沢接続点 | 66 | [9 empty] | 38.2162 | 140.8674 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
571 | 東北 | 岩手県 | 小中島発電所 | 66 | [9 empty] | 40.3676 | 141.2899 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
572 | 東北 | 青森県 | 小中野変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 56 | -40 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 40.5241 | 141.5049 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
573 | 東北 | 新潟県 | 小出 | 66 |  |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #4 | 有り | 37.2255 | 138.9655 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
574 | 東北 | 新潟県 | 小千谷変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.3132 | 138.7876 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
575 | 東北 | 秋田県 | 小又川変電所 | 66 |  |  |  |  | 6 | -1 | 0.167 | 不可 #3 | 有り | 40.0378 | 140.4374 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
576 | 東北 | 福島県 | 小名浜変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | 有り | 36.9599 | 140.9017 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
577 | 東北 | 青森県 | 小湊変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 40.9272 | 140.9661 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
578 | 東北 | 福島県 | 小野新町変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 37.2802 | 140.6336 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
579 | 東北 | 新潟県 | 小関変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 37.6618 | 138.893 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
580 | 東北 | 福島県 | 小高変電所 | 66 |  |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 37.5594 | 140.9923 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
581 | 東北 | 青森県 | 尻内変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 33 | -23 | 0.697 | 不可 #4 | 有り | 40.4969 | 141.4386 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
582 | 東北 | 青森県 | 尾駮変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 40.9655 | 141.3598 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
583 | 東北 | 岩手県 | 山田変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 33 | -20 | 0.606 | 不可 #4 | 有り | 39.4702 | 141.9487 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
584 | 東北 | 岩手県 | 山目変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 42 | -32 | 0.762 | 不可 #4 | 有り | 38.9393 | 141.1201 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
585 | 東北 | 青森県 | 岡町変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 52 | -39 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 40.8433 | 140.6865 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
586 | 東北 | 岩手県 | 岩ケ崎変電所前 | 66 |  |  | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 #4 | 有り | 38.8246 | 140.9861 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
587 | 東北 | 岩手県 | 岩井崎変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 38.8331 | 141.5713 | OSM実測 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
588 | 東北 | 岩手県 | 岩手滝沢変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 39.7034 | 141.0664 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
589 | 東北 | 岩手県 | 岩手高田変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 #4 | 有り | 39.0309 | 141.6331 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
590 | 東北 | 青森県 | 岩木川変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 不可 #4 | 有り | 40.5602 | 140.2841 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
591 | 東北 | 岩手県 | 岩泉発電所 | 66 | [9 empty] | 39.8427 | 141.7899 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
592 | 東北 | 秋田県 | 岩瀬変電所 | 66 |  |  | 2 | 2 | 14 | -12 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 40.276 | 140.4704 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
593 | 東北 | 岩手県 | 岩谷堂変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 33 | -22 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 39.1802 | 141.1914 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
594 | 東北 | 福島県 | 川俣変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 33 | -28 | 0.848 | 不可 #4 | 有り | 37.6627 | 140.6051 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
595 | 東北 | 宮城県 | 川崎変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 38.1829 | 140.6245 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
596 | 東北 | 秋田県 | 川添変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 39.6197 | 140.1582 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
597 | 東北 | 岩手県 | 巣子変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 39.7926 | 141.1403 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
598 | 東北 | 新潟県 | 巻変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 42 | -30 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 37.7522 | 138.8887 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
599 | 東北 | 青森県 | 市川変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 42 | -34 | 0.81 | 不可 #4 | 有り | 40.5767 | 141.4695 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
600 | 東北 | 岩手県 | 常磐変電所 | 66 | [9 empty] | 39.1467 | 141.1586 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
601 | 東北 | 山形県 | 平沢変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 36 | -25 | 0.694 | 不可 #4 | 有り | 39.2819 | 139.96 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
602 | 東北 | 岩手県 | 平泉変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 38.996 | 141.1135 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
603 | 東北 | 青森県 | 弘前城東変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 40.6007 | 140.509 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
604 | 東北 | 青森県 | 弘前変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | 有り | 40.6123 | 140.441 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
605 | 東北 | 岩手県 | 後藤野変電所 | 66 |  |  | 1 | 1 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 39.3127 | 141.0026 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
606 | 東北 | 宮城県 | 志津川変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 38.6897 | 141.4587 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
607 | 東北 | 秋田県 | 手形変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 54 | -34 | 0.63 | 不可 #4 | 有り | 39.72 | 140.1378 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
608 | 東北 | 青森県 | 新町野変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 40.7767 | 140.7529 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
609 | 東北 | 新潟県 | 新発田変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.9463 | 139.3177 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
610 | 東北 | 岩手県 | 日詰変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 52 | -45 | 0.865 | 不可 #4 | 有り | 39.5533 | 141.161 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
611 | 東北 | 岩手県 | 日高変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 42 | -37 | 0.881 | 不可 #4 | 有り | 39.1429 | 141.128 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
612 | 東北 | 岩手県 | 普代変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 24 | -18 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 40.0092 | 141.8801 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
613 | 東北 | 福島県 | 木戸変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | 有り | 37.2679 | 140.9922 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
614 | 東北 | 新潟県 | 木越変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | 不可 #4 | 有り | 37.7191 | 139.1803 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
615 | 東北 | 青森県 | 木造変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 19 | 3 | 0.158 | 不可 #4 | 有り | 40.8033 | 140.3797 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
616 | 東北 | 秋田県 | 本荘変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 49 | -33 | 0.673 | 不可 #4 | 有り | 39.3836 | 140.0585 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
617 | 東北 | 宮城県 | 村田変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 18 | -15 | 0.833 | 不可 #4 | 有り | 38.113 | 140.715 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
618 | 東北 | 新潟県 | 来迎寺変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 37.3903 | 138.7804 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
619 | 東北 | 青森県 | 東下田変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 40.6069 | 141.4232 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
620 | 東北 | 宮城県 | 東北電力株式会社 岩沼変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 38.1026 | 140.8606 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
621 | 東北 | 岩手県 | 東宮古変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 33 | -21 | 0.636 | 不可 #4 | 有り | 39.6499 | 141.9562 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
622 | 東北 | 新潟県 | 東小千谷変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 37.2984 | 138.8113 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
623 | 東北 | 岩手県 | 東山変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 33 | -23 | 0.697 | 不可 #4 | 有り | 38.9947 | 141.2666 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
624 | 東北 | 福島県 | 東平変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 37.0462 | 140.8958 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
625 | 東北 | 青森県 | 東弘前変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 40.597 | 140.4869 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
626 | 東北 | 山形県 | 東根変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 38.4238 | 140.3924 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
627 | 東北 | 新潟県 | 東港変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 37.9624 | 139.2494 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
628 | 東北 | 岩手県 | 東盛岡変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.7007 | 141.1722 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
629 | 東北 | 青森県 | 東通変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 14 | -8 | 0.571 | 不可 #4 | 有り | 41.3543 | 141.3414 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
630 | 東北 | 岩手県 | 松園変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 #4 | 有り | 39.7415 | 141.1654 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
631 | 東北 | 岩手県 | 松岩変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 38.8889 | 141.5763 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
632 | 東北 | 山形県 | 松岬変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #4 | 有り | 37.9077 | 140.0959 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
633 | 東北 | 青森県 | 板柳変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 40.7032 | 140.4608 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
634 | 東北 | 岩手県 | 柏台変電所 | 66 |  |  |  |  | 23 | -20 | 0.87 | 不可 #3 | 有り | 39.925 | 141.0068 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
635 | 東北 | 岩手県 | 柳原変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 39.2992 | 141.113 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
636 | 東北 | 新潟県 | 柿崎変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 37.2831 | 138.3933 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
637 | 東北 | 新潟県 | 栃尾変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 37.4865 | 138.9931 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
638 | 東北 | 秋田県 | 桂変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 40 | -29 | 0.725 | 不可 #4 | 有り | 40.2653 | 140.5621 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
639 | 東北 | 青森県 | 桔梗野変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 40.5832 | 140.4611 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
640 | 東北 | 山形県 | 桜田変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 38.2182 | 140.3143 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
641 | 東北 | 秋田県 | 森岳変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 31 | -27 | 0.871 | 不可 #4 | 有り | 40.1062 | 140.0823 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
642 | 東北 | 福島県 | 植田変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #4 | 有り | 36.9331 | 140.7904 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
643 | 東北 | 山形県 | 楯岡変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 42 | -36 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 38.4877 | 140.3879 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
644 | 東北 | 秋田県 | 横堀変電所 | 66 |  |  |  |  | 10 | -4 | 0.4 | 不可 #3 | 有り | 39.0679 | 140.4621 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
645 | 東北 | 秋田県 | 横手変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 54 | -33 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 39.3028 | 140.5664 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
646 | 東北 | 秋田県 | 毛馬内変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 31 | -9 | 0.29 | 不可 #4 | 有り | 40.2648 | 140.768 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
647 | 東北 | 岩手県 | 江刺変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 39.2138 | 141.189 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
648 | 東北 | 青森県 | 沖館変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 66 | -44 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 40.8159 | 140.7291 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
649 | 東北 | 岩手県 | 沼宮内変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 #4 | 有り | 39.9637 | 141.1991 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
650 | 東北 | 宮城県 | 沼辺変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 38.0647 | 140.7326 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
651 | 東北 | 秋田県 | 沼館変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 49 | -32 | 0.653 | 不可 #4 | 有り | 39.2903 | 140.4354 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
652 | 東北 | 福島県 | 泉町変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 66 | -55 | 0.833 | 不可 #4 | 有り | 36.9447 | 140.8605 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
653 | 東北 | 青森県 | 泉野変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 40.838 | 140.8187 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
654 | 東北 | 新潟県 | 津川変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 37.6826 | 139.472 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
655 | 東北 | 宮城県 | 津谷変電所 | 66 |  |  | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.9 | 不可 #4 | 有り | 38.7875 | 141.5058 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
656 | 東北 | 岩手県 | 津軽石変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 33 | -22 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 39.5839 | 141.9372 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
657 | 東北 | 新潟県 | 浦佐変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.1585 | 138.9317 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
658 | 東北 | 青森県 | 浪岡変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 40.7098 | 140.5762 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
659 | 東北 | 青森県 | 浪打変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 42 | -20 | 0.476 | 不可 #4 | 有り | 40.8218 | 140.7663 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
660 | 東北 | 宮城県 | 涌谷変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 38.5383 | 141.1205 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
661 | 東北 | 青森県 | 淋代平変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | 有り | 40.7325 | 141.3738 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
662 | 東北 | 秋田県 | 深浦変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 40.6518 | 139.9422 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
663 | 東北 | 秋田県 | 添川開閉所 | 66 | [9 empty] | 39.7574 | 140.1333 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
664 | 東北 | 岩手県 | 渋民変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 39.8508 | 141.1266 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
665 | 東北 | 宮城県 | 渡波変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 33 | -23 | 0.697 | 不可 #4 | 有り | 38.4229 | 141.3681 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
666 | 東北 | 青森県 | 湊変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 66 | -54 | 0.818 | 不可 #4 | 有り | 40.5183 | 141.5471 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
667 | 東北 | 福島県 | 湯本第一変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #4 | 有り | 37.0144 | 140.8455 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
668 | 東北 | 秋田県 | 湯沢変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 49 | -34 | 0.694 | 不可 #4 | 有り | 39.1589 | 140.4828 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
669 | 東北 | 青森県 | 滝渕発電所 | 66 | [9 empty] | 40.7059 | 140.2373 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
670 | 東北 | 青森県 | 瀬辺地変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 41.0005 | 140.6456 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
671 | 東北 | 秋田県 | 牛島変電所 | 66 |  |  | 23 | 23 | 36 | -13 | 0.361 | 不可 #4 | 有り | 39.6922 | 140.1073 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
672 | 東北 | 宮城県 | 玉浦変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 52 | -39 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 38.1239 | 140.9006 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
673 | 東北 | 青森県 | 田代変電所 | 66 |  |  | 2 | 2 | 2.8 | -1 | 0.357 | 不可 #4 | 有り | 40.7037 | 140.9287 | OSM実測 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
674 | 東北 | 宮城県 | 白石変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 57 | -54 | 0.947 | 不可 #4 | 有り | 38.0086 | 140.6173 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
675 | 東北 | 岩手県 | 相去変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 39.2467 | 141.0902 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
676 | 東北 | 青森県 | 相坂変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 52 | -47 | 0.904 | 不可 #4 | 有り | 40.5941 | 141.2404 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
677 | 東北 | 岩手県 | 矢巾変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 39.6248 | 141.1501 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
678 | 東北 | 宮城県 | 石巻湊変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.4253 | 141.3243 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
679 | 東北 | 福島県 | 神指変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 52 | -36 | 0.692 | 不可 #4 | 有り | 37.5057 | 139.9138 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
680 | 東北 | 山形県 | 神町変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 42 | -32 | 0.762 | 不可 #4 | 有り | 38.3991 | 140.3738 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
681 | 東北 | 岩手県 | 福岡発電所 | 66 | [9 empty] | 40.2504 | 141.2837 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
682 | 東北 | 青森県 | 種市変電所 | 66 |  |  | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 #4 | 有り | 40.411 | 141.7057 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
683 | 東北 | 青森県 | 稲生変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 33 | -25 | 0.758 | 不可 #4 | 有り | 40.6327 | 141.2148 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
684 | 東北 | 新潟県 | 稲田変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 52 | -35 | 0.673 | 不可 #4 | 有り | 37.1233 | 138.2689 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
685 | 東北 | 岩手県 | 立根変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 39.1188 | 141.7197 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
686 | 東北 | 青森県 | 立石発電所 | 66 | [9 empty] | 40.5948 | 141.0494 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
687 | 東北 | 新潟県 | 笹山開閉所 | 66 | [9 empty] | 37.9543 | 139.2144 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
688 | 東北 | 福島県 | 笹川変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 52 | -45 | 0.865 | 不可 #4 | 有り | 37.3514 | 140.3564 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
689 | 東北 | 宮城県 | 築館変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 33 | -30 | 0.909 | 不可 #4 | 有り | 38.7372 | 141.0204 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
690 | 東北 | 秋田県 | 米内沢変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 27 | -17 | 0.63 | 不可 #4 | 有り | 40.1253 | 140.3653 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
691 | 東北 | 岩手県 | 米谷変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 33 | -22 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 38.7388 | 141.2959 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
692 | 東北 | 新潟県 | 糸魚川変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 42 | -29 | 0.69 | 不可 #4 | 有り | 37.0417 | 137.8726 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
693 | 東北 | 新潟県 | 紫竹変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.9028 | 139.0761 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
694 | 東北 | 秋田県 | 美入野変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 31 | -16 | 0.516 | 不可 #4 | 有り | 39.3523 | 140.5471 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
695 | 東北 | 秋田県 | 能代東変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 44 | -33 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 40.1961 | 140.0369 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
696 | 東北 | 新潟県 | 能生変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 37.0937 | 137.9914 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
697 | 東北 | 福島県 | 腰浜変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 66 | -48 | 0.727 | 不可 #4 | 有り | 37.7553 | 140.4837 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
698 | 東北 | 宮城県 | 船岡変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 52 | -40 | 0.769 | 不可 #4 | 有り | 38.0591 | 140.7815 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
699 | 東北 | 秋田県 | 船川変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 39.905 | 139.8663 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
700 | 東北 | 秋田県 | 船越変電所 | 66 |  |  | 2 | 2 | 40 | -38 | 0.95 | 不可 #4 | 有り | 39.9171 | 139.9383 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
701 | 東北 | 岩手県 | 花巻変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | 有り | 39.3928 | 141.1095 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
702 | 東北 | 山形県 | 花沢変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #4 | なし | 37.9217 | 140.1255 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
703 | 東北 | 岩手県 | 花泉変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 38.8309 | 141.1801 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
704 | 東北 | 秋田県 | 花輪変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 40.2056 | 140.8013 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
705 | 東北 | 宮城県 | 荒巻変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.2952 | 140.8536 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
706 | 東北 | 青森県 | 菰槌変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 40.8635 | 140.3363 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
707 | 東北 | 新潟県 | 葛塚変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.9217 | 139.2205 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
708 | 東北 | 岩手県 | 葛巻変電所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り | 40.0439 | 141.4278 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
709 | 東北 | 岩手県 | 葛巻開閉所 | 66 |  |  | 10 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り | 40.0422 | 141.2422 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
710 | 東北 | 岩手県 | 葛根田第二発電所 | 66 | [9 empty] | 39.7804 | 140.9461 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
711 | 東北 | 山形県 | 蔵王変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 38.1634 | 140.3771 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
712 | 東北 | 山形県 | 藤島変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 38.7657 | 139.9031 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
713 | 東北 | 岩手県 | 藤沢変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 14 | -5 | 0.357 | 不可 #4 | 有り | 38.864 | 141.3332 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
714 | 東北 | 宮城県 | 蛇田変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 38.4488 | 141.2601 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
715 | 東北 | 新潟県 | 西三条変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 37.6213 | 138.9476 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
716 | 東北 | 宮城県 | 西多賀変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.2129 | 140.8452 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
717 | 東北 | 宮城県 | 西多賀接続点 | 66 | [9 empty] | 38.2221 | 140.8625 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
718 | 東北 | 新潟県 | 見附変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 52 | -33 | 0.635 | 不可 #4 | 有り | 37.5367 | 138.9234 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
719 | 東北 | 宮城県 | 角田変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 52 | -45 | 0.865 | 不可 #4 | 有り | 37.9561 | 140.7748 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
720 | 東北 | 秋田県 | 角館変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 36 | -15 | 0.417 | 不可 #4 | 有り | 39.5876 | 140.567 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
721 | 東北 | 福島県 | 諏訪変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 66 | -46 | 0.697 | 不可 #4 | 有り | 37.3885 | 140.396 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
722 | 東北 | 山形県 | 谷地変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 38.4168 | 140.3054 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
723 | 東北 | 山形県 | 谷柏変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2117 | 140.2914 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
724 | 東北 | 山形県 | 象潟変電しょ | 66 |  |  | 9 | 9 | 31 | -22 | 0.71 | 不可 #4 | 有り | 39.2024 | 139.9136 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
725 | 東北 | 青森県 | 軽米変電所 | 66 |  |  | 3 | 3 | 18 | -15 | 0.833 | 不可 #4 | 有り | 40.3199 | 141.4561 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
726 | 東北 | 青森県 | 近川変電所 | 66 |  |  | 2 | 2 | 28 | -26 | 0.929 | 不可 #4 | 有り | 41.1997 | 141.276 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
727 | 東北 | 岩手県 | 遠野変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 39.3328 | 141.5263 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
728 | 東北 | 岩手県 | 都南変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 39.6538 | 141.1325 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
729 | 東北 | 秋田県 | 釈迦内変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 45 | -40 | 0.889 | 不可 #4 | 有り | 40.2988 | 140.566 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
730 | 東北 | 宮城県 | 重吉変電所 | 66 |  |  | 24 | 24 | 84 | -60 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 38.4207 | 141.265 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
731 | 東北 | 青森県 | 野辺地変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 40.8482 | 141.1249 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
732 | 東北 | 岩手県 | 金成変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 18 | -13 | 0.722 | 不可 #4 | 有り | 38.8075 | 141.0847 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
733 | 東北 | 青森県 | 金木変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 40.8817 | 140.4515 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
734 | 東北 | 福島県 | 金谷川変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 33 | -27 | 0.818 | 不可 #4 | 有り | 37.6863 | 140.4736 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
735 | 東北 | 岩手県 | 釜石変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 28 | -13 | 0.464 | 不可 #4 | 有り | 39.2779 | 141.8621 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
736 | 東北 | 福島県 | 鎌田変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.7977 | 140.4972 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
737 | 東北 | 秋田県 | 鎧畑開閉所 | 66 | [9 empty] | 39.7749 | 140.6686 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
738 | 東北 | 福島県 | 長沼変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | 有り | 37.284 | 140.2743 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
739 | 東北 | 宮城県 | 長町変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #4 | 有り | 38.2189 | 140.8927 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
740 | 東北 | 宮城県 | 陸前山下変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 52 | -39 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 38.4349 | 141.2924 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
741 | 東北 | 青森県 | 階上変電所 | 66 |  |  | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 40.4762 | 141.582 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
742 | 東北 | 青森県 | 青森本町変電所 | 66 |  |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 40.8238 | 140.7478 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
743 | 東北 | 福島県 | 飯坂変電所 | 66 |  |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 37.815 | 140.4598 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
744 | 東北 | 秋田県 | 飯島変電所 | 66 |  |  | 11 | 11 | 31 | -20 | 0.645 | 不可 #4 | 有り | 39.7828 | 140.0764 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
745 | 東北 | 福島県 | 飯舘変電所 | 66 |  |  | 1 | 1 | 37 | -36 | 0.973 | 不可 #4 | 有り | 37.682 | 140.7245 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
746 | 東北 | 岩手県 | 飯豊変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 52 | -35 | 0.673 | 不可 #4 | 有り | 39.3372 | 141.106 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
747 | 東北 | 宮城県 | 高清水変電所 | 66 |  |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 38.6585 | 140.9982 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
748 | 東北 | 山形県 | 高瀬変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 38.3065 | 140.3815 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
749 | 東北 | 宮城県 | 高舘変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 38.1965 | 140.8595 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
750 | 東北 | 宮城県 | 鮎川変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #4 | 有り | 38.3034 | 141.5019 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
751 | 東北 | 山形県 | 鮎貝変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 38.1883 | 140.0834 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
752 | 東北 | 山形県 | 鶴岡変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 38.7134 | 139.8279 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
753 | 東北 | 秋田県 | 鷹巣変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 31 | -19 | 0.613 | 不可 #4 | 有り | 40.2214 | 140.3668 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
754 | 東北 | 宮城県 | 鹿島台変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 28 | -24 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 38.4873 | 141.092 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
755 | 東北 | 福島県 | 鹿島変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 28 | -24 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 37.6791 | 140.9818 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
756 | 東北 | 岩手県 | 鹿折変電所 | 66 |  |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.9195 | 141.5839 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
757 | 東北 | 青森県 | 黒石変電所 | 66 |  |  | 16 | 16 | 52 | -36 | 0.692 | 不可 #4 | 有り | 40.6542 | 140.5941 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
758 | 東北 | 宮城県 | あすと長町変電所 |  |  |  | 31 | 31 | 56 | -25 | 0.446 | 不可 #4 | 有り | 38.2273 | 140.8899 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
759 | 東北 | 宮城県 | 五ツ橋変電所 | [5 empty] | 217 | 61 | 0.281 | 可 | 有り | 38.2519 | 140.8827 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
760 | 東北 | 岩手県 | 仙人変電所 | [5 empty] | 10 | 2 | 0.2 | 不可 #3 | 有り | 39.3058 | 140.917 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
761 | 東北 | 秋田県 | 向能代変電所 |  |  |  | 12 | 12 | 36 | -24 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 40.2197 | 140.0525 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
762 | 東北 | 新潟県 | 城岡変電所 |  |  |  | 22 | 22 | 75 | -53 | 0.707 | 不可 #4 | 有り | 37.4728 | 138.8614 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
763 | 東北 | 宮城県 | 堤通変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 38.2789 | 140.8667 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
764 | 東北 | 宮城県 | 小牛田変電所 |  |  |  | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 38.5585 | 141.0509 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
765 | 東北 | 秋田県 | 山王変電所 |  |  |  | 22 | 22 | 58 | -36 | 0.621 | 不可 #4 | 有り | 39.715 | 140.108 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
766 | 東北 | 新潟県 | 春日山変電所 |  |  |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | 不可 #4 | 有り | 37.1498 | 138.2345 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
767 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク | [10 empty] | 36.8777 | 138.2015 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
768 | 東北 | 宮城県 | 東北電力ネットワーク 南小泉変電所 |  |  |  | 11 | 11 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | 有り | 38.2423 | 140.9101 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
769 | 東北 | 宮城県 | 東北電力ネットワーク 苦竹変電所 |  |  |  | 22 | 22 | 57 | -35 | 0.614 | 不可 #4 | 有り | 38.2688 | 140.9099 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
770 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク(株)中新潟変電所 | [5 empty] | 285 | 33 | 0.116 | 可 | 有り | 37.9203 | 139.0928 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
771 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク(株)大潟町変電所 | [10 empty] | 37.2139 | 138.3291 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
772 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク(株)大野変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.8456 | 139.0084 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
773 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク(株)幸町変電所 |  |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.9106 | 139.0461 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
774 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク(株）刈羽変電所 | [5 empty] | 210 | -115 | 0.548 | 可 | 有り | 37.3903 | 138.6076 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
775 | 東北 | 新潟県 | 東北電力ネットワーク(株）茨目変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.359 | 138.5809 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
776 | 東北 | 新潟県 | 東北電力才津変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.4278 | 138.7938 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
777 | 東北 | 宮城県 | 東北電力花京院変電所 |  |  |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.2644 | 140.8806 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
778 | 東北 | 新潟県 | 東北電力鳥屋野変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.9022 | 139.0503 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
779 | 東北 | 宮城県 | 沖野変電所 |  |  |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 38.2197 | 140.9208 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
780 | 東北 | 新潟県 | 燕変電所 |  |  |  | 12 | 12 | 47 | -35 | 0.745 | 不可 #4 | 有り | 37.6598 | 138.918 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
781 | 東北 | 青森県 | 石江変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 40.8319 | 140.6939 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
782 | 東北 | 新潟県 | 笹口変電所 |  |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.9129 | 139.0661 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
783 | 東北 | 秋田県 | 羽後増田変電所 |  |  |  | 17 | 17 | 31 | -14 | 0.452 | 不可 #4 | 有り | 39.2134 | 140.5308 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
784 | 東北 | 新潟県 | 蓮潟変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.4743 | 138.8259 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
785 | 東北 | 宮城県 | 鍋田変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 52 | -31 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 38.2248 | 140.8794 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
786 | 東北 | 新潟県 | 高田変電所 |  |  |  | 16 | 16 | 52 | -36 | 0.692 | 不可 #4 | 有り | 37.1056 | 138.2403 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
787 | 東北 |  | 新地変電所 | 500 | 154 |  |  |  | 342 | -418 | 1.222 | 可 | 有り | 37.8437 | 140.9407 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
788 | 東北 |  | 東福島変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 513 | -528 | 1.029 | 可 | 有り | 37.6048 | 140.6283 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
789 | 東北 | 山形県 | 510変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
790 | 東北 | 福島県 | 6G01変電所 | 154 | 33 |  |  |  | 29 | -19 | 0.655 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
791 | 東北 | 福島県 | 6H01変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
792 | 東北 | 福島県 | 6J03変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
793 | 東北 | 福島県 | 6J04変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 23 | -23 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
794 | 東北 | 福島県 | 6J05変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 24 | -23 | 0.958 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
795 | 東北 | 新潟県 | 717変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 69 | -112 | 1.623 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
796 | 東北 | 新潟県 | 7K03変電所 | 154 | 11 |  | 5 | 5 | 58 | -53 | 0.914 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | C |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
797 | 東北 | 新潟県 | 下田変電所 | 154 | 6.6 |  | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 37.5704 | 139.0257 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
798 | 東北 | 新潟県 | 亀塚浜変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 114 | -20 | 0.175 | 可 | 有り | 37.9962 | 139.2395 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
799 | 東北 | 宮城県 | 仙南変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 285 | -388 | 1.361 | 可 | 有り | 38.1135 | 140.8208 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
800 | 東北 | 秋田県 | 大仙変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 114 | -82 | 0.719 | 可 | 有り | 39.4882 | 140.5005 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
801 | 東北 | 宮城県 | 大崎変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 228 | -338 | 1.482 | 可 | 有り | 38.5126 | 140.9501 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
802 | 東北 | 新潟県 | 大所変電所 | 154 | 6.6 |  | 3 | 3 | 10 | -7 | 0.7 | 不可 #4 | 有り | 36.8888 | 137.8386 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
803 | 東北 | 新潟県 | 寄居浜変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 114 | 24 | 0.211 | 可 | 有り | 37.9258 | 139.0308 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
804 | 東北 | 新潟県 | 小国町変電所 | 154 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.3066 | 138.7127 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
805 | 東北 | 福島県 | 平田変電所 | 154 | 6.6 |  | 20 | 20 | 56 | -36 | 0.643 | 不可 #4 | 有り | 37.2275 | 140.5832 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
806 | 東北 | 福島県 | 日和田変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 228 | -159 | 0.697 | 可 | 有り | 37.4483 | 140.3832 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
807 | 東北 | 宮城県 | 泉変電所 | 154 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
808 | 東北 | 福島県 | 泉崎変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 306 | -384 | 1.255 | 可 | 有り | 37.1639 | 140.32 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
809 | 東北 | 新潟県 | 浅貝変電所 | 154 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 36.8008 | 138.7856 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
810 | 東北 | 秋田県 | 秋田中央変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 171 | -55 | 0.322 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
811 | 東北 | 新潟県 | 西新潟変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 342 | 44 | 0.129 | 可 | 有り | 37.897 | 139.0205 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
812 | 東北 | 福島県 | 西白河変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 171 | -174 | 1.018 | 可 | 有り | 37.1692 | 140.22 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
813 | 東北 | 宮城県 | 錦町変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 114 | 23 | 0.202 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
814 | 東北 | 青森県 | 1307変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 15 | -5 | 0.333 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
815 | 東北 | 青森県 | 1309変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
816 | 東北 | 青森県 | 1905変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
817 | 東北 | 青森県 | 1908変電所 | 66 | 11 |  |  |  | 13 | -10 | 0.769 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
818 | 東北 | 青森県 | 1A08変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
819 | 東北 | 岩手県 | 2102変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
820 | 東北 | 岩手県 | 2303変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
821 | 東北 | 岩手県 | 2307変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 10 | -6 | 0.6 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
822 | 東北 | 岩手県 | 2813変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
823 | 東北 | 岩手県 | 2814変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.9 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
824 | 東北 | 秋田県 | 3105変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.6 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
825 | 東北 | 秋田県 | 3602変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
826 | 東北 | 秋田県 | 3604変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
827 | 東北 | 秋田県 | 3605変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
828 | 東北 | 秋田県 | 3702変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
829 | 東北 | 秋田県 | 3704変電所 | 66 | 3.3 |  | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.8 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
830 | 東北 | 秋田県 | 3705変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 | -9 | 0.9 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
831 | 東北 | 秋田県 | 3707変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
832 | 東北 | 秋田県 | 3708変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 12 | -9 | 0.75 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
833 | 東北 | 秋田県 | 3809変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
834 | 東北 | 宮城県 | 4209変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
835 | 東北 | 宮城県 | 4303変電所 | 66 | 3.3 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
836 | 東北 | 宮城県 | 4304変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 5 | -4 | 0.8 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
837 | 東北 | 宮城県 | 4305変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
838 | 東北 | 宮城県 | 4507変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 23 | -15 | 0.652 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
839 | 東北 | 宮城県 | 4508変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
840 | 東北 | 宮城県 | 4705変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
841 | 東北 | 宮城県 | 4706変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 33 | -27 | 0.818 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
842 | 東北 | 宮城県 | 4707変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
843 | 東北 | 宮城県 | 4A07変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
844 | 東北 | 宮城県 | 4A09変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 10 | -9 | 0.9 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
845 | 東北 | 宮城県 | 4A10変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
846 | 東北 | 山形県 | 5205変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.8 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
847 | 東北 | 山形県 | 5206変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
848 | 東北 | 山形県 | 5207変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 15 | 1 | 0.067 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 24 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
849 | 東北 | 山形県 | 5703変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
850 | 東北 | 山形県 | 5907変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
851 | 東北 | 山形県 | 5908変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
852 | 東北 | 山形県 | 5A01変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
853 | 東北 | 福島県 | 6203変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
854 | 東北 | 福島県 | 6812変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
855 | 東北 | 福島県 | 6815変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
856 | 東北 | 福島県 | 6C04変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
857 | 東北 | 福島県 | 6C07変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
858 | 東北 | 福島県 | 6D10変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.4 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
859 | 東北 | 福島県 | 6D11変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
860 | 東北 | 福島県 | 6F04変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.643 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
861 | 東北 | 福島県 | 6F05変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
862 | 東北 | 福島県 | 6F08変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
863 | 東北 | 新潟県 | 7109変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
864 | 東北 | 新潟県 | 7306変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
865 | 東北 | 新潟県 | 7307変電所 | 66 | 6.6 |  |  |  | 8 | -7 | 0.875 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 18 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
866 | 東北 | 新潟県 | 7308変電所 | 66 | 6.6 |  |  |  | 4 |  |  | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
867 | 東北 | 新潟県 | 7F06変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
868 | 東北 | 新潟県 | 7F07変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 10 | -10 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
869 | 東北 | 新潟県 | 7F08変電所 | 66 | 6.6 |  |  |  | 11 |  |  | － | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
870 | 東北 | 新潟県 | 7F10変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 18 | -18 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
871 | 東北 | 新潟県 | 7F13変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
872 | 東北 | 新潟県 | 7H06変電所 | 66 | 6.6 |  |  |  | 18 | -14 | 0.778 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 18 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
873 | 東北 | 新潟県 | 7H08変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 6 | -4 | 0.667 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
874 | 東北 | 新潟県 | 7H20変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 13 | -10 | 0.769 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
875 | 東北 | 山形県 | あかねヶ丘変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2514 | 140.3089 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
876 | 東北 | 新潟県 | 万代変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 37.926 | 139.056 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
877 | 東北 | 福島県 | 三春変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 37.4392 | 140.5006 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
878 | 東北 | 宮城県 | 中新田変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #4 | 有り | 38.5759 | 140.8492 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
879 | 東北 | 福島県 | 久保田変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 75 | -53 | 0.707 | 不可 #4 | 有り | 37.4118 | 140.3787 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
880 | 東北 | 山形県 | 久野本変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.37 | 140.3609 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
881 | 東北 | 新潟県 | 亀田変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.8668 | 139.1024 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
882 | 東北 | 新潟県 | 亀貝変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.8663 | 138.982 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
883 | 東北 | 福島県 | 二本松変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 52 | -42 | 0.808 | 不可 #4 | 有り | 37.5971 | 140.4514 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
884 | 東北 | 岩手県 | 仙北町変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 39.6827 | 141.1306 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
885 | 東北 | 宮城県 | 仙台本町変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 38.2635 | 140.8765 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
886 | 東北 | 岩手県 | 住田変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 18 | -13 | 0.722 | 不可 #4 | 有り | 39.1544 | 141.5392 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
887 | 東北 | 宮城県 | 佐沼変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 52 | -42 | 0.808 | 不可 #4 | 有り | 38.6866 | 141.2037 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
888 | 東北 | 山形県 | 余目変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.851 | 139.8898 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
889 | 東北 | 新潟県 | 保内変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 19 | 1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 37.6462 | 139.0191 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
890 | 東北 | 福島県 | 保原変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 47 | -43 | 0.915 | 不可 #4 | 有り | 37.8089 | 140.5408 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
891 | 東北 | 秋田県 | 八森変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 |  |  | 不可 #4 | 有り | 40.3295 | 140.0322 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
892 | 東北 | 秋田県 | 八橋変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 54 | -38 | 0.704 | 不可 #4 | 有り | 39.7283 | 140.0837 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
893 | 東北 | 福島県 | 八総変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 9 | -4 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 37.1016 | 139.5982 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 38 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
894 | 東北 | 宮城県 | 利府変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 38.3429 | 140.9603 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
895 | 東北 | 新潟県 | 加茂変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.6671 | 139.0534 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
896 | 東北 | 新潟県 | 加茂郷変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 37.6851 | 139.0347 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
897 | 東北 | 宮城県 | 勾当台変電所 | 66 | 6.6 |  | 29 | 29 | 84 | -55 | 0.655 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
898 | 東北 | 新潟県 | 北三条変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 37.6403 | 138.9589 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
899 | 東北 | 宮城県 | 北古川変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 38 | -33 | 0.868 | 不可 #4 | 有り | 38.6017 | 140.975 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
900 | 東北 | 新潟県 | 北新発田変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 57 | -42 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 37.9559 | 139.3429 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
901 | 東北 | 山形県 | 北酒田変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 38.9245 | 139.8413 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
902 | 東北 | 新潟県 | 北長岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.4702 | 138.8801 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
903 | 東北 | 山形県 | 北鶴岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 52 | -34 | 0.654 | 不可 #4 | 有り | 38.752 | 139.836 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
904 | 東北 | 宮城県 | 南二又変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #4 | 有り | 38.7519 | 141.1432 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
905 | 東北 | 新潟県 | 南川変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.1836 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
906 | 東北 | 宮城県 | 南方変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 18 | -16 | 0.889 | 不可 #4 | 有り | 38.6669 | 141.1639 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
907 | 東北 | 福島県 | 南湖変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 52 | -45 | 0.865 | 不可 #4 | 有り | 37.109 | 140.2278 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
908 | 東北 | 秋田県 | 南通変電所 | 66 | 6.6 |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 0.426 | 不可 #4 | 有り | 39.711 | 140.1247 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
909 | 東北 | 宮城県 | 卸町変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 38.2525 | 140.9204 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
910 | 東北 | 福島県 | 双葉変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.4546 | 141.0193 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
911 | 東北 | 宮城県 | 古川変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 42 | -27 | 0.643 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
912 | 東北 | 山形県 | 古館変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 33 | -21 | 0.636 | 不可 #4 | 有り | 38.2649 | 140.2601 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
913 | 東北 | 宮城県 | 吉岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 52 | -41 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 38.4429 | 140.8967 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
914 | 東北 | 新潟県 | 吉田変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 61 | -45 | 0.738 | 不可 #4 | 有り | 37.6956 | 138.8859 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
915 | 東北 | 岩手県 | 向中野変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.675 | 141.1478 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
916 | 東北 | 新潟県 | 向燕変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.6516 | 138.938 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
917 | 東北 | 山形県 | 向町変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 38.754 | 140.5149 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
918 | 東北 | 新潟県 | 和田変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 37.0741 | 138.2592 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
919 | 東北 | 福島県 | 喜多方変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 37.651 | 139.8786 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
920 | 東北 | 福島県 | 坂下変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.5514 | 139.8301 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
921 | 東北 | 新潟県 | 城内変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.0955 | 138.9043 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
922 | 東北 | 山形県 | 城南変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 52 | -32 | 0.615 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
923 | 東北 | 福島県 | 城東変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.4865 | 139.9372 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
924 | 東北 | 新潟県 | 堀之内変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.2564 | 138.9082 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
925 | 東北 | 福島県 | 塙町変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 23 | -20 | 0.87 | 不可 #4 | 有り | 36.974 | 140.4185 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
926 | 東北 | 新潟県 | 塩沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | 不可 #4 | 有り | 37.0428 | 138.8504 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
927 | 東北 | 宮城県 | 塩釜変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 38.3135 | 141.0076 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
928 | 東北 | 宮城県 | 塩釜築港変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 38.3125 | 141.0309 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
929 | 東北 | 宮城県 | 増田変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 52 | -41 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 38.1718 | 140.8811 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
930 | 東北 | 宮城県 | 多賀城変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | 有り | 38.279 | 141.0177 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
931 | 東北 | 新潟県 | 大割野変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 33 | -20 | 0.606 | 不可 #4 | 有り | 37.0183 | 138.6545 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
932 | 東北 | 宮城県 | 大富変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
933 | 東北 | 山形県 | 大山変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 38.74 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
934 | 東北 | 秋田県 | 大川反変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 39.7149 | 140.0843 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
935 | 東北 | 新潟県 | 大手変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.4503 | 138.8526 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
936 | 東北 | 宮城県 | 大日変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2913 | 140.9804 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
937 | 東北 | 福島県 | 大槻変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 57 | -42 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 37.4066 | 140.3175 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
938 | 東北 | 福島県 | 大越変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 #4 | 有り | 37.4002 | 140.6219 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
939 | 東北 | 新潟県 | 女池変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
940 | 東北 | 福島県 | 好間変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 66 | -54 | 0.818 | 不可 #4 | 有り | 37.0665 | 140.8701 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
941 | 東北 | 新潟県 | 妙高変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 #4 | 有り | 36.8779 | 138.2015 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
942 | 東北 | 福島県 | 安達変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 23 | -20 | 0.87 | 不可 #4 | 有り | 37.6467 | 140.4517 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
943 | 東北 | 宮城県 | 宮崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.5906 | 140.7818 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
944 | 東北 | 山形県 | 宮町変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #4 | 有り | 38.2679 | 140.3347 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
945 | 東北 | 宮城県 | 富谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 38.3777 | 140.8809 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
946 | 東北 | 山形県 | 寒河江変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 42 | -26 | 0.619 | 不可 #4 | 有り | 38.3801 | 140.2642 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
947 | 東北 | 山形県 | 寒河江陵西変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
948 | 東北 | 山形県 | 小国変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 38.0646 | 139.739 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
949 | 東北 | 山形県 | 小松変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #4 | 有り | 38.0014 | 140.0529 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
950 | 東北 | 宮城県 | 小野変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 38.408 | 141.1597 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
951 | 東北 | 新潟県 | 小須戸変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 37.7647 | 139.072 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
952 | 東北 | 宮城県 | 小鶴新田変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.2852 | 140.9368 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
953 | 東北 | 山形県 | 尾花沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #4 | 有り | 38.6193 | 140.4104 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
954 | 東北 | 新潟県 | 山の下変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.9319 | 139.0782 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
955 | 東北 | 宮城県 | 山元変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 37.9545 | 140.8951 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
956 | 東北 | 福島県 | 岩代変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 23 | -16 | 0.696 | 不可 #4 | 有り | 37.5861 | 140.5109 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
957 | 東北 | 宮城県 | 岩出山変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 18 | -18 | 1 | 不可 #4 | 有り | 38.644 | 140.866 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
958 | 東北 | 秋田県 | 岩城亀田変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 39.5083 | 140.0751 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
959 | 東北 | 新潟県 | 岩室変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 37.7475 | 138.8392 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
960 | 東北 | 福島県 | 岩月変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.6741 | 139.8919 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
961 | 東北 | 岩手県 | 岩泉変電所 | 66 | 33 |  |  |  | 10 | -1 | 0.1 | 不可 #3 | 有り | 39.8431 | 141.79 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 24 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04 | 地図
962 | 東北 | 秋田県 | 岩谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.4523 | 140.1554 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
963 | 東北 | 新潟県 | 川根変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.8705 | 139.0793 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
964 | 東北 | 岩手県 | 常盤変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | 不可 #4 | 有り | 39.1466 | 141.1586 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
965 | 東北 | 福島県 | 平大町変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 66 | -49 | 0.742 | 不可 #4 | 有り | 37.0534 | 140.8942 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
966 | 東北 | 秋田県 | 広小路変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 54 | -34 | 0.63 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
967 | 東北 | 宮城県 | 広瀬通変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
968 | 東北 | 宮城県 | 成田変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 57 | -45 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 38.3597 | 140.8922 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
969 | 東北 | 山形県 | 戸沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 38.7462 | 140.1809 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
970 | 東北 | 新潟県 | 新井変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 37.0178 | 138.2599 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
971 | 東北 | 秋田県 | 新屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 0.593 | 不可 #4 | 有り | 39.6805 | 140.0887 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
972 | 東北 | 新潟県 | 新崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 19 | 1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 37.9233 | 139.1642 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
973 | 東北 | 山形県 | 新庄十日町変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 38.7904 | 140.3039 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
974 | 東北 | 宮城県 | 新浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.3319 | 141.0396 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
975 | 東北 | 新潟県 | 日吉変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 52 | -36 | 0.692 | 不可 #4 | 有り | 37.4701 | 138.7687 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
976 | 東北 | 宮城県 | 旭ヶ丘変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
977 | 東北 | 福島県 | 更科変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 14 | -12 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 37.5653 | 140.0304 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
978 | 東北 | 福島県 | 本宮変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 61 | -56 | 0.918 | 不可 #4 | 有り | 37.5061 | 140.3967 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
979 | 東北 | 福島県 | 本宮南変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 37.4742 | 140.3711 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
980 | 東北 | 新潟県 | 本町変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.9192 | 139.0469 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
981 | 東北 | 山形県 | 本町通変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
982 | 東北 | 福島県 | 本郷変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 33 | -21 | 0.636 | 不可 #4 | 有り | 37.4491 | 139.8807 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
983 | 東北 | 福島県 | 杉田変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 不可 #4 | 有り | 37.5725 | 140.4187 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
984 | 東北 | 新潟県 | 村上変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 38.2241 | 139.4853 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
985 | 東北 | 新潟県 | 東三条変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 37.6242 | 138.9821 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
986 | 東北 | 新潟県 | 東新津変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #3 | 有り | 37.7993 | 139.1368 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
987 | 東北 | 新潟県 | 東栃尾変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 37.4623 | 139.0064 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
988 | 東北 | 新潟県 | 東燕変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 37.661 | 138.9417 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
989 | 東北 | 新潟県 | 東直江津変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #4 | 有り | 37.1763 | 138.2677 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
990 | 東北 | 山形県 | 東酒田変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.9124 | 139.8599 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
991 | 東北 | 福島県 | 東釜子変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り | 37.1043 | 140.3588 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
992 | 東北 | 宮城県 | 松の平変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | 有り | 38.4772 | 140.8958 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
993 | 東北 | 新潟県 | 松代変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 37.1289 | 138.6064 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
994 | 東北 | 宮城県 | 松坂変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 57 | -50 | 0.877 | 不可 #4 | 有り | 38.4657 | 140.9251 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
995 | 東北 | 宮城県 | 松島変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | 有り | 38.3915 | 141.0729 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
996 | 東北 | 山形県 | 松波変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.2378 | 140.3557 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
997 | 東北 | 新潟県 | 松浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | 有り | 37.947 | 139.1656 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
998 | 東北 | 新潟県 | 松浦変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 37.9083 | 139.338 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
999 | 東北 | 福島県 | 板谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1000 | 東北 | 新潟県 | 柏崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | 不可 #4 | 有り | 37.369 | 138.5596 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1001 | 東北 | 宮城県 | 柳町通変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1002 | 東北 | 新潟県 | 栄変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 42 | -32 | 0.762 | 不可 #4 | 有り | 37.5997 | 138.9267 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1003 | 東北 | 福島県 | 栄町変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.7556 | 140.4624 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1004 | 東北 | 山形県 | 栄町通変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.3664 | 140.2879 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1005 | 東北 | 新潟県 | 桐島変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 37.5825 | 138.7856 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1006 | 東北 | 福島県 | 梁川変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 37 | -30 | 0.811 | 不可 #4 | 有り | 37.8562 | 140.5973 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1007 | 東北 | 福島県 | 棚倉変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 37.038 | 140.381 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1008 | 東北 | 福島県 | 森宿変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 47 | -46 | 0.979 | 不可 #4 | 有り | 37.3075 | 140.3553 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1009 | 東北 | 秋田県 | 楢森変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り | 39.824 | 140.6401 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1010 | 東北 | 山形県 | 楢橋変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 18 | -14 | 0.778 | 不可 #4 | 有り | 38.8887 | 139.94 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1011 | 東北 | 宮城県 | 榴岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 30 | 30 | 84 | -54 | 0.643 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1012 | 東北 | 新潟県 | 比角変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 37.3786 | 138.5717 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1013 | 東北 | 新潟県 | 水原変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 37.8409 | 139.224 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1014 | 東北 | 岩手県 | 沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 47 | -40 | 0.851 | 不可 #4 | 有り | 38.9212 | 141.1479 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1015 | 東北 | 岩手県 | 河原町変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 #4 | 有り | 39.2826 | 141.1127 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1016 | 東北 | 福島県 | 河東変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 28 | -13 | 0.464 | 不可 #4 | 有り | 37.5758 | 139.9229 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1017 | 東北 | 新潟県 | 沼垂変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 37.9174 | 139.0623 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1018 | 東北 | 山形県 | 浜中変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 38.8383 | 139.8131 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1019 | 東北 | 福島県 | 浪江変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 42 | -39 | 0.929 | 不可 #4 | 有り | 37.4835 | 140.9968 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1020 | 東北 | 福島県 | 清水変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 37.7747 | 140.4507 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1021 | 東北 | 福島県 | 滝沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 37.5125 | 139.9547 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1022 | 東北 | 新潟県 | 潟町変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 37.2141 | 138.3293 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1023 | 東北 | 福島県 | 熱海変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1024 | 東北 | 福島県 | 猪苗代変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 27 | -21 | 0.778 | 不可 #4 | 有り | 37.5552 | 140.1212 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1025 | 東北 | 新潟県 | 田口変電所 | 66 | 6.6 |  |  |  | 8 | -6 | 0.75 | 不可 #3 | 有り | 36.8756 | 138.2129 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 18 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1026 | 東北 | 福島県 | 田島変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #4 | 有り | 37.2019 | 139.7916 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1027 | 東北 | 新潟県 | 田海変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 14 | -8 | 0.571 | 不可 #4 | 有り | 37.0244 | 137.8154 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1028 | 東北 | 宮城県 | 登米変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 23 | -16 | 0.696 | 不可 #4 | 有り | 38.6527 | 141.2756 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1029 | 東北 | 福島県 | 白坂変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | 有り | 37.0997 | 140.1714 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1030 | 東北 | 新潟県 | 白山変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.9107 | 139.034 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1031 | 東北 | 新潟県 | 白根変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 37.755 | 139.0118 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1032 | 東北 | 福島県 | 白河変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 57 | -48 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 37.1339 | 140.1972 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1033 | 東北 | 岩手県 | 盛岡中央変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 84 | -52 | 0.619 | 不可 #4 | 有り | 39.7017 | 141.1572 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1034 | 東北 | 新潟県 | 直江津変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 32 | -21 | 0.656 | 不可 #4 | 有り | 37.1637 | 138.231 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1035 | 東北 | 山形県 | 真室川変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 27 | -18 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 38.8528 | 140.2524 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1036 | 東北 | 福島県 | 矢吹変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 47 | -43 | 0.915 | 不可 #4 | 有り | 37.2016 | 140.3152 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1037 | 東北 | 福島県 | 矢祭変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 18 | -13 | 0.722 | 不可 #4 | 有り | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1038 | 東北 | 山形県 | 石岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 23 | -12 | 0.522 | 不可 #4 | 有り | 38.0173 | 140.1438 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1039 | 東北 | 福島県 | 石川変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 47 | -41 | 0.872 | 不可 #4 | 有り | 37.1563 | 140.4613 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1040 | 東北 | 新潟県 | 石打変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 36.9735 | 138.8033 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1041 | 東北 | 新潟県 | 礼拝変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り | 37.4585 | 138.6653 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1042 | 東北 | 新潟県 | 神林変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.2047 | 139.4504 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1043 | 東北 | 新潟県 | 神立変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 36.9166 | 138.8066 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1044 | 東北 | 宮城県 | 福田町変電所 | 66 | 6.6 |  | 25 | 25 | 66 | -41 | 0.621 | 不可 #4 | 有り | 38.2608 | 140.949 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1045 | 東北 | 山形県 | 窪田町変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 37.9652 | 140.1237 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1046 | 東北 | 福島県 | 笹木野変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 37.7726 | 140.4136 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1047 | 東北 | 新潟県 | 築地変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 38.0551 | 139.3453 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1048 | 東北 | 福島県 | 細沼変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 52 | -31 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 37.397 | 140.3761 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1049 | 東北 | 宮城県 | 美田園変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 38.1629 | 140.9074 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1050 | 東北 | 福島県 | 羽鳥変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り | 37.2537 | 140.0714 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1051 | 東北 | 福島県 | 船引変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 37.4307 | 140.5872 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1052 | 東北 | 新潟県 | 荒川変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #4 | 有り | 38.1171 | 139.4611 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1053 | 東北 | 新潟県 | 藤見変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.9335 | 139.099 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1054 | 東北 | 新潟県 | 虫川変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.1576 | 138.4436 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1055 | 東北 | 新潟県 | 西川変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 33 | -20 | 0.606 | 不可 #4 | 有り | 37.7884 | 138.9285 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1056 | 東北 | 新潟県 | 西見附変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 37.5294 | 138.9101 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1057 | 東北 | 岩手県 | 西通変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1058 | 東北 | 秋田県 | 西馬音内変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 22 | -11 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.1957 | 140.3904 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1059 | 東北 | 山形県 | 西鶴岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 38.722 | 139.8023 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1060 | 東北 | 宮城県 | 豊里変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 38.5875 | 141.2326 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1061 | 東北 | 新潟県 | 越後中里変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 36.925 | 138.8427 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1062 | 東北 | 新潟県 | 越後湯沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 36.9344 | 138.8115 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1063 | 東北 | 山形県 | 遊佐変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 28 | -27 | 0.964 | 不可 #4 | 有り | 39.0111 | 139.9061 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1064 | 東北 | 福島県 | 郡山西部変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 37.4588 | 140.3034 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1065 | 東北 | 福島県 | 郡山駅前変電所 | 66 | 6.6 |  | 30 | 30 | 56 | -26 | 0.464 | 不可 #4 | 有り | 37.3923 | 140.3867 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1066 | 東北 | 宮城県 | 釜谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 18 | -13 | 0.722 | 不可 #4 | 有り | 38.5311 | 141.4073 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1067 | 東北 | 福島県 | 錦変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 52 | -43 | 0.827 | 不可 #4 | 有り | 36.904 | 140.7695 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1068 | 東北 | 福島県 | 鏡石変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り | 37.246 | 140.3625 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1069 | 東北 | 山形県 | 長井変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 38.1118 | 140.0412 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1070 | 東北 | 山形県 | 長崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #4 | 有り | 38.3385 | 140.292 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1071 | 東北 | 岩手県 | 長田町変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | 不可 #4 | 有り | 39.7102 | 141.1421 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1072 | 東北 | 福島県 | 門田変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.4568 | 139.9124 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1073 | 東北 | 新潟県 | 関屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #4 | 有り | 37.8924 | 139.0001 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1074 | 東北 | 新潟県 | 関山変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 14 | -5 | 0.357 | 不可 #4 | 有り | 36.9214 | 138.2246 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1075 | 東北 | 宮城県 | 陸前大幡変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 42 | -27 | 0.643 | 不可 #4 | 有り | 38.563 | 140.9652 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1076 | 東北 | 岩手県 | 青山変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 39.7318 | 141.119 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1077 | 東北 | 山形県 | 飯豊町変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 18 | -11 | 0.611 | 不可 #4 | 有り | 38.0262 | 140.0043 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1078 | 東北 | 宮城県 | 飯野川変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #4 | 有り | 38.5098 | 141.3022 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1079 | 東北 | 岩手県 | 高松変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 39.729 | 141.1333 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1080 | 東北 | 山形県 | 高畠変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 27 | -19 | 0.704 | 不可 #4 | 有り | 38.0083 | 140.1916 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1081 | 東北 | 宮城県 | 鬼首変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り | 38.7941 | 140.6564 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1082 | 東北 | 山形県 | 鳥越変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 38.7483 | 140.304 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 46 | B |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1083 | 東北 | 宮城県 | 鶴ヶ谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2966 | 140.9182 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1084 | 東北 | 新潟県 | 黒川北変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 18 | -18 | 1 | 不可 #4 | 有り | 38.0829 | 139.4375 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1085 | 東京 | 栃木県 | 今泉変電所 | 750 |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 36.5598 | 139.9105 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1086 | 東京 | 栃木県 | 平出変電所 | 750 |  | 0 | 19 | 0 | 49 | -30 | 0.612 | 不可 #3 | 有り | 36.554 | 139.9404 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1087 | 東京 | 栃木県 | 芳賀変電所 | 750 |  |  |  |  | 450 | -498 | 1.107 | 可 | 有り | 36.5639 | 140.0097 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1088 | 東京 | 福島県 | 南いわき開閉所 | 500 | [9 empty] | 37.3815 | 140.8051 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1089 | 東京 | 千葉県 | 房総変電所 | 500 |  |  |  |  | 3420 |  |  | 可 | 有り | 35.4994 | 140.1664 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1090 | 東京 | 福島県 | 新いわき開閉所 | 500 | [9 empty] | 37.142 | 140.7226 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1091 | 東京 | 千葉県 | 新京葉変電所 | 500 |  |  |  |  | 3420 |  |  | 可 | なし | 35.7813 | 140.0694 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1092 | 東京 | 栃木県 | 新今市開閉所 | 500 | [9 empty] | 36.7128 | 139.8325 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1093 | 東京 | 千葉県 | 新佐原変電所 | 500 |  |  |  |  | 2262 |  |  | 可 | 有り | 35.8652 | 140.4577 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1094 | 東京 | 長野県 | 新信濃変電所 | 500 |  |  |  |  | 2280 |  |  | 可 | 有り | 36.1378 | 137.8839 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1095 | 東京 | 茨城県 | 新古河変電所 | 500 |  |  |  |  | 5130 |  |  | 可 | なし記載(有り-) | 36.1069 | 139.8325 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1096 | 東京 | 埼玉県 | 新坂戸変電所 | 500 |  |  |  |  | 3420 |  |  | 可 | なし | 35.962 | 139.4366 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1097 | 東京 | 東京都 | 新多摩変電所 | 500 |  |  |  |  | 3420 |  |  | 可 | なし | 35.7148 | 139.2231 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1098 | 東京 | 静岡県 | 新富士変電所 | 500 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 可 | なし | 35.3723 | 138.9627 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1099 | 東京 | 埼玉県 | 新岡部変電所 | 500 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 可 | なし | 36.2197 | 139.2131 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1100 | 東京 | 埼玉県 | 新所沢変電所 | 500 |  |  |  |  | 5130 |  |  | 可 | なし | 35.9288 | 139.3707 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1101 | 東京 | 群馬県 | 新新田変電所 | 500 |  |  |  |  | 1140 |  |  | 可 | なし | 36.3264 | 139.3051 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1102 | 東京 | 千葉県 | 新木更津変電所 | 500 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 可 | 有り | 35.3434 | 140.0278 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1103 | 東京 | 栃木県 | 新栃木変電所 | 500 |  |  |  |  | 3204 |  |  | 可 | 有り | 36.6556 | 139.9174 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1104 | 東京 | 群馬県 | 新榛名 | 500 |  |  |  |  | 1528 |  |  | 可 | 有り | 36.548 | 138.8326 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1105 | 東京 | 福島県 | 新福島変電所 | 500 |  |  |  |  | 2280 |  |  | 可 | 有り | 37.3592 | 140.9604 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1106 | 東京 | 神奈川県 | 新秦野変電所 | 500 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 可 | 有り | 35.4005 | 139.2257 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1107 | 東京 | 埼玉県 | 新秩父開閉所 | 500 | [9 empty] | 36.0309 | 138.937 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1108 | 東京 | 茨城県 | 新筑波変電所 | 500 |  |  |  |  | 2536 |  |  | 可 | 有り | 36.1669 | 139.9034 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1109 | 東京 | 栃木県 | 新茂木 | 500 |  |  |  |  | 4620 |  |  | 可 | 有り | 36.5227 | 140.1529 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1110 | 東京 | 東京都 | 新豊洲変電所 | 500 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 可 | なし | 35.6479 | 139.7908 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1111 | 東京 | 千葉県 | 新野田変電所 | 500 |  |  |  |  | 3420 |  |  | 可 | なし | 35.931 | 139.9109 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1112 | 東京 | 東京都 | 新飯能変電所 | 500 |  |  |  |  | 1710 |  |  | 可 | なし | 35.852 | 139.2395 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1113 | 東京 | 山梨県 | 東山梨変電所 | 500 |  |  |  |  | 1705 |  |  | 可 | なし | 35.5907 | 138.8 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1114 | 東京 | 群馬県 | 東群馬変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 36.5792 | 139.2236 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1115 | 東京 | 群馬県 | 西群馬開閉所 | 500 | [9 empty] | 36.622 | 138.8017 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1116 | 東京 | 埼玉県 | 上尾変電所 | 275 |  |  |  |  | 677 | 91 | 0.134 | 可 | なし | 35.969 | 139.6117 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1117 | 東京 | 埼玉県 | 上野変電所 | 275 |  |  |  |  | 670 | 110 | 0.164 | 可 | 有り | 35.7271 | 139.7898 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1118 | 東京 | 東京都 | 世田谷変電所 | 275 |  |  |  |  | 683 | 183 | 0.268 | 可 | 有り | 35.6317 | 139.6502 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1119 | 東京 | 埼玉県 | 中東京変電所 | 275 |  |  |  |  | 752 | -485 | 0.645 | 可 | なし | 35.9154 | 139.3538 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1120 | 東京 | 神奈川県 | 中相模変電所 | 275 |  |  |  |  | 682 | 142 | 0.208 | 可 | 有り | 35.418 | 139.4094 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1121 | 東京 | 埼玉県 | 京北変電所 | 275 |  |  |  |  | 682 | 120 | 0.176 | 可 | 有り | 35.8282 | 139.7857 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1122 | 東京 | 神奈川県 | 京浜変電所 | 275 |  |  |  |  | 1488 | -1347 | 0.905 | 可 | 有り | 35.4313 | 139.5005 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1123 | 東京 | 東京都 | 北多摩変電所 | 275 |  |  |  |  | 451 | 77 | 0.171 | 可 | なし | 35.6544 | 139.503 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1124 | 東京 | 埼玉県 | 北東京変電所 | 275 |  |  |  |  | 2073 | 259 | 0.125 | 可 | 有り | 36.0264 | 139.6911 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1125 | 東京 | 埼玉県 | 北熊谷変電所 | 275 |  |  |  |  | 674 | -437 | 0.648 | 可 | なし | 36.2055 | 139.3449 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1126 | 東京 | 神奈川県 | 北相模変電所 | 275 |  |  |  |  | 680 | 123 | 0.181 | 可 | なし | 35.5343 | 139.3674 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1127 | 東京 | 千葉県 | 北総変電所 | 275 |  |  |  |  | 673 | -410 | 0.609 | 可 | 有り | 35.7112 | 140.2657 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1128 | 東京 | 埼玉県 | 北葛飾変電所 | 275 |  |  |  |  | 1018 | 216 | 0.212 | 可 | 有り | 35.8699 | 139.8705 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1129 | 東京 | 千葉県 | 千葉中央変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -297 | 0.868 | 可 | 有り | 35.5648 | 140.1267 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1130 | 東京 | 東京都 | 南多摩変電所 | 275 |  |  |  |  | 894 | 358 | 0.4 | 可 | なし | 35.6761 | 139.3583 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1131 | 東京 | 神奈川県 | 南川崎変電所 | 275 |  |  |  |  | 1024 | -601 | 0.587 | 可 | 有り | 35.5002 | 139.7114 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1132 | 東京 | 埼玉県 | 南狭山変電所 | 275 |  |  |  |  | 790 | 90 | 0.114 | 可 | なし | 35.8387 | 139.4446 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1133 | 東京 | 東京都 | 城南変電所 | 275 |  |  |  |  | 679 | 35 | 0.052 | 可 | 有り | 35.673 | 139.7231 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1134 | 東京 | 東京都 | 墨東変電所 | 275 |  |  |  |  | 682 | 183 | 0.268 | 可 | 有り | 35.6985 | 139.8202 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1135 | 東京 | 東京都 | 多摩変電所 | 275 |  |  |  |  | 749 | 247 | 0.33 | 可 | 有り | 35.7347 | 139.4409 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1136 | 東京 | 茨城県 | 常磐変電所 | 275 |  |  |  |  | 600 | -683 | 1.138 | 可 | 有り | 36.6887 | 140.6722 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1137 | 東京 | 茨城県 | 常総変電所 | 275 |  |  |  |  | 1131 | -550 | 0.486 | 可 | 有り | 36.0179 | 140.045 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1138 | 東京 | 東京都 | 新宿変電所 | 275 |  |  |  |  | 454 | 93 | 0.205 | 可 | なし | 35.691 | 139.6893 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1139 | 東京 | 埼玉県 | 新座変電所 | 275 |  |  |  |  | 1507 | 329 | 0.218 | 可 | なし | 35.7952 | 139.5503 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1140 | 東京 | 東京都 | 東内幸町変電所 | 275 |  |  |  |  | 681 | 120 | 0.176 | 可 | 有り | 35.6701 | 139.7585 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1141 | 東京 | 東京都 | 東新宿変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | 70 | 0.205 | 可 | なし | 35.6922 | 139.7104 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1142 | 東京 | 群馬県 | 東毛変電所 | 275 |  |  |  |  | 699 | -403 | 0.577 | 可 | なし | 36.2991 | 139.3287 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1143 | 東京 | 東京都 | 水道橋変電所 | 275 |  |  |  |  | 668 | 165 | 0.247 | 可 | 有り | 35.7003 | 139.7523 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1144 | 東京 | 東京都 | 永代橋変電所 | 275 |  |  |  |  | 682 | 160 | 0.235 | 可 | 有り | 35.6756 | 139.7844 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1145 | 東京 | 東京都 | 江東変電所 | 275 |  |  |  |  | 846 | 136 | 0.161 | 可 | 有り | 35.6634 | 139.8404 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1146 | 東京 | 神奈川県 | 池上変電所 | 275 |  |  |  |  | 680 | 132 | 0.194 | 可 | 有り | 35.5694 | 139.6965 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1147 | 東京 | 神奈川県 | 港北変電所 | 275 |  |  |  |  | 1673 | -1186 | 0.709 | 可 | 有り | 35.5359 | 139.6028 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1148 | 東京 | 茨城県 | 筑波南変電所 | 275 |  |  |  |  | 539 | -733 | 1.36 | 可 | 有り | 35.9732 | 140.2496 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1149 | 東京 | 埼玉県 | 練馬変電所 | 275 |  |  |  |  | 682 | 209 | 0.306 | 可 | なし | 35.7367 | 139.647 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1150 | 東京 | 千葉県 | 花見川変電所 | 275 |  |  |  |  | 787 | 234 | 0.297 | 可 | 有り | 35.6688 | 140.0718 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1151 | 東京 | 東京都 | 荏田変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | 82 | 0.24 | 可 | 有り | 35.5549 | 139.5491 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1152 | 東京 | 東京都 | 葛南変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | 161 | 0.471 | 可 | 有り | 35.6659 | 139.9078 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1153 | 東京 | 神奈川県 | 西横浜変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | 117 | 0.342 | 可 | 有り | 35.4999 | 139.5048 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1154 | 東京 | 群馬県 | 西毛変電所 | 275 |  |  |  |  | 778 | -791 | 1.017 | 可 | 有り | 36.2216 | 139.0417 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1155 | 東京 | 埼玉県 | 西越谷変電所 | 275 |  |  |  |  | 678 | 22 | 0.032 | 可 | 有り | 35.8905 | 139.751 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1156 | 東京 | 東京都 | 豊島変電所 | 275 |  |  |  |  | 674 | 121 | 0.18 | 可 | 有り | 35.7286 | 139.7202 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1157 | 東京 | 神奈川県 | 逗子変電所 | 275 |  |  |  |  | 342 | -182 | 0.532 | 可 | 有り | 35.3104 | 139.6065 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1158 | 東京 | 茨城県 | 那珂変電所 | 275 |  |  |  |  | 1530 | -1054 | 0.689 | 不可 #1 | 有り | 36.4795 | 140.4455 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1159 | 東京 | 埼玉県 | 青梅変電所 | 275 |  |  |  |  | 680 | 41 | 0.06 | 可 | なし | 35.7947 | 139.317 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1160 | 東京 | 東京都 | 高輪変電所 | 275 |  |  |  |  | 680 | 152 | 0.224 | 可 | 有り | 35.6349 | 139.7339 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1161 | 東京 | 千葉県 | 鹿島変電所 | 275 |  |  |  |  | 512 | -100 | 0.195 | 可 | 有り | 35.8967 | 140.6566 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1162 | 東京 | 神奈川県 | さちが丘変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.464 | 139.5227 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1163 | 東京 | 埼玉県 | 上里変電所 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2381 | 139.1405 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1164 | 東京 | 栃木県 | 下滝開閉所 | 154 | [9 empty] | 36.737 | 139.9642 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1165 | 東京 | 千葉県 | 下総変電所 | 154 |  |  |  |  | 676 | 151 | 0.223 | 可 | 有り | 35.7008 | 139.9629 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1166 | 東京 | 埼玉県 | 久喜変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.0629 | 139.641 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1167 | 東京 | 東京都 | 久地変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6103 | 139.6024 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1168 | 東京 | 埼玉県 | 亀久保変電所 | 154 |  | 18 | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | なし | 35.8578 | 139.4983 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1169 | 東京 | 東京都 | 亀戸変電所 | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7069 | 139.8498 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1170 | 東京 | 千葉県 | 二和東変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7455 | 140.0207 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1171 | 東京 | 埼玉県 | 五霞変電所 | 154 |  | 0 | 18 | 0 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | 有り | 36.1034 | 139.7435 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1172 | 東京 | 埼玉県 | 伊原変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.868 | 139.8087 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1173 | 東京 | 群馬県 | 佐波変電所 | 154 |  |  |  |  | 452 | -409 | 0.905 | 可 | 有り | 36.2921 | 139.2199 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1174 | 東京 | 群馬県 | 佐野変電所 | 154 |  |  |  |  | 452 | -549 | 1.215 | 可 | 有り | 36.2802 | 139.5548 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1175 | 東京 | 茨城県 | 八千代変電所 | 154 |  | 0 | 3 | 0 | 59 | -56 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.1756 | 139.893 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1176 | 東京 | 千葉県 | 内房変電所 | 154 |  |  |  |  | 800 | -1203 | 1.504 | 可 | 有り | 35.3415 | 140.0258 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1177 | 東京 | 東京都 | 前沢変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7507 | 139.5046 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1178 | 東京 | 山梨県 | 北巨摩変電所 | 154 |  |  |  |  | 179 | -183 | 1.022 | 可 | 有り | 35.7859 | 138.3979 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1179 | 東京 | 静岡県 | 北駿変電所 | 154 |  |  |  |  | 190 | -102 | 0.537 | 不可 #2 | なし | 35.227 | 138.9536 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1180 | 東京 | 東京都 | 千歳変電所 | 154 |  |  |  |  | 676 | 180 | 0.266 | 可 | なし | 35.6736 | 139.5889 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1181 | 東京 | 千葉県 | 千葉ニュータウン変電所 | 154 |  |  |  |  | 454 | 170 | 0.374 | 可 | 有り | 35.8049 | 140.1306 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1182 | 東京 | 栃木県 | 南佐野変電所 | 154 |  | 0 | 3 | 0 | 59 | -56 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.2928 | 139.5888 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1183 | 東京 | 神奈川県 | 南大田変電所 | 154 |  |  |  |  | 454 | 133 | 0.293 | 可 | 有り | 35.5484 | 139.7332 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1184 | 東京 | 神奈川県 | 南武変電所 | 154 |  |  |  |  | 606 | 188 | 0.31 | 可 | 有り | 35.5808 | 139.626 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1185 | 東京 | 茨城県 | 南赤塚変電所 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2249 | 139.7427 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1186 | 東京 | 東京都 | 原町田変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.5488 | 139.45 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1187 | 東京 | 群馬県 | 吉岡変電所 | 154 |  | 0 | 3 | 0 | 59 | -56 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.4522 | 139.0037 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1188 | 東京 | 東京都 | 名栗変電所 | 154 |  | 0 | 7 | 0 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #3 | 有り | 35.888 | 139.1788 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1189 | 東京 | 東京都 | 和田堀変電所 | 154 |  |  |  |  | 453 | 82 | 0.181 | 可 | なし | 35.6815 | 139.6493 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1190 | 東京 | 千葉県 | 坪井変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7287 | 140.0538 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1191 | 東京 | 埼玉県 | 埼玉変電所 | 154 |  |  |  |  | 538 | -143 | 0.266 | 可 | 有り | 36.081 | 139.4948 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1192 | 東京 | 長野県 | 塩尻送電所 | 154 | [9 empty] | 36.1275 | 137.9349 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1193 | 東京 | 千葉県 | 外房変電所 | 154 |  |  |  |  | 450 | -582 | 1.293 | 可 | 有り | 35.522 | 140.295 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1194 | 東京 | 埼玉県 | 大瀬変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8059 | 139.8442 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1195 | 東京 | 東京都 | 天王洲変電所 | 154 |  |  |  |  | 682 | 95 | 0.139 | 可 | 有り | 35.6217 | 139.757 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1196 | 東京 | 埼玉県 | 奥秩父変電所 | 154 |  |  |  |  | 147 | -74 | 0.503 | 可 | 有り | 35.9609 | 139.0458 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1197 | 東京 | 神奈川県 | 子安変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4898 | 139.6368 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1198 | 東京 | 茨城県 | 学園都市変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.0866 | 140.0984 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1199 | 東京 | 埼玉県 | 宗岡変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.8403 | 139.5898 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1200 | 東京 | 栃木県 | 宝積寺変電所 | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 36.6246 | 139.9905 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1201 | 東京 | 埼玉県 | 宮戸変電所 | 154 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.8243 | 139.5868 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1202 | 東京 | 千葉県 | 寄巻変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8026 | 139.8761 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1203 | 東京 | 神奈川県 | 富岡変電所 | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 35.376 | 139.6225 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1204 | 東京 | 東京都 | 小倉開閉所 | 154 | [9 empty] | 35.5825 | 139.2913 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1205 | 東京 | 千葉県 | 小合変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.787 | 139.862 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1206 | 東京 | 栃木県 | 小山変電所 | 154 |  |  |  |  | 844 | -653 | 0.774 | 可 | 有り | 36.3258 | 139.8167 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1207 | 東京 | 群馬県 | 小松変電所 | 154 |  |  |  |  | 160 | -117 | 0.731 | 可 | 有り | 36.7165 | 138.9797 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1208 | 東京 | 東京都 | 小松川変電所 | 154 |  |  |  |  | 446 | 64 | 0.143 | 可 | 有り | 35.6874 | 139.8694 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1209 | 東京 | 山梨県 | 山梨変電所 | 154 |  |  |  |  | 381 | -239 | 0.627 | 可 | なし | 35.6368 | 138.5737 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1210 | 東京 | 埼玉県 | 岡部交流変電所 | 154 | [9 empty] | 36.2084 | 139.23 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1211 | 東京 | 埼玉県 | 岩槻変電所 | 154 |  |  |  |  | 554 | 89 | 0.161 | 可 | 有り | 35.9237 | 139.7189 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1212 | 東京 | 静岡県 | 岳南変電所 | 154 |  |  |  |  | 453 | -171 | 0.377 | 可 | なし | 35.1495 | 138.6825 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1213 | 東京 | 神奈川県 | 岸根変電所 | 154 |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.5009 | 139.6088 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1214 | 東京 | 神奈川県 | 川崎変電所 | 154 |  |  |  |  | 449 | 101 | 0.225 | 可 | 有り | 35.5289 | 139.6875 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1215 | 東京 | 埼玉県 | 常盤台変電所 | 154 |  |  |  |  | 453 | 121 | 0.267 | 可 | 有り | 35.7575 | 139.6912 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1216 | 東京 | 栃木県 | 徳次郎変電所 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.6627 | 139.8366 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1217 | 東京 | 東京都 | 恩田変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.5394 | 139.5148 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1218 | 東京 | 埼玉県 | 慈恩寺変電所 | 154 |  | 0 | 11 | 0 | 54 | -43 | 0.796 | 不可 #3 | 有り | 35.98 | 139.7165 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1219 | 東京 | 神奈川県 | 戸塚変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.3997 | 139.5267 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1220 | 東京 | 埼玉県 | 戸田変電所 | 154 |  |  |  |  | 451 | 74 | 0.164 | 可 | なし | 35.7941 | 139.6741 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1221 | 東京 | 神奈川県 | 新羽変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.5314 | 139.6098 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1222 | 東京 | 埼玉県 | 新郷変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.83 | 139.7715 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1223 | 東京 | 神奈川県 | 旭変電所 | 154 |  |  |  |  | 451 | 60 | 0.133 | 可 | 有り | 35.5289 | 139.6512 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1224 | 東京 | 東京都 | 昭島変電所 | 154 |  |  |  |  | 225 | 153 | 0.68 | 可 | なし | 35.7092 | 139.3847 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1225 | 東京 | 静岡県 | 東京電力駿河変電所 | 154 |  |  |  |  | 540 | -120 | 0.222 | 可 | なし | 35.1759 | 138.692 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1226 | 東京 | 茨城県 | 東光台変電所 | 154 |  | 0 | 6 | 0 | 39 | -33 | 0.846 | 不可 #3 | 有り | 36.0858 | 140.0629 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1227 | 東京 | 埼玉県 | 東八潮変電所 | 154 |  |  |  |  | 435 | 75 | 0.172 | 可 | 有り | 35.828 | 139.8365 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1228 | 東京 | 千葉県 | 東千葉変電所 | 154 |  |  |  |  | 678 | -276 | 0.407 | 可 | 有り | 35.6214 | 140.1515 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1229 | 東京 | 群馬県 | 東太田変電所 | 154 |  |  |  |  | 455 | -301 | 0.662 | 可 | なし | 36.3173 | 139.405 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1230 | 東京 | 東京都 | 東小岩変電所 | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 35.7152 | 139.8831 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1231 | 東京 | 神奈川県 | 東方変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5163 | 139.5799 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1232 | 東京 | 千葉県 | 東松戸変電所 | 154 |  | 0 | 8 | 0 | 49 | -41 | 0.837 | 不可 #3 | 有り | 35.7697 | 139.9227 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1233 | 東京 | 千葉県 | 東葛変電所 | 154 |  |  |  |  | 565 | 126 | 0.223 | 可 | 有り | 35.8569 | 139.9357 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1234 | 東京 | 栃木県 | 東野田変電所 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2536 | 139.7976 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1235 | 東京 | 東京都 | 松島変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7116 | 139.856 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1236 | 東京 | 埼玉県 | 松郷変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7977 | 139.4985 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1237 | 東京 | 千葉県 | 柏井変電所 | 154 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7614 | 139.9572 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1238 | 東京 | 栃木県 | 栃山開閉所 | 154 | [9 empty] | 36.4703 | 139.8845 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1239 | 東京 | 埼玉県 | 栗橋変電所 | 154 |  | 0 | 17 | 0 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | 有り | 36.1316 | 139.705 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1240 | 東京 | 茨城県 | 桂変電所 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4991 | 140.3814 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1241 | 東京 | 東京都 | 橋本変電所 | 154 |  |  |  |  | 872 | 86 | 0.099 | 可 | 有り | 35.5913 | 139.3421 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1242 | 東京 | 埼玉県 | 武蔵大井変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8441 | 139.5228 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1243 | 東京 | 埼玉県 | 武蔵赤坂開閉所 | 154 | [9 empty] | 35.8408 | 139.4817 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1244 | 東京 | 東京都 | 武蔵野変電所 | 154 |  |  |  |  | 679 | 228 | 0.336 | 可 | なし | 35.7589 | 139.5629 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1245 | 東京 | 千葉県 | 水元変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7777 | 139.8691 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1246 | 東京 | 茨城県 | 水戸北部変電所 | 154 |  |  |  |  | 114 | -132 | 1.158 | 可 | 有り | 36.5355 | 140.3753 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1247 | 東京 | 千葉県 | 江戸川変電所 | 154 |  |  |  |  | 171 | 38 | 0.222 | 可 | 有り | 35.7564 | 139.845 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1248 | 東京 | 栃木県 | 河内変電所 | 154 |  |  |  |  | 562 | -969 | 1.724 | 可 | 有り | 36.6239 | 139.9404 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1249 | 東京 | 埼玉県 | 深作変電所 | 154 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.9456 | 139.6578 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1250 | 東京 | 栃木県 | 清原変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 39 | -25 | 0.641 | 不可 #3 | 有り | 36.5466 | 139.9813 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1251 | 東京 | 神奈川県 | 港南台変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 79 | -60 | 0.759 | 不可 #3 | 有り | 35.3754 | 139.5863 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1252 | 東京 | 神奈川県 | 湘南変電所 | 154 |  |  |  |  | 607 | 190 | 0.313 | 可 | なし | 35.359 | 139.3438 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1253 | 東京 | 静岡県 | 田方変電所 | 154 |  |  |  |  | 486 | -486 | 1 | 可 | 有り | 35.0091 | 138.9736 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1254 | 東京 | 埼玉県 | 田端変電所 | 154 |  |  |  |  | 389 | 83 | 0.213 | 可 | 有り | 35.747 | 139.7658 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1255 | 東京 | 神奈川県 | 白根変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4851 | 139.5518 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1256 | 東京 | 東京都 | 相模原変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.5745 | 139.3738 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1257 | 東京 | 千葉県 | 矢切変電所 | 154 |  | 0 | 14 | 0 | 34 | -20 | 0.588 | 不可 #3 | 有り | 35.7648 | 139.8946 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1258 | 東京 | 茨城県 | 石岡変電所 | 154 |  |  |  |  | 725 | -498 | 0.687 | 可 | 有り | 36.2193 | 140.2541 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1259 | 東京 | 栃木県 | 砂田変電所 | 154 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.4969 | 139.9056 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1260 | 東京 | 埼玉県 | 笹目変電所 | 154 |  |  |  |  | 454 | 77 | 0.17 | 可 | 有り | 35.8245 | 139.6575 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1261 | 東京 | 茨城県 | 筑波西部変電所 | 154 | [9 empty] | 36.0647 | 140.0746 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1262 | 東京 | 栃木県 | 簗瀬町変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.5488 | 139.8912 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1263 | 東京 | 神奈川県 | 綱島変電所 | 154 |  |  |  |  | 227 | 75 | 0.33 | 可 | 有り | 35.5362 | 139.647 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1264 | 東京 | 群馬県 | 総社変電所 | 154 |  | 0 | 12 | 0 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | 有り | 36.41 | 139.0261 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1265 | 東京 | 群馬県 | 群馬変電所 | 154 |  |  |  |  | 678 | -536 | 0.791 | 可 | 有り | 36.353 | 139.0341 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1266 | 東京 | 東京都 | 聖蹟桜ヶ丘変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | 175 | 0.768 | 可 | なし | 35.6517 | 139.4433 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1267 | 東京 | 埼玉県 | 花畑変電所 | 154 |  |  |  |  | 664 | 139 | 0.209 | 可 | 有り | 35.7795 | 139.819 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1268 | 東京 | 栃木県 | 芳賀変電所 | 154 |  |  |  |  | 450 | -498 | 1.107 | 可 | 有り | 36.5145 | 140.0101 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1269 | 東京 | 栃木県 | 茂木変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.5392 | 140.2043 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1270 | 東京 | 茨城県 | 茨城変電所 | 154 |  |  |  |  | 555 | -523 | 0.942 | 可 | 有り | 36.4632 | 140.5183 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1271 | 東京 | 埼玉県 | 菖蒲変電所 | 154 |  | 0 | 15 | 0 | 59 | -44 | 0.746 | 不可 #3 | 有り | 36.0736 | 139.6008 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1272 | 東京 | 神奈川県 | 西厚木変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | 66 | 0.289 | 可 | なし | 35.4266 | 139.3458 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1273 | 東京 | 栃木県 | 西宇都宮変電所 | 154 |  |  |  |  | 572 | -863 | 1.509 | 可 | 有り | 36.5815 | 139.822 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1274 | 東京 | 茨城県 | 西水戸変電所 | 154 |  |  |  |  | 470 | -710 | 1.511 | 可 | 有り | 36.4068 | 140.4113 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1275 | 東京 | 神奈川県 | 西相模変電所 | 154 |  |  |  |  | 679 | -53 | 0.078 | 可 | なし | 35.2923 | 139.1178 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1276 | 東京 | 山梨県 | 谷村変電所 | 154 |  |  |  |  | 226 | -146 | 0.646 | 可 | 有り | 35.559 | 138.9136 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1277 | 東京 | 栃木県 | 豊原変電所 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 37.0794 | 140.1063 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1278 | 東京 | 埼玉県 | 豊岡変電所 | 154 |  |  |  |  | 512 | 201 | 0.393 | 可 | なし | 35.8219 | 139.3701 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1279 | 東京 | 栃木県 | 那須野変電所 | 154 |  |  |  |  | 800 | -1350 | 1.688 | 可 | 有り | 36.9379 | 140.0384 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1280 | 東京 | 千葉県 | 酒井根変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8261 | 139.9621 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1281 | 東京 | 栃木県 | 野木変電所 | 154 |  |  |  |  | 228 | -75 | 0.329 | 可 | 有り | 36.2445 | 139.756 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1282 | 東京 | 群馬県 | 金井変電所 | 154 |  |  |  |  | 400 | -313 | 0.782 | 可 | 有り | 36.5231 | 138.988 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1283 | 東京 | 千葉県 | 鎌ヶ谷変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7513 | 140.003 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1284 | 東京 | 千葉県 | 長沼変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6747 | 140.1227 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1285 | 東京 | 茨城県 | 霞ヶ浦変電所 | 154 |  |  |  |  | 608 | -883 | 1.452 | 可 | 有り | 36.1194 | 140.1663 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1286 | 東京 | 静岡県 | 駿東変電所 | 154 |  |  |  |  | 582 | 65 | 0.112 | 可 | なし | 35.1384 | 138.8797 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1287 | 東京 | 神奈川県 | 鳥山変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5046 | 139.6064 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1288 | 東京 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷変電所 | 154 |  |  |  |  | 609 | 130 | 0.213 | 可 | 有り | 35.822 | 139.7364 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1289 | 東京 | 千葉県 | 鷹の台変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6982 | 140.1035 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1290 | 東京 | 埼玉県 | ＪＲ新熊谷変電所 | 154 | [9 empty] | 36.1524 | 139.3366 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1291 | 東京 | 静岡県 | 沼津変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | なし | 35.1261 | 138.8504 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1292 | 東京 | 神奈川県 | 鴨宮変電所 | 77 | [9 empty] | 35.2735 | 139.1718 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1293 | 東京 | 埼玉県 | DOWAハイテック変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2504 | 139.2077 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1294 | 東京 | 埼玉県 | GCT鴻巣変電所 | 66 | [9 empty] | 36.0805 | 139.4924 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1295 | 東京 | 東京都 | NEC府中変電所 | 66 | [9 empty] | 35.6692 | 139.4519 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1296 | 東京 | 群馬県 | うずら変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 36.2683 | 139.4883 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1297 | 東京 | 茨城県 | つくば並木変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.0695 | 140.1342 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1298 | 東京 | 東京都 | みなみ野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6324 | 139.3204 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1299 | 東京 | 千葉県 | アカデミアパーク変電所 | 66 | [9 empty] | 35.3142 | 139.9986 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1300 | 東京 | 埼玉県 | キヤノン美里変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1693 | 139.1888 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1301 | 東京 | 東京都 | ジェイテクト東京工場変電所 | 66 | [9 empty] | 35.775 | 139.3168 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1302 | 東京 | 埼玉県 | ボッシュ東松山変電所 | 66 | [9 empty] | 36.0378 | 139.3939 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1303 | 東京 | 群馬県 | ユニオントラスト変電所 | 66 | [9 empty] | 36.263 | 139.2167 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1304 | 東京 | 埼玉県 | リンテック熊谷変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1343 | 139.3596 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1305 | 東京 | 埼玉県 | レンゴー株式会社八潮工場 特高変電所 | 66 | [9 empty] | 35.8148 | 139.817 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1306 | 東京 | 東京都 | 一之江変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7002 | 139.8799 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1307 | 東京 | 千葉県 | 一宮変電所 | 66 | [9 empty] | 35.3836 | 140.3599 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1308 | 東京 | 栃木県 | 三の沢変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.5649 | 139.8537 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1309 | 東京 | 千葉県 | 三ヶ尾変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.9286 | 139.9082 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1310 | 東京 | 千葉県 | 三井E&S受電所 | 66 | [9 empty] | 35.5475 | 140.099 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1311 | 東京 | 埼玉県 | 三井精機変電所 | 66 | [9 empty] | 35.9817 | 139.4466 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1312 | 東京 | 茨城県 | 三和変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 39 | -31 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 36.1559 | 139.8138 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1313 | 東京 | 静岡県 | 三島変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 35.1158 | 138.9262 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1314 | 東京 | 神奈川県 | 三崎変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.1569 | 139.636 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1315 | 東京 | 埼玉県 | 三河島変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.734 | 139.7852 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1316 | 東京 | 神奈川県 | 三浦変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 35.1953 | 139.6246 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1317 | 東京 | 埼玉県 | 三菱電工線変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1822 | 139.3269 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1318 | 東京 | 埼玉県 | 三郷変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.8187 | 139.8791 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1319 | 東京 | 東京都 | 三鷹変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6902 | 139.5601 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1320 | 東京 | 群馬県 | 上久屋開閉所 | 66 | [9 empty] | 36.6572 | 139.0918 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1321 | 東京 | 神奈川県 | 上和田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4359 | 139.4672 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1322 | 東京 | 茨城県 | 上大島変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2242 | 140.0642 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1323 | 東京 | 東京都 | 上富士変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7339 | 139.7512 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1324 | 東京 | 茨城県 | 上山変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1552 | 140.444 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1325 | 東京 | 栃木県 | 上川井変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7188 | 140.0674 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1326 | 東京 | 東京都 | 上平井変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7223 | 139.8568 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1327 | 東京 | 栃木県 | 上殿変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5531 | 139.7551 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1328 | 東京 | 埼玉県 | 上福岡変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8799 | 139.5262 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1329 | 東京 | 栃木県 | 上郷変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4546 | 139.9378 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1330 | 東京 | 群馬県 | 上里見変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.379 | 138.8956 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1331 | 東京 | 山梨県 | 上野原変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.6321 | 139.1226 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1332 | 東京 | 埼玉県 | 上青木変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8309 | 139.7119 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1333 | 東京 | 千葉県 | 上高野変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7229 | 140.1327 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1334 | 東京 | 東京都 | 上麻生分岐所 | 66 | [9 empty] | 35.5971 | 139.5003 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1335 | 東京 | 群馬県 | 下仁田変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.2082 | 138.7775 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1336 | 東京 | 埼玉県 | 下加治変電所 | 66 |  | 11 | 11 | 11 | 39 | -28 | 0.718 | 不可 #3 | なし | 35.8656 | 139.3394 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1337 | 東京 | 群馬県 | 下和田変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 59 | -44 | 0.746 | 不可 #3 | 有り | 36.3146 | 139.0142 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1338 | 東京 | 茨城県 | 下妻変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1805 | 139.9564 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1339 | 東京 | 埼玉県 | 下富変電所 | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 39 | -26 | 0.667 | 不可 #3 | なし | 35.833 | 139.4647 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1340 | 東京 | 栃木県 | 下栗変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.535 | 139.918 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1341 | 東京 | 神奈川県 | 下沖変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4037 | 139.3573 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1342 | 東京 | 東京都 | 下野毛変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5965 | 139.6337 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1343 | 東京 | 茨城県 | 下館変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 54 | -43 | 0.796 | 不可 #3 | 有り | 36.3083 | 139.971 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1344 | 東京 | 栃木県 | 下高根沢変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5583 | 140.0163 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1345 | 東京 | 埼玉県 | 与野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8879 | 139.6288 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1346 | 東京 | 群馬県 | 世良田変電所 | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | なし | 36.2705 | 139.2869 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1347 | 東京 | 東京都 | 中丸変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7433 | 139.6989 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1348 | 東京 | 群馬県 | 中之条変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5853 | 138.8444 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1349 | 東京 | 埼玉県 | 中台変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7758 | 139.6789 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1350 | 東京 | 茨城県 | 中土浦変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.0813 | 140.1993 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1351 | 東京 | 静岡県 | 中土狩変電所 | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 49 | -41 | 0.837 | 不可 #3 | なし | 35.1384 | 138.8974 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1352 | 東京 | 神奈川県 | 中堀変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.2937 | 139.1665 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1353 | 東京 | 栃木県 | 中岩開閉所 | 66 | [9 empty] | 36.7858 | 139.7028 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1354 | 東京 | 栃木県 | 中禅寺変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 36.736 | 139.5006 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1355 | 東京 | 群馬県 | 久保田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2902 | 139.4909 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1356 | 東京 | 千葉県 | 久留里変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.2983 | 140.0729 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1357 | 東京 | 神奈川県 | 久里浜変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 35.2351 | 139.7094 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1358 | 東京 | 栃木県 | 乙女変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2595 | 139.7521 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1359 | 東京 | 千葉県 | 九十九里変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 35.5209 | 140.4148 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1360 | 東京 | 神奈川県 | 亀井野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.3767 | 139.468 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1361 | 東京 | 栃木県 | 二宮変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 49 | -42 | 0.857 | 不可 #3 | 有り | 36.3872 | 139.9642 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1362 | 東京 | 埼玉県 | 二度栗山変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8747 | 139.6391 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1363 | 東京 | 千葉県 | 五井変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り | 35.5104 | 140.0887 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1364 | 東京 | 群馬県 | 五料変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3219 | 138.7645 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1365 | 東京 | 茨城県 | 五浦変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 39 | -38 | 0.974 | 不可 #3 | 有り | 36.848 | 140.7751 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1366 | 東京 | 東京都 | 井口変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6912 | 139.5492 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1367 | 東京 | 神奈川県 | 井田変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.5675 | 139.6372 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1368 | 東京 | 群馬県 | 井野川変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 49 | -38 | 0.776 | 不可 #3 | 有り | 36.3602 | 139.0081 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1369 | 東京 | 埼玉県 | 今井変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2171 | 139.1575 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1370 | 東京 | 栃木県 | 今市変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 59 | -57 | 0.966 | 不可 #3 | 有り | 36.7169 | 139.6963 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1371 | 東京 | 神奈川県 | 伊勢原変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3908 | 139.3107 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1372 | 東京 | 群馬県 | 伊勢崎変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 36.3165 | 139.196 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1373 | 東京 | 茨城県 | 伊奈町変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.976 | 140.0898 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1374 | 東京 | 静岡県 | 伊東変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 34.9644 | 139.0974 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1375 | 東京 | 埼玉県 | 伊興変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7978 | 139.7882 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1376 | 東京 | 群馬県 | 伊香保変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5028 | 138.9297 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1377 | 東京 | 千葉県 | 佐倉変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 54 | -48 | 0.889 | 不可 #3 | 有り | 35.7149 | 140.2418 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1378 | 東京 | 千葉県 | 佐原変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8915 | 140.5102 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1379 | 東京 | 千葉県 | 佐貫変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.2633 | 139.8929 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1380 | 東京 | 千葉県 | 作田川変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 35.586 | 140.4318 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1381 | 東京 | 千葉県 | 作草部変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | 有り | 35.6292 | 140.1242 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1382 | 東京 | 神奈川県 | 保土ヶ谷変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.4518 | 139.6097 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1383 | 東京 | 埼玉県 | 保木間変電所 | 66 |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.8016 | 139.808 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1384 | 東京 | 群馬県 | 保渡田変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.3878 | 138.9887 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1385 | 東京 | 群馬県 | 倉渕変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4175 | 138.8004 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1386 | 東京 | 群馬県 | 倉賀野変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 59 | -46 | 0.78 | 不可 #3 | 有り | 36.2988 | 139.0522 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1387 | 東京 | 群馬県 | 元宿変電所 | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | なし | 36.4093 | 139.3302 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1388 | 東京 | 群馬県 | 元島名変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 49 | -38 | 0.776 | 不可 #3 | 有り | 36.3321 | 139.0641 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1389 | 東京 | 埼玉県 | 入間変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.8338 | 139.4028 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1390 | 東京 | 山梨県 | 八ツ沢変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 34 | -25 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 35.6194 | 139.1013 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1391 | 東京 | 静岡県 | 八代田変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | 有り | 34.9475 | 139.0811 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1392 | 東京 | 千葉県 | 八千代台変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7203 | 140.0954 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1393 | 東京 | 東京都 | 八幡変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7183 | 139.9238 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1394 | 東京 | 群馬県 | 八斗島変電所 | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 39 | -26 | 0.667 | 不可 #3 | なし | 36.265 | 139.2176 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1395 | 東京 | 千葉県 | 八日市場変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7052 | 140.5541 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1396 | 東京 | 埼玉県 | 八木崎変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9707 | 139.741 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1397 | 東京 | 千葉県 | 八柱変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7919 | 139.9471 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1398 | 東京 | 埼玉県 | 八潮変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8211 | 139.8458 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1399 | 東京 | 東京都 | 八王子変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.664 | 139.3248 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1400 | 東京 | 茨城県 | 八郷変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.241 | 140.2017 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1401 | 東京 | 千葉県 | 八重原変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 59 | -48 | 0.814 | 不可 #3 | 有り | 35.3225 | 139.9224 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1402 | 東京 | 神奈川県 | 六会変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.3815 | 139.4828 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1403 | 東京 | 群馬県 | 六供変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | 有り | 36.3647 | 139.0744 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1404 | 東京 | 千葉県 | 六和変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.8108 | 139.9071 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1405 | 東京 | 神奈川県 | 六浦変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.3251 | 139.6065 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1406 | 東京 | 神奈川県 | 六郷変電所 | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 59 | -39 | 0.661 | 不可 #3 | 有り | 35.5472 | 139.713 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1407 | 東京 | 群馬県 | 内ケ島変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 36.2836 | 139.3889 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1408 | 東京 | 埼玉県 | 内匠変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7877 | 139.8173 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1409 | 東京 | 茨城県 | 内原変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3518 | 140.3699 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1410 | 東京 | 千葉県 | 冨里変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 59 | -53 | 0.898 | 不可 #3 | 有り | 35.7483 | 140.3221 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1411 | 東京 | 東京都 | 凸版相模原変電所 | 66 | [9 empty] | 35.5536 | 139.4055 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1412 | 東京 | 千葉県 | 出口変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.9971 | 139.8426 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1413 | 東京 | 茨城県 | 出島変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0886 | 140.3045 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1414 | 東京 | 山梨県 | 初狩変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 35.5991 | 138.8888 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1415 | 東京 | 埼玉県 | 別所変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 36.1883 | 139.3475 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1416 | 東京 | 東京都 | 別所変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6202 | 139.3974 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1417 | 東京 | 群馬県 | 前橋変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 36.3956 | 139.0765 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1418 | 東京 | 埼玉県 | 前澤化成工業変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2125 | 139.3356 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1419 | 東京 | 埼玉県 | 前野変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7688 | 139.686 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1420 | 東京 | 群馬県 | 剛志変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2858 | 139.2366 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1421 | 東京 | 群馬県 | 剣崎変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 59 | -48 | 0.814 | 不可 #3 | 有り | 36.3474 | 138.9542 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1422 | 東京 | 東京都 | 創価大学変電所 | 66 | [9 empty] | 35.6893 | 139.3267 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1423 | 東京 | 埼玉県 | 加倉変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9443 | 139.6835 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1424 | 東京 | 埼玉県 | 加納変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 36.0327 | 139.5668 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1425 | 東京 | 茨城県 | 助川変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 39 | -31 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 36.5892 | 140.6496 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1426 | 東京 | 千葉県 | 勝山変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #3 | 有り | 35.1183 | 139.87 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1427 | 東京 | 千葉県 | 勝浦変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 29 | -23 | 0.793 | 不可 #3 | 有り | 35.1635 | 140.3063 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1428 | 東京 | 茨城県 | 勝田変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 54 | -44 | 0.815 | 不可 #3 | 有り | 36.4078 | 140.5156 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1429 | 東京 | 千葉県 | 北三咲変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 34 | -25 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 35.7528 | 140.0284 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1430 | 東京 | 埼玉県 | 北千住変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7536 | 139.7912 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1431 | 東京 | 茨城県 | 北多賀変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 36.5648 | 140.6291 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1432 | 東京 | 神奈川県 | 北寺尾変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5153 | 139.6474 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1433 | 東京 | 千葉県 | 北小岩変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7414 | 139.8781 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1434 | 東京 | 東京都 | 北山変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6894 | 139.4554 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1435 | 東京 | 埼玉県 | 北川口変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.822 | 139.7505 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1436 | 東京 | 埼玉県 | 北本変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 59 | -43 | 0.729 | 不可 #3 | 有り | 36.0302 | 139.5269 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1437 | 東京 | 群馬県 | 北甘変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 59 | -57 | 0.966 | 不可 #3 | 有り | 36.2572 | 138.8609 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1438 | 東京 | 千葉県 | 北白子変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.4621 | 140.3585 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1439 | 東京 | 茨城県 | 北竜台変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 39 | -31 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 35.9326 | 140.1637 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1440 | 東京 | 埼玉県 | 北綾瀬変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.784 | 139.8364 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1441 | 東京 | 千葉県 | 北辺田変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 35.8502 | 140.2732 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1442 | 東京 | 東京都 | 北野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6515 | 139.3518 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1443 | 東京 | 栃木県 | 匠町変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | 有り | 36.7499 | 139.594 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1444 | 東京 | 東京都 | 千成開閉塔 | 66 | [9 empty] | 35.6372 | 139.5988 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1445 | 東京 | 茨城県 | 千波変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 36.344 | 140.4782 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1446 | 東京 | 千葉県 | 千種変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.5033 | 140.0673 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1447 | 東京 | 千葉県 | 千葉変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.61 | 140.1436 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1448 | 東京 | 千葉県 | 千葉変電所都町開閉所 | 66 | [9 empty] | 35.6096 | 140.1437 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1449 | 東京 | 群馬県 | 千貫沼変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.41 | 139.1583 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1450 | 東京 | 茨城県 | 協和変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.345 | 140.0328 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1451 | 東京 | 茨城県 | 南古河変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 49 | -39 | 0.796 | 不可 #3 | 有り | 36.1754 | 139.7222 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1452 | 東京 | 茨城県 | 南守谷変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 39 | -26 | 0.667 | 不可 #3 | 有り | 35.9319 | 140.0044 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1453 | 東京 | 栃木県 | 南小山変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 59 | -53 | 0.898 | 不可 #3 | 有り | 36.3009 | 139.8006 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1454 | 東京 | 千葉県 | 南山変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.7848 | 140.0634 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1455 | 東京 | 埼玉県 | 南山田変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | 有り | 35.9379 | 139.4805 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1456 | 東京 | 群馬県 | 南橘変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4156 | 139.0693 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1457 | 東京 | 東京都 | 南池袋変電所 | 66 | [9 empty] | 35.7273 | 139.7139 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1458 | 東京 | 東京都 | 南泉変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7369 | 139.5782 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1459 | 東京 | 千葉県 | 南波崎変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.795 | 140.7721 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1460 | 東京 | 群馬県 | 南渋川変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | 有り | 36.4917 | 139.0111 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1461 | 東京 | 茨城県 | 南結城変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.2794 | 139.8546 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1462 | 東京 | 埼玉県 | 南越谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8384 | 139.8171 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1463 | 東京 | 千葉県 | 印旛西変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7968 | 140.1786 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1464 | 東京 | 千葉県 | 印西変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8272 | 140.1406 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1465 | 東京 | 埼玉県 | 原山変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8687 | 139.6718 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1466 | 東京 | 千葉県 | 原木変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6964 | 139.9515 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1467 | 東京 | 静岡県 | 原里変電所 | 66 |  | 6 | 6 | 6 | 59 | -53 | 0.898 | 不可 #3 | なし | 35.287 | 138.9024 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1468 | 東京 | 茨城県 | 友部変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3443 | 140.3 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1469 | 東京 | 茨城県 | 取手変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 44 | -38 | 0.864 | 不可 #3 | 有り | 35.9073 | 140.055 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1470 | 東京 | 茨城県 | 古河変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | 有り | 36.1992 | 139.7075 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1471 | 東京 | 群馬県 | 吉井変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2507 | 138.9699 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1472 | 東京 | 埼玉県 | 吉川変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8791 | 139.8465 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1473 | 東京 | 東京都 | 吉祥寺変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7101 | 139.5871 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1474 | 東京 | 群馬県 | 吉野工業変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2646 | 139.2195 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1475 | 東京 | 茨城県 | 君島変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.997 | 140.2745 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1476 | 東京 | 千葉県 | 吾妻町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6083 | 140.1235 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1477 | 東京 | 埼玉県 | 吾野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.9077 | 139.2342 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1478 | 東京 | 埼玉県 | 和光変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7836 | 139.6068 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1479 | 東京 | 埼玉県 | 品沢変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | 有り | 36.0403 | 139.0681 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1480 | 東京 | 栃木県 | 喜連川変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | 有り | 36.7466 | 139.9688 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1481 | 東京 | 東京都 | 図師町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.585 | 139.421 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1482 | 東京 | 栃木県 | 国分寺変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3657 | 139.8462 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1483 | 東京 | 東京都 | 国立変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.6897 | 139.4344 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1484 | 東京 | 茨城県 | 国際電電八俣変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1728 | 139.8165 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1485 | 東京 | 千葉県 | 園生変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6526 | 140.1183 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1486 | 東京 | 茨城県 | 土浦変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 36.0823 | 140.2052 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1487 | 東京 | 千葉県 | 坂月変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.6037 | 140.1829 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1488 | 東京 | 埼玉県 | 坂田変電所 | 66 |  | 6 | 6 | 6 | 59 | -53 | 0.898 | 不可 #3 | なし | 36.2619 | 139.4028 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1489 | 東京 | 栃木県 | 城山変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 59 | -48 | 0.814 | 不可 #3 | 有り | 36.319 | 139.578 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1490 | 東京 | 神奈川県 | 城藤沢変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3485 | 139.4614 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1491 | 東京 | 千葉県 | 堀切変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.74 | 139.8319 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1492 | 東京 | 茨城県 | 堀町変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3964 | 140.4266 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1493 | 東京 | 神奈川県 | 塩浜変電所 | 66 |  |  |  |  | 171 | -30 | 0.175 | 可 | 有り | 35.527 | 139.7479 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1494 | 東京 | 東京都 | 塩焼変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6841 | 139.9238 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1495 | 東京 | 群馬県 | 境野変電所 | 66 |  | 11 | 11 | 11 | 49 | -38 | 0.776 | 不可 #3 | なし | 36.3921 | 139.3443 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1496 | 東京 | 千葉県 | 増尾変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | 有り | 35.8313 | 139.9895 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1497 | 東京 | 東京都 | 増戸変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7326 | 139.2493 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1498 | 東京 | 栃木県 | 壬生変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4358 | 139.8113 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1499 | 東京 | 神奈川県 | 多古変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.2734 | 139.1528 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1500 | 東京 | 茨城県 | 多賀変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 36.5261 | 140.6162 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1501 | 東京 | 茨城県 | 大みか変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | 有り | 36.5067 | 140.6147 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1502 | 東京 | 埼玉県 | 大中居変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.9047 | 139.5157 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1503 | 東京 | 東京都 | 大久野変電所 | 66 |  | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | なし | 35.7423 | 139.2317 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1504 | 東京 | 千葉県 | 大原変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 35.2511 | 140.3884 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1505 | 東京 | 神奈川県 | 大和変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4644 | 139.4684 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1506 | 東京 | 埼玉県 | 大和田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9227 | 139.6487 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1507 | 東京 | 神奈川県 | 大和開閉所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4642 | 139.4684 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1508 | 東京 | 神奈川県 | 大塚変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4705 | 139.4271 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1509 | 東京 | 千葉県 | 大多喜変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 54 | -52 | 0.963 | 不可 #3 | 有り | 35.2945 | 140.2459 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1510 | 東京 | 茨城県 | 大子変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.7646 | 140.3625 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1511 | 東京 | 埼玉県 | 大宮変電所 | 66 | [9 empty] | 35.9074 | 139.6149 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1512 | 東京 | 神奈川県 | 大庭変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3643 | 139.4391 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1513 | 東京 | 千葉県 | 大木戸変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 35.5101 | 140.2311 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1514 | 東京 | 千葉県 | 大栄変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.806 | 140.4434 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1515 | 東京 | 栃木県 | 大沢変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.6817 | 139.7488 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1516 | 東京 | 東京都 | 大沼変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.5388 | 139.4123 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1517 | 東京 | 埼玉県 | 大泉変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7664 | 139.5836 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1518 | 東京 | 茨城県 | 大洋変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1026 | 140.5517 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1519 | 東京 | 茨城県 | 大洗変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 49 | -43 | 0.878 | 不可 #3 | 有り | 36.3102 | 140.5503 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1520 | 東京 | 群馬県 | 大津変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 36.5523 | 138.6268 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1521 | 東京 | 茨城県 | 大生郷変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 36.0889 | 139.9494 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1522 | 東京 | 栃木県 | 大田原変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 54 | -45 | 0.833 | 不可 #3 | 有り | 36.8719 | 140.0264 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1523 | 東京 | 茨城県 | 大町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.3781 | 140.4697 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1524 | 東京 | 埼玉県 | 大石変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.9803 | 139.5648 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1525 | 東京 | 茨城県 | 大砂変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1493 | 140.0448 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1526 | 東京 | 神奈川県 | 大磯変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.3089 | 139.2772 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1527 | 東京 | 茨城県 | 大穂変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.135 | 140.0727 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1528 | 東京 | 埼玉県 | 大竹変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 59 | -54 | 0.915 | 不可 #3 | 有り | 36.1409 | 139.4874 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1529 | 東京 | 千葉県 | 大網変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 39 | -36 | 0.923 | 不可 #3 | 有り | 35.519 | 140.3267 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1530 | 東京 | 埼玉県 | 大袋変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9297 | 139.7848 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1531 | 東京 | 千葉県 | 大谷口変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8262 | 139.909 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1532 | 東京 | 神奈川県 | 大谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4435 | 139.3915 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1533 | 東京 | 東京都 | 大野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.5711 | 139.4047 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1534 | 東京 | 群馬県 | 大間々変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4231 | 139.2771 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1535 | 東京 | 群馬県 | 天川変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 36.3725 | 139.0848 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1536 | 東京 | 埼玉県 | 天沼変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8997 | 139.6402 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1537 | 東京 | 千葉県 | 天羽変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 39 | -28 | 0.718 | 不可 #3 | 有り | 35.2212 | 139.8852 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1538 | 東京 | 埼玉県 | 太平洋セメント変電所 | 66 | [9 empty] | 35.9109 | 139.3446 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1539 | 東京 | 群馬県 | 太田変電所 | 66 |  | 7 | 7 | 7 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | なし | 36.2946 | 139.3705 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1540 | 東京 | 群馬県 | 太田緑町変電所 | 66 | [9 empty] | 36.3315 | 139.3679 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1541 | 東京 | 東京都 | 奥多摩変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 | 0.667 | 不可 #3 | 有り | 35.8027 | 139.11 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1542 | 東京 | 千葉県 | 奥戸変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7342 | 139.8643 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1543 | 東京 | 埼玉県 | 妻沼変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 59 | -55 | 0.932 | 不可 #3 | 有り | 36.202 | 139.3728 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1544 | 東京 | 長野県 | 嬬恋変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 39 | -36 | 0.923 | 不可 #3 | 有り | 36.5239 | 138.5399 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1545 | 東京 | 神奈川県 | 子ノ神山開閉所 | 66 | [9 empty] | 35.2811 | 139.6596 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1546 | 東京 | 群馬県 | 子持変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 39 | -33 | 0.846 | 不可 #3 | 有り | 36.5172 | 139.0128 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1547 | 東京 | 東京都 | 宇喜田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.675 | 139.8618 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1548 | 東京 | 栃木県 | 宇都宮変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5688 | 139.8883 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1549 | 東京 | 茨城県 | 守谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9577 | 139.9931 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1550 | 東京 | 茨城県 | 安食変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8411 | 140.2337 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1551 | 東京 | 栃木県 | 宝木変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 59 | -55 | 0.932 | 不可 #3 | 有り | 36.5938 | 139.854 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1552 | 東京 | 埼玉県 | 宮代変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.0229 | 139.7175 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1553 | 東京 | 群馬県 | 宮元町変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 36.3264 | 139.0049 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1554 | 東京 | 埼玉県 | 宮前変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8205 | 139.7209 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1555 | 東京 | 神奈川県 | 宮地変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.3824 | 139.2822 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1556 | 東京 | 静岡県 | 宮島変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.1363 | 138.6647 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1557 | 東京 | 千葉県 | 宮崎変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5887 | 140.143 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1558 | 東京 | 群馬県 | 宮郷変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | 有り | 36.3227 | 139.1751 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1559 | 東京 | 栃木県 | 宿郷変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 59 | -56 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.5545 | 139.9027 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1560 | 東京 | 千葉県 | 富塚変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 39 | -24 | 0.615 | 不可 #3 | 有り | 35.8236 | 140.0426 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1561 | 東京 | 埼玉県 | 富士通熊谷変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1889 | 139.3715 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1562 | 東京 | 千葉県 | 富津変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 35.3263 | 139.8363 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1563 | 東京 | 山梨県 | 富浜変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 35.6112 | 138.9992 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1564 | 東京 | 千葉県 | 富浦変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り | 35.0349 | 139.8522 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1565 | 東京 | 群馬県 | 富若変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3206 | 139.3981 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1566 | 東京 | 神奈川県 | 寒川受電所 | 66 | [9 empty] | 35.3748 | 139.3776 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1567 | 東京 | 神奈川県 | 寒川変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3527 | 139.3797 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1568 | 東京 | 千葉県 | 寺台変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 35.7883 | 140.3302 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1569 | 東京 | 東京都 | 寺田変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | なし | 35.6307 | 139.3116 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1570 | 東京 | 東京都 | 小作変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7767 | 139.3035 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1571 | 東京 | 栃木県 | 小室変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7192 | 139.8837 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1572 | 東京 | 東京都 | 小峰変電所 | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | なし | 35.7183 | 139.2322 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1573 | 東京 | 埼玉県 | 小川変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0581 | 139.2685 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1574 | 東京 | 東京都 | 小平変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 69 | -55 | 0.797 | 不可 #3 | 有り | 35.7293 | 139.4761 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1575 | 東京 | 千葉県 | 小御門変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8584 | 140.3583 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1576 | 東京 | 群馬県 | 小斉変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3146 | 139.2197 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1577 | 東京 | 茨城県 | 小木津変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 39 | -24 | 0.615 | 不可 #3 | 有り | 36.6322 | 140.6773 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1578 | 東京 | 東京都 | 小茂根変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7459 | 139.6748 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1579 | 東京 | 千葉県 | 小見川変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8418 | 140.5694 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1580 | 東京 | 茨城県 | 小野川変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 36.0434 | 140.1108 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1581 | 東京 | 東京都 | 小金井変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6899 | 139.5227 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1582 | 東京 | 千葉県 | 小金変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8195 | 139.9311 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1583 | 東京 | 埼玉県 | 尾久変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7388 | 139.7716 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1584 | 東京 | 群馬県 | 尾島変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2599 | 139.3338 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1585 | 東京 | 茨城県 | 山方変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.6214 | 140.3597 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1586 | 東京 | 埼玉県 | 山田変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 44 | -39 | 0.886 | 不可 #3 | 有り | 36.0241 | 139.1145 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1587 | 東京 | 栃木県 | 山辺変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3266 | 139.4288 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1588 | 東京 | 埼玉県 | 岡部変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.202 | 139.2281 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1589 | 東京 | 茨城県 | 岩井変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 54 | -51 | 0.944 | 不可 #3 | 有り | 36.0413 | 139.8915 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1590 | 東京 | 神奈川県 | 岩戸変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.2392 | 139.6798 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1591 | 東京 | 栃木県 | 岩曽変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.5923 | 139.9073 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1592 | 東京 | 茨城県 | 岩瀬変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3668 | 140.114 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1593 | 東京 | 神奈川県 | 岩瀬開閉所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.3578 | 139.5441 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1594 | 東京 | 茨城県 | 岩間変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2796 | 140.3352 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1595 | 東京 | 千葉県 | 岬町変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 39 | -36 | 0.923 | 不可 #3 | 有り | 35.2986 | 140.3579 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1596 | 東京 | 埼玉県 | 岸町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8559 | 139.6517 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1597 | 東京 | 埼玉県 | 嵐山変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0428 | 139.3134 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1598 | 東京 | 栃木県 | 川俣変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.8738 | 139.5211 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1599 | 東京 | 埼玉県 | 川口変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8067 | 139.7339 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1600 | 東京 | 埼玉県 | 川口戸塚変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8735 | 139.7494 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1601 | 東京 | 埼玉県 | 川口本町変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.7991 | 139.7206 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1602 | 東京 | 埼玉県 | 川口芝変電所 | 66 |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.8348 | 139.7009 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1603 | 東京 | 東京都 | 川尻変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.59 | 139.307 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1604 | 東京 | 茨城県 | 川島変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | 有り | 36.3174 | 139.9391 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1605 | 東京 | 栃木県 | 川治変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 36.8946 | 139.702 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1606 | 東京 | 埼玉県 | 川西変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8683 | 139.7741 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1607 | 東京 | 埼玉県 | 川越変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.9199 | 139.4941 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1608 | 東京 | 埼玉県 | 川里変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1136 | 139.5224 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1609 | 東京 | 東京都 | 巣鴨変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.735 | 139.7396 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1610 | 東京 | 東京都 | 市ヶ尾変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.5485 | 139.5395 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1611 | 東京 | 千葉県 | 市原変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.5276 | 140.1182 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1612 | 東京 | 栃木県 | 市塙変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 39 | -25 | 0.641 | 不可 #3 | 有り | 36.5375 | 140.101 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1613 | 東京 | 山梨県 | 市川大門 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 29 | -24 | 0.828 | 不可 #3 | 有り | 35.5659 | 138.4967 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1614 | 東京 | 神奈川県 | 市沢変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4652 | 139.5576 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1615 | 東京 | 東京都 | 師岡変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7906 | 139.2791 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1616 | 東京 | 茨城県 | 常陸大宮変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5497 | 140.4179 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1617 | 東京 | 茨城県 | 常陸太田変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 44 | -41 | 0.932 | 不可 #3 | 有り | 36.5347 | 140.5264 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1618 | 東京 | 茨城県 | 常陸海浜変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 39 | -23 | 0.59 | 不可 #3 | 有り | 36.377 | 140.5866 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1619 | 東京 | 千葉県 | 幕張本郷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.6676 | 140.0517 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1620 | 東京 | 千葉県 | 干潟変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7245 | 140.6129 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1621 | 東京 | 茨城県 | 平井変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 39 | -28 | 0.718 | 不可 #3 | 有り | 35.9524 | 140.6653 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1622 | 東京 | 栃木県 | 平出変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 49 | -30 | 0.612 | 不可 #3 | 有り | 36.572 | 139.935 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1623 | 東京 | 神奈川県 | 平台変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5367 | 139.5736 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1624 | 東京 | 千葉県 | 平和台変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8507 | 139.9064 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1625 | 東京 | 神奈川県 | 平塚変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3308 | 139.3381 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1626 | 東京 | 埼玉県 | 平方変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 35.9509 | 139.5657 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1627 | 東京 | 栃木県 | 平石変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 39 | -25 | 0.641 | 不可 #3 | 有り | 36.5574 | 139.9398 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1628 | 東京 | 埼玉県 | 幸手変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 36.0731 | 139.7211 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1629 | 東京 | 埼玉県 | 幸松変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9858 | 139.7588 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1630 | 東京 | 茨城県 | 幸田変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 59 | -56 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 35.9387 | 140.4019 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1631 | 東京 | 群馬県 | 広沢変電所 | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 44 | -40 | 0.909 | 不可 #3 | なし | 36.3902 | 139.3206 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1632 | 東京 | 千葉県 | 庄和変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9718 | 139.81 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1633 | 東京 | 東京都 | 府中変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.678 | 139.4758 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1634 | 東京 | 神奈川県 | 座間変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.5055 | 139.4197 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1635 | 東京 | 神奈川県 | 座間開閉所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.5022 | 139.4212 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1636 | 東京 | 神奈川県 | 弘明寺変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 34 | -25 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 35.4174 | 139.5942 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1637 | 東京 | 栃木県 | 御厨変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3083 | 139.4463 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1638 | 東京 | 千葉県 | 御宿変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.2059 | 140.3548 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1639 | 東京 | 静岡県 | 御殿場変電所 | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 49 | -37 | 0.755 | 不可 #3 | なし | 35.3047 | 138.9222 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1640 | 東京 | 埼玉県 | 徳丸変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7707 | 139.6573 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1641 | 東京 | 埼玉県 | 志木変電所 | 66 |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.8335 | 139.5734 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1642 | 東京 | 埼玉県 | 志村変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7811 | 139.6887 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1643 | 東京 | 千葉県 | 志津変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7214 | 140.1512 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1644 | 東京 | 埼玉県 | 愛宕町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.97 | 139.598 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1645 | 東京 | 東京都 | 成宗変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6882 | 139.6304 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1646 | 東京 | 千葉県 | 成東変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.6084 | 140.436 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1647 | 東京 | 東京都 | 成瀬変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5358 | 139.4837 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1648 | 東京 | 千葉県 | 成田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7777 | 140.3438 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1649 | 東京 | 千葉県 | 我孫子変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.8803 | 140.0228 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1650 | 東京 | 東京都 | 戸山変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7005 | 139.7085 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1651 | 東京 | 埼玉県 | 戸田公園変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.8062 | 139.6754 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1652 | 東京 | 栃木県 | 戸祭変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.5722 | 139.88 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1653 | 東京 | 埼玉県 | 所沢変電所 | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 49 | -36 | 0.735 | 不可 #3 | なし | 35.8134 | 139.4491 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1654 | 東京 | 栃木県 | 所野変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 36.7493 | 139.625 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1655 | 東京 | 茨城県 | 手綱変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 49 | -47 | 0.959 | 不可 #3 | 有り | 36.7476 | 140.6969 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1656 | 東京 | 東京都 | 拝島変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7185 | 139.3505 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1657 | 東京 | 埼玉県 | 指扇変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.9152 | 139.571 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1658 | 東京 | 群馬県 | 新前橋変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 36.3777 | 139.0411 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1659 | 東京 | 群馬県 | 新田変電所 | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 59 | -54 | 0.915 | 不可 #3 | なし | 36.3023 | 139.2887 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1660 | 東京 | 埼玉県 | 日本銅管熊谷変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1815 | 139.3228 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1661 | 東京 | 埼玉県 | 日産化学工場変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2496 | 139.1552 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1662 | 東京 | 群馬県 | 日立オートモティブ変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2649 | 139.2208 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1663 | 東京 | 埼玉県 | 日立化成変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2042 | 139.2269 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1664 | 東京 | 茨城県 | 日立変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | 有り | 36.6085 | 140.6497 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1665 | 東京 | 東京都 | 日野変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6694 | 139.3713 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1666 | 東京 | 東京都 | 日野自動車羽村工場変電所 | 66 | [9 empty] | 35.7733 | 139.315 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1667 | 東京 | 埼玉県 | 日高変電所 | 66 |  | 7 | 7 | 7 | 49 | -42 | 0.857 | 不可 #3 | なし | 35.9267 | 139.3505 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1668 | 東京 | 千葉県 | 旭村変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 29 | -23 | 0.793 | 不可 #3 | 有り | 35.9697 | 139.9081 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1669 | 東京 | 群馬県 | 明乳群馬変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2595 | 139.2244 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1670 | 東京 | 千葉県 | 明神変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7325 | 140.856 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1671 | 東京 | 茨城県 | 明野変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2753 | 140.0311 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1672 | 東京 | 埼玉県 | 星の宮変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7855 | 139.4615 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1673 | 東京 | 埼玉県 | 昭電秩父変電所 | 66 | [9 empty] | 35.9689 | 139.0743 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1674 | 東京 | 群馬県 | 曲輪町変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 36.3895 | 139.0661 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1675 | 東京 | 埼玉県 | 朝霞変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7969 | 139.6046 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1676 | 東京 | 神奈川県 | 木古庭変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.2652 | 139.6334 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1677 | 東京 | 埼玉県 | 木崎変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.8758 | 139.6602 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1678 | 東京 | 千葉県 | 木更津変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 59 | -51 | 0.864 | 不可 #3 | 有り | 35.4093 | 139.9311 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1679 | 東京 | 東京都 | 木曽変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.5558 | 139.4414 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1680 | 東京 | 茨城県 | 木田余変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | 有り | 36.1057 | 140.2192 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1681 | 東京 | 茨城県 | 木皿変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7916 | 140.7166 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1682 | 東京 | 神奈川県 | 末吉変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5175 | 139.6704 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1683 | 東京 | 神奈川県 | 末広町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4979 | 139.6954 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1684 | 東京 | 千葉県 | 本中山変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7119 | 139.9406 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1685 | 東京 | 群馬県 | 本動堂変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.261 | 139.0484 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1686 | 東京 | 千葉県 | 本大久保変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6861 | 140.0425 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1687 | 東京 | 埼玉県 | 本庄変電所 | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 54 | -46 | 0.852 | 不可 #3 | なし | 36.2372 | 139.2018 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1688 | 東京 | 千葉県 | 本町変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7058 | 139.9831 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1689 | 東京 | 栃木県 | 本郷町変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.319 | 139.8008 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1690 | 東京 | 埼玉県 | 杉戸変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 36.0283 | 139.7368 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1691 | 東京 | 東京都 | 東中野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6411 | 139.4099 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1692 | 東京 | 埼玉県 | 東久喜変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.0583 | 139.6776 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1693 | 東京 | 千葉県 | 東亀有変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7693 | 139.8519 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1694 | 東京 | 東京都 | 東京電力 三鷹台変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.688 | 139.5881 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1695 | 東京 | 埼玉県 | 東北野変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8205 | 139.5728 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1696 | 東京 | 茨城県 | 東取手変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8928 | 140.0842 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1697 | 東京 | 埼玉県 | 東尾久変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7529 | 139.7804 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1698 | 東京 | 栃木県 | 東山変電所 | 66 |  | 6 | 6 | 6 | 39 | -33 | 0.846 | 不可 #3 | なし | 36.3367 | 139.4612 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1699 | 東京 | 埼玉県 | 東川口変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7968 | 139.7362 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1700 | 東京 | 神奈川県 | 東川崎変電所 | 66 |  |  |  |  | 340 | -85 | 0.25 | 可 | 有り | 35.5147 | 139.7599 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1701 | 東京 | 埼玉県 | 東松山変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0471 | 139.3836 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1702 | 東京 | 東京都 | 東橋本変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5949 | 139.3568 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1703 | 東京 | 東京都 | 東池袋変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7323 | 139.7172 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1704 | 東京 | 茨城県 | 東洋ガラス千葉工場 受変電所 | 66 | [9 empty] | 35.9107 | 139.9472 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1705 | 東京 | 埼玉県 | 東浦和変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | 有り | 35.8691 | 139.7022 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1706 | 東京 | 埼玉県 | 東羽生変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | 有り | 36.1643 | 139.5634 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1707 | 東京 | 埼玉県 | 東芝深谷変電所 | 66 | [9 empty] | 36.1787 | 139.3214 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1708 | 東京 | 埼玉県 | 東越谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8949 | 139.8107 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1709 | 東京 | 栃木県 | 東足利変電所 | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 54 | -49 | 0.907 | 不可 #3 | なし | 36.3252 | 139.4704 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1710 | 東京 | 群馬県 | 東邦亜鉛藤岡事業所 変電所 | 66 | [9 empty] | 36.2716 | 139.0593 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1711 | 東京 | 千葉県 | 東金変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.557 | 140.3757 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1712 | 東京 | 神奈川県 | 東電横須賀送電所 | 66 | [9 empty] | 35.3318 | 139.5709 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1713 | 東京 | 栃木県 | 松ケ峰変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5565 | 139.8814 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1714 | 東京 | 埼玉県 | 松伏変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9097 | 139.8248 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1715 | 東京 | 千葉県 | 松尾変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.6366 | 140.4658 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1716 | 東京 | 千葉県 | 松戸変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7946 | 139.9179 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1717 | 東京 | 神奈川県 | 林間変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5035 | 139.449 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1718 | 東京 | 埼玉県 | 柏原変電所 | 66 |  | 10 | 10 | 10 | 59 | -49 | 0.831 | 不可 #3 | なし | 35.8806 | 139.3892 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1719 | 東京 | 千葉県 | 柏変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.851 | 139.9587 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1720 | 東京 | 埼玉県 | 柳瀬変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.817 | 139.5207 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1721 | 東京 | 栃木県 | 栃木変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 49 | -32 | 0.653 | 不可 #3 | 有り | 36.3877 | 139.7372 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1722 | 東京 | 神奈川県 | 栄町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5125 | 139.6907 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1723 | 東京 | 栃木県 | 栗山変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.8685 | 139.6056 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1724 | 東京 | 東京都 | 根ケ布変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | なし | 35.7969 | 139.2696 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1725 | 東京 | 千葉県 | 根戸変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.8818 | 139.9793 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1726 | 東京 | 茨城県 | 根本変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 36.3875 | 140.4628 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1727 | 東京 | 群馬県 | 桐生変電所 | 66 |  | 2 | 2 | 2 | 49 | -47 | 0.959 | 不可 #3 | なし | 36.4114 | 139.3425 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1728 | 東京 | 千葉県 | 桜井変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.3718 | 139.9328 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1729 | 東京 | 神奈川県 | 桜山変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.2965 | 139.5893 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1730 | 東京 | 埼玉県 | 桶川変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.0055 | 139.5689 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1731 | 東京 | 埼玉県 | 梅島変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7729 | 139.8037 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1732 | 東京 | 静岡県 | 梅木変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 34.9595 | 138.9907 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1733 | 東京 | 栃木県 | 梅沢変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 36.4383 | 139.6576 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1734 | 東京 | 群馬県 | 植木変電所 | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 34 | -30 | 0.882 | 不可 #3 | なし | 36.3345 | 139.2039 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1735 | 東京 | 埼玉県 | 植田谷変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.8868 | 139.5971 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1736 | 東京 | 千葉県 | 椎津変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.4752 | 140.0481 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1737 | 東京 | 千葉県 | 検見川変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6555 | 140.0676 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1738 | 東京 | 埼玉県 | 椿本チエイン変電所 | 66 | [9 empty] | 35.854 | 139.3457 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1739 | 東京 | 群馬県 | 楠変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 59 | -44 | 0.746 | 不可 #3 | 有り | 36.2404 | 139.5736 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1740 | 東京 | 埼玉県 | 楢平変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 | 0.667 | 不可 #3 | 有り | 35.9516 | 138.9312 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1741 | 東京 | 神奈川県 | 榎木変電所 | 66 | [9 empty] | 35.3285 | 139.3644 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1742 | 東京 | 埼玉県 | 樋口変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 29 | -27 | 0.931 | 不可 #3 | 有り | 36.1205 | 139.1107 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1743 | 東京 | 埼玉県 | 横曽根変電所 | 66 | [9 empty] | 35.8106 | 139.7072 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1744 | 東京 | 千葉県 | 横田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.3909 | 140.0375 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1745 | 東京 | 神奈川県 | 横須賀変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.2841 | 139.6417 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1746 | 東京 | 千葉県 | 橘変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8086 | 140.6887 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1747 | 東京 | 神奈川県 | 武山変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 35.2274 | 139.6221 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1748 | 東京 | 東京都 | 武蔵増戸変電所 | 66 | [9 empty] | 35.7311 | 139.2496 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1749 | 東京 | 埼玉県 | 武里変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.953 | 139.7487 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1750 | 東京 | 神奈川県 | 比々多変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.3932 | 139.2916 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1751 | 東京 | 栃木県 | 氏家変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.6857 | 139.9656 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1752 | 東京 | 栃木県 | 水代変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3181 | 139.7194 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1753 | 東京 | 茨城県 | 水戸変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.3768 | 140.4799 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1754 | 東京 | 茨城県 | 水海道変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 59 | -48 | 0.814 | 不可 #3 | 有り | 36.0098 | 139.9911 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1755 | 東京 | 埼玉県 | 江南変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1279 | 139.3399 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1756 | 東京 | 茨城県 | 江戸変電所 | 66 | [9 empty] | 35.9555 | 140.3185 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1757 | 東京 | 栃木県 | 江曽島変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.5253 | 139.8632 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1758 | 東京 | 茨城県 | 沓掛変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.0975 | 139.9011 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1759 | 東京 | 東京都 | 沢井変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.7991 | 139.1771 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1760 | 東京 | 山梨県 | 河口湖変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 35.4973 | 138.7639 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1761 | 東京 | 栃木県 | 沼和田変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | 有り | 36.3585 | 139.7367 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1762 | 東京 | 群馬県 | 沼田変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 49 | -44 | 0.898 | 不可 #3 | 有り | 36.6406 | 139.0511 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1763 | 東京 | 千葉県 | 波崎変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8508 | 140.7285 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1764 | 東京 | 東京都 | 津久井変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | 有り | 35.5924 | 139.2305 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1765 | 東京 | 千葉県 | 流山変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 59 | -43 | 0.729 | 不可 #3 | 有り | 35.8796 | 139.9384 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1766 | 東京 | 群馬県 | 浅原変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4511 | 139.2834 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1767 | 東京 | 東京都 | 浅川変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6423 | 139.2906 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1768 | 東京 | 東京都 | 浅間町変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6832 | 139.4952 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1769 | 東京 | 埼玉県 | 浦和変電所 | 66 | [9 empty] | 35.8597 | 139.6639 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1770 | 東京 | 千葉県 | 海神変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6934 | 139.9741 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1771 | 東京 | 神奈川県 | 海老名変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.4617 | 139.3895 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1772 | 東京 | 栃木県 | 海老瀬変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | 有り | 36.2158 | 139.6429 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1773 | 東京 | 東京都 | 淀橋変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6947 | 139.6865 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1774 | 東京 | 栃木県 | 深津変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5363 | 139.8122 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1775 | 東京 | 神奈川県 | 深見変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4771 | 139.4646 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1776 | 東京 | 栃木県 | 清水変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4748 | 140.0657 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1777 | 東京 | 埼玉県 | 清門変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8535 | 139.7864 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1778 | 東京 | 神奈川県 | 渡田変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り | 35.5197 | 139.6968 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1779 | 東京 | 神奈川県 | 港が丘へんでんしょ | 66 | [9 empty] | 35.2975 | 139.6287 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1780 | 東京 | 茨城県 | 湊変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 49 | -43 | 0.878 | 不可 #3 | 有り | 36.3464 | 140.5857 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1781 | 東京 | 栃木県 | 湯津上変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 29 | -21 | 0.724 | 不可 #3 | 有り | 36.8181 | 140.0955 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1782 | 東京 | 千葉県 | 潤井戸変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.5017 | 140.1664 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1783 | 東京 | 茨城県 | 潮来変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 54 | -49 | 0.907 | 不可 #3 | 有り | 35.9487 | 140.5624 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1784 | 東京 | 千葉県 | 潮見変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.3708 | 139.9103 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1785 | 東京 | 神奈川県 | 瀬谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4982 | 139.4655 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1786 | 東京 | 栃木県 | 烏山変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 49 | -38 | 0.776 | 不可 #3 | 有り | 36.6737 | 140.1474 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1787 | 東京 | 埼玉県 | 熊谷変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 36.1521 | 139.3816 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1788 | 東京 | 静岡県 | 熱海変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 35.1055 | 139.0792 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1789 | 東京 | 東京都 | 片倉変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6471 | 139.3373 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1790 | 東京 | 栃木県 | 片柳変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 36.3683 | 139.7145 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1791 | 東京 | 神奈川県 | 片瀬変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3252 | 139.4891 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1792 | 東京 | 茨城県 | 牛久北部変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | 有り | 36.0124 | 140.1458 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1793 | 東京 | 茨城県 | 牛久変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 35.972 | 140.1477 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1794 | 東京 | 茨城県 | 牛谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.1976 | 139.7364 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1795 | 東京 | 栃木県 | 犬伏変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 36.323 | 139.6222 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1796 | 東京 | 東京都 | 犬目変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6914 | 139.3021 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1797 | 東京 | 茨城県 | 猿島変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 54 | -49 | 0.907 | 不可 #3 | 有り | 36.1088 | 139.8104 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1798 | 東京 | 群馬県 | 玉村変電所 | 66 |  | 0 | 17 | 0 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | 有り | 36.2937 | 139.129 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1799 | 東京 | 栃木県 | 玉生変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7716 | 139.8487 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1800 | 東京 | 茨城県 | 玉里変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.168 | 140.3448 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1801 | 東京 | 埼玉県 | 王子変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7522 | 139.7431 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1802 | 東京 | 埼玉県 | 瑞穂変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.8506 | 139.7098 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1803 | 東京 | 群馬県 | 生品変電所 | 66 |  | 2 | 2 | 2 | 59 | -57 | 0.966 | 不可 #3 | なし | 36.3263 | 139.29 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1804 | 東京 | 東京都 | 生田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6153 | 139.5354 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1805 | 東京 | 群馬県 | 田口発電所変電設備 | 66 | [9 empty] | 36.4509 | 139.0427 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1806 | 東京 | 神奈川県 | 田名変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5584 | 139.3415 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1807 | 東京 | 埼玉県 | 田島変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8511 | 139.6364 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1808 | 東京 | 栃木県 | 田島町変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 39 | -38 | 0.974 | 不可 #3 | 有り | 36.3003 | 139.5603 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1809 | 東京 | 埼玉県 | 田柄変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7569 | 139.6498 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1810 | 東京 | 栃木県 | 田沼変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3555 | 139.5767 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1811 | 東京 | 東京都 | 町田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 79 | -60 | 0.759 | 不可 #3 | 有り | 35.5337 | 139.4573 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1812 | 東京 | 千葉県 | 白井変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 54 | -48 | 0.889 | 不可 #3 | 有り | 35.8055 | 140.0348 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1813 | 東京 | 埼玉県 | 白子変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7811 | 139.6273 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1814 | 東京 | 埼玉県 | 白岡変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 36.0212 | 139.6754 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1815 | 東京 | 山梨県 | 白州変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8158 | 138.3317 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1816 | 東京 | 埼玉県 | 白幡変電所 | 66 |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り | 35.8472 | 139.6517 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1817 | 東京 | 茨城県 | 白梅変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.3623 | 140.4831 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1818 | 東京 | 神奈川県 | 白石変電所 | 66 | [9 empty] | 35.5009 | 139.7093 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1819 | 東京 | 埼玉県 | 的場変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.9073 | 139.4311 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1820 | 東京 | 神奈川県 | 相模台変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.5157 | 139.4063 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1821 | 東京 | 東京都 | 相模大野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.533 | 139.4328 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1822 | 東京 | 群馬県 | 相生変電所 | 66 | [9 empty] | 36.4043 | 139.3015 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1823 | 東京 | 茨城県 | 真壁変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2891 | 140.0817 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1824 | 東京 | 栃木県 | 真岡変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4335 | 140.0034 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1825 | 東京 | 茨城県 | 真弓変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 36.5316 | 140.5587 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1826 | 東京 | 神奈川県 | 矢口変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5689 | 139.6901 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1827 | 東京 | 栃木県 | 矢板変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.8151 | 139.9279 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1828 | 東京 | 栃木県 | 石上変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.8633 | 139.9488 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1829 | 東京 | 栃木県 | 石橋変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 54 | -51 | 0.944 | 不可 #3 | 有り | 36.4377 | 139.8598 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1830 | 東京 | 東京都 | 砂川変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7136 | 139.4433 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1831 | 東京 | 茨城県 | 磯原変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.802 | 140.7432 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1832 | 東京 | 群馬県 | 磯部変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2988 | 138.8452 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1833 | 東京 | 千葉県 | 祐光開閉所 | 66 | [9 empty] | 35.6178 | 140.1243 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1834 | 東京 | 千葉県 | 神之池変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 59 | -54 | 0.915 | 不可 #3 | 有り | 35.8933 | 140.6593 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1835 | 東京 | 群馬県 | 神戸変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5403 | 139.3522 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1836 | 東京 | 茨城県 | 神栖変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 39 | -29 | 0.744 | 不可 #3 | 有り | 35.9188 | 140.6577 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1837 | 東京 | 茨城県 | 神立変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 44 | -43 | 0.977 | 不可 #3 | 有り | 36.1249 | 140.2438 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1838 | 東京 | 埼玉県 | 福原変電所 | 66 |  | 12 | 12 | 12 | 54 | -42 | 0.778 | 不可 #3 | なし | 35.888 | 139.4804 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1839 | 東京 | 茨城県 | 福岡変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0314 | 140.0485 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1840 | 東京 | 東京都 | 福生変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7517 | 139.3312 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1841 | 東京 | 茨城県 | 福田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9874 | 140.2125 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1842 | 東京 | 埼玉県 | 秋ヶ瀬変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.8532 | 139.6233 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1843 | 東京 | 東京都 | 秋留変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7348 | 139.3007 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1844 | 東京 | 神奈川県 | 秦野変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.3803 | 139.2171 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1845 | 東京 | 埼玉県 | 秩父変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.9845 | 139.0805 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1846 | 東京 | 栃木県 | 稲沢変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 35 | -33 | 0.943 | 不可 #3 | 有り | 36.9166 | 140.1255 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1847 | 東京 | 神奈川県 | 稲荷変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.5102 | 139.7131 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1848 | 東京 | 茨城県 | 竜ケ崎変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 49 | -44 | 0.898 | 不可 #3 | 有り | 35.9038 | 140.1757 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1849 | 東京 | 茨城県 | 竹原変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.2148 | 140.2971 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1850 | 東京 | 埼玉県 | 笠幡変電所 | 66 |  | 11 | 11 | 11 | 59 | -48 | 0.814 | 不可 #3 | なし | 35.9145 | 139.3863 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1851 | 東京 | 茨城県 | 笠松変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 59 | -50 | 0.847 | 不可 #3 | 有り | 36.4577 | 140.5363 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1852 | 東京 | 茨城県 | 笠間変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3774 | 140.2482 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1853 | 東京 | 神奈川県 | 笠間町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.3623 | 139.5405 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1854 | 東京 | 千葉県 | 笹川変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 35.8448 | 140.649 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1855 | 東京 | 神奈川県 | 箱根変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | なし | 35.2049 | 139.0356 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1856 | 東京 | 東京都 | 篠崎変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 79 | -60 | 0.759 | 不可 #3 | 有り | 35.6899 | 139.9027 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1857 | 東京 | 栃木県 | 粟野変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 49 | -30 | 0.612 | 不可 #3 | 有り | 36.4899 | 139.7093 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1858 | 東京 | 茨城県 | 結城変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 44 | -42 | 0.955 | 不可 #3 | 有り | 36.3033 | 139.8827 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1859 | 東京 | 埼玉県 | 綾瀬変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7664 | 139.8224 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1860 | 東京 | 茨城県 | 総和変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1775 | 139.764 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1861 | 東京 | 栃木県 | 総社町変電所 | 66 | [9 empty] | 36.4054 | 139.7903 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1862 | 東京 | 神奈川県 | 緑が丘変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.545 | 139.3842 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1863 | 東京 | 群馬県 | 美九里変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 59 | -58 | 0.983 | 不可 #3 | 有り | 36.2073 | 139.0607 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1864 | 東京 | 埼玉県 | 美女木変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8289 | 139.6469 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1865 | 東京 | 東京都 | 美浜変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6377 | 139.9064 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1866 | 東京 | 埼玉県 | 美笹変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8274 | 139.662 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1867 | 東京 | 茨城県 | 美野里変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2365 | 140.3649 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1868 | 東京 | 埼玉県 | 羽生変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1763 | 139.5418 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1869 | 東京 | 千葉県 | 習志野変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7052 | 140.0466 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1870 | 東京 | 埼玉県 | 腰越変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 22 | -4 | 0.182 | 不可 #3 | 有り | 36.0473 | 139.2405 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1871 | 東京 | 埼玉県 | 膝折変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7978 | 139.5821 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1872 | 東京 | 埼玉県 | 舘橋変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.9646 | 139.5849 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1873 | 東京 | 神奈川県 | 舞岡変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.3974 | 139.5458 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1874 | 東京 | 東京都 | 舞浜変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6283 | 139.8952 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1875 | 東京 | 東京都 | 船堀橋変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6912 | 139.8519 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1876 | 東京 | 千葉県 | 船尾変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 59 | -50 | 0.847 | 不可 #3 | 有り | 35.7982 | 140.1231 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1877 | 東京 | 千葉県 | 船橋変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6966 | 140.0047 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1878 | 東京 | 茨城県 | 船津変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9645 | 140.6172 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1879 | 東京 | 埼玉県 | 芳野台変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 59 | -47 | 0.797 | 不可 #3 | 有り | 35.9499 | 139.5136 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1880 | 東京 | 千葉県 | 茂原変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 54 | -49 | 0.907 | 不可 #3 | 有り | 35.4216 | 140.3026 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1881 | 東京 | 神奈川県 | 茅ヶ崎変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3516 | 139.396 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1882 | 東京 | 千葉県 | 茜浜変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6648 | 140.0076 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1883 | 東京 | 埼玉県 | 草加変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8234 | 139.8074 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1884 | 東京 | 埼玉県 | 草加稲荷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8379 | 139.8296 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1885 | 東京 | 埼玉県 | 草加青柳変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8566 | 139.8203 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1886 | 東京 | 群馬県 | 草津変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 39 | -38 | 0.974 | 不可 #3 | 有り | 36.6139 | 138.5905 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1887 | 東京 | 茨城県 | 菅生変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 54 | -47 | 0.87 | 不可 #3 | 有り | 35.9853 | 139.9505 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1888 | 東京 | 神奈川県 | 菊名変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.517 | 139.6296 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1889 | 東京 | 茨城県 | 萱橋変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3316 | 139.8793 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1890 | 東京 | 東京都 | 落合変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6275 | 139.4243 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1891 | 東京 | 群馬県 | 葉鹿変電所 | 66 |  | 3 | 3 | 3 | 39 | -36 | 0.923 | 不可 #3 | なし | 36.3664 | 139.3893 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1892 | 東京 | 栃木県 | 葛生変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.3955 | 139.6046 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1893 | 東京 | 千葉県 | 葛飾変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り | 35.7114 | 139.9622 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1894 | 東京 | 埼玉県 | 蓮田変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 54 | -41 | 0.759 | 不可 #3 | 有り | 35.998 | 139.6558 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1895 | 東京 | 埼玉県 | 蕨変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8313 | 139.688 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1896 | 東京 | 茨城県 | 薄倉変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9361 | 140.2267 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1897 | 東京 | 群馬県 | 薄根変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 29 | -26 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.6606 | 139.0333 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1898 | 東京 | 茨城県 | 藤代変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 35.926 | 140.1067 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1899 | 東京 | 群馬県 | 藤岡変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 59 | -49 | 0.831 | 不可 #3 | 有り | 36.2539 | 139.0802 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1900 | 東京 | 神奈川県 | 藤沢変電所 | 66 |  |  |  |  | 681 | 151 | 0.222 | 可 | なし | 35.3665 | 139.4541 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1901 | 東京 | 千葉県 | 蘇我変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.5675 | 140.1405 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1902 | 東京 | 東京都 | 行徳変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 79 | -60 | 0.759 | 不可 #3 | 有り | 35.6785 | 139.9052 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1903 | 東京 | 神奈川県 | 衣笠変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.2594 | 139.6601 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1904 | 東京 | 静岡県 | 裾野変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | なし | 35.1789 | 138.9166 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1905 | 東京 | 千葉県 | 西亀有変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.762 | 139.8446 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1906 | 東京 | 千葉県 | 西千葉変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6313 | 140.0995 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1907 | 東京 | 茨城県 | 西土浦変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1189 | 140.1689 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1908 | 東京 | 東京都 | 西大泉変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7519 | 139.5719 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1909 | 東京 | 栃木県 | 西富山変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.9067 | 139.9844 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1910 | 東京 | 埼玉県 | 西川越変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.9271 | 139.46 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1911 | 東京 | 東京都 | 西巣鴨変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.7346 | 139.7281 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1912 | 東京 | 千葉県 | 西成田変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 54 | -44 | 0.815 | 不可 #3 | 有り | 35.7775 | 140.2857 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1913 | 東京 | 東京都 | 西新宿変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6926 | 139.6986 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1914 | 東京 | 埼玉県 | 西武高麗変電所 | 66 | [9 empty] | 35.8809 | 139.3064 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1915 | 東京 | 埼玉県 | 西舟渡変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7932 | 139.6739 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1916 | 東京 | 埼玉県 | 西草加変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8238 | 139.7921 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1917 | 東京 | 埼玉県 | 西蕨変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.823 | 139.6757 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1918 | 東京 | 埼玉県 | 西袋変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8185 | 139.8256 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1919 | 東京 | 茨城県 | 見川変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 59 | -55 | 0.932 | 不可 #3 | 有り | 36.3546 | 140.4344 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1920 | 東京 | 茨城県 | 角崎変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9074 | 140.2895 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1921 | 東京 | 東京都 | 調布変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6703 | 139.556 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1922 | 東京 | 茨城県 | 諸川変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1971 | 139.8144 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1923 | 東京 | 埼玉県 | 谷原変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7504 | 139.6214 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1924 | 東京 | 埼玉県 | 谷塚町変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8076 | 139.7964 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1925 | 東京 | 茨城県 | 豊里変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.1109 | 140.0033 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1926 | 東京 | 東京都 | 貝取変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6327 | 139.4375 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1927 | 東京 | 茨城県 | 貝地変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 44 | -37 | 0.841 | 不可 #3 | 有り | 36.1852 | 140.2808 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1928 | 東京 | 群馬県 | 赤城変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5379 | 139.0581 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1929 | 東京 | 群馬県 | 赤堀変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3909 | 139.2447 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1930 | 東京 | 茨城県 | 赤塚変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 54 | -47 | 0.87 | 不可 #3 | 有り | 36.3909 | 140.416 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1931 | 東京 | 埼玉県 | 赤羽変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7735 | 139.7336 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1932 | 東京 | 栃木県 | 赤麻変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2769 | 139.6662 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1933 | 東京 | 埼玉県 | 越谷変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8813 | 139.7922 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1934 | 東京 | 埼玉県 | 越谷宮本変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8929 | 139.7745 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1935 | 東京 | 栃木県 | 足利変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.341 | 139.4335 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1936 | 東京 | 東京都 | 車返変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6632 | 139.5058 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1937 | 東京 | 栃木県 | 通洞変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 6 | 13 | 2.167 | 不可 #3 | 有り | 36.6322 | 139.4367 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1938 | 東京 | 千葉県 | 運河変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 49 | -36 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 35.9092 | 139.9371 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1939 | 東京 | 埼玉県 | 邑楽開閉所 | 66 | [9 empty] | 36.2655 | 139.4353 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1940 | 東京 | 栃木県 | 那須湯本変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 37.0707 | 140.0127 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1941 | 東京 | 栃木県 | 都賀変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 34 | -33 | 0.971 | 不可 #3 | 有り | 36.4379 | 139.7514 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1942 | 東京 | 茨城県 | 酒門東変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 39 | -38 | 0.974 | 不可 #3 | 有り | 36.3435 | 140.5006 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1943 | 東京 | 茨城県 | 里美変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #3 | 有り | 36.7073 | 140.504 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1944 | 東京 | 群馬県 | 野中変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 59 | -43 | 0.729 | 不可 #3 | 有り | 36.38 | 139.1046 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1945 | 東京 | 東京都 | 野方変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.715 | 139.6576 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1946 | 東京 | 千葉県 | 野栄変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.6719 | 140.5867 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1947 | 東京 | 千葉県 | 野田変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.936 | 139.8716 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1948 | 東京 | 神奈川県 | 金沢変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.341 | 139.614 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1949 | 東京 | 埼玉県 | 鉢形変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.101 | 139.1969 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1950 | 東京 | 茨城県 | 鉾田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1594 | 140.5036 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1951 | 東京 | 千葉県 | 銚子変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | 有り | 35.7293 | 140.8199 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1952 | 東京 | 神奈川県 | 鎌倉変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.3248 | 139.5246 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1953 | 東京 | 茨城県 | 長井戸沼排水機場特高受電設備 | 66 | [9 empty] | 36.1096 | 139.786 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1954 | 東京 | 千葉県 | 長作変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6886 | 140.0784 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1955 | 東京 | 千葉県 | 長南変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 39 | -36 | 0.923 | 不可 #3 | 有り | 35.3726 | 140.2285 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1956 | 東京 | 東京都 | 長島変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6632 | 139.8704 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1957 | 東京 | 千葉県 | 長柄変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.4569 | 140.2199 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1958 | 東京 | 千葉県 | 長浦変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 35.4459 | 139.9763 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1959 | 東京 | 栃木県 | 長田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | -54 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4358 | 139.9662 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1960 | 東京 | 茨城県 | 長砂変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 59 | -50 | 0.847 | 不可 #3 | 有り | 36.4115 | 140.5676 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1961 | 東京 | 茨城県 | 関城変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2484 | 139.9296 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1962 | 東京 | 茨城県 | 関宿変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0541 | 139.8021 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1963 | 東京 | 栃木県 | 関谷変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 29 | -25 | 0.862 | 不可 #3 | 有り | 36.9508 | 139.8872 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1964 | 東京 | 茨城県 | 阿見変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 59 | -55 | 0.932 | 不可 #3 | 有り | 36.0425 | 140.1904 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1965 | 東京 | 埼玉県 | 隅田変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.7334 | 139.8216 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1966 | 東京 | 栃木県 | 雀宮変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 54 | -50 | 0.926 | 不可 #3 | 有り | 36.4991 | 139.8544 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1967 | 東京 | 千葉県 | 青堀変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 54 | -53 | 0.981 | 不可 #3 | 有り | 35.3227 | 139.8819 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1968 | 東京 | 群馬県 | 青柳変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 59 | -54 | 0.915 | 不可 #3 | 有り | 36.2235 | 139.5138 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1969 | 東京 | 埼玉県 | 青鳥変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 59 | -58 | 0.983 | 不可 #3 | 有り | 36.0348 | 139.3668 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1970 | 東京 | 群馬県 | 鞍掛変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2314 | 139.4638 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1971 | 東京 | 静岡県 | 須山変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.2525 | 138.8631 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1972 | 東京 | 群馬県 | 飯土井変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.366 | 139.1848 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1973 | 東京 | 神奈川県 | 飯山変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4584 | 139.3272 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1974 | 東京 | 茨城県 | 飯沼川変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 29 | -27 | 0.931 | 不可 #3 | 有り | 36.0635 | 139.9233 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1975 | 東京 | 茨城県 | 飯田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4428 | 140.4553 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1976 | 東京 | 山梨県 | 飯田町変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | なし | 35.6679 | 138.5603 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1977 | 東京 | 埼玉県 | 飯能変電所 | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 54 | -41 | 0.759 | 不可 #3 | なし | 35.8477 | 139.3304 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1978 | 東京 | 千葉県 | 館山変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 34.9922 | 139.879 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1979 | 東京 | 群馬県 | 館林変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 49 | -41 | 0.837 | 不可 #3 | 有り | 36.2535 | 139.5307 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1980 | 東京 | 神奈川県 | 馬入変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.3329 | 139.3615 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1981 | 東京 | 神奈川県 | 馬堀変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.2588 | 139.7082 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1982 | 東京 | 栃木県 | 馬場通変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 39 | -33 | 0.846 | 不可 #3 | 有り | 36.5621 | 139.8842 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1983 | 東京 | 栃木県 | 馬頭変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7398 | 140.1552 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1984 | 東京 | 群馬県 | 駒形変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 54 | -47 | 0.87 | 不可 #3 | 有り | 36.3495 | 139.1371 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1985 | 東京 | 山梨県 | 駒橋変電所 | 66 |  | 9 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | なし | 35.6135 | 138.959 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1986 | 東京 | 東京都 | 駒沢変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6319 | 139.6684 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1987 | 東京 | 東京都 | 高井戸変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6752 | 139.6145 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1988 | 東京 | 埼玉県 | 高島平変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.7873 | 139.6524 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1989 | 東京 | 群馬県 | 高崎変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り | 36.3273 | 139.0149 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1990 | 東京 | 千葉県 | 高師変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 59 | -55 | 0.932 | 不可 #3 | 有り | 35.4385 | 140.2894 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1991 | 東京 | 東京都 | 高幡変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6754 | 139.4041 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1992 | 東京 | 神奈川県 | 高座変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4218 | 139.3925 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1993 | 東京 | 群馬県 | 高林変電所 | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 39 | -31 | 0.795 | 不可 #3 | なし | 36.2659 | 139.3698 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1994 | 東京 | 千葉県 | 高柳開閉所 | 66 | [9 empty] | 35.8086 | 139.9964 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1995 | 東京 | 茨城県 | 高津変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 34 | -25 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 36.0756 | 140.1793 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1996 | 東京 | 群馬県 | 高浜変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3806 | 138.9246 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1997 | 東京 | 千葉県 | 高滝変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.371 | 140.1569 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1998 | 東京 | 千葉県 | 高瀬分岐所 | 66 | [9 empty] | 35.6746 | 139.9952 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1999 | 東京 | 茨城県 | 高萩変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7067 | 140.7121 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2000 | 東京 | 栃木県 | 鬼怒川変電所 | 66 |  |  |  |  | 95 | -34 | 0.358 | 不可 #2 | 有り | 36.8294 | 139.7135 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2001 | 東京 | 千葉県 | 鴨川変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 49 | -44 | 0.898 | 不可 #3 | 有り | 35.1108 | 140.0998 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2002 | 東京 | 東京都 | 鴨志田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5588 | 139.5016 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2003 | 東京 | 埼玉県 | 鴻巣変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.0588 | 139.5216 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2004 | 東京 | 東京都 | 鶴川変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.589 | 139.456 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2005 | 東京 | 栃木県 | 鶴田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5452 | 139.8649 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2006 | 東京 | 埼玉県 | 鷲宮変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 36.094 | 139.6732 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2007 | 東京 | 千葉県 | 鷺沼変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6802 | 140.0284 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2008 | 東京 | 神奈川県 | 鹿島田変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.5517 | 139.6757 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2009 | 東京 | 栃木県 | 鹿沼変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 36.5672 | 139.7614 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2010 | 東京 | 埼玉県 | 鹿浜変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7732 | 139.7408 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2011 | 東京 | 山梨県 | 鹿留変電所 | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #3 | なし | 35.5299 | 138.8692 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2012 | 東京 | 千葉県 | 麦丸変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 59 | -45 | 0.763 | 不可 #3 | 有り | 35.7415 | 140.1086 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2013 | 東京 | 茨城県 | 麻生変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0265 | 140.507 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2014 | 東京 | 栃木県 | 黒磯変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 49 | -41 | 0.837 | 不可 #3 | 有り | 36.9667 | 140.0416 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2015 | 東京 | 東京都 | あざみ野変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.568 | 139.5615 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2016 | 東京 | 栃木県 | エーアイシーテック変電所 | [10 empty] | 36.3744 | 139.9621 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2017 | 東京 | 神奈川県 | 三田変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | なし | 35.4913 | 139.3403 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2018 | 東京 | 神奈川県 | 中津変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 79 | -60 | 0.759 | 不可 #3 | なし | 35.5169 | 139.3432 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2019 | 東京 | 神奈川県 | 京換 39号 | [10 empty] | 35.4649 | 139.5577 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2020 | 東京 | 埼玉県 | 北与野変電所 | [5 empty] | 342 | 102 | 0.298 | 可 | なし | 35.8886 | 139.6158 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 4 | 34 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2021 | 東京 | 埼玉県 | 北坂戸変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.9727 | 139.4141 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2022 | 東京 | 茨城県 | 北川辺変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | なし | 36.1898 | 139.6823 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2023 | 東京 | 埼玉県 | 原市き電変電所 | [10 empty] | 35.9651 | 139.6225 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2024 | 東京 | 埼玉県 | 和志山変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 49 | -43 | 0.878 | 不可 #3 | 有り | 36.0091 | 139.435 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2025 | 東京 | 千葉県 | 夏見変電所 | [10 empty] | 35.709 | 139.9962 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2026 | 東京 | 埼玉県 | 大宮公園開閉所 | [10 empty] | 35.9207 | 139.6414 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2027 | 東京 | 東京都 | 大宮前開閉塔 | [10 empty] | 35.6905 | 139.6027 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2028 | 東京 | 群馬県 | 小舟変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 59 | -56 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 36.2606 | 138.9023 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2029 | 東京 | 長野県 | 島川原変電所 | [5 empty] | 114 | -141 | 1.237 | 可 | 有り | 36.338 | 138.351 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2030 | 東京 | 山梨県 | 常永変電所 |  |  | 4 | 4 | 4 | 44 | -40 | 0.909 | 不可 #3 | なし | 35.6096 | 138.5328 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2031 | 東京 | 千葉県 | 我孫子変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.8734 | 140.0105 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2032 | 東京 | 群馬県 | 新町変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | 有り | 36.2776 | 139.1157 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2033 | 東京 | 東京都 | 日立航空機立川工場変電所 | [10 empty] | 35.7353 | 139.4213 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2034 | 東京 | 東京都 | 村山変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7276 | 139.3828 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2035 | 東京 | 東京都 | 東京電力 根小屋変電所 |  |  | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.5741 | 139.2721 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2036 | 東京 | 東京都 | 東京電力 百合ヶ丘変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 79 | -60 | 0.759 | 不可 #3 | 有り | 35.6016 | 139.5078 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2037 | 東京 | 東京都 | 東京電力(株)青海変電所 |  |  | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.6177 | 139.7809 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2038 | 東京 | 埼玉県 | 東京電力パワーグリッドあずま変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り | 35.908 | 139.6341 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2039 | 東京 | 東京都 | 東京電力パワーグリッド株式会社 大楽寺変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | なし | 35.6723 | 139.2954 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2040 | 東京 | 山梨県 | 東京電力パワーグリッド株式会社武田変電所 |  |  | 5 | 5 | 5 | 29 | -24 | 0.828 | 不可 #3 | なし | 35.678 | 138.5787 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2041 | 東京 | 神奈川県 | 東京電力パワーグリッド笹下変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.3916 | 139.601 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2042 | 東京 | 東京都 | 東京電力残堀変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.747 | 139.3763 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2043 | 東京 | 東京都 | 梶野変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7033 | 139.5295 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2044 | 東京 | 群馬県 | 片品変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7816 | 139.2311 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2045 | 東京 | 東京都 | 特別高圧変電所 | [10 empty] | 35.6039 | 139.6834 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2046 | 東京 | 千葉県 | 特高変電所 | [10 empty] | 35.8939 | 139.944 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2047 | 東京 | 栃木県 | 独協大学変電所 | [10 empty] | 36.4749 | 139.823 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2048 | 東京 | 埼玉県 | 狭山変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | なし | 35.8681 | 139.4272 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2049 | 東京 | 茨城県 | 矢祭変電所 | [10 empty] | 36.8792 | 140.4213 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2050 | 東京 | 東京都 | 砂川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6693 | 139.8254 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2051 | 東京 | 東京都 | 箱根ヶ崎変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7658 | 139.3478 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2052 | 東京 | 東京都 | 西武上水変電所 | [10 empty] | 35.7313 | 139.4144 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2053 | 東京 | 静岡県 | 身延変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | なし | 35.3728 | 138.438 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2054 | 東京 | 神奈川県 | 辻堂変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3458 | 139.4419 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2055 | 東京 | 東京都 | 郷地変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6918 | 139.3956 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2056 | 東京 | 山梨県 | 釜無白根変電所 | [5 empty] | 226 | -50 | 0.221 | 可 | 有り | 35.6442 | 138.4957 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2057 | 東京 | 神奈川県 | 鶴ヶ峰変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4655 | 139.5419 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2058 | 東京 | 新潟県 | 信濃川変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 228 | -114 | 0.5 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2059 | 東京 | 千葉県 | 千葉印西変電所 | 275 | 66 |  |  |  | 676 | -225 | 0.333 | 可 | 有り | 35.8183 | 140.1593 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2060 | 東京 | 埼玉県 | 南川越変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 1187 | 276 | 0.233 | 可 | なし | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 39 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2061 | 東京 | 神奈川県 | 南横須賀変電所 | 275 | 66 |  |  |  | 447 | 100 | 0.224 | 可 | 有り | 35.2151 | 139.7137 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2062 | 東京 | 東京都 | 大井ふ頭変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 678 | 114 | 0.168 | 可 | 有り | 35.6137 | 139.7567 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2063 | 東京 | 千葉県 | 姉崎中央1U変電所 | 275 | 66 |  |  |  | 443 | -493 | 1.113 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2064 | 東京 | 千葉県 | 姉崎中央2U変電所 | 275 | 66 |  |  |  | 350 | -324 | 0.926 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2065 | 東京 | 静岡県 | 新富士2U変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 754 | 70 | 0.093 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 39 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2066 | 東京 | 静岡県 | 新富士3U変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 884 | -788 | 0.891 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2067 | 東京 | 千葉県 | 新木更津5・8B変電所 | 275 | 154 | [6 empty] | － | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2068 | 東京 | 千葉県 | 新木更津6・7B変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 776 | -1203 | 1.55 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2069 | 東京 | 千葉県 | 新野田11・12・14B変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 680 | 133 | 0.196 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2070 | 東京 | 千葉県 | 新野田15-17B変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 675 | 170 | 0.252 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2071 | 東京 | 東京都 | 西東京変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 800 | -470 | 0.588 | 可 | なし | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2072 | 東京 | 茨城県 | 鹿島5,7,8B変電所 | 275 | 66 |  |  |  | 457 | -527 | 1.153 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2073 | 東京 | 茨城県 | 鹿島6,9B変電所 | 275 | 66 |  |  |  | 517 | -451 | 0.872 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2074 | 東京 | 東京都 | 八重洲変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 338 | 67 | 0.198 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2075 | 東京 | 東京都 | 北新橋変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 340 | 47 | 0.138 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2076 | 東京 | 東京都 | 北渋谷変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 340 | 81 | 0.238 | 可 | 有り | 35.6639 | 139.7012 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2077 | 東京 | 東京都 | 南新橋変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 340 | 43 | 0.126 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2078 | 東京 | 神奈川県 | 南横浜変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 339 | 56 | 0.165 | 可 | 有り | 35.4043 | 139.6359 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2079 | 東京 | 東京都 | 常盤橋変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 335 | 53 | 0.158 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2080 | 東京 | 神奈川県 | 戸塚1,2変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 228 | 91 | 0.399 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2081 | 東京 | 神奈川県 | 戸塚3,4,5変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 393 | 121 | 0.308 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2082 | 東京 | 東京都 | 戸越変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 226 | 42 | 0.186 | 可 | 有り | 35.6175 | 139.7159 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2083 | 東京 | 静岡県 | 新富士21B22B変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 228 | -34 | 0.149 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 39 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2084 | 東京 | 神奈川県 | 横浜変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 453 | 65 | 0.143 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2085 | 東京 | 神奈川県 | 横浜大黒変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 325 | 62 | 0.191 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2086 | 東京 | 神奈川県 | 横浜根岸変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 228 | 10 | 0.044 | 可 | 有り | 35.4155 | 139.6435 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2087 | 東京 | 新潟県 | 清津川変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 31 | -22 | 0.71 | 不可 #2 | 有り | 36.8875 | 138.7737 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2088 | 東京 | 東京都 | 角筈変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 339 | 66 | 0.195 | 可 | 有り | 35.6935 | 139.7045 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2089 | 東京 | 神奈川県 | 関内変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 337 | 75 | 0.223 | 可 | 有り | 35.4451 | 139.6387 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 4 | 34 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2090 | 東京 | 長野県 | 霞沢変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 33 | -60 | 1.818 | 可 | 有り | 36.1707 | 137.6459 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01 | 地図
2091 | 東京 | 千葉県 | うすい変電所 |  |  | 0 | 15 | 0 | 39 | -24 | 0.615 | 不可 #3 | 有り | 35.7264 | 140.1878 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2092 | 東京 | 東京都 | お茶の水変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2093 | 東京 | 神奈川県 | ひばりヶ丘変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2094 | 東京 | 埼玉県 | ふじみ野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8582 | 139.5255 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2095 | 東京 | 神奈川県 | みなと未来変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2096 | 東京 | 群馬県 | みやま変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | なし | 36.2877 | 139.2037 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2097 | 東京 | 千葉県 | アカデミア変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2098 | 東京 | 神奈川県 | センター北変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2099 | 東京 | 千葉県 | 一の宮変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2100 | 東京 | 東京都 | 一ツ橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2101 | 東京 | 神奈川県 | 三ッ沢変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4763 | 139.6158 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2102 | 東京 | 埼玉県 | 三ヶ尻変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 54 | -51 | 0.944 | 不可 #3 | 有り | 36.1546 | 139.3117 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2103 | 東京 | 神奈川県 | 三枚橋変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | なし | 35.2334 | 139.1148 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2104 | 東京 | 東京都 | 三番町変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2105 | 東京 | 静岡県 | 三軒家変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 35.2394 | 138.6119 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2106 | 東京 | 東京都 | 三軒茶屋変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2107 | 東京 | 埼玉県 | 三野宮変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.9353 | 139.76 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2108 | 東京 | 埼玉県 | 上ノ原変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.8202 | 139.3772 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2109 | 東京 | 東京都 | 上北沢変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.668 | 139.6278 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2110 | 東京 | 山梨県 | 上吉田変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | なし | 35.4747 | 138.7969 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2111 | 東京 | 埼玉県 | 上吉羽変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.0824 | 139.7358 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2112 | 東京 | 神奈川県 | 上大岡変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2113 | 東京 | 東京都 | 上大崎変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6336 | 139.7198 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2114 | 東京 | 埼玉県 | 上広瀬変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.8675 | 139.384 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2115 | 東京 | 埼玉県 | 上柴変電所 |  |  | 0 | 16 | 0 | 59 | -43 | 0.729 | 不可 #3 | 有り | 36.1753 | 139.2932 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2116 | 東京 | 神奈川県 | 上永谷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4093 | 139.573 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2117 | 東京 | 東京都 | 上用賀変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2118 | 東京 | 東京都 | 上荻変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2119 | 東京 | 東京都 | 上通変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6592 | 139.6977 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2120 | 東京 | 群馬県 | 上野村変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0786 | 138.7936 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2121 | 東京 | 東京都 | 上高田変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7159 | 139.6785 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2122 | 東京 | 東京都 | 下丸子変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5721 | 139.6813 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2123 | 東京 | 群馬県 | 下久保変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 36.1346 | 139.0237 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2124 | 東京 | 東京都 | 下井草変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.718 | 139.6283 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2125 | 東京 | 東京都 | 下十条変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2126 | 東京 | 東京都 | 下沼田変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7699 | 139.7657 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2127 | 東京 | 東京都 | 下清戸変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7887 | 139.5379 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2128 | 東京 | 静岡県 | 下田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 34.6831 | 138.9494 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2129 | 東京 | 千葉県 | 下貝塚変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7397 | 139.9484 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2130 | 東京 | 静岡県 | 下賀茂変電所 |  |  | 0 | 12 | 0 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | 有り | 34.6479 | 138.8853 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2131 | 東京 | 埼玉県 | 下郷変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | なし | 35.9816 | 139.632 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2132 | 東京 | 埼玉県 | 両神変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 34 | -30 | 0.882 | 不可 #3 | 有り | 36.0202 | 138.9792 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2133 | 東京 | 埼玉県 | 並木変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2134 | 東京 | 東京都 | 並木橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2135 | 東京 | 神奈川県 | 中井変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2136 | 東京 | 神奈川県 | 中原変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2137 | 東京 | 神奈川県 | 中和田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4046 | 139.501 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2138 | 東京 | 東京都 | 中小岩変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2139 | 東京 | 神奈川県 | 中山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5085 | 139.5447 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2140 | 東京 | 神奈川県 | 中島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5282 | 139.7129 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2141 | 東京 | 東京都 | 中川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7127 | 139.8337 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2142 | 東京 | 埼玉県 | 中曽根変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2143 | 東京 | 東京都 | 中河原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6626 | 139.4573 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2144 | 東京 | 神奈川県 | 中町変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.4427 | 139.3659 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2145 | 東京 | 東京都 | 中神変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7031 | 139.3669 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2146 | 東京 | 東京都 | 中野変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2147 | 東京 | 神奈川県 | 中野島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6293 | 139.5542 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2148 | 東京 | 神奈川県 | 中野町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.3648 | 139.5666 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2149 | 東京 | 東京都 | 丸の内変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2150 | 東京 | 神奈川県 | 丹沢湖変電所 |  |  | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2151 | 東京 | 東京都 | 久ヶ原変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2152 | 東京 | 東京都 | 久保町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6685 | 139.7543 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2153 | 東京 | 群馬県 | 久屋原変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.6668 | 139.1088 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2154 | 東京 | 東京都 | 久留米変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7578 | 139.5321 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2155 | 東京 | 東京都 | 久米川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7629 | 139.4833 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2156 | 東京 | 東京都 | 九段変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2157 | 東京 | 東京都 | 二の橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6517 | 139.7361 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2158 | 東京 | 神奈川県 | 二ッ橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2159 | 東京 | 東京都 | 二葉町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6076 | 139.7282 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2160 | 東京 | 東京都 | 五反田変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6231 | 139.7303 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2161 | 東京 | 東京都 | 井之頭変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2162 | 東京 | 神奈川県 | 井土ヶ谷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4288 | 139.6038 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2163 | 東京 | 東京都 | 今川変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7211 | 139.6051 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2164 | 東京 | 神奈川県 | 仙石変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | なし | 35.2648 | 139.0232 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2165 | 東京 | 東京都 | 代々木変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6832 | 139.7014 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2166 | 東京 | 東京都 | 代沢変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2167 | 東京 | 東京都 | 仲御徒町変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2168 | 東京 | 神奈川県 | 仲通変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2169 | 東京 | 神奈川県 | 伊勢佐木町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4438 | 139.6277 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2170 | 東京 | 埼玉県 | 伊奈変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.0075 | 139.6044 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2171 | 東京 | 静岡県 | 伊豆戸田変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 11 | -6 | 0.545 | 不可 #3 | 有り | 34.9704 | 138.795 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2172 | 東京 | 神奈川県 | 住吉町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4452 | 139.6388 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2173 | 東京 | 神奈川県 | 佐江戸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5201 | 139.5577 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2174 | 東京 | 東京都 | 保谷変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.749 | 139.5735 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2175 | 東京 | 東京都 | 信濃町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6806 | 139.7187 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2176 | 東京 | 静岡県 | 修善寺変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 34.9691 | 138.9488 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2177 | 東京 | 東京都 | 元横山変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6629 | 139.3392 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2178 | 東京 | 東京都 | 元麻布変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6574 | 139.7275 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2179 | 東京 | 東京都 | 光が丘変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7589 | 139.6307 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2180 | 東京 | 静岡県 | 入山瀬変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | なし | 35.1893 | 138.6434 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2181 | 東京 | 埼玉県 | 入曽変電所 |  |  | 15 | 15 | 15 | 59 | -44 | 0.746 | 不可 #3 | なし | 35.8437 | 139.4378 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2182 | 東京 | 東京都 | 入谷町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.804 | 139.7664 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2183 | 東京 | 山梨県 | 八代変電所 |  |  | 12 | 12 | 12 | 59 | -47 | 0.797 | 不可 #3 | なし | 35.6172 | 138.6489 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2184 | 東京 | 東京都 | 八坂変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7478 | 139.4488 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2185 | 東京 | 東京都 | 八幡山変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2186 | 東京 | 静岡県 | 八幡野変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 34.8686 | 139.0946 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2187 | 東京 | 千葉県 | 八街変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.6635 | 140.3144 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2188 | 東京 | 千葉県 | 公津東変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | 有り | 35.7641 | 140.2959 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2189 | 東京 | 東京都 | 六本木変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2190 | 東京 | 埼玉県 | 共和変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2063 | 139.1521 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2191 | 東京 | 神奈川県 | 内山変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.3495 | 139.0901 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2192 | 東京 | 東京都 | 内幸町局変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2193 | 東京 | 静岡県 | 内野変電所 |  |  | 5 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | なし | 35.3233 | 138.5754 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2194 | 東京 | 千葉県 | 出洲変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6137 | 140.0935 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2195 | 東京 | 静岡県 | 函南変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | 有り | 35.0862 | 138.943 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2196 | 東京 | 東京都 | 初台変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6736 | 139.6881 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2197 | 東京 | 静岡県 | 初川変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.0949 | 139.0688 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2198 | 東京 | 山梨県 | 初鹿野変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.6398 | 138.789 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2199 | 東京 | 埼玉県 | 別府変電所 |  |  | 10 | 10 | 10 | 39 | -29 | 0.744 | 不可 #3 | なし | 36.1882 | 139.3475 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2200 | 東京 | 埼玉県 | 前谷変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.811 | 139.6606 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2201 | 東京 | 神奈川県 | 加瀬変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.5455 | 139.6601 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2202 | 東京 | 東京都 | 加美平変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7483 | 139.3209 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2203 | 東京 | 埼玉県 | 加須変電所 |  |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 36.1294 | 139.5912 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2204 | 東京 | 神奈川県 | 北の原変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5576 | 139.6622 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2205 | 東京 | 埼玉県 | 北加須変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 59 | -51 | 0.864 | 不可 #3 | 有り | 36.1482 | 139.6427 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2206 | 東京 | 静岡県 | 北原変電所 |  |  | 5 | 16 | 5 | 39 | -23 | 0.59 | 不可 #3 | なし | 35.2628 | 138.562 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2207 | 東京 | 東京都 | 北園変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7525 | 139.7142 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2208 | 東京 | 東京都 | 北堀切変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2209 | 東京 | 埼玉県 | 北大宮変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | なし | 35.9342 | 139.6237 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2210 | 東京 | 神奈川県 | 北幸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2211 | 東京 | 東京都 | 北戸山変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7046 | 139.7115 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2212 | 東京 | 東京都 | 北新宿変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6953 | 139.6989 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2213 | 東京 | 千葉県 | 北栄変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6636 | 139.9053 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2214 | 東京 | 埼玉県 | 北足立変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.8095 | 139.6887 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2215 | 東京 | 群馬県 | 北軽変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2216 | 東京 | 静岡県 | 北郷変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし | 35.3428 | 138.9441 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2217 | 東京 | 群馬県 | 北高崎変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2218 | 東京 | 東京都 | 十間川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2219 | 東京 | 東京都 | 千人町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6605 | 139.3121 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2220 | 東京 | 千葉県 | 千倉変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 24 | -20 | 0.833 | 不可 #3 | 有り | 34.9842 | 139.9411 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2221 | 東京 | 東京都 | 千早変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7319 | 139.6909 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2222 | 東京 | 埼玉県 | 千本桜変電所 |  |  | 2 | 2 | 2 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | なし | 36.1765 | 139.153 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2223 | 東京 | 東京都 | 千歳船橋変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.648 | 139.62 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2224 | 東京 | 東京都 | 千石町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6799 | 139.819 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2225 | 東京 | 東京都 | 千駄ヶ谷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6782 | 139.7093 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2226 | 東京 | 東京都 | 南中野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2227 | 東京 | 東京都 | 南千住変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7325 | 139.7987 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2228 | 東京 | 神奈川県 | 南吉田変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4332 | 139.6211 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2229 | 東京 | 千葉県 | 南園生変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6427 | 140.1031 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2230 | 東京 | 静岡県 | 南御殿場変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | なし | 35.2901 | 138.9396 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2231 | 東京 | 東京都 | 南木挽町変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6655 | 139.7636 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2232 | 東京 | 東京都 | 南柴崎変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6919 | 139.411 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2233 | 東京 | 東京都 | 南池袋局配変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2234 | 東京 | 東京都 | 南浜橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6478 | 139.7558 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2235 | 東京 | 東京都 | 南海橋変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.5766 | 139.7482 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2236 | 東京 | 東京都 | 南田中変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7315 | 139.6196 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2237 | 東京 | 埼玉県 | 南町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8024 | 139.7046 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2238 | 東京 | 東京都 | 南砂町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6757 | 139.8354 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2239 | 東京 | 埼玉県 | 南篠崎変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | 有り | 36.121 | 139.6245 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2240 | 東京 | 東京都 | 南荏原変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2241 | 東京 | 埼玉県 | 南辻変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.9622 | 139.7008 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2242 | 東京 | 東京都 | 南郷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5474 | 139.7225 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2243 | 東京 | 東京都 | 南青山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2244 | 東京 | 東京都 | 南鞘町変電所 |  |  | 0 | 20 | 0 | 59 | -39 | 0.661 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2245 | 東京 | 東京都 | 南馬込変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5866 | 139.7086 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2246 | 東京 | 静岡県 | 厚原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.184 | 138.6565 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2247 | 東京 | 神奈川県 | 厚木変電所 |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.443 | 139.3787 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2248 | 東京 | 静岡県 | 原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.1263 | 138.8101 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2249 | 東京 | 東京都 | 原宿変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6719 | 139.7083 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2250 | 東京 | 群馬県 | 原町変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.5624 | 138.8153 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2251 | 東京 | 東京都 | 厩橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2252 | 東京 | 神奈川県 | 古渕変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5568 | 139.4146 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2253 | 東京 | 東京都 | 台場変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2254 | 東京 | 東京都 | 台町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6358 | 139.7299 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2255 | 東京 | 静岡県 | 吉原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.1683 | 138.6785 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2256 | 東京 | 千葉県 | 吉橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7292 | 140.0758 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2257 | 東京 | 埼玉県 | 吉見変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.0458 | 139.4275 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2258 | 東京 | 埼玉県 | 吉野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.9513 | 139.6097 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2259 | 東京 | 東京都 | 向台変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7215 | 139.5285 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2260 | 東京 | 東京都 | 向島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7136 | 139.8104 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2261 | 東京 | 埼玉県 | 吹上変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 49 | -42 | 0.857 | 不可 #3 | なし | 36.1023 | 139.4542 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2262 | 東京 | 東京都 | 和田堀局配変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2263 | 東京 | 神奈川県 | 品濃変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.428 | 139.5592 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2264 | 東京 | 群馬県 | 問屋町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 36.3495 | 139.0073 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2265 | 東京 | 千葉県 | 四街道変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 39 | -34 | 0.872 | 不可 #3 | 有り | 35.6593 | 140.1874 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2266 | 東京 | 東京都 | 国分寺南変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2267 | 東京 | 神奈川県 | 国府津変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 35.281 | 139.1894 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2268 | 東京 | 山梨県 | 国母変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 34 | -25 | 0.735 | 不可 #3 | なし | 35.63 | 138.5479 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2269 | 東京 | 神奈川県 | 土橋変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.5892 | 139.5756 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2270 | 東京 | 千葉県 | 土気変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.5336 | 140.2851 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2271 | 東京 | 静岡県 | 土肥変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9072 | 138.7926 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2272 | 東京 | 埼玉県 | 坂戸変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.9579 | 139.4107 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2273 | 東京 | 静岡県 | 城内変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 34.9821 | 138.385 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2274 | 東京 | 埼玉県 | 堀の内変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2275 | 東京 | 神奈川県 | 堀川変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | なし | 35.3775 | 139.1936 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2276 | 東京 | 東京都 | 堀江変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6526 | 139.8665 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2277 | 東京 | 神奈川県 | 堀西変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.3794 | 139.1723 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2278 | 東京 | 静岡県 | 堂庭変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.1038 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2279 | 東京 | 東京都 | 堤方変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5722 | 139.7156 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2280 | 東京 | 静岡県 | 堰原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.149 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2281 | 東京 | 神奈川県 | 塚原変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.3067 | 139.1269 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2282 | 東京 | 千葉県 | 塚田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7188 | 139.9812 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2283 | 東京 | 山梨県 | 塩山変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7031 | 138.7218 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2284 | 東京 | 山梨県 | 塩沢変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | なし | 35.2809 | 138.452 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2285 | 東京 | 東京都 | 境変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7164 | 139.548 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2286 | 東京 | 神奈川県 | 境木変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.4394 | 139.5748 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2287 | 東京 | 山梨県 | 増穂変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 29 | -23 | 0.793 | 不可 #3 | 有り | 35.5558 | 138.4609 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2288 | 東京 | 東京都 | 外神田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2289 | 東京 | 神奈川県 | 多摩川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5844 | 139.6364 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2290 | 東京 | 東京都 | 大井変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5913 | 139.7351 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2291 | 東京 | 静岡県 | 大仁変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 49 | -41 | 0.837 | 不可 #3 | 有り | 35.0074 | 138.9503 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2292 | 東京 | 東京都 | 大和町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7094 | 139.6523 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2293 | 東京 | 静岡県 | 大室変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | 有り | 34.9053 | 139.0875 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2294 | 東京 | 東京都 | 大宮前変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6935 | 139.6068 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2295 | 東京 | 埼玉県 | 大宮局変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2296 | 東京 | 埼玉県 | 大宮桜木変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.9073 | 139.6214 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2297 | 東京 | 東京都 | 大岡山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6053 | 139.6784 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2298 | 東京 | 東京都 | 大島変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2299 | 東京 | 東京都 | 大崎変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6168 | 139.7316 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2300 | 東京 | 神奈川県 | 大師変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2301 | 東京 | 埼玉県 | 大広戸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.848 | 139.8732 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2302 | 東京 | 東京都 | 大森変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5813 | 139.7352 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2303 | 東京 | 群馬県 | 大正寺変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 59 | -54 | 0.915 | 不可 #3 | 有り | 36.2876 | 139.2036 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2304 | 東京 | 千葉県 | 大洲変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.7185 | 139.9118 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2305 | 東京 | 静岡県 | 大渕変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2306 | 東京 | 神奈川県 | 大船変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.3482 | 139.5251 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2307 | 東京 | 群馬県 | 大類変電所 |  |  | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.3245 | 139.0386 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2308 | 東京 | 神奈川県 | 大黒埠頭変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2309 | 東京 | 千葉県 | 天津変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 35.1331 | 140.191 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2310 | 東京 | 千葉県 | 天王台変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 39 | -22 | 0.564 | 不可 #3 | 有り | 35.8709 | 140.0472 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2311 | 東京 | 東京都 | 天空橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5458 | 139.7628 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2312 | 東京 | 静岡県 | 宇佐美変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.0134 | 139.0774 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2313 | 東京 | 東京都 | 宇田川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6626 | 139.6981 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2314 | 東京 | 静岡県 | 安良里変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.8273 | 138.7737 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2315 | 東京 | 神奈川県 | 宝町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2316 | 東京 | 神奈川県 | 宮本変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2317 | 東京 | 埼玉県 | 寄居変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.1278 | 139.2467 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2318 | 東京 | 東京都 | 富ヶ谷変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6636 | 139.6863 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2319 | 東京 | 静岡県 | 富士変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | なし | 35.1484 | 138.6456 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2320 | 東京 | 山梨県 | 富士ヶ嶺変電所 |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.4 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2321 | 東京 | 山梨県 | 富士吉田変電所 |  |  | 13 | 13 | 13 | 54 | -41 | 0.759 | 不可 #3 | なし | 35.4862 | 138.8098 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2322 | 東京 | 静岡県 | 富士宮変電所 |  |  | 4 | 4 | 4 | 49 | -45 | 0.918 | 不可 #3 | なし | 35.2183 | 138.6149 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2323 | 東京 | 静岡県 | 富士根変電所 |  |  | 15 | 15 | 15 | 39 | -24 | 0.615 | 不可 #3 | なし | 35.2199 | 138.6481 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2324 | 東京 | 山梨県 | 富士桜変電所 |  |  | 6 | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2325 | 東京 | 千葉県 | 富士見町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | 有り | 35.6104 | 140.1185 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2326 | 東京 | 山梨県 | 富士豊茂変電所 |  |  | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0.778 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2327 | 東京 | 山梨県 | 富沢変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.2447 | 138.4799 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2328 | 東京 | 東京都 | 寺島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7276 | 139.8186 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2329 | 東京 | 東京都 | 小名木川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6894 | 139.8348 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2330 | 東京 | 埼玉県 | 小堤変電所 |  |  | 13 | 13 | 13 | 59 | -46 | 0.78 | 不可 #3 | なし | 35.9454 | 139.4423 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2331 | 東京 | 東京都 | 小岩変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7136 | 139.8724 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2332 | 東京 | 東京都 | 小島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7067 | 139.7821 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2333 | 東京 | 埼玉県 | 小手指変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.796 | 139.43 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2334 | 東京 | 山梨県 | 小武川第四変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2335 | 東京 | 山梨県 | 小淵沢変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8541 | 138.3369 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2336 | 東京 | 神奈川県 | 小港変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | 有り | 35.4164 | 139.6701 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2337 | 東京 | 東京都 | 小豆沢変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7742 | 139.6987 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2338 | 東京 | 東京都 | 尾山台変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6042 | 139.6494 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2339 | 東京 | 神奈川県 | 山下町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2340 | 東京 | 山梨県 | 山中変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | なし | 35.4294 | 138.8515 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2341 | 東京 | 静岡県 | 山宮変電所 |  |  | 15 | 15 | 15 | 39 | -24 | 0.615 | 不可 #3 | なし | 35.264 | 138.6429 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2342 | 東京 | 神奈川県 | 山手変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4277 | 139.6388 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2343 | 東京 | 山梨県 | 山梨局配変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 34 | -32 | 0.941 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2344 | 東京 | 静岡県 | 岡宮変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.1337 | 138.8677 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2345 | 東京 | 神奈川県 | 岡田変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.4288 | 139.3654 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2346 | 東京 | 群馬県 | 岩室変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2347 | 東京 | 千葉県 | 岩富変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.6691 | 140.2429 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2348 | 東京 | 東京都 | 岩本町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6931 | 139.7787 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2349 | 東京 | 静岡県 | 岩波変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.2137 | 138.915 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2350 | 東京 | 東京都 | 岩渕変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7769 | 139.7244 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2351 | 東京 | 群馬県 | 岩神変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 36.408 | 139.058 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2352 | 東京 | 神奈川県 | 峰変電所 |  |  | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.373 | 139.0313 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2353 | 東京 | 埼玉県 | 嵐山吉田変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2354 | 東京 | 神奈川県 | 川井変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.4898 | 139.5267 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2355 | 東京 | 埼玉県 | 川寺変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | なし | 35.8428 | 139.3241 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2356 | 東京 | 埼玉県 | 川島町変電所 |  |  | 0 | 13 | 0 | 39 | -26 | 0.667 | 不可 #3 | 有り | 35.9842 | 139.4706 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2357 | 東京 | 千葉県 | 川間変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.9768 | 139.8625 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2358 | 東京 | 東京都 | 左門町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6856 | 139.7204 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2359 | 東京 | 東京都 | 市ヶ谷変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6967 | 139.7343 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2360 | 東京 | 静岡県 | 市山変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 29 | -23 | 0.793 | 不可 #3 | 有り | 34.9059 | 138.9271 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2361 | 東京 | 千葉県 | 市川第二変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2362 | 東京 | 東京都 | 布田変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | なし | 35.6453 | 139.5505 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2363 | 東京 | 千葉県 | 幕張変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6587 | 140.0585 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2364 | 東京 | 群馬県 | 幡谷変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.7307 | 139.2221 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2365 | 東京 | 東京都 | 平山変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.6535 | 139.3774 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2366 | 東京 | 神奈川県 | 平成町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.2691 | 139.6854 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2367 | 東京 | 埼玉県 | 平戸変電所 |  |  | 6 | 6 | 6 | 49 | -43 | 0.878 | 不可 #3 | なし | 36.1443 | 139.4143 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2368 | 東京 | 東京都 | 平町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6118 | 139.6797 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2369 | 東京 | 山梨県 | 平野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.4395 | 138.9182 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2370 | 東京 | 山梨県 | 幸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6471 | 138.5727 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2371 | 東京 | 神奈川県 | 幸浦変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.3617 | 139.6457 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2372 | 東京 | 埼玉県 | 幸町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.8074 | 139.7182 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2373 | 東京 | 静岡県 | 広小路変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.1176 | 138.9109 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2374 | 東京 | 東京都 | 広尾変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6482 | 139.7166 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2375 | 東京 | 東京都 | 広町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2376 | 東京 | 東京都 | 庚申塚変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2377 | 東京 | 神奈川県 | 引地川変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.3316 | 139.4587 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2378 | 東京 | 東京都 | 弦巻変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6401 | 139.637 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2379 | 東京 | 神奈川県 | 強羅変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.2465 | 139.0498 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2380 | 東京 | 山梨県 | 御岳変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不可 #3 | 有り | 35.758 | 138.5652 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2381 | 東京 | 神奈川県 | 御幸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2382 | 東京 | 神奈川県 | 御所見変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2383 | 東京 | 東京都 | 御苑前変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2384 | 東京 | 山梨県 | 徳行変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6497 | 138.5377 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2385 | 東京 | 東京都 | 恋ヶ窪変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.7062 | 139.468 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2386 | 東京 | 東京都 | 恵比寿変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6479 | 139.7069 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2387 | 東京 | 神奈川県 | 恵比須町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4794 | 139.6587 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2388 | 東京 | 栃木県 | 惣社町変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 39 | -35 | 0.897 | 不可 #3 | 有り | 36.4055 | 139.7901 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2389 | 東京 | 東京都 | 愛宕変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6659 | 139.752 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2390 | 東京 | 神奈川県 | 愛川変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.5344 | 139.3283 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2391 | 東京 | 東京都 | 成城変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6363 | 139.6078 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2392 | 東京 | 東京都 | 戸崎変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2393 | 東京 | 東京都 | 扇橋変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6818 | 139.8096 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2394 | 東京 | 東京都 | 押部変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7842 | 139.7609 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2395 | 東京 | 山梨県 | 敷島変電所 |  |  | 3 | 3 | 3 | 39 | -36 | 0.923 | 不可 #3 | なし | 35.6778 | 138.5186 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2396 | 東京 | 東京都 | 新井宿変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2397 | 東京 | 東京都 | 新和泉町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2398 | 東京 | 東京都 | 新富変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6729 | 139.7754 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2399 | 東京 | 東京都 | 新小川町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7059 | 139.7433 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2400 | 東京 | 東京都 | 新木場変電所 |  |  | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.6436 | 139.8252 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2401 | 東京 | 東京都 | 新橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2402 | 東京 | 神奈川県 | 新玉変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.2541 | 139.1638 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2403 | 東京 | 山梨県 | 日下部変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 49 | -44 | 0.898 | 不可 #3 | 有り | 35.6787 | 138.6856 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2404 | 東京 | 東京都 | 日之出変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2405 | 東京 | 神奈川県 | 日吉変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2406 | 東京 | 東京都 | 日暮里変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7327 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2407 | 東京 | 東京都 | 日比谷変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2408 | 東京 | 神奈川県 | 日進町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2409 | 東京 | 神奈川県 | 早川変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | なし | 35.2437 | 139.1496 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2410 | 東京 | 山梨県 | 早川第一変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2411 | 東京 | 山梨県 | 早川第三変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #3 | なし | 35.4882 | 138.3278 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2412 | 東京 | 東京都 | 早稲田変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.7119 | 139.7217 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2413 | 東京 | 埼玉県 | 旭台変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | なし | 35.8824 | 139.4516 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2414 | 東京 | 東京都 | 旭町変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.747 | 139.8101 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2415 | 東京 | 東京都 | 明神町変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.6594 | 139.3419 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2416 | 東京 | 山梨県 | 明穂変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 59 | -54 | 0.915 | 不可 #3 | 有り | 35.6149 | 138.4663 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2417 | 東京 | 神奈川県 | 星川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4569 | 139.5992 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2418 | 東京 | 東京都 | 春日変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7097 | 139.7521 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2419 | 東京 | 東京都 | 晴海変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り | 35.6583 | 139.7832 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2420 | 東京 | 東京都 | 月光町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2421 | 東京 | 東京都 | 月島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.661 | 139.7787 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2422 | 東京 | 東京都 | 有明町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6417 | 139.8029 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2423 | 東京 | 神奈川県 | 有馬変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5687 | 139.5843 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2424 | 東京 | 東京都 | 木挽町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2425 | 東京 | 茨城県 | 木有戸変電所 |  |  | 0 | 10 | 0 | 39 | -29 | 0.744 | 不可 #3 | 有り | 36.2602 | 139.9365 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2426 | 東京 | 東京都 | 本所変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6967 | 139.7977 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2427 | 東京 | 神奈川県 | 本牧変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4286 | 139.6682 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2428 | 東京 | 東京都 | 本蒲田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5616 | 139.7196 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2429 | 東京 | 東京都 | 本郷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2430 | 東京 | 東京都 | 本銀町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2431 | 東京 | 神奈川県 | 杉田変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 34 | -20 | 0.588 | 不可 #3 | 有り | 35.3784 | 139.6397 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2432 | 東京 | 東京都 | 東世田谷変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6459 | 139.6634 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2433 | 東京 | 埼玉県 | 東八潮局配変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2434 | 東京 | 東京都 | 東北沢変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.666 | 139.6742 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2435 | 東京 | 東京都 | 東品川変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6208 | 139.7457 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2436 | 東京 | 東京都 | 東大和変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7387 | 139.4142 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2437 | 東京 | 東京都 | 東大崎変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2438 | 東京 | 神奈川県 | 東山田変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.5603 | 139.6016 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2439 | 東京 | 神奈川県 | 東戸塚変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4345 | 139.5549 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2440 | 東京 | 神奈川県 | 東扇島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5026 | 139.7593 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2441 | 東京 | 東京都 | 東村山変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2442 | 東京 | 東京都 | 東海町変電所 |  |  | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.5788 | 139.7555 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2443 | 東京 | 埼玉県 | 東熊谷変電所 |  |  | 11 | 11 | 11 | 39 | -28 | 0.718 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2444 | 東京 | 埼玉県 | 東町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7888 | 139.4695 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2445 | 東京 | 神奈川県 | 東神奈川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4799 | 139.6337 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2446 | 東京 | 東京都 | 東葛西変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6515 | 139.8819 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2447 | 東京 | 東京都 | 東銀座変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2448 | 東京 | 東京都 | 松原変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6585 | 139.651 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2449 | 東京 | 静岡県 | 松岡変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | なし | 35.167 | 138.6393 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2450 | 東京 | 静岡県 | 松崎変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 34.753 | 138.8045 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2451 | 東京 | 静岡県 | 松本変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.0932 | 138.9188 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2452 | 東京 | 東京都 | 松葉町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7137 | 139.7874 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2453 | 東京 | 千葉県 | 松飛台変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7798 | 139.9667 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2454 | 東京 | 東京都 | 板橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7468 | 139.7075 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2455 | 東京 | 群馬県 | 板鼻変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2456 | 東京 | 東京都 | 枝川町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.659 | 139.8057 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2457 | 東京 | 山梨県 | 柏尾変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | 0.4 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2458 | 東京 | 東京都 | 柏木変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7082 | 139.693 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2459 | 東京 | 千葉県 | 柏東口変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2460 | 東京 | 東京都 | 柏町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7222 | 139.4159 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2461 | 東京 | 千葉県 | 柏高田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.8739 | 139.9631 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2462 | 東京 | 東京都 | 柳島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7079 | 139.8172 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2463 | 東京 | 東京都 | 柳田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7603 | 139.7385 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2464 | 東京 | 東京都 | 柴崎変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.655 | 139.5683 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2465 | 東京 | 神奈川県 | 根坂間変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3413 | 139.3078 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2466 | 東京 | 東京都 | 根岸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7212 | 139.7823 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2467 | 東京 | 千葉県 | 根郷変電所 |  |  | 0 | 18 | 0 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | 有り | 35.6923 | 140.2176 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2468 | 東京 | 東京都 | 桜ヶ丘変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2469 | 東京 | 神奈川県 | 桜木町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4585 | 139.6241 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2470 | 東京 | 神奈川県 | 桜橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5174 | 139.7238 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2471 | 東京 | 山梨県 | 桜町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6635 | 138.5704 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2472 | 東京 | 東京都 | 梅屋敷変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.5643 | 139.7354 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2473 | 東京 | 神奈川県 | 梅田変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2474 | 東京 | 東京都 | 梅田東変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.7699 | 139.7995 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2475 | 東京 | 神奈川県 | 梶ヶ谷変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.5771 | 139.6471 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2476 | 東京 | 東京都 | 森ヶ崎変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5614 | 139.7467 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2477 | 東京 | 群馬県 | 森下変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 36.614 | 139.0607 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2478 | 東京 | 東京都 | 森野変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5409 | 139.4484 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2479 | 東京 | 千葉県 | 権現堂変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.4802 | 140.1069 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2480 | 東京 | 埼玉県 | 横曾根変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2481 | 東京 | 東京都 | 橋場変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7233 | 139.8081 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2482 | 東京 | 埼玉県 | 武蔵藤沢変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | なし | 35.8196 | 139.4027 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2483 | 東京 | 神奈川県 | 比留川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4262 | 139.4332 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2484 | 東京 | 埼玉県 | 毛呂山変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9494 | 139.326 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2485 | 東京 | 群馬県 | 水上変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2486 | 東京 | 神奈川県 | 水沢変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.592 | 139.5472 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2487 | 東京 | 東京都 | 氷川変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2488 | 東京 | 東京都 | 永田町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6755 | 139.7388 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2489 | 東京 | 東京都 | 江古田変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.7351 | 139.677 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2490 | 東京 | 茨城県 | 江戸崎変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9555 | 140.3184 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2491 | 東京 | 千葉県 | 江戸川台変電所 |  |  | 0 | 15 | 0 | 59 | -44 | 0.746 | 不可 #3 | 有り | 35.8957 | 139.9056 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2492 | 東京 | 東京都 | 江戸橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2493 | 東京 | 山梨県 | 江草変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8374 | 138.4771 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2494 | 東京 | 東京都 | 池尻変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6511 | 139.6807 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2495 | 東京 | 東京都 | 河原町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7428 | 139.7996 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2496 | 東京 | 静岡県 | 河津変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 29 | -23 | 0.793 | 不可 #3 | 有り | 34.7617 | 138.9797 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2497 | 東京 | 東京都 | 河田町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.698 | 139.7189 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2498 | 東京 | 東京都 | 洗足変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.599 | 139.6901 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2499 | 東京 | 静岡県 | 津田変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 44 | -35 | 0.795 | 不可 #3 | なし | 35.1552 | 138.6899 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2500 | 東京 | 千葉県 | 津田沼変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2501 | 東京 | 山梨県 | 津金変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.8597 | 138.4328 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2502 | 東京 | 東京都 | 浅草変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.7137 | 139.7916 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2503 | 東京 | 東京都 | 浜松町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2504 | 東京 | 東京都 | 浜町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2505 | 東京 | 埼玉県 | 浦和局変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2506 | 東京 | 千葉県 | 浦安変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6498 | 139.9228 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2507 | 東京 | 神奈川県 | 浮島変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5303 | 139.7719 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2508 | 東京 | 東京都 | 浮間変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7886 | 139.7009 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2509 | 東京 | 千葉県 | 海浜変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6342 | 140.0624 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2510 | 東京 | 山梨県 | 深城変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.709 | 138.911 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2511 | 東京 | 東京都 | 深川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6701 | 139.8025 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2512 | 東京 | 静岡県 | 深良変電所 |  |  | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #3 | なし | 35.2184 | 138.9273 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2513 | 東京 | 埼玉県 | 深谷変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 54 | -46 | 0.852 | 不可 #3 | なし | 36.1993 | 139.2905 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2514 | 東京 | 神奈川県 | 清新変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.5765 | 139.3525 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2515 | 東京 | 東京都 | 清正公前変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り | 35.6411 | 139.7332 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2516 | 東京 | 東京都 | 清瀬変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2517 | 東京 | 山梨県 | 清里変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 35.8879 | 138.4224 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2518 | 東京 | 東京都 | 渋江変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7322 | 139.8431 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2519 | 東京 | 東京都 | 渋谷変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.653 | 139.7081 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2520 | 東京 | 千葉県 | 湊町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2521 | 東京 | 群馬県 | 湯宿変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.6923 | 138.905 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2522 | 東京 | 東京都 | 湯島変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.708 | 139.7641 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2523 | 東京 | 神奈川県 | 湯河原変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.1409 | 139.0952 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2524 | 東京 | 神奈川県 | 溝ノ口変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2525 | 東京 | 千葉県 | 溝原配電塔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7788 | 140.6365 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2526 | 東京 | 千葉県 | 滝台変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.5794 | 140.3058 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2527 | 東京 | 静岡県 | 滝川変電所 |  |  | 16 | 16 | 16 | 39 | -23 | 0.59 | 不可 #3 | なし | 35.1773 | 138.7061 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2528 | 東京 | 静岡県 | 熱川変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 29 | -24 | 0.828 | 不可 #3 | 有り | 34.8268 | 139.0596 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2529 | 東京 | 東京都 | 牛込変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2530 | 東京 | 千葉県 | 犬吠変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7225 | 140.8418 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2531 | 東京 | 東京都 | 狛江変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6384 | 139.5787 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2532 | 東京 | 東京都 | 玉の井変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7196 | 139.8176 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2533 | 東京 | 山梨県 | 玉諸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.641 | 138.6033 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2534 | 東京 | 東京都 | 瑞穂町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7732 | 139.3323 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2535 | 東京 | 神奈川県 | 生麦変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4911 | 139.6622 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2536 | 東京 | 東京都 | 用賀変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2537 | 東京 | 東京都 | 田園調布変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5911 | 139.679 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2538 | 東京 | 神奈川県 | 田村変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2539 | 東京 | 東京都 | 田無変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7325 | 139.5223 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2540 | 東京 | 東京都 | 田町変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6513 | 139.7446 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2541 | 東京 | 山梨県 | 田野倉変電所 |  |  | 9 | 15 | 9 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | なし | 35.598 | 138.9319 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2542 | 東京 | 東京都 | 由木変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6164 | 139.3751 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2543 | 東京 | 山梨県 | 甲西変電所 |  |  | 0 | 11 | 0 | 39 | -28 | 0.718 | 不可 #3 | 有り | 35.5814 | 138.4709 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2544 | 東京 | 東京都 | 町屋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7445 | 139.7753 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2545 | 東京 | 東京都 | 番町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6871 | 139.738 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2546 | 東京 | 東京都 | 番衆変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6906 | 139.7095 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2547 | 東京 | 神奈川県 | 登戸変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6118 | 139.5719 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2548 | 東京 | 千葉県 | 登戸町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6095 | 140.1083 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2549 | 東京 | 東京都 | 白山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7203 | 139.7535 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2550 | 東京 | 山梨県 | 白根町変電所 |  |  | 0 | 1 | 0 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | 有り | 35.6596 | 138.4674 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2551 | 東京 | 静岡県 | 白田変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #3 | 有り | 34.8118 | 139.0337 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2552 | 東京 | 東京都 | 白魚橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2553 | 東京 | 神奈川県 | 白鷺変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2554 | 東京 | 東京都 | 目白変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7144 | 139.7017 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2555 | 東京 | 東京都 | 目黒変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6279 | 139.7153 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2556 | 東京 | 群馬県 | 相老変電所 |  |  | 6 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0.824 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2557 | 東京 | 東京都 | 矢崎変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.66 | 139.4806 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2558 | 東京 | 神奈川県 | 矢部変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.4187 | 139.5327 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2559 | 東京 | 山梨県 | 石和変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | 有り | 35.6608 | 138.6379 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2560 | 東京 | 神奈川県 | 石川変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.3851 | 139.4529 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2561 | 東京 | 東京都 | 石川町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6794 | 139.3582 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2562 | 東京 | 東京都 | 石神井変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7441 | 139.6012 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2563 | 東京 | 東京都 | 砂町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6693 | 139.8254 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2564 | 東京 | 東京都 | 碑文谷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6224 | 139.6889 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2565 | 東京 | 神奈川県 | 磯子変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.398 | 139.6171 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2566 | 東京 | 東京都 | 祐天寺変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6418 | 139.6999 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2567 | 東京 | 東京都 | 祖師谷変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.657 | 139.6032 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2568 | 東京 | 東京都 | 神保町変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2569 | 東京 | 神奈川県 | 神奈川変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.4745 | 139.6375 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2570 | 東京 | 神奈川県 | 神明変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.2244 | 139.7087 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2571 | 東京 | 千葉県 | 神明町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6 | 140.113 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2572 | 東京 | 東京都 | 神泉町変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2573 | 東京 | 東京都 | 神田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6928 | 139.764 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2574 | 東京 | 東京都 | 神田東口変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.6928 | 139.7725 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2575 | 東京 | 東京都 | 福住変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6755 | 139.7945 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2576 | 東京 | 神奈川県 | 福浦変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.3489 | 139.6481 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2577 | 東京 | 東京都 | 福神橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7037 | 139.825 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2578 | 東京 | 静岡県 | 稲取変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.7762 | 139.0356 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2579 | 東京 | 東京都 | 稲城変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6458 | 139.4974 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2580 | 東京 | 東京都 | 稲荷台局配変電所 |  |  | 0 | 20 | 0 | 59 | -39 | 0.661 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2581 | 東京 | 東京都 | 稲荷町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2582 | 東京 | 東京都 | 空港51号変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2583 | 東京 | 山梨県 | 竜王変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | なし | 35.6628 | 138.5185 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2584 | 東京 | 静岡県 | 竪堀変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 35.1626 | 138.6649 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2585 | 東京 | 東京都 | 竪川変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.6959 | 139.8385 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2586 | 東京 | 神奈川県 | 竹松変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.3243 | 139.1125 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2587 | 東京 | 東京都 | 竹町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7016 | 139.7806 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2588 | 東京 | 埼玉県 | 竹間沢変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 59 | -42 | 0.712 | 不可 #3 | なし | 35.8295 | 139.5474 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2589 | 東京 | 山梨県 | 笛吹変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7557 | 138.7277 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2590 | 東京 | 東京都 | 笹塚変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6759 | 139.6706 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2591 | 東京 | 埼玉県 | 笹目北町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2592 | 東京 | 東京都 | 等々力変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.6157 | 139.6494 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2593 | 東京 | 茨城県 | 筑波変電所 |  |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -52 | 0.881 | 不可 #3 | 有り | 36.2244 | 140.0644 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2594 | 東京 | 埼玉県 | 箕田変電所 |  |  | 0 | 12 | 0 | 39 | -27 | 0.692 | 不可 #3 | 有り | 36.0725 | 139.5075 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2595 | 東京 | 埼玉県 | 箭弓変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 59 | -45 | 0.763 | 不可 #3 | 有り | 36.0338 | 139.4042 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2596 | 東京 | 東京都 | 築地変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 35.6686 | 139.7736 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2597 | 東京 | 東京都 | 糀谷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5572 | 139.74 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2598 | 東京 | 山梨県 | 紅葉台変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2599 | 東京 | 静岡県 | 網代変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 35.0475 | 139.0729 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2600 | 東京 | 千葉県 | 網戸変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44 | -44 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7225 | 140.6773 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2601 | 東京 | 神奈川県 | 綾瀬台変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4404 | 139.4262 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2602 | 東京 | 東京都 | 緑町変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.7088 | 139.4117 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2603 | 東京 | 神奈川県 | 能見台変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2604 | 東京 | 埼玉県 | 脇田変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.9042 | 139.4756 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2605 | 東京 | 東京都 | 自由ヶ丘変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6108 | 139.6668 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2606 | 東京 | 千葉県 | 芝山変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.7027 | 140.4267 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2607 | 東京 | 東京都 | 芝浦変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2608 | 東京 | 山梨県 | 芦安変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2609 | 東京 | 東京都 | 花園変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2610 | 東京 | 東京都 | 芳町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6858 | 139.7799 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2611 | 東京 | 神奈川県 | 若宮変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.3105 | 139.5473 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2612 | 東京 | 千葉県 | 若松台変電所 |  |  | 0 | 18 | 0 | 59 | -41 | 0.695 | 不可 #3 | 有り | 35.645 | 140.1667 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2613 | 東京 | 神奈川県 | 若松町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.2803 | 139.6724 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2614 | 東京 | 東京都 | 若葉町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6561 | 139.5867 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2615 | 東京 | 東京都 | 茅場町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.679 | 139.7808 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2616 | 東京 | 東京都 | 荏原変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り | 35.6065 | 139.7188 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2617 | 東京 | 東京都 | 荒木町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2618 | 東京 | 群馬県 | 荒砥変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.3927 | 139.1946 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2619 | 東京 | 東京都 | 荻窪変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7052 | 139.6104 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2620 | 東京 | 静岡県 | 菅沼変電所 |  |  | 2 | 8 | 2 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | なし | 35.356 | 138.9829 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2621 | 東京 | 千葉県 | 菅野変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7348 | 139.9267 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2622 | 東京 | 東京都 | 菊川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6892 | 139.8036 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2623 | 東京 | 東京都 | 葵町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2624 | 東京 | 東京都 | 蒲田変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.5712 | 139.72 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2625 | 東京 | 東京都 | 蓮根変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7886 | 139.6807 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2626 | 東京 | 東京都 | 蓮沼変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.5663 | 139.7006 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2627 | 東京 | 東京都 | 蔵前変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7028 | 139.7931 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2628 | 東京 | 神奈川県 | 藤野変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 35.6127 | 139.1636 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2629 | 東京 | 東京都 | 蠣浜変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2630 | 東京 | 埼玉県 | 行田変電所 |  |  | 12 | 12 | 12 | 59 | -47 | 0.797 | 不可 #3 | なし | 36.1374 | 139.4527 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2631 | 東京 | 東京都 | 袋町変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | なし | 35.7814 | 139.7056 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2632 | 東京 | 東京都 | 西久保変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 35.7068 | 139.5603 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2633 | 東京 | 東京都 | 西五反田変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 29 | -15 | 0.517 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2634 | 東京 | 東京都 | 西八丁堀変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2635 | 東京 | 東京都 | 西北原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7345 | 139.5427 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2636 | 東京 | 東京都 | 西台変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.7667 | 139.6709 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2637 | 東京 | 埼玉県 | 西堀変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 35.8722 | 139.6256 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2638 | 東京 | 東京都 | 西新井変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.7713 | 139.7828 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2639 | 東京 | 千葉県 | 西松戸変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7828 | 139.8985 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2640 | 東京 | 東京都 | 西板橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7502 | 139.692 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2641 | 東京 | 東京都 | 西芝浦変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6386 | 139.7448 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2642 | 東京 | 東京都 | 西茅場変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2643 | 東京 | 東京都 | 西落合変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.723 | 139.6832 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2644 | 東京 | 東京都 | 西蒲田変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | 有り | 35.5615 | 139.7146 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2645 | 東京 | 東京都 | 西赤羽変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2646 | 東京 | 東京都 | 西銀座変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2647 | 東京 | 神奈川県 | 西鶴間変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | 有り | 35.4875 | 139.449 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2648 | 東京 | 東京都 | 要町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2649 | 東京 | 東京都 | 調布ヶ丘変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.6532 | 139.5454 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2650 | 東京 | 東京都 | 諏訪木変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7866 | 139.7811 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2651 | 東京 | 東京都 | 谷保変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.6754 | 139.4365 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2652 | 東京 | 山梨県 | 豊富変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.5871 | 138.5485 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2653 | 東京 | 東京都 | 豊島町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6958 | 139.7792 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2654 | 東京 | 東京都 | 豊洲1号変電所 |  |  | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0.111 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2655 | 東京 | 東京都 | 豊玉変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.7285 | 139.6626 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2656 | 東京 | 神奈川県 | 貝山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.3135 | 139.6408 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2657 | 東京 | 東京都 | 貫井変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.703 | 139.4883 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2658 | 東京 | 東京都 | 赤坂変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2659 | 東京 | 神奈川県 | 足柄変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | なし | 35.2642 | 139.1642 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2660 | 東京 | 東京都 | 追分変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.69 | 139.7025 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2661 | 東京 | 東京都 | 通町東変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2662 | 東京 | 東京都 | 道塚変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.5555 | 139.7078 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2663 | 東京 | 埼玉県 | 野火止変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | なし | 35.7966 | 139.5598 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2664 | 東京 | 千葉県 | 金ヶ作変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.7987 | 139.9655 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2665 | 東京 | 神奈川県 | 金子変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.3423 | 139.1519 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2666 | 東京 | 群馬県 | 金山変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2667 | 東京 | 東京都 | 金王坂変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2668 | 東京 | 東京都 | 金町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7639 | 139.8695 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2669 | 東京 | 東京都 | 鈴木町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7261 | 139.4935 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2670 | 東京 | 東京都 | 錦町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6923 | 139.76 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2671 | 東京 | 東京都 | 錦糸町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2672 | 東京 | 東京都 | 鍛冶橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6766 | 139.7675 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2673 | 東京 | 千葉県 | 鎌取変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 59 | -51 | 0.864 | 不可 #3 | 有り | 35.5567 | 140.1754 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2674 | 東京 | 山梨県 | 鐘ヶ渕変電所 |  |  | 16 | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2675 | 東京 | 山梨県 | 長坂変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 39 | -37 | 0.949 | 不可 #3 | 有り | 35.8359 | 138.3698 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2676 | 東京 | 静岡県 | 長岡変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.0308 | 138.9429 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2677 | 東京 | 東京都 | 長峰変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6315 | 139.4788 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2678 | 東京 | 神奈川県 | 長後変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.4117 | 139.4691 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2679 | 東京 | 神奈川県 | 長者町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 54 | -40 | 0.741 | 不可 #3 | 有り | 35.437 | 139.6339 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2680 | 東京 | 神奈川県 | 長谷変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.4286 | 139.3447 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2681 | 東京 | 群馬県 | 長野原変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2682 | 東京 | 静岡県 | 間門変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.1077 | 138.8405 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2683 | 東京 | 東京都 | 関町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.7235 | 139.5824 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2684 | 東京 | 東京都 | 阿佐谷変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2685 | 東京 | 東京都 | 霞ヶ関変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 29 | -20 | 0.69 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2686 | 東京 | 東京都 | 青山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2687 | 東京 | 東京都 | 青戸変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.7456 | 139.8494 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2688 | 東京 | 神奈川県 | 青木町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.4716 | 139.6279 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2689 | 東京 | 東京都 | 青梅橋変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.7355 | 139.4406 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2690 | 東京 | 東京都 | 青葉町変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 44 | -30 | 0.682 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2691 | 東京 | 静岡県 | 韮山変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0622 | 138.9482 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2692 | 東京 | 山梨県 | 韮崎変電所 |  |  | 1 | 1 | 1 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | なし | 35.7156 | 138.4491 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2693 | 東京 | 東京都 | 音羽変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7161 | 139.7283 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2694 | 東京 | 静岡県 | 須津変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 54 | -45 | 0.833 | 不可 #3 | なし | 35.1546 | 138.7418 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2695 | 東京 | 東京都 | 須田町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.697 | 139.7692 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2696 | 東京 | 群馬県 | 須田貝変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 9 | -4 | 0.444 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2697 | 東京 | 静岡県 | 須走変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 39 | -21 | 0.538 | 不可 #3 | なし | 35.3553 | 138.88 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2698 | 東京 | 埼玉県 | 領家変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.7977 | 139.7479 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2699 | 東京 | 東京都 | 飛田給変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 35.6574 | 139.5265 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2700 | 東京 | 東京都 | 飯倉変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2701 | 東京 | 山梨県 | 飯富変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 39 | -32 | 0.821 | 不可 #3 | なし | 35.4319 | 138.4398 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2702 | 東京 | 東京都 | 飯田橋変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2703 | 東京 | 千葉県 | 館山主変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2704 | 東京 | 静岡県 | 香貫変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし | 35.0882 | 138.8664 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2705 | 東京 | 東京都 | 馬込変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5919 | 139.7086 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2706 | 東京 | 東京都 | 駿河台変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6974 | 139.7644 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2707 | 東京 | 静岡県 | 高島変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 39 | -30 | 0.769 | 不可 #3 | なし | 35.1164 | 138.8607 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2708 | 東京 | 東京都 | 高幡不動変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | なし | 35.6628 | 139.4164 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2709 | 東京 | 東京都 | 高松変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | なし | 35.6996 | 139.4152 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2710 | 東京 | 神奈川県 | 高田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.5488 | 139.6198 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2711 | 東京 | 東京都 | 高砂変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7564 | 139.8626 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2712 | 東京 | 東京都 | 鮫洲変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2713 | 東京 | 群馬県 | 鳥取町変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59 | -59 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.4194 | 139.104 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2714 | 東京 | 埼玉県 | 鳩山変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.9792 | 139.3647 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2715 | 東京 | 神奈川県 | 鵠沼変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2716 | 東京 | 東京都 | 鶴巻町変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2717 | 東京 | 神奈川県 | 鶴見変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2718 | 東京 | 東京都 | 鷹番変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6305 | 139.684 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2719 | 東京 | 埼玉県 | 鷺高変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.9074 | 139.7852 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2720 | 東京 | 群馬県 | 鹿沢変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2721 | 東京 | 千葉県 | 鹿渡変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.6689 | 140.1658 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2722 | 東京 | 群馬県 | 鹿野沢変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 29 | -23 | 0.793 | 不可 #3 | 有り | 36.782 | 138.9777 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2723 | 東京 | 東京都 | 鹿骨変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 39 | -20 | 0.513 | 不可 #3 | 有り | 35.7043 | 139.8961 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2724 | 東京 | 東京都 | 麹町変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 35.6838 | 139.7436 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2725 | 東京 | 東京都 | 麻布変電所 |  |  | 0 | 29 | 0 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2726 | 東京 | 神奈川県 | 黒川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.612 | 139.4694 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2727 | 東京 | 千葉県 | 黒砂変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.6295 | 140.0937 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2728 | 東京 | 埼玉県 | 黒谷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 59 | -40 | 0.678 | 不可 #3 | 有り | 35.9212 | 139.7239 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2729 | 中部 | 静岡県 | 500 kV switching station | 500 | [9 empty] | 34.6236 | 138.1467 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2730 | 中部 | 岐阜県 | 三重開閉所 | 500 | [9 empty] | 35.2034 | 136.4511 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2731 | 中部 | 愛知県 | 中部電力(株)豊根開閉所 | 500 | [9 empty] | 35.1623 | 137.7291 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2732 | 中部 | 長野県 | 信濃変電所 | 500 |  |  |  |  | 2150 | -2609 | 1.213 | 不可 | 有り | 36.064 | 137.9873 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2733 | 中部 | 岐阜県 | 北部変電所 | 500 |  |  |  |  | 2565 | -1456 | 0.568 | 可 | 有り | 35.5273 | 136.9374 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2734 | 中部 | 長野県 | 南信変電所 | 500 |  |  |  |  | 578 | -507 | 0.877 | 可 | 有り | 35.71 | 137.997 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2735 | 中部 | 富山県 | 南福光連系所 | 500 | [9 empty] | 36.4992 | 136.8259 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2736 | 中部 | 岐阜県 | 愛知変電所 | 500 |  |  |  |  | 2565 | -2181 | 0.85 | 可 | 有り | 35.2104 | 137.298 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2737 | 中部 | 愛知県 | 新三河変電所 | 500 |  |  |  |  | 2137 | -3084 | 1.443 | 可 | 有り | 34.8909 | 137.4523 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2738 | 中部 | 愛知県 | 東部変電所 | 500 |  |  |  |  | 4066 | -4935 | 1.214 | 可 | 有り | 35.1061 | 137.2622 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2739 | 中部 | 岐阜県 | 西部変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 | -4465 | 1.567 | 可 | 有り | 35.1932 | 136.5145 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2740 | 中部 | 静岡県 | 静岡変電所 | 500 |  |  |  |  | 1425 | -1089 | 0.764 | 可 | 有り | 34.8635 | 138.049 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2741 | 中部 | 岐阜県 | 飛騨変換所 | 500 | [9 empty] | 36.0702 | 137.0597 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2742 | 中部 | 愛知県 | 三河変電所 | 275 |  |  |  |  | 769 | -361 | 0.469 | 可 | 有り | 34.8442 | 137.4704 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2743 | 中部 | 静岡県 | 中部電力湖西変電所 | 275 |  |  |  |  | 470 | -328 | 0.698 | 可 | 有り | 34.711 | 137.5079 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2744 | 中部 | 三重県 | 伊勢開閉所 | 275 | [9 empty] | 34.4459 | 136.37 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2745 | 中部 | 長野県 | 佐久変電所 | 275 |  |  |  |  | 356 | -265 | 0.744 | 可 | 有り | 36.2775 | 138.3709 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2746 | 中部 | 長野県 | 北松本変電所 | 275 |  |  |  |  | 356 | -238 | 0.669 | 可 | 有り | 36.3408 | 138.0034 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2747 | 中部 | 三重県 | 南勢変電所 | 275 |  |  |  |  | 843 | -854 | 1.013 | 可 | 有り | 34.5458 | 136.5385 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2748 | 中部 | 静岡県 | 川根変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 | -567 | 1.328 | 可 | 有り | 35.0924 | 138.11 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2749 | 中部 | 愛知県 | 幸田変電所 | 275 |  |  |  |  | 641 | -111 | 0.173 | 可 | 有り | 34.8706 | 137.1874 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2750 | 中部 | 長野県 | 新北信変電所 | 275 |  |  |  |  | 769 | -167 | 0.217 | 可 | 有り | 36.741 | 138.2944 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2751 | 中部 | 三重県 | 新鈴鹿変電所 | 275 |  |  |  |  | 640 | -452 | 0.706 | 可 | 有り | 34.8397 | 136.4371 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2752 | 中部 | 長野県 | 東信変電所 | 275 |  |  |  |  | 641 | -437 | 0.682 | 可 | 有り | 36.4253 | 138.3198 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2753 | 中部 | 愛知県 | 東名古屋変電所 | 275 |  |  |  |  | 1318 | -852 | 0.646 | 可 | 有り | 35.0409 | 136.9908 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2754 | 中部 | 静岡県 | 東清水変電所 | 275 |  |  |  |  | 356 | -102 | 0.287 | 可 | 有り | 35.0578 | 138.5001 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2755 | 中部 | 愛知県 | 東豊田変電所 | 275 |  |  |  |  | 641 | -195 | 0.304 | 可 | 有り | 35.0406 | 137.2186 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2756 | 中部 | 愛知県 | 瀬戸変電所 | 275 |  |  |  |  | 356 | -121 | 0.34 | 可 | 有り | 35.2021 | 137.136 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2757 | 中部 | 愛知県 | 田原 | 275 |  |  |  |  | 570 | -314 | 0.551 | 可 | 有り | 34.6585 | 137.3073 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2758 | 中部 | 三重県 | 西名古屋変電所 | 275 |  |  |  |  | 1275 | -1496 | 1.173 | 可 | 有り | 35.0838 | 136.6151 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2759 | 中部 | 愛知県 | 西尾張 | 275 |  |  |  |  | 1779 | -1158 | 0.651 | 可 | 有り | 35.1382 | 136.6967 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2760 | 中部 | 岐阜県 | 西濃変電所 | 275 |  |  |  |  | 1154 | -858 | 0.744 | 可 | 有り | 35.427 | 136.6453 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2761 | 中部 | 岐阜県 | 関開閉所 | 275 |  |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.5044 | 136.8697 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2762 | 中部 | 愛知県 | 電源名古屋 | 275 |  |  |  |  | 332 | -19 | 0.057 | 可 | 有り | 35.2647 | 136.9943 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2763 | 中部 | 愛知県 | 額田開閉所 | 275 | [9 empty] | 34.9632 | 137.2778 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2764 | 中部 | 静岡県 | 駿河変電所 | 275 |  |  |  |  | 356 | -65 | 0.183 | 可 | 有り | 35.0636 | 138.3613 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2765 | 中部 | 静岡県 | 駿遠変電所 | 275 |  |  |  |  | 2565 | -1663 | 0.648 | 可 | 有り | 34.811 | 138.064 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2766 | 中部 | 愛知県 | 七宝変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | -28 | 0.098 | 可 | 有り | 35.1609 | 136.7841 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2767 | 中部 | 長野県 | 中信変電所 | 154 |  |  |  |  | 641 | -246 | 0.384 | 可 | 有り | 36.1263 | 137.934 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2768 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 日進変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | 32 | 0.062 | 可 | 有り | 35.1305 | 137.0093 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2769 | 中部 | 愛知県 | 中電猪高変電所 | 154 |  |  |  |  | 49 |  |  | 不可 #3 | 有り | 35.1877 | 137.0051 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2770 | 中部 | 愛知県 | 依佐美変電所 | 154 |  |  | 74 | 74 | 42 | 32 | 0.762 | 不可 #3 | 有り | 34.9736 | 137.0427 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2771 | 中部 | 岐阜県 | 加納変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | -7 | 0.025 | 可 | 有り | 35.4071 | 136.7362 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2772 | 中部 | 愛知県 | 北一宮変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | -77 | 0.15 | 可 | 有り | 35.3277 | 136.8209 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2773 | 中部 | 愛知県 | 北刈谷変電所 | 154 |  |  |  |  | 428 | -15 | 0.035 | 可 | 有り | 35.0193 | 137.017 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2774 | 中部 | 三重県 | 北勢変電所 | 154 |  |  |  |  | 510 | -430 | 0.843 | 可 | 有り | 34.9447 | 136.5943 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2775 | 中部 | 岐阜県 | 北岐阜変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | -150 | 0.526 | 可 | 有り | 35.4914 | 136.8021 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2776 | 中部 | 岐阜県 | 南大垣変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | -58 | 0.204 | 可 | 有り | 35.3406 | 136.6086 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2777 | 中部 | 愛知県 | 南豊田変電所 | 154 |  |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.0455 | 137.1317 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2778 | 中部 | 愛知県 | 名北変電所 | 154 |  |  |  |  | 641 | -2 | 0.003 | 可 | 有り | 35.2148 | 136.943 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2779 | 中部 | 愛知県 | 名南変電所 | 154 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0999 | 136.8102 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2780 | 中部 | 岐阜県 | 大垣変電所 | 154 |  |  |  |  | 384 | -198 | 0.516 | 可 | 有り | 35.3846 | 136.6112 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2781 | 中部 | 愛知県 | 大高変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | 33 | 0.064 | 可 | 有り | 35.0554 | 136.9523 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2782 | 中部 | 長野県 | 宮田変電所 | 154 |  |  | 19 | 19 | 28 | -9 | 0.321 | 不可 #3 | 有り | 35.7743 | 137.9564 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2783 | 中部 | 愛知県 | 寛政変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | 32 | 0.062 | 可 | 有り | 35.1003 | 136.8586 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2784 | 中部 | 愛知県 | 岡崎変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | 4 | 0.008 | 可 | 有り | 34.9675 | 137.1227 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2785 | 中部 | 愛知県 | 岩倉変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | -11 | 0.021 | 可 | 有り | 35.2615 | 136.8717 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2786 | 中部 | 愛知県 | 岩塚変電所 | 154 |  |  |  |  | 363 | 5 | 0.014 | 可 | 有り | 35.1611 | 136.8391 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2787 | 中部 | 長野県 | 平岡変電所 | 154 | [9 empty] | 35.2759 | 137.8463 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2788 | 中部 | 愛知県 | 昭和町変電所 | 154 |  |  |  |  | 213 | 18 | 0.085 | 可 | 有り | 35.0831 | 136.9006 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2789 | 中部 | 長野県 | 松島変電所 | 154 |  |  |  |  | 128 | -20 | 0.156 | 可 | 有り | 35.9223 | 137.9742 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2790 | 中部 | 愛知県 | 水主町変電所 | 154 |  |  |  |  | 256 | 42 | 0.164 | 可 | 有り | 35.1604 | 136.8921 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2791 | 中部 | 静岡県 | 浜松変電所 | 154 |  |  |  |  | 504 | -220 | 0.437 | 可 | 有り | 34.7388 | 137.7349 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2792 | 中部 | 静岡県 | 清水変電所 | 154 |  |  |  |  | 470 | 7 | 0.015 | 可 | 有り | 35.0167 | 138.4547 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2793 | 中部 | 岐阜県 | 瑞浪変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | -757 | 1.476 | 可 | 有り | 35.3799 | 137.2314 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2794 | 中部 | 静岡県 | 白昭変電所 | 154 |  |  | 30 | 30 | 49 | -19 | 0.388 | 不可 #3 | 有り | 34.817 | 137.7294 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2795 | 中部 | 静岡県 | 磐田変電所 | 154 |  |  |  |  | 513 | -90 | 0.175 | 可 | 有り | 34.7737 | 137.8529 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2796 | 中部 | 愛知県 | 稲沢変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 | -113 | 0.396 | 可 | 有り | 35.224 | 136.7934 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2797 | 中部 | 愛知県 | 築港変電所 | 154 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1048 | 136.8815 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2798 | 中部 | 岐阜県 | 落合川 | 154 | [9 empty] | 35.5201 | 137.5211 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2799 | 中部 | 岐阜県 | 読書水力発電所 | 154 | [9 empty] | 35.5876 | 137.5925 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2800 | 中部 | 長野県 | 駒ヶ根変電所 | 154 |  |  |  |  | 95 | -166 | 1.747 | 可 | 有り | 35.7057 | 137.9489 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2801 | 中部 | 愛知県 | 上末変電所 | 77 |  |  | 67 | 67 | 74 | -7 | 0.095 | 不可 #3 | 有り | 35.2898 | 136.9689 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2802 | 中部 | 愛知県 | 中川変電所 | 77 |  |  |  |  | 128 | 10 | 0.078 | 可 | 有り | 35.1243 | 136.8674 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2803 | 中部 | 長野県 | 中部電力パワーグリッド 川中島変電所 | 77 |  |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 36.596 | 138.1769 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2804 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 母呂後変電所 | 77 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0723 | 136.952 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2805 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0881 | 136.9421 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2806 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド株式会社 浜松電力センター | 77 | [9 empty] | 34.7262 | 137.7681 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2807 | 中部 | 静岡県 | 中部電力芳川変電所 | 77 |  |  | 28 | 28 | 49 | -21 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 34.6751 | 137.7741 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2808 | 中部 | 愛知県 | 丹陽変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2729 | 136.8341 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2809 | 中部 | 長野県 | 坂城変電所 | 77 |  |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.467 | 138.1858 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2810 | 中部 | 岐阜県 | 坂本変電所 | 77 |  |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 35.4715 | 137.4714 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2811 | 中部 | 岐阜県 | 大井変電所 | 77 |  |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #3 | 有り | 35.4635 | 137.401 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2812 | 中部 | 愛知県 | 大口町変電所 | 77 |  |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.3339 | 136.9066 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2813 | 中部 | 長野県 | 大屋変電所 | 77 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 可 | 有り | 36.3711 | 138.2987 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2814 | 中部 | 愛知県 | 大府変電所 | 77 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 可 | 有り | 35.0106 | 136.9538 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2815 | 中部 | 岐阜県 | 太田変電所 | 77 |  |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.4432 | 137.0255 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2816 | 中部 | 三重県 | 富田変電所 | 77 |  |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.0109 | 136.6459 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2817 | 中部 | 愛知県 | 小牧変電所 | 77 |  |  |  |  | 71 | 4 | 0.056 | 可 | 有り | 35.2967 | 136.9193 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2818 | 中部 | 静岡県 | 島田電力所 | 77 |  |  | 69 | 69 | 74 | -5 | 0.068 | 不可 #3 | 有り | 34.8382 | 138.172 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2819 | 中部 | 愛知県 | 広畑変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2820 | 中部 | 愛知県 | 有松変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0676 | 136.9847 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2821 | 中部 | 長野県 | 東京電力海瀬発電所 | 77 | [9 empty] | 36.1571 | 138.4846 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2822 | 中部 | 長野県 | 東長野変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6553 | 138.2163 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2823 | 中部 | 愛知県 | 枇杷島変電所 | 77 |  |  |  |  | 47 | 3 | 0.064 | 可 | 有り | 35.21 | 136.8749 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2824 | 中部 | 愛知県 | 森本変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2892 | 136.8171 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2825 | 中部 | 愛知県 | 楠町変電所 | 77 |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.2277 | 136.9094 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2826 | 中部 | 愛知県 | 横落変電所 | 77 |  |  | 26 | 26 | 28 | -2 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 34.8635 | 137.173 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2827 | 中部 | 愛知県 | 河田 | 77 |  |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 35.1838 | 136.7099 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2828 | 中部 | 愛知県 | 牛山変電所 | 77 |  |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.2704 | 136.9383 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2829 | 中部 | 岐阜県 | 真桑変電所 | 77 |  |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 35.4374 | 136.659 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2830 | 中部 | 愛知県 | 羽栗変電所 | 77 |  |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 34.8961 | 137.2384 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2831 | 中部 | 岐阜県 | 羽黒変電所 | 77 |  |  |  |  | 47 | 2 | 0.043 | 可 | 有り | 35.3581 | 136.9611 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2832 | 中部 | 愛知県 | 花沢変電所 | 77 |  |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.0335 | 137.2747 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2833 | 中部 | 岐阜県 | 苗木変電所 | 77 |  |  | 2 | 2 | 28 | -26 | 0.929 | 不可 #3 | 有り | 35.5181 | 137.475 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2834 | 中部 | 愛知県 | 西築港変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0946 | 136.8741 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2835 | 中部 | 三重県 | 西豊浜変電所 | 77 |  |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 34.5276 | 136.6774 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2836 | 中部 | 愛知県 | 豊川変電所 | 77 |  |  |  |  | 42 | 2 | 0.048 | 可 | 有り | 34.844 | 137.3716 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2837 | 中部 | 愛知県 | 高蔵寺変電所 | 77 |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.2644 | 137.0369 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2838 | 中部 | 岐阜県 | 鯉ヶ平変電所 | 77 |  |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 35.4671 | 137.4422 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2839 | 中部 | 静岡県 | 鷺の宮変電所 | 77 |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.7505 | 137.7638 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2840 | 中部 | 愛知県 | 三好変電所 | [5 empty] | 641 | -147 | 0.229 | 可 | 有り | 35.0732 | 137.0645 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2841 | 中部 | 三重県 | 上小波田変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 49 | -21 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 34.6451 | 136.1342 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2842 | 中部 | 長野県 | 上山田変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.47 | 138.1544 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2843 | 中部 | 長野県 | 下諏訪変電所 |  |  |  | 26 | 26 | 28 | -2 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 36.0817 | 138.0871 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2844 | 中部 | 愛知県 | 下青野変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9148 | 137.1312 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2845 | 中部 | 愛知県 | 中原変電所 |  |  |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.8848 | 137.0723 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2846 | 中部 | 岐阜県 | 中沖変電所 | [10 empty] | 35.3396 | 136.9282 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2847 | 中部 | 愛知県 | 中部電力 浄心変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1945 | 136.8902 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2848 | 中部 | 静岡県 | 中部電力 都筑変電所 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.789 | 137.5881 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2849 | 中部 | 長野県 | 中部電力(株) 戸倉変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 28 | -7 | 0.25 | 不可 #3 | 有り | 36.4988 | 138.1437 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2850 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド 菊川変電所 |  |  |  | 48 | 48 | 74 | -26 | 0.351 | 不可 #3 | 有り | 34.7512 | 138.0943 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2851 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0998 | 136.9613 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2852 | 中部 | 長野県 | 中部電力パワーグリッド(株) 屋代変電所 |  |  |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.5382 | 138.1174 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2853 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド株式会社 神田町変電所 |  |  |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 34.6875 | 137.7182 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2854 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド株式会社 舞阪変電所 |  |  |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.6867 | 137.6316 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2855 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド株式会社 高塚変電所 | [5 empty] | 28 | -15 | 0.536 | 可 | 有り | 34.693 | 137.684 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2856 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド（株）大須賀変電所 |  |  |  | 1 | 1 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | 有り | 34.6764 | 138.0021 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2857 | 中部 | 静岡県 | 中部電力南山変電所 |  |  |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 34.681 | 138.1017 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2858 | 中部 | 静岡県 | 中部電力坊瀬変電所 |  |  |  | 4 | 4 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #3 | 有り | 34.6942 | 137.5161 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2859 | 中部 | 静岡県 | 中部電力新居変電所 |  |  |  | 10 | 10 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 #3 | 有り | 34.6884 | 137.5627 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2860 | 中部 | 愛知県 | 中部電力東境変電所 |  |  |  | 61 | 61 | 74 | -13 | 0.176 | 不可 #3 | 有り | 35.0365 | 137.0258 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2861 | 中部 | 静岡県 | 中部電力鷲津変電所 | [5 empty] | 28 | -8 | 0.286 | 可 | 有り | 34.7166 | 137.5342 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2862 | 中部 | 愛知県 | 久屋変電所 |  |  |  | 38 | 38 | 57 | -19 | 0.333 | 不可 #3 | 有り | 35.1746 | 136.9112 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2863 | 中部 | 愛知県 | 六ッ美変電所 | [5 empty] | 19 |  |  | 不可 #3 | 有り | 34.926 | 137.1479 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2864 | 中部 | 岐阜県 | 北町変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.451 | 136.7666 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2865 | 中部 | 愛知県 | 南安城変電所 | [5 empty] | 428 | -19 | 0.044 | 可 | 有り | 34.8914 | 137.0365 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2866 | 中部 | 長野県 | 南条変電所 |  |  |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.4299 | 138.1956 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2867 | 中部 | 愛知県 | 南武平町変電所 | [5 empty] | 285 | 38 | 0.133 | 可 | 有り | 35.1649 | 136.9107 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2868 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市営地下鉄 一社変電所 | [10 empty] | 35.1677 | 136.9964 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2869 | 中部 | 岐阜県 | 名鉄岩倉変電所 | [10 empty] | 35.3471 | 136.9892 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2870 | 中部 | 長野県 | 国分変電所 |  |  |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 36.3881 | 138.2789 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2871 | 中部 | 愛知県 | 国府変電所 |  |  |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.839 | 137.3276 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2872 | 中部 | 愛知県 | 堤変電所 |  |  |  | 4 | 4 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #3 | 有り | 35.0568 | 137.078 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2873 | 中部 | 三重県 | 夏秋変電所 |  |  |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.6472 | 136.0982 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2874 | 中部 | 愛知県 | 大塚変電所 | [10 empty] | 34.8146 | 137.2775 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2875 | 中部 | 静岡県 | 大東町変電所 |  |  |  | 13 | 13 | 49 | -36 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 34.6685 | 138.07 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2876 | 中部 | 愛知県 | 大脇変電所 |  |  |  | 72 | 72 | 74 | -2 | 0.027 | 不可 #3 | 有り | 35.0435 | 136.994 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2877 | 中部 | 三重県 | 宮ノ上変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.08 | 136.1936 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2878 | 中部 | 岐阜県 | 小泉変電所 |  |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.3463 | 137.1052 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2879 | 中部 | 長野県 | 岡谷変電所 | [5 empty] | 28 | 2 | 0.071 | 可 | 有り | 36.0782 | 138.0441 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2880 | 中部 | 岐阜県 | 御望変電所 |  |  |  | 6 | 6 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 #3 | 有り | 35.478 | 136.7037 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2881 | 中部 | 愛知県 | 打越変電所 |  |  |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 35.0792 | 137.0903 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2882 | 中部 | 長野県 | 更埴八幡変電所 |  |  |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 36.5118 | 138.0839 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2883 | 中部 | 長野県 | 松代変電所 |  |  |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.5526 | 138.1958 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2884 | 中部 | 岐阜県 | 武芸川変電所 |  |  |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.5431 | 136.8337 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2885 | 中部 | 三重県 | 瀬古口変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 28 | -9 | 0.321 | 不可 #3 | 有り | 34.6172 | 136.0856 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2886 | 中部 | 岐阜県 | 犬山変電所 | [5 empty] | 1141 | -1409 | 1.235 | 可 | 有り | 35.3243 | 136.9842 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2887 | 中部 | 長野県 | 真田変電所 |  |  |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.4184 | 138.3003 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2888 | 中部 | 長野県 | 竜島変電所 | [10 empty] | 36.181 | 137.7929 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2889 | 中部 | 愛知県 | 緑が浜変電所 | [5 empty] | 19 |  |  | 不可 #3 | 有り | 34.7031 | 137.2683 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2890 | 中部 | 静岡県 | 袋井変電所 |  |  |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 34.7446 | 137.9278 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2891 | 中部 | 愛知県 | 西尾変電所 | [5 empty] | 42 | 1 | 0.024 | 可 | 有り | 34.8703 | 137.0602 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2892 | 中部 | 長野県 | 諏訪変電所 | [5 empty] | 285 | -168 | 0.589 | 可 | 有り | 36.1073 | 138.0983 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2893 | 中部 | 愛知県 | 豊川変電所 | [5 empty] | 42 | 2 | 0.048 | 可 | 有り | 34.8293 | 137.4043 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2894 | 中部 | 長野県 | 軽井沢変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.3283 | 138.6378 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2895 | 中部 | 静岡県 | 遠江変電所 | [5 empty] | 1154 | -698 | 0.605 | 可 | 有り | 34.8054 | 137.7009 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2896 | 中部 | 三重県 | 鈴鹿変電所 | [10 empty] | 34.8588 | 136.5664 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2897 | 中部 | 愛知県 | 馬場変電所 |  |  |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.8198 | 137.4027 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2898 | 中部 | 愛知県 | 高口変電所 | [10 empty] | 35.0895 | 137.1292 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2899 | 中部 |  | 東栄変電所 | 500 | 275 |  |  |  | 2137 | -1687 | 0.789 | 可 | 有り | 35.0716 | 137.7083 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2900 | 中部 | 愛知県 | 下広井変電所 | 275 | 33 |  |  |  | 213 | 31 | 0.146 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2901 | 中部 | 三重県 | 中勢変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 618 | -804 | 1.301 | 可 | 有り | 34.7162 | 136.4058 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2902 | 中部 | 岐阜県 | 中濃変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 641 | -491 | 0.766 | 可 | 有り | 35.449 | 136.9382 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2903 | 中部 | 三重県 | 亀山変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 356 | -61 | 0.171 | 可 | 有り | 34.8495 | 136.4499 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2904 | 中部 | 愛知県 | 北豊田変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 1154 | -44 | 0.038 | 可 | 有り | 35.1439 | 137.1172 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2905 | 中部 | 愛知県 | 名城変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 641 | 41 | 0.064 | 可 | 有り | 35.1827 | 136.8973 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2906 | 中部 | 静岡県 | 安倍変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 641 | -17 | 0.027 | 可 | 有り | 34.9941 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2907 | 中部 | 三重県 | 尾鷲変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 47 | -40 | 0.851 | 可 | 有り | 34.0652 | 136.2048 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2908 | 中部 | 三重県 | 川越変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 355 | -9 | 0.025 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2909 | 中部 | 静岡県 | 新佐倉変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 513 | -585 | 1.14 | 可 | 有り | 34.6269 | 138.1473 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2910 | 中部 | 愛知県 | 東海変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 641 | -6 | 0.009 | 可 | 有り | 35.049 | 136.9008 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2911 | 中部 | 愛知県 | 松ケ枝変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 641 | 50 | 0.078 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2912 | 中部 | 愛知県 | 牛島町変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 | 69 | 0.162 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2913 | 中部 | 愛知県 | 知多火力変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 1404 | -2648 | 1.886 | 可 | 有り | 34.9875 | 136.8475 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2914 | 中部 | 愛知県 | 碧南変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 1026 | -63 | 0.061 | 可 | 有り | 34.8421 | 136.9645 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2915 | 中部 | 愛知県 | 金山変電所 | 275 | 33 |  |  |  | 213 | 25 | 0.117 | 可 | 有り | 35.1438 | 136.9093 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2916 | 中部 | 静岡県 | 中沢変電所 | 154 | 6.6 |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 35.1134 | 138.3517 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2917 | 中部 | 岐阜県 | 久々野水力変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 213 | -101 | 0.474 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 26 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2918 | 中部 | 静岡県 | 二軒小屋水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 26 | -26 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2919 | 中部 | 静岡県 | 井川水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 64 | -62 | 0.969 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2920 | 中部 | 長野県 | 北信変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 290 | -76 | 0.262 | 可 | 有り | 36.56 | 138.1107 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2921 | 中部 | 長野県 | 北原変電所 | 154 | 6.6 |  | 15 | 15 | 28 | -13 | 0.464 | 不可 #3 | 有り | 35.8977 | 137.9542 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2922 | 中部 | 長野県 | 北又渡水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 24 | -25 | 1.042 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2923 | 中部 | 長野県 | 北大出変電所 | 154 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.9463 | 137.9753 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2924 | 中部 | 三重県 | 南島変電所 | 154 | 6.6 |  | 3 | 3 | 14 | -11 | 0.786 | 不可 #3 | 有り | 34.2824 | 136.4983 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2925 | 中部 | 静岡県 | 南磐田変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 513 | -250 | 0.487 | 可 | 有り | 34.7119 | 137.8983 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 26 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2926 | 中部 | 長野県 | 南箕輪変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 71 | 4 | 0.056 | 可 | 有り | 35.861 | 137.9703 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2927 | 中部 | 三重県 | 四日市火力変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 280 | -30 | 0.107 | 可 | 有り | 34.9752 | 136.6466 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2928 | 中部 | 愛知県 | 夏山変電所 | 154 | 6.6 |  | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.643 | 不可 #3 | 有り | 34.9397 | 137.3112 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2929 | 中部 | 静岡県 | 大井川水力変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 95 | -45 | 0.474 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 16 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2930 | 中部 | 長野県 | 大原変電所 | 154 | 6.6 |  | 22 | 22 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #3 | 有り | 35.8453 | 137.9767 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2931 | 中部 | 三重県 | 天花寺変電所 | 154 | 6.6 |  | 13 | 13 | 42 | -29 | 0.69 | 不可 #3 | 有り | 34.6379 | 136.4522 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2932 | 中部 | 静岡県 | 奥泉水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 96 | -93 | 0.969 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2933 | 中部 | 静岡県 | 奥領家変電所 | 154 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.1695 | 137.8717 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2934 | 中部 | 三重県 | 宮川第二発変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 81 | -71 | 0.877 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2935 | 中部 | 岐阜県 | 小坂水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 39 | -38 | 0.974 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2936 | 中部 | 岐阜県 | 川辺水力変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 256 | -226 | 0.883 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2937 | 中部 | 愛知県 | 布池変電所 | 154 | 33 |  |  |  | 213 | 45 | 0.211 | 可 | 有り | 35.1756 | 136.9242 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2938 | 中部 | 長野県 | 平岡水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2939 | 中部 | 静岡県 | 志太変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 513 | -175 | 0.341 | 可 | 有り | 34.8175 | 138.247 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 26 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2940 | 中部 | 長野県 | 春近変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 42 | -35 | 0.833 | 可 | 有り | 35.7804 | 137.964 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2941 | 中部 | 岐阜県 | 朝日水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 22 | -28 | 1.273 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2942 | 中部 | 岐阜県 | 東上田水力変電所 | 154 | 33 |  |  |  | 47 | -1 | 0.021 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2943 | 中部 | 三重県 | 栃原変電所 | 154 | 6.6 |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.4389 | 136.5015 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2944 | 中部 | 岐阜県 | 根方水力変電所 | 154 | 33 |  |  |  | 29 | -25 | 0.862 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2945 | 中部 | 岐阜県 | 梅原変電所 | 154 | 6.6 |  | 30 | 30 | 49 | -19 | 0.388 | 不可 #3 | 有り | 35.5122 | 136.7425 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2946 | 中部 | 愛知県 | 植田変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 470 | -308 | 0.655 | 可 | 有り | 34.7112 | 137.3752 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2947 | 中部 | 愛知県 | 武豊火力変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 296 | -403 | 1.361 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2948 | 中部 | 長野県 | 水内変電所 | 154 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | 有り | 36.5894 | 138.0435 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2949 | 中部 | 三重県 | 滝原変電所 | 154 | 6.6 |  | 1 | 1 | 28 | -27 | 0.964 | 不可 #3 | 有り | 34.3791 | 136.4183 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2950 | 中部 | 愛知県 | 潮見変電所 | 154 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.0646 | 136.8781 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2951 | 中部 | 岐阜県 | 瀬戸水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 30 | -30 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2952 | 中部 | 愛知県 | 玉川変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 285 | -45 | 0.158 | 可 | 有り | 34.8032 | 137.4426 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2953 | 中部 | 愛知県 | 瑞穂変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 285 | 31 | 0.109 | 可 | 有り | 35.1213 | 136.9394 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2954 | 中部 | 静岡県 | 畑薙第一水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 95 | -86 | 0.905 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2955 | 中部 | 静岡県 | 畑薙第二水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 95 | -86 | 0.905 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2956 | 中部 | 愛知県 | 知多変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 285 | -233 | 0.818 | 可 | 有り | 34.9067 | 136.9077 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2957 | 中部 | 静岡県 | 秋葉変電所 | 154 | 6.6 |  | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.9319 | 137.8118 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2958 | 中部 | 三重県 | 紀勢変電所 | 154 | 6.6 |  | 1 | 1 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #3 | 有り | 34.2707 | 136.4018 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2959 | 中部 | 長野県 | 豊水力変電所 | 154 | 6 |  |  |  | 17 | -19 | 1.118 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2960 | 中部 | 静岡県 | 赤石水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 39 | -40 | 1.026 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2961 | 中部 | 静岡県 | 赤石沢水力変電所 | 154 | 6 |  |  |  | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2962 | 中部 | 長野県 | 霞沢変電所 | 154 | 6.6 |  | 13 | 13 | 12 | 1 | 0.083 | 不可 #3 | なし | 36.171 | 137.6469 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2963 | 中部 | 愛知県 | 飛島変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 285 | -48 | 0.168 | 可 | 有り | 35.034 | 136.8283 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2964 | 中部 | 長野県 | 飯島水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 14 | -14 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2965 | 中部 | 長野県 | 飯田変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 256 | -101 | 0.395 | 可 | 有り | 35.5278 | 137.8652 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 26 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2966 | 中部 | 岐阜県 | 馬瀬川第二水力変電所 | 154 | 11 |  |  |  | 86 | -72 | 0.837 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2967 | 中部 | 岐阜県 | 高山変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 85 | 0 | 0 | 可 | 有り | 36.1624 | 137.2687 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
2968 | 中部 | 岐阜県 | 高根第二水力変電所 | 154 | 6 |  |  |  | 32 | -28 | 0.875 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2969 | 中部 | 三重県 | あのつ台変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 34.7844 | 136.4945 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2970 | 中部 | 三重県 | ゆめが丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 34 | -13 | 0.382 | 不可 #3 | 有り | 34.7304 | 136.1688 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2971 | 中部 | 愛知県 | 一本松変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1438 | 136.9955 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2972 | 中部 | 愛知県 | 一社変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1679 | 136.999 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2973 | 中部 | 愛知県 | 一色変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 28 | -25 | 0.893 | 不可 #3 | 有り | 34.8059 | 137.031 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2974 | 中部 | 三重県 | 一身田変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 34.7569 | 136.512 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2975 | 中部 | 愛知県 | 七ツ寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2161 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2976 | 中部 | 岐阜県 | 七宗水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2977 | 中部 | 岐阜県 | 七日町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.1506 | 137.2544 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2978 | 中部 | 静岡県 | 三ケ日変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.8104 | 137.5496 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2979 | 中部 | 静岡県 | 三保変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9883 | 138.4961 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2980 | 中部 | 愛知県 | 三好ヶ丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 43 | -9 | 0.209 | 不可 #3 | 有り | 35.1281 | 137.1065 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2981 | 中部 | 長野県 | 三岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 49 | -38 | 0.776 | 不可 #3 | 有り | 36.291 | 138.4493 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2982 | 中部 | 静岡県 | 三方原変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.7728 | 137.7106 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2983 | 中部 | 愛知県 | 三谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 43 | -1 | 0.023 | 不可 #3 | 有り | 34.822 | 137.2467 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2984 | 中部 | 愛知県 | 三郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 58 | -9 | 0.155 | 不可 #3 | 有り | 35.2132 | 137.0492 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2985 | 中部 | 三重県 | 三雲変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 32 | -22 | 0.688 | 不可 #3 | 有り | 34.6361 | 136.5081 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2986 | 中部 | 岐阜県 | 上之郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2987 | 中部 | 長野県 | 上千田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6294 | 138.1975 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2988 | 中部 | 愛知県 | 上地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9037 | 137.1666 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2989 | 中部 | 長野県 | 上境変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.9542 | 138.4171 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2990 | 中部 | 岐阜県 | 上村水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2991 | 中部 | 岐阜県 | 上枝変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.1757 | 137.2442 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2992 | 中部 | 長野県 | 上田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.4059 | 138.2651 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2993 | 中部 | 長野県 | 上諏訪変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0479 | 138.12 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2994 | 中部 | 長野県 | 上郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.5251 | 137.8368 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2995 | 中部 | 三重県 | 上野変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 49 | -28 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 34.7648 | 136.1239 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2996 | 中部 | 岐阜県 | 上面変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.3619 | 136.6433 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2997 | 中部 | 岐阜県 | 上麻生水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2998 | 中部 | 静岡県 | 下俣変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.7703 | 137.9997 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2999 | 中部 | 長野県 | 下八町変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 43 | -9 | 0.209 | 不可 #3 | 有り | 36.6318 | 138.2962 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3000 | 中部 | 愛知県 | 下地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7779 | 137.3878 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3001 | 中部 | 岐阜県 | 下有知変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.5094 | 136.9137 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3002 | 中部 | 静岡県 | 下朝比奈変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 34.6575 | 138.1368 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3003 | 中部 | 岐阜県 | 下村水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.667 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3004 | 中部 | 愛知県 | 下津具変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #3 | 有り | 35.1611 | 137.6153 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3005 | 中部 | 長野県 | 下瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 35.4285 | 137.8026 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3006 | 中部 | 岐阜県 | 下牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 35.5841 | 136.8799 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3007 | 中部 | 岐阜県 | 下石変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 35.3238 | 137.2016 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3008 | 中部 | 岐阜県 | 下迫間変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #3 | 有り | 35.5052 | 136.8325 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3009 | 中部 | 愛知県 | 中切町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2155 | 136.9076 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3010 | 中部 | 三重県 | 中央町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0606 | 136.6879 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3011 | 中部 | 愛知県 | 中島変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.8837 | 137.1186 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3012 | 中部 | 長野県 | 中御所変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6443 | 138.1841 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3013 | 中部 | 岐阜県 | 中津変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #3 | 有り | 35.4922 | 137.5085 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3014 | 中部 | 静岡県 | 中瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 34.838 | 137.8196 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3015 | 中部 | 長野県 | 中軽井沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.3428 | 138.5793 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3016 | 中部 | 長野県 | 中込変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3017 | 中部 | 愛知県 | 中郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1354 | 136.8497 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3018 | 中部 | 長野県 | 中野変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7514 | 138.3711 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3019 | 中部 | 長野県 | 丸子変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.3368 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3020 | 中部 | 岐阜県 | 久々利変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 49 | -24 | 0.49 | 不可 #3 | 有り | 35.4034 | 137.1022 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3021 | 中部 | 三重県 | 久居変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.6686 | 136.4936 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3022 | 中部 | 静岡県 | 久野脇水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.0052 | 138.0836 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3023 | 中部 | 愛知県 | 乙川変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 43 | -2 | 0.047 | 不可 #3 | 有り | 34.9099 | 136.952 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3024 | 中部 | 愛知県 | 亀崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.9261 | 136.9547 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3025 | 中部 | 三重県 | 予野変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 34.7133 | 136.0833 | OSM実測(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3026 | 中部 | 静岡県 | 二俣変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 34 | -22 | 0.647 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3027 | 中部 | 愛知県 | 二川変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 34.7266 | 137.433 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3028 | 中部 | 三重県 | 二本木変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.66 | 136.3681 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3029 | 中部 | 三重県 | 五ヶ所変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.3478 | 136.6885 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3030 | 中部 | 静岡県 | 五和変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 43 | -7 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 34.8444 | 138.114 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3031 | 中部 | 三重県 | 五曲変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 34.5741 | 136.5157 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3032 | 中部 | 三重県 | 五祝変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8265 | 136.556 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3033 | 中部 | 長野県 | 今井変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.5943 | 138.1501 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3034 | 中部 | 愛知県 | 今伊勢変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3218 | 136.7983 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3035 | 中部 | 岐阜県 | 今尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.2433 | 136.6324 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3036 | 中部 | 岐阜県 | 今川変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.422 | 136.7562 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3037 | 中部 | 愛知県 | 今市場変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3324 | 136.8828 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3038 | 中部 | 岐阜県 | 付知変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 35.6371 | 137.4438 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3039 | 中部 | 愛知県 | 仲沖変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.339 | 136.9287 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3040 | 中部 | 長野県 | 伊賀良変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.4841 | 137.7956 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3041 | 中部 | 長野県 | 伊那町変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.832 | 137.9474 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3042 | 中部 | 岐阜県 | 伏見変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #3 | 有り | 35.437 | 137.0838 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3043 | 中部 | 静岡県 | 伝馬町新田変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.0086 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3044 | 中部 | 岐阜県 | 住吉変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.4312 | 137.0409 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3045 | 中部 | 三重県 | 住吉町変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8547 | 136.5247 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3046 | 中部 | 静岡県 | 佐倉変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 49 | -40 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 34.6297 | 138.1421 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3047 | 中部 | 愛知県 | 佐屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 67 | 67 | 74 | -7 | 0.095 | 不可 #3 | 有り | 35.16 | 136.7206 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3048 | 中部 | 三重県 | 佐那具変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 49 | -27 | 0.551 | 不可 #3 | 有り | 34.7972 | 136.1732 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3049 | 中部 | 岐阜県 | 倉屋敷変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.4333 | 136.8937 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3050 | 中部 | 愛知県 | 八帖変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 42 | 3 | 0.071 | 可 | 有り | 34.9599 | 137.1537 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3051 | 中部 | 岐阜県 | 八幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.7483 | 136.9621 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3052 | 中部 | 岐阜県 | 八百津変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.4784 | 137.1172 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3053 | 中部 | 愛知県 | 八草変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.1681 | 137.1127 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3054 | 中部 | 長野県 | 八那池第一水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3055 | 中部 | 静岡県 | 六合変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.8456 | 138.2083 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3056 | 中部 | 岐阜県 | 六条変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3884 | 136.7432 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3057 | 中部 | 愛知県 | 六番町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1246 | 136.8893 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3058 | 中部 | 三重県 | 六石変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 35.1455 | 136.5272 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3059 | 中部 | 愛知県 | 六郷変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 128 | 12 | 0.094 | 可 | 有り | 35.2003 | 136.9317 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3060 | 中部 | 愛知県 | 共和変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0356 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3061 | 中部 | 三重県 | 内多変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7737 | 136.4662 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3062 | 中部 | 静岡県 | 内牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.0172 | 138.3535 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3063 | 中部 | 長野県 | 出川変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.2096 | 137.9721 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3064 | 中部 | 静岡県 | 初倉変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.8073 | 138.2326 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3065 | 中部 | 静岡県 | 利右衛門変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 34.7885 | 138.2885 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3066 | 中部 | 岐阜県 | 前渡変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.3886 | 136.8712 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3067 | 中部 | 長野県 | 加沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #3 | 有り | 36.3447 | 138.3493 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3068 | 中部 | 岐阜県 | 加納栄変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4022 | 136.7542 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3069 | 中部 | 岐阜県 | 加茂野変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 49 | -25 | 0.51 | 不可 #3 | 有り | 35.454 | 136.9924 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3070 | 中部 | 長野県 | 北中込変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 43 | -21 | 0.488 | 不可 #3 | 有り | 36.2559 | 138.4714 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3071 | 中部 | 長野県 | 北城変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.7023 | 137.8481 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3072 | 中部 | 長野県 | 北大町変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 36.5206 | 137.8581 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3073 | 中部 | 長野県 | 北山変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 49 | -25 | 0.51 | 不可 #3 | 有り | 36.0317 | 138.2509 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3074 | 中部 | 愛知県 | 北崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0408 | 136.9742 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3075 | 中部 | 静岡県 | 北新田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8321 | 138.3129 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3076 | 中部 | 三重県 | 北条変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9706 | 136.6321 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3077 | 中部 | 静岡県 | 北浅羽変電所 | 77 | 6.6 |  | 26 | 26 | 49 | -23 | 0.469 | 不可 #3 | 有り | 34.7177 | 137.9241 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3078 | 中部 | 長野県 | 北竜湖変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.9 | 138.4138 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3079 | 中部 | 愛知県 | 北野変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.9879 | 137.1416 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3080 | 中部 | 愛知県 | 十一屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0955 | 136.8627 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3081 | 中部 | 愛知県 | 十三塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 68 | 68 | 74 | -6 | 0.081 | 不可 #3 | 有り | 35.2623 | 136.9941 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3082 | 中部 | 愛知県 | 千秋変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2832 | 136.854 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3083 | 中部 | 愛知県 | 千種変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1657 | 136.9349 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3084 | 中部 | 愛知県 | 半田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9014 | 136.9319 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3085 | 中部 | 静岡県 | 半田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 34.7769 | 137.7491 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3086 | 中部 | 長野県 | 南上田変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.3885 | 138.2351 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3087 | 中部 | 愛知県 | 南刈谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9674 | 137.0033 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3088 | 中部 | 長野県 | 南原変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.1246 | 137.9323 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3089 | 中部 | 岐阜県 | 南岐阜変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.3799 | 136.7884 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3090 | 中部 | 長野県 | 南木曽変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.5909 | 137.5985 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3091 | 中部 | 愛知県 | 南柴田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0646 | 136.9002 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3092 | 中部 | 愛知県 | 南桜変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9925 | 137.0036 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3093 | 中部 | 愛知県 | 南武豊変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8408 | 136.9103 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3094 | 中部 | 長野県 | 南豊科変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 43 | -7 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 36.2756 | 137.9193 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3095 | 中部 | 愛知県 | 印場変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2102 | 137.0237 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3096 | 中部 | 岐阜県 | 厚見変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3967 | 136.7629 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3097 | 中部 | 静岡県 | 原島変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7266 | 137.7686 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3098 | 中部 | 岐阜県 | 又丸変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4337 | 136.7002 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3099 | 中部 | 愛知県 | 古井変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 34.9337 | 137.0996 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3100 | 中部 | 愛知県 | 古宿変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8225 | 137.3885 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3101 | 中部 | 岐阜県 | 古川変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.2304 | 137.1842 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3102 | 中部 | 静岡県 | 古庄変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0002 | 138.4247 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3103 | 中部 | 三重県 | 古河変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.7131 | 136.5003 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3104 | 中部 | 愛知県 | 古真立変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1353 | 137.7897 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 42 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3105 | 中部 | 愛知県 | 古知野変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 38 | -2 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.3364 | 136.8412 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3106 | 中部 | 三重県 | 古里変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 74 | -52 | 0.703 | 不可 #3 | 有り | 34.8547 | 136.4094 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3107 | 中部 | 岐阜県 | 可児変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.4075 | 137.0469 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3108 | 中部 | 静岡県 | 可睡変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 34.7559 | 137.9192 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3109 | 中部 | 愛知県 | 吉根変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2393 | 136.9984 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3110 | 中部 | 愛知県 | 吉浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.9379 | 136.9934 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3111 | 中部 | 長野県 | 吉田変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 36.6663 | 138.2355 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3112 | 中部 | 静岡県 | 吉田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 34.7718 | 138.2582 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3113 | 中部 | 愛知県 | 吉良変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 38 | -13 | 0.342 | 不可 #3 | 有り | 34.8211 | 137.0739 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3114 | 中部 | 岐阜県 | 名倉水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3115 | 中部 | 三重県 | 名張変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 34.6296 | 136.1054 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3116 | 中部 | 愛知県 | 向山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7559 | 137.3977 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3117 | 中部 | 愛知県 | 味岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.3126 | 136.9361 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3118 | 中部 | 愛知県 | 和会変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.0133 | 137.1268 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3119 | 中部 | 愛知県 | 和合変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.1139 | 137.0455 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3120 | 中部 | 長野県 | 和村変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.7086 | 137.6981 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3121 | 中部 | 長野県 | 和田西変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 36.205 | 137.8991 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3122 | 中部 | 愛知県 | 品野変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3123 | 中部 | 三重県 | 員弁変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 35.1091 | 136.5767 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3124 | 中部 | 三重県 | 四十九変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 38 | -15 | 0.395 | 不可 #3 | 有り | 34.7475 | 136.132 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3125 | 中部 | 三重県 | 四港変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 可 | 有り | 34.94 | 136.6265 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3126 | 中部 | 愛知県 | 国府宮変電所 | 77 | 6.6 |  | 60 | 60 | 62 | -2 | 0.032 | 不可 #3 | 有り | 35.2563 | 136.7997 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3127 | 中部 | 岐阜県 | 土岐津変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 43 | -4 | 0.093 | 不可 #3 | 有り | 35.3553 | 137.18 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3128 | 中部 | 静岡県 | 土方変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 34.7048 | 138.0297 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3129 | 中部 | 岐阜県 | 土田変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.4228 | 137.0271 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3130 | 中部 | 愛知県 | 地蔵山変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9833 | 137.0359 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3131 | 中部 | 静岡県 | 地頭方変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.6382 | 138.1871 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3132 | 中部 | 岐阜県 | 坂下変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 35.574 | 137.5357 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3133 | 中部 | 長野県 | 坂北変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り | 36.4172 | 138.0181 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3134 | 中部 | 岐阜県 | 垂井変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #3 | 有り | 35.3505 | 136.5375 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3135 | 中部 | 三重県 | 垂坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.013 | 136.6129 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3136 | 中部 | 三重県 | 城南変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.0507 | 136.694 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3137 | 中部 | 長野県 | 堀之内変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 36.6793 | 138.3409 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3138 | 中部 | 三重県 | 堀木変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9749 | 136.6164 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3139 | 中部 | 三重県 | 堅神変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.4818 | 136.8202 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3140 | 中部 | 愛知県 | 堺変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.8148 | 137.3644 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3141 | 中部 | 長野県 | 塚原変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.3229 | 137.8572 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3142 | 中部 | 三重県 | 塩江変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.4913 | 136.7223 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3143 | 中部 | 長野県 | 塩田変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 49 | -21 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 36.3669 | 138.1786 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3144 | 中部 | 長野県 | 壁田変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.7971 | 138.3502 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3145 | 中部 | 三重県 | 外宮前変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.4906 | 136.7045 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3146 | 中部 | 三重県 | 多度変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.1252 | 136.6438 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3147 | 中部 | 三重県 | 多気変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.501 | 136.5575 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3148 | 中部 | 岐阜県 | 多治見変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.335 | 137.1401 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3149 | 中部 | 愛知県 | 大久保変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.6478 | 137.2425 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3150 | 中部 | 岐阜県 | 大久手変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 35.3007 | 137.4016 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3151 | 中部 | 三重県 | 大安変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.1121 | 136.5429 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3152 | 中部 | 岐阜県 | 大安寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 49 | -22 | 0.449 | 不可 #3 | 有り | 35.4132 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3153 | 中部 | 三重県 | 大山田変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 43 | -11 | 0.256 | 不可 #3 | 有り | 35.0859 | 136.633 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3154 | 中部 | 岐阜県 | 大島変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.8563 | 136.8602 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3155 | 中部 | 愛知県 | 大平変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.9504 | 137.1921 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3156 | 中部 | 愛知県 | 大手変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.2667 | 136.9528 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3157 | 中部 | 静岡県 | 大新島変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.8292 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3158 | 中部 | 愛知県 | 大東変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9683 | 137.083 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3159 | 中部 | 三重県 | 大治田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.9218 | 136.5991 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3160 | 中部 | 愛知県 | 大浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8827 | 136.984 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3161 | 中部 | 愛知県 | 大牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 35.2361 | 136.7205 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3162 | 中部 | 長野県 | 大町変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.4996 | 137.8644 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3163 | 中部 | 岐阜県 | 大畑変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.31 | 137.1338 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3164 | 中部 | 岐阜県 | 大矢田変電所 | 77 | 6.6 |  | 26 | 26 | 49 | -23 | 0.469 | 不可 #3 | 有り | 35.5314 | 136.873 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3165 | 中部 | 岐阜県 | 大船渡水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.6616 | 137.1635 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3166 | 中部 | 愛知県 | 大草変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 34.8106 | 137.304 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3167 | 中部 | 愛知県 | 大谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 49 | -35 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.8383 | 136.8828 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3168 | 中部 | 長野県 | 大豆島変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.637 | 138.2418 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3169 | 中部 | 岐阜県 | 大野変電所 | 77 | 6.6 |  | 30 | 30 | 43 | -13 | 0.302 | 不可 #3 | 有り | 35.4635 | 136.6317 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3170 | 中部 | 愛知県 | 大野木変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2203 | 136.8933 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3171 | 中部 | 岐阜県 | 大針変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.3726 | 137.0753 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3172 | 中部 | 長野県 | 大門変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #3 | 有り | 36.1126 | 137.9532 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3173 | 中部 | 静岡県 | 大間水力変電所 | 77 | 6 |  |  |  | 16 | -16 | 1 | 不可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3174 | 中部 | 岐阜県 | 大間見変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.8199 | 136.9059 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3175 | 中部 | 愛知県 | 天伯変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7079 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3176 | 中部 | 三重県 | 天神町変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.844 | 136.4534 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3177 | 中部 | 長野県 | 奥志賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7879 | 138.5207 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3178 | 中部 | 岐阜県 | 妻木変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.3106 | 137.1733 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3179 | 中部 | 長野県 | 姫川第二水力変電所 | 77 | 11 |  |  |  | 15 | -15 | 1 | 不可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3180 | 中部 | 愛知県 | 守山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2073 | 136.9557 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3181 | 中部 | 岐阜県 | 安八変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.3299 | 136.6514 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3182 | 中部 | 静岡県 | 安東変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9937 | 138.393 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3183 | 中部 | 静岡県 | 安西変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9782 | 138.3631 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3184 | 中部 | 静岡県 | 安養寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 43 | -10 | 0.233 | 不可 #3 | 有り | 34.7887 | 138.0454 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3185 | 中部 | 静岡県 | 宍原変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #3 | 有り | 35.1504 | 138.5242 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3186 | 中部 | 静岡県 | 宗高変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 43 | -1 | 0.023 | 不可 #3 | 有り | 34.8045 | 138.2839 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3187 | 中部 | 愛知県 | 宝町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.991 | 136.9912 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3188 | 中部 | 岐阜県 | 室村変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.373 | 136.6117 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3189 | 中部 | 愛知県 | 宮口変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.0896 | 137.129 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3190 | 中部 | 岐阜県 | 富之保変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.5876 | 137.0122 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3191 | 中部 | 岐阜県 | 富加変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 35.4869 | 136.9742 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3192 | 中部 | 静岡県 | 富士川変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1319 | 138.621 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3193 | 中部 | 長野県 | 富士見変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 49 | -37 | 0.755 | 不可 #3 | 有り | 35.9099 | 138.2255 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3194 | 中部 | 愛知県 | 富好変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.7958 | 137.0763 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3195 | 中部 | 長野県 | 富草変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 15 | -6 | 0.4 | 不可 #3 | 有り | 35.3643 | 137.806 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3196 | 中部 | 愛知県 | 寺津変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 34.8498 | 137.0153 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3197 | 中部 | 静岡県 | 寺脇変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.6859 | 137.7485 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3198 | 中部 | 長野県 | 寿変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.1748 | 137.9676 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3199 | 中部 | 岐阜県 | 小屋名変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 35.4812 | 136.8648 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3200 | 中部 | 岐阜県 | 小島変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #3 | 有り | 35.4796 | 136.5565 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3201 | 中部 | 静岡県 | 小川変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8511 | 138.3096 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3202 | 中部 | 愛知県 | 小幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2024 | 136.9844 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3203 | 中部 | 愛知県 | 小木変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2773 | 136.8942 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3204 | 中部 | 静岡県 | 小松変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.7851 | 137.7783 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3205 | 中部 | 静岡県 | 小柳津変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 34.8516 | 138.2892 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3206 | 中部 | 岐阜県 | 小熊野変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4228 | 136.7446 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3207 | 中部 | 長野県 | 小諸変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 43 | -30 | 0.698 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3208 | 中部 | 愛知県 | 小赤見変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 35.3085 | 136.8324 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3209 | 中部 | 愛知県 | 尾崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9803 | 137.1055 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3210 | 中部 | 愛知県 | 山中町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1464 | 136.9462 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3211 | 中部 | 愛知県 | 山口町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.182 | 136.9274 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3212 | 中部 | 岐阜県 | 山王変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 36.1232 | 137.2635 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3213 | 中部 | 三重県 | 山田変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.5085 | 136.7167 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3214 | 中部 | 静岡県 | 山科変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 34.7643 | 137.8993 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3215 | 中部 | 岐阜県 | 岐礼変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 35.551 | 136.6353 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3216 | 中部 | 愛知県 | 岡田変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.9571 | 136.8773 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3217 | 中部 | 愛知県 | 岡町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9291 | 137.213 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3218 | 中部 | 静岡県 | 岡部変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.906 | 138.2897 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3219 | 中部 | 愛知県 | 岩作変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1846 | 137.0531 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3220 | 中部 | 岐阜県 | 岩村変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 28 | -26 | 0.929 | 不可 #3 | 有り | 35.3687 | 137.4327 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3221 | 中部 | 長野県 | 岩村田変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 可 | 有り | 36.2744 | 138.4715 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3222 | 中部 | 静岡県 | 岩水寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 49 | -29 | 0.592 | 不可 #3 | 有り | 34.8353 | 137.7912 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3223 | 中部 | 三重県 | 岸田変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 49 | -48 | 0.98 | 不可 #3 | 有り | 34.9403 | 136.5105 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3224 | 中部 | 長野県 | 島立変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.2159 | 137.9298 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3225 | 中部 | 静岡県 | 川上変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 9 | -7 | 0.778 | 不可 #3 | 有り | 35.0346 | 137.7177 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3226 | 中部 | 三重県 | 川原変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 34.7703 | 136.201 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3227 | 中部 | 三重県 | 川合変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.8705 | 136.4708 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3228 | 中部 | 岐阜県 | 川島変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.3628 | 136.8148 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3229 | 中部 | 愛知県 | 川田変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 22 | -22 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3230 | 中部 | 静岡県 | 川辺変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9682 | 138.3819 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3231 | 中部 | 愛知県 | 巽変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.9711 | 136.9116 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3232 | 中部 | 愛知県 | 市子変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.8263 | 137.0351 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3233 | 中部 | 愛知県 | 師勝変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2413 | 136.8913 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3234 | 中部 | 岐阜県 | 帷子変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.4079 | 137.0093 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3235 | 中部 | 愛知県 | 常滑変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 38 | -13 | 0.342 | 不可 #3 | 有り | 34.8854 | 136.8536 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3236 | 中部 | 三重県 | 常磐変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.9647 | 136.6018 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3237 | 中部 | 愛知県 | 幡豆変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 34.7958 | 137.1329 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3238 | 中部 | 三重県 | 平尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.008 | 136.5574 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3239 | 中部 | 静岡県 | 平田変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 34.7079 | 138.0799 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3240 | 中部 | 長野県 | 平穏第一水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3241 | 中部 | 愛知県 | 平野変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2364 | 136.7874 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3242 | 中部 | 愛知県 | 平針変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1167 | 136.9909 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3243 | 中部 | 長野県 | 広丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 36.1534 | 137.9553 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3244 | 中部 | 岐阜県 | 広神戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 28 | -9 | 0.321 | 不可 #3 | 有り | 35.4146 | 136.6012 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3245 | 中部 | 三重県 | 広陽変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 43 | -40 | 0.93 | 不可 #3 | 有り | 34.5316 | 136.5213 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3246 | 中部 | 静岡県 | 庄内変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7392 | 137.6035 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3247 | 中部 | 三重県 | 庄野変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.8768 | 136.534 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3248 | 中部 | 三重県 | 度会橋変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 34.4931 | 136.689 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3249 | 中部 | 静岡県 | 庵原変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0425 | 138.4893 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3250 | 中部 | 愛知県 | 康生変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9558 | 137.166 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3251 | 中部 | 静岡県 | 引佐変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 34.8374 | 137.6777 | OSM実測(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3252 | 中部 | 愛知県 | 弥富変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.1091 | 136.7435 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3253 | 中部 | 愛知県 | 弥次ヱ変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0911 | 136.9236 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3254 | 中部 | 三重県 | 当新田変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.0291 | 136.6842 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3255 | 中部 | 愛知県 | 当知変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1086 | 136.8438 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3256 | 中部 | 愛知県 | 形原変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.8073 | 137.1813 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3257 | 中部 | 岐阜県 | 後田変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 35.4918 | 137.4883 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3258 | 中部 | 長野県 | 御代田変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 36.3135 | 138.4952 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3259 | 中部 | 静岡県 | 御前崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 49 | -24 | 0.49 | 不可 #3 | 有り | 34.6151 | 138.1957 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3260 | 中部 | 岐阜県 | 御嵩変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 28 | -7 | 0.25 | 不可 #3 | 有り | 35.4233 | 137.1562 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3261 | 中部 | 愛知県 | 徳原変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.9148 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3262 | 中部 | 長野県 | 志久見川第一水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3263 | 中部 | 長野県 | 志久見川第二水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3264 | 中部 | 長野県 | 志賀高原変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7379 | 138.5078 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3265 | 中部 | 愛知県 | 成岩変電所 | 77 | 6.6 |  | 60 | 60 | 74 | -14 | 0.189 | 不可 #3 | 有り | 34.8839 | 136.9095 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3266 | 中部 | 長野県 | 成田変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 36.0596 | 138.0388 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3267 | 中部 | 愛知県 | 戸崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.938 | 137.1629 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3268 | 中部 | 長野県 | 戸隠変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.6789 | 138.0724 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3269 | 中部 | 愛知県 | 扶桑変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.3606 | 136.9393 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3270 | 中部 | 三重県 | 押淵変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 11 | -9 | 0.818 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3271 | 中部 | 愛知県 | 挙母変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0609 | 137.1586 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3272 | 中部 | 愛知県 | 振甫変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1778 | 136.955 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3273 | 中部 | 三重県 | 播磨変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.0795 | 136.6726 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3274 | 中部 | 愛知県 | 文京変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.314 | 136.8072 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3275 | 中部 | 三重県 | 斉宮変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3276 | 中部 | 愛知県 | 新城変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 14 | -6 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 34.8954 | 137.4931 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3277 | 中部 | 長野県 | 新太田切水力変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 14 | -10 | 0.714 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 21 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3278 | 中部 | 愛知県 | 新富変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0079 | 137.0018 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3279 | 中部 | 長野県 | 新屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.3657 | 138.3317 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3280 | 中部 | 静岡県 | 新平山変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 #3 | 有り | 34.8319 | 137.8537 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3281 | 中部 | 静岡県 | 新所原変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 43 | -36 | 0.837 | 不可 #3 | 有り | 34.7205 | 137.5044 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3282 | 中部 | 愛知県 | 新本町変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7668 | 137.3867 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3283 | 中部 | 静岡県 | 新榛原変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.7507 | 138.2307 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3284 | 中部 | 愛知県 | 新池変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9975 | 137.0557 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3285 | 中部 | 愛知県 | 新知変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9826 | 136.8476 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3286 | 中部 | 愛知県 | 日下部変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2275 | 136.8314 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3287 | 中部 | 静岡県 | 日吉変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9763 | 138.3906 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3288 | 中部 | 愛知県 | 日東町変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.8918 | 136.9577 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3289 | 中部 | 岐阜県 | 日置江変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.3686 | 136.6965 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3290 | 中部 | 愛知県 | 日色野変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.7837 | 137.3446 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3291 | 中部 | 愛知県 | 日長変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3292 | 中部 | 長野県 | 旭山変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 14 | -19 | 1.357 | 可 | 有り | 36.6587 | 138.1688 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3293 | 中部 | 三重県 | 昌栄変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9577 | 136.6289 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3294 | 中部 | 愛知県 | 明地変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.2779 | 136.7349 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3295 | 中部 | 岐阜県 | 明智変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 35.3085 | 137.3536 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3296 | 中部 | 愛知県 | 明海変電所 | 77 | 6.6 |  | 69 | 69 | 74 | -5 | 0.068 | 不可 #3 | 有り | 34.709 | 137.3217 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3297 | 中部 | 愛知県 | 星崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0818 | 136.9109 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3298 | 中部 | 愛知県 | 春日変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2491 | 136.8477 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3299 | 中部 | 愛知県 | 春日井変電所 | 77 | 6.6 |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2485 | 136.9958 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3300 | 中部 | 長野県 | 昼神水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3301 | 中部 | 愛知県 | 時瀬水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3302 | 中部 | 愛知県 | 暁変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2407 | 137.1114 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3303 | 中部 | 岐阜県 | 月丘町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4158 | 136.78 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3304 | 中部 | 長野県 | 望月変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.2671 | 138.3582 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3305 | 中部 | 愛知県 | 木場変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.0624 | 136.809 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3306 | 中部 | 愛知県 | 木曽川変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 35.3438 | 136.7937 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3307 | 中部 | 長野県 | 木曽御岳変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 15 | -13 | 0.867 | 不可 #3 | 有り | 35.8588 | 137.5987 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3308 | 中部 | 長野県 | 木曽福島変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.8367 | 137.6849 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3309 | 中部 | 長野県 | 木曽駒変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.8657 | 137.7435 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3310 | 中部 | 三重県 | 末広変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | 6 | 0.143 | 可 | 有り | 34.8591 | 136.5667 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3311 | 中部 | 愛知県 | 本地変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2008 | 137.0506 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3312 | 中部 | 長野県 | 本庄変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.2268 | 137.9669 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3313 | 中部 | 静岡県 | 本通変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9751 | 138.3767 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3314 | 中部 | 長野県 | 本郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 36.2558 | 137.9862 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3315 | 中部 | 岐阜県 | 杉野変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 35.456 | 136.5912 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3316 | 中部 | 三重県 | 東丸之内変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.716 | 136.514 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3317 | 中部 | 三重県 | 東員変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 49 | -46 | 0.939 | 不可 #3 | 有り | 35.0548 | 136.5831 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3318 | 中部 | 長野県 | 東塩田変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 36.3517 | 138.2426 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3319 | 中部 | 愛知県 | 東山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1587 | 136.9603 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3320 | 中部 | 三重県 | 東沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 49 | -41 | 0.837 | 不可 #3 | 有り | 34.5652 | 136.5596 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3321 | 中部 | 愛知県 | 東田変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.7715 | 137.4155 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3322 | 中部 | 長野県 | 東茅野変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 35.9801 | 138.1872 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3323 | 中部 | 静岡県 | 東青島変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.8606 | 138.2498 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3324 | 中部 | 愛知県 | 松下変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1549 | 136.8234 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3325 | 中部 | 静岡県 | 松原町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0135 | 138.4902 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3326 | 中部 | 長野県 | 松尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.4994 | 137.8597 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3327 | 中部 | 長野県 | 松川第四水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.5271 | 137.7884 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3328 | 中部 | 静岡県 | 松江変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7067 | 137.7425 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3329 | 中部 | 愛知県 | 松河戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2273 | 136.9615 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3330 | 中部 | 静岡県 | 松野変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.1851 | 138.5921 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3331 | 中部 | 三重県 | 松阪変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 34.5617 | 136.5318 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3332 | 中部 | 長野県 | 柏原変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.809 | 138.1938 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3333 | 中部 | 三重県 | 柏野変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8161 | 136.1977 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3334 | 中部 | 長野県 | 柳町変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6533 | 138.1982 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3335 | 中部 | 岐阜県 | 柿野変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.2808 | 137.2126 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3336 | 中部 | 長野県 | 栂池変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.7519 | 137.8753 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3337 | 中部 | 愛知県 | 根崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.9046 | 137.0418 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3338 | 中部 | 愛知県 | 桃花台変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 38 | -4 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.3044 | 136.9711 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3339 | 中部 | 長野県 | 桑原変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0234 | 138.134 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3340 | 中部 | 三重県 | 桑名変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0726 | 136.6856 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3341 | 中部 | 三重県 | 桜変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 49 | -46 | 0.939 | 不可 #3 | 有り | 34.9777 | 136.5151 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3342 | 中部 | 長野県 | 梓水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.2133 | 137.8576 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3343 | 中部 | 三重県 | 森変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.4007 | 136.2187 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3344 | 中部 | 静岡県 | 森町変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 43 | -18 | 0.419 | 不可 #3 | 有り | 34.8276 | 137.9184 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3345 | 中部 | 三重県 | 楠変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.9194 | 136.6325 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3346 | 中部 | 愛知県 | 楽田変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.33 | 136.9541 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3347 | 中部 | 愛知県 | 榎戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 不可 #3 | 有り | 34.9083 | 136.838 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3348 | 中部 | 愛知県 | 横内変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3174 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3349 | 中部 | 静岡県 | 横地変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.7163 | 138.1075 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3350 | 中部 | 愛知県 | 横須賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0072 | 136.8851 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3351 | 中部 | 長野県 | 樽川水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3352 | 中部 | 三重県 | 橋北変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.7349 | 136.5147 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3353 | 中部 | 愛知県 | 橋爪変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3724 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3354 | 中部 | 愛知県 | 正地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0665 | 136.9269 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3355 | 中部 | 岐阜県 | 正家変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 35.4456 | 137.4127 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3356 | 中部 | 愛知県 | 武豊変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 34.8602 | 136.9139 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3357 | 中部 | 長野県 | 殿岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4967 | 137.8144 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3358 | 中部 | 愛知県 | 毛受変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2986 | 136.7758 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3359 | 中部 | 静岡県 | 気田水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3360 | 中部 | 静岡県 | 気賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8095 | 137.6473 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3361 | 中部 | 愛知県 | 水野変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.2483 | 137.0736 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3362 | 中部 | 愛知県 | 江南変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 58 | -10 | 0.172 | 不可 #3 | 有り | 35.3606 | 136.8859 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3363 | 中部 | 静岡県 | 江尻変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0217 | 138.4794 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3364 | 中部 | 長野県 | 池田変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 36.416 | 137.8865 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3365 | 中部 | 愛知県 | 池見変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1247 | 136.964 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3366 | 中部 | 長野県 | 沓野変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7273 | 138.4381 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3367 | 中部 | 愛知県 | 沖之島変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.1837 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3368 | 中部 | 長野県 | 沢村変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.2526 | 137.9692 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3369 | 中部 | 愛知県 | 河和変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 95 | -39 | 0.411 | 可 | 有り | 34.7773 | 136.9043 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 26 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3370 | 中部 | 三重県 | 河芸変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 49 | -43 | 0.878 | 不可 #3 | 有り | 34.7891 | 136.5387 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3371 | 中部 | 愛知県 | 泉変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 34.6463 | 137.1528 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3372 | 中部 | 岐阜県 | 泉北変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.3814 | 137.1738 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3373 | 中部 | 愛知県 | 法光寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.8704 | 137.0307 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3374 | 中部 | 岐阜県 | 洞戸水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.6057 | 136.8359 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3375 | 中部 | 三重県 | 津変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 14 | -5 | 0.357 | 可 | 有り | 34.7155 | 136.4852 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 2 | 26 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3376 | 中部 | 愛知県 | 津島変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 可 | 有り | 35.1806 | 136.74 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3377 | 中部 | 長野県 | 浅川変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #3 | 有り | 36.6794 | 138.2028 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3378 | 中部 | 静岡県 | 浅田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6952 | 137.7348 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3379 | 中部 | 静岡県 | 浅羽町変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3380 | 中部 | 岐阜県 | 浅草変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.3125 | 136.6151 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3381 | 中部 | 三重県 | 浜島変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 34.3091 | 136.7567 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3382 | 中部 | 愛知県 | 浜町変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.8184 | 137.207 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3383 | 中部 | 静岡県 | 浦川変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #3 | 有り | 35.068 | 137.7856 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3384 | 中部 | 静岡県 | 海老塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 34.7051 | 137.8391 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3385 | 中部 | 愛知県 | 深溝変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.8291 | 137.1862 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3386 | 中部 | 静岡県 | 清沢水力変電設備変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.6 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3387 | 中部 | 愛知県 | 清洲変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 39 | -1 | 0.026 | 不可 #3 | 有り | 35.2085 | 136.839 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3388 | 中部 | 愛知県 | 清田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8411 | 137.2377 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3389 | 中部 | 岐阜県 | 清見変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 36.1305 | 137.178 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3390 | 中部 | 三重県 | 渋見変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.736 | 136.4939 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3391 | 中部 | 長野県 | 湖南変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 36.0081 | 138.0948 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3392 | 中部 | 静岡県 | 湯山水力変電所 | 77 | 11 |  |  |  | 28 | -23 | 0.821 | 不可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3393 | 中部 | 三重県 | 湯田野変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 34.504 | 136.6687 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3394 | 中部 | 三重県 | 潤田変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #3 | 有り | 35.0205 | 136.5158 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3395 | 中部 | 愛知県 | 烏森変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 71 | 6 | 0.085 | 可 | 有り | 35.1581 | 136.8614 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3396 | 中部 | 静岡県 | 焼津変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8731 | 138.3122 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3397 | 中部 | 長野県 | 片丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.1368 | 137.9663 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3398 | 中部 | 三重県 | 片田変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.255 | 136.8367 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3399 | 中部 | 三重県 | 片野変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 43 | -40 | 0.93 | 不可 #3 | 有り | 34.4819 | 136.4521 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3400 | 中部 | 愛知県 | 牟呂変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7552 | 137.3689 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3401 | 中部 | 長野県 | 牟礼変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 36.7537 | 138.2289 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3402 | 中部 | 静岡県 | 牧之原変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 34.7753 | 138.1477 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3403 | 中部 | 愛知県 | 牧平変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 34.9126 | 137.2825 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3404 | 中部 | 岐阜県 | 牧田変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.319 | 136.4875 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3405 | 中部 | 長野県 | 犀川水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 36.35 | 137.9259 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3406 | 中部 | 静岡県 | 犬居変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #3 | 有り | 34.9529 | 137.8844 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3407 | 中部 | 愛知県 | 猪子石変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1871 | 136.9801 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3408 | 中部 | 愛知県 | 猿投変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.1309 | 137.1379 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3409 | 中部 | 愛知県 | 玉ノ井変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.3349 | 136.7673 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3410 | 中部 | 三重県 | 玉垣変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.8607 | 136.602 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3411 | 中部 | 愛知県 | 玉津浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 34.8615 | 136.969 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3412 | 中部 | 愛知県 | 王ケ崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.736 | 137.3654 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3413 | 中部 | 岐阜県 | 瑞南変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.3642 | 137.2489 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3414 | 中部 | 愛知県 | 甚目寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.1855 | 136.8355 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3415 | 中部 | 三重県 | 生桑変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 34.9864 | 136.6038 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3416 | 中部 | 長野県 | 生田水力変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 23 | -46 | 2 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3417 | 中部 | 愛知県 | 生路変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.961 | 136.9715 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3418 | 中部 | 静岡県 | 用宗変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9368 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3419 | 中部 | 岐阜県 | 田中変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 35.4567 | 136.5694 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3420 | 中部 | 三重県 | 田丸変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.4949 | 136.6283 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3421 | 中部 | 愛知県 | 田口変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.0965 | 137.5667 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3422 | 中部 | 長野県 | 田島変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 22 | -19 | 0.864 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3423 | 中部 | 三重県 | 町屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.045 | 136.6743 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3424 | 中部 | 愛知県 | 白土変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.0975 | 137.0109 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3425 | 中部 | 三重県 | 白子変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 49 | -26 | 0.531 | 不可 #3 | 有り | 34.8317 | 136.5757 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3426 | 中部 | 長野県 | 白板変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.2382 | 137.9585 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3427 | 中部 | 三重県 | 白樫変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7278 | 136.0896 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3428 | 中部 | 長野県 | 白樺配電塔 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 42 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3429 | 中部 | 愛知県 | 白沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.922 | 137.028 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3430 | 中部 | 愛知県 | 白瀬水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.4 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3431 | 中部 | 愛知県 | 百月水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3432 | 中部 | 三重県 | 相差変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.3961 | 136.8941 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3433 | 中部 | 静岡県 | 相良変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.6856 | 138.1879 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3434 | 中部 | 三重県 | 相賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.1188 | 136.2184 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3435 | 中部 | 長野県 | 真島変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.613 | 138.2104 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3436 | 中部 | 愛知県 | 真弓水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3437 | 中部 | 三重県 | 矢の浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.0653 | 136.2049 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3438 | 中部 | 愛知県 | 矢田変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 49 | -36 | 0.735 | 不可 #3 | 有り | 34.9289 | 136.8812 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3439 | 中部 | 静岡県 | 矢部変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9997 | 138.4774 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3440 | 中部 | 愛知県 | 知立変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0065 | 137.0368 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3441 | 中部 | 愛知県 | 石堂山変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.6015 | 137.0557 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3442 | 中部 | 愛知県 | 石瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.9312 | 136.8396 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3443 | 中部 | 三重県 | 石薬師変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.9068 | 136.5426 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3444 | 中部 | 愛知県 | 砂田橋変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1872 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3445 | 中部 | 三重県 | 磯部変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.3703 | 136.7986 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3446 | 中部 | 静岡県 | 神久呂変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7321 | 137.664 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3447 | 中部 | 長野県 | 神城変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6509 | 137.858 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3448 | 中部 | 愛知県 | 神守変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 35.1479 | 136.7672 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3449 | 中部 | 愛知県 | 神屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 54 | 54 | 58 | -4 | 0.069 | 不可 #3 | 有り | 35.2995 | 137.0161 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3450 | 中部 | 三重県 | 神戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.8841 | 136.5754 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3451 | 中部 | 岐阜県 | 神明変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 35.4759 | 136.9243 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3452 | 中部 | 三重県 | 神田変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #3 | 有り | 35.0814 | 136.5927 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3453 | 中部 | 愛知県 | 神野変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.735 | 137.3348 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3454 | 中部 | 岐阜県 | 福住変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4114 | 136.7513 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3455 | 中部 | 愛知県 | 福江変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.615 | 137.0967 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3456 | 中部 | 静岡県 | 福田変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 34.6824 | 137.8734 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3457 | 中部 | 三重県 | 福豊変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.0633 | 136.721 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3458 | 中部 | 岐阜県 | 福野変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.6527 | 136.9481 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3459 | 中部 | 長野県 | 秋和変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.416 | 138.2331 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3460 | 中部 | 愛知県 | 稲永変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 可 | 有り | 35.0852 | 136.8546 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3461 | 中部 | 愛知県 | 稲葉地変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1647 | 136.8461 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3462 | 中部 | 岐阜県 | 穂積変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.4053 | 136.6935 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3463 | 中部 | 長野県 | 穂高変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 36.3373 | 137.8869 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3464 | 中部 | 愛知県 | 空見変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0557 | 136.8466 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3465 | 中部 | 長野県 | 立岩変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 36.2805 | 138.2627 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3466 | 中部 | 三重県 | 立神変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.3022 | 136.8707 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3467 | 中部 | 長野県 | 竜丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.4731 | 137.8336 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3468 | 中部 | 静岡県 | 竜光変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.7134 | 137.7851 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3469 | 中部 | 愛知県 | 竜泉寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 34.9166 | 137.1932 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3470 | 中部 | 静岡県 | 竜洋変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.6874 | 137.8074 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3471 | 中部 | 三重県 | 竹成変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り | 35.0408 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3472 | 中部 | 岐阜県 | 竹折変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 49 | -25 | 0.51 | 不可 #3 | 有り | 35.4242 | 137.3502 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3473 | 中部 | 愛知県 | 竹生変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0917 | 137.1602 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3474 | 中部 | 岐阜県 | 竹鼻変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.323 | 136.709 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3475 | 中部 | 岐阜県 | 笠原変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.295 | 137.1499 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3476 | 中部 | 愛知県 | 笠寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0971 | 136.9272 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3477 | 中部 | 岐阜県 | 笠松変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3702 | 136.7576 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3478 | 中部 | 愛知県 | 笹戸水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 14 | -13 | 0.929 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3479 | 中部 | 長野県 | 笹賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 36.1726 | 137.9367 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3480 | 中部 | 長野県 | 笹部変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.2167 | 137.9533 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3481 | 中部 | 長野県 | 筑摩変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.2324 | 137.9816 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3482 | 中部 | 静岡県 | 築地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8569 | 138.2701 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3483 | 中部 | 長野県 | 篠ノ井変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 36.5773 | 138.1466 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3484 | 中部 | 愛知県 | 篠原変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.1462 | 137.1163 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3485 | 中部 | 愛知県 | 篠目変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9838 | 137.0742 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3486 | 中部 | 長野県 | 米沢水力変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 14 | 1 | 0.071 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3487 | 中部 | 岐阜県 | 糸貫変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.454 | 136.6698 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3488 | 中部 | 静岡県 | 細島変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7233 | 137.7535 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3489 | 中部 | 愛知県 | 細川変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.0193 | 137.1773 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3490 | 中部 | 愛知県 | 細池変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8521 | 137.0716 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3491 | 中部 | 愛知県 | 紺屋田変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.2296 | 137.1111 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3492 | 中部 | 愛知県 | 緑ケ浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.7031 | 137.2684 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3493 | 中部 | 愛知県 | 緒川変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 34.9908 | 136.9699 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3494 | 中部 | 愛知県 | 美和変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.2026 | 136.776 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3495 | 中部 | 岐阜県 | 美山変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 35.5888 | 136.7442 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3496 | 中部 | 三重県 | 美杉変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.6075 | 136.313 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3497 | 中部 | 岐阜県 | 美濃変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 35.54 | 136.9121 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3498 | 中部 | 三重県 | 美里変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3499 | 中部 | 長野県 | 羽場変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.5164 | 137.8028 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3500 | 中部 | 岐阜県 | 羽島変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.3207 | 136.6788 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3501 | 中部 | 三重県 | 羽津変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 34.9882 | 136.6428 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3502 | 中部 | 岐阜県 | 羽衣変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3579 | 136.6255 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3503 | 中部 | 三重県 | 羽野変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 74 | -43 | 0.581 | 不可 #3 | 有り | 34.6808 | 136.4434 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3504 | 中部 | 静岡県 | 羽鳥変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.9834 | 138.3457 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3505 | 中部 | 愛知県 | 老津変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.6864 | 137.3357 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3506 | 中部 | 岐阜県 | 肥田変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 35.3587 | 137.2063 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3507 | 中部 | 三重県 | 能褒野変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8893 | 136.4889 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3508 | 中部 | 三重県 | 能部変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.0547 | 136.6364 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3509 | 中部 | 長野県 | 臼田水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3510 | 中部 | 長野県 | 臼田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 49 | -31 | 0.633 | 不可 #3 | 有り | 36.2041 | 138.4673 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3511 | 中部 | 静岡県 | 興津変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0586 | 138.5223 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3512 | 中部 | 静岡県 | 舘山寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #3 | 有り | 34.7593 | 137.6269 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3513 | 中部 | 岐阜県 | 芥見変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.4375 | 136.8416 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3514 | 中部 | 三重県 | 芸濃変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.8002 | 136.4331 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3515 | 中部 | 愛知県 | 若林変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 35.0417 | 137.1024 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3516 | 中部 | 長野県 | 若穂変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.6093 | 138.2477 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3517 | 中部 | 愛知県 | 若草変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 43 | -6 | 0.14 | 不可 #3 | 有り | 35.1088 | 137.1531 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3518 | 中部 | 長野県 | 茂沢水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 21 | -13 | 0.619 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3519 | 中部 | 長野県 | 茅野変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.9995 | 138.1441 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3520 | 中部 | 静岡県 | 草薙変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0056 | 138.4433 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3521 | 中部 | 岐阜県 | 草道島変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3949 | 136.5872 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3522 | 中部 | 愛知県 | 荒尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0326 | 136.9174 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3523 | 中部 | 岐阜県 | 荒川変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.3511 | 136.5689 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3524 | 中部 | 三重県 | 荒木変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 34.7649 | 136.1614 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3525 | 中部 | 岐阜県 | 荻町変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.2545 | 136.8928 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3526 | 中部 | 愛知県 | 莇生変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1001 | 137.0927 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3527 | 中部 | 長野県 | 菅平変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.5214 | 138.3282 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3528 | 中部 | 愛知県 | 菱野変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.2058 | 137.1013 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3529 | 中部 | 愛知県 | 萩野変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2048 | 136.9173 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3530 | 中部 | 岐阜県 | 萱場変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.4394 | 136.7301 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3531 | 中部 | 静岡県 | 葛川変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.7762 | 138.0258 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3532 | 中部 | 静岡県 | 葵町変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.7602 | 137.7286 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3533 | 中部 | 静岡県 | 蒲原変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1122 | 138.5727 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3534 | 中部 | 愛知県 | 蒲郡変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.826 | 137.2214 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3535 | 中部 | 岐阜県 | 薮田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3909 | 136.7192 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3536 | 中部 | 岐阜県 | 藍川変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.4607 | 136.8267 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3537 | 中部 | 三重県 | 藤原変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.1676 | 136.5029 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3538 | 中部 | 愛知県 | 藤山台変電所 | 77 | 6.6 |  | 71 | 71 | 74 | -3 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.2973 | 137.0453 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3539 | 中部 | 三重県 | 藤方変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 34.6813 | 136.5139 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3540 | 中部 | 静岡県 | 藤枝変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 34.8728 | 138.2671 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3541 | 中部 | 長野県 | 藤沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 36.302 | 138.3235 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3542 | 中部 | 長野県 | 藪原変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.9439 | 137.7896 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3543 | 中部 | 岐阜県 | 蘇原変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 可 | 有り | 35.4091 | 136.8672 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3544 | 中部 | 岐阜県 | 虎渓変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3453 | 137.1227 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3545 | 中部 | 岐阜県 | 蛭ヶ野変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.0015 | 136.906 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3546 | 中部 | 静岡県 | 蜆塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7076 | 137.7017 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3547 | 中部 | 愛知県 | 蟹江変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1287 | 136.7882 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3548 | 中部 | 愛知県 | 蟹甲変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.131 | 137.0394 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3549 | 中部 | 愛知県 | 衣浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.9189 | 136.9822 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3550 | 中部 | 静岡県 | 袖師変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0264 | 138.4919 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3551 | 中部 | 静岡県 | 袖浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 43 | -3 | 0.07 | 不可 #3 | 有り | 34.6655 | 137.8324 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3552 | 中部 | 愛知県 | 西原変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2271 | 136.8612 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3553 | 中部 | 静岡県 | 西城北変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7233 | 137.7156 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3554 | 中部 | 静岡県 | 西大谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9542 | 138.4276 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3555 | 中部 | 愛知県 | 西小幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1993 | 136.9667 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3556 | 中部 | 愛知県 | 西山変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1596 | 137.0025 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3557 | 中部 | 静岡県 | 西島変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9551 | 138.4029 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3558 | 中部 | 岐阜県 | 西崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3645 | 136.6063 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3559 | 中部 | 岐阜県 | 西平水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.667 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3560 | 中部 | 愛知県 | 西広瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 28 | -9 | 0.321 | 不可 #3 | 有り | 35.1525 | 137.2042 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3561 | 中部 | 静岡県 | 西掛川変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 42 | -8 | 0.19 | 可 | 有り | 34.7716 | 137.9728 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3562 | 中部 | 愛知県 | 西浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 34.789 | 137.1704 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3563 | 中部 | 静岡県 | 西渡水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.6 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3564 | 中部 | 岐阜県 | 西牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.3786 | 136.6779 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3565 | 中部 | 愛知県 | 西町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0839 | 137.1577 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3566 | 中部 | 静岡県 | 西脇変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9454 | 138.4022 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3567 | 中部 | 静岡県 | 西貝塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.7168 | 137.8701 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3568 | 中部 | 静岡県 | 見付変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.7307 | 137.8492 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3569 | 中部 | 静岡県 | 観山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0141 | 138.3899 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3570 | 中部 | 愛知県 | 諸輪変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 35.1091 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3571 | 中部 | 長野県 | 谷川変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.5125 | 137.8377 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3572 | 中部 | 愛知県 | 豊山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2604 | 136.9114 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3573 | 中部 | 静岡県 | 豊岡水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 11 | -8 | 0.727 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3574 | 中部 | 愛知県 | 豊島変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.6742 | 137.284 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3575 | 中部 | 愛知県 | 豊明変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.0691 | 137.007 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3576 | 中部 | 愛知県 | 豊橋変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 42 | 1 | 0.024 | 可 | 有り | 34.7957 | 137.3888 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3577 | 中部 | 静岡県 | 豊田変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | 5 | 0.119 | 可 | 有り | 34.9811 | 138.4104 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3578 | 中部 | 静岡県 | 豊田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.7319 | 137.8267 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3579 | 中部 | 静岡県 | 豊町変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.7825 | 137.8094 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3580 | 中部 | 長野県 | 豊科変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.3005 | 137.8982 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3581 | 中部 | 長野県 | 豊野変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 36.7114 | 138.2876 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3582 | 中部 | 静岡県 | 貝島変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 35.0062 | 138.5109 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3583 | 中部 | 静岡県 | 貴布祢変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.7986 | 137.777 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3584 | 中部 | 三重県 | 賀田変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.9746 | 136.1796 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3585 | 中部 | 愛知県 | 赤坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.8621 | 137.3116 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3586 | 中部 | 三重県 | 赤堀変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.959 | 136.6128 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3587 | 中部 | 長野県 | 赤穂変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.739 | 137.9411 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3588 | 中部 | 愛知県 | 赤羽根変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.6195 | 137.1957 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3589 | 中部 | 愛知県 | 起変電所 | 77 | 6.6 |  | 69 | 69 | 74 | -5 | 0.068 | 不可 #3 | 有り | 35.3108 | 136.7609 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3590 | 中部 | 愛知県 | 越戸水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.714 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3591 | 中部 | 愛知県 | 足助水力変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3592 | 中部 | 岐阜県 | 足近変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 35.3466 | 136.7232 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3593 | 中部 | 静岡県 | 身成変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.9007 | 138.1119 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3594 | 中部 | 三重県 | 通町変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #3 | 有り | 34.4995 | 136.749 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3595 | 中部 | 愛知県 | 道徳変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1077 | 136.9075 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3596 | 中部 | 岐阜県 | 那加変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.401 | 136.8481 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3597 | 中部 | 静岡県 | 都田変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 不可 #3 | 有り | 34.8065 | 137.7011 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3598 | 中部 | 愛知県 | 里小牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 43 | -3 | 0.07 | 不可 #3 | 有り | 35.3517 | 136.7721 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3599 | 中部 | 静岡県 | 野口変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 4 | 0.143 | 可 | 有り | 34.7169 | 137.7352 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3600 | 中部 | 愛知県 | 野田変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.7765 | 137.3695 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3601 | 中部 | 長野県 | 野辺山変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.9828 | 138.5098 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3602 | 中部 | 愛知県 | 野間変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7704 | 136.8611 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3603 | 中部 | 岐阜県 | 金原水力変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 10 | -8 | 0.8 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3604 | 中部 | 岐阜県 | 釜戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #3 | 有り | 35.4032 | 137.3082 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3605 | 中部 | 愛知県 | 鍋田変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 35.065 | 136.7822 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3606 | 中部 | 三重県 | 鎌田変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 38 | -11 | 0.289 | 不可 #3 | 有り | 34.5871 | 136.5404 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3607 | 中部 | 愛知県 | 長久手変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1869 | 137.0234 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3608 | 中部 | 岐阜県 | 長住町変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.414 | 136.7612 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3609 | 中部 | 長野県 | 長地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0689 | 138.0684 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3610 | 中部 | 三重県 | 長島変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #3 | 有り | 34.207 | 136.3292 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3611 | 中部 | 岐阜県 | 長森変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.4045 | 136.812 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3612 | 中部 | 静岡県 | 長田変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.9511 | 138.3476 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3613 | 中部 | 岐阜県 | 長良川水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3614 | 中部 | 愛知県 | 長良町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1501 | 136.8711 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3615 | 中部 | 静岡県 | 長貫水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.8 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3616 | 中部 | 長野県 | 長野変電所 | 77 | 6.6 |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6443 | 138.1916 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3617 | 中部 | 長野県 | 長門変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.1404 | 138.234 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3618 | 中部 | 愛知県 | 開明変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3095 | 136.7758 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3619 | 中部 | 岐阜県 | 関ヶ原変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.3637 | 136.4826 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3620 | 中部 | 愛知県 | 関田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2528 | 136.9894 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3621 | 中部 | 愛知県 | 阿久比変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.938 | 136.9051 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3622 | 中部 | 愛知県 | 阿摺水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3623 | 中部 | 岐阜県 | 陶変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.3165 | 137.3134 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3624 | 中部 | 愛知県 | 陶原変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2218 | 137.0904 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3625 | 中部 | 静岡県 | 雄踏変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.7024 | 137.6433 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3626 | 中部 | 長野県 | 雨宮変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 43 | -8 | 0.186 | 不可 | 有り | 36.5495 | 138.1391 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3627 | 中部 | 三重県 | 雲出変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.6689 | 136.5369 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3628 | 中部 | 三重県 | 霞変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.9836 | 136.6699 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3629 | 中部 | 長野県 | 青原水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3630 | 中部 | 三重県 | 青山変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.7116 | 136.2925 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3631 | 中部 | 静岡県 | 青島変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.8397 | 138.2342 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3632 | 中部 | 岐阜県 | 青柳変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.3409 | 136.6091 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3633 | 中部 | 岐阜県 | 青野変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3832 | 136.5546 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3634 | 中部 | 岐阜県 | 静里変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.3621 | 136.5947 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3635 | 中部 | 長野県 | 靱変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 11 | -9 | 0.818 | 不可 #3 | 有り | 35.3388 | 137.651 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3636 | 中部 | 三重県 | 音羽南変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #3 | 有り | 35.0252 | 136.4916 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3637 | 中部 | 長野県 | 須坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 36.6595 | 138.3125 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3638 | 中部 | 長野県 | 飯山変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.855 | 138.3586 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3639 | 中部 | 愛知県 | 飯村変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 34.7473 | 137.4317 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3640 | 中部 | 愛知県 | 飯野変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.1934 | 137.212 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3641 | 中部 | 三重県 | 飯高変電所 | 77 | 6.6 |  | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.4265 | 136.3273 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3642 | 中部 | 愛知県 | 香久礼変電所 | 77 | 6.6 |  | 61 | 61 | 74 | -13 | 0.176 | 不可 #3 | 有り | 35.0778 | 137.1944 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3643 | 中部 | 静岡県 | 馬渕変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9661 | 138.3893 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3644 | 中部 | 岐阜県 | 駄知変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 35.3364 | 137.2392 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3645 | 中部 | 長野県 | 駒場水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | C |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3646 | 中部 | 愛知県 | 駒新変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 35.0232 | 137.0528 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3647 | 中部 | 岐阜県 | 駒野変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 35.2257 | 136.5978 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3648 | 中部 | 長野県 | 高丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7322 | 138.3259 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3649 | 中部 | 静岡県 | 高丘町変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.764 | 137.6934 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3650 | 中部 | 愛知県 | 高岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.0125 | 137.0991 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3651 | 中部 | 愛知県 | 高師変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 34.7426 | 137.3979 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3652 | 中部 | 三重県 | 高松変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.018 | 136.6663 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3653 | 中部 | 愛知県 | 高棚変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 34.9473 | 137.0124 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3654 | 中部 | 長野県 | 高森変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.5621 | 137.8888 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3655 | 中部 | 静岡県 | 高橋変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.0291 | 138.4652 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3656 | 中部 | 愛知県 | 高浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.9121 | 136.9904 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3657 | 中部 | 岐阜県 | 高田変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 35.302 | 136.555 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3658 | 中部 | 長野県 | 鬼無里変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 2 | -2 | 1 | 不可 | 有り | 36.6968 | 137.9545 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3659 | 中部 | 愛知県 | 鳥居松変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2471 | 136.9656 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3660 | 中部 | 愛知県 | 鳥屋金変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9603 | 137.0649 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3661 | 中部 | 三重県 | 鳥羽変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.4645 | 136.8385 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3662 | 中部 | 愛知県 | 鳳来変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 #3 | 有り | 34.9285 | 137.5551 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3663 | 中部 | 愛知県 | 鳴子変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0999 | 136.9609 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3664 | 中部 | 静岡県 | 鴨江変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7037 | 137.7201 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3665 | 中部 | 愛知県 | 鴨田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9824 | 137.1732 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3666 | 中部 | 愛知県 | 鴻ノ巣変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.062 | 137.135 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3667 | 中部 | 三重県 | 鵜方変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 可 | 有り | 34.3382 | 136.8163 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 2 | 32 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42 | 地図
3668 | 中部 | 岐阜県 | 鵜沼変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.4027 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3669 | 中部 | 愛知県 | 鷲塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8972 | 137.0048 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3670 | 中部 | 岐阜県 | 鷺山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4414 | 136.7586 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3671 | 中部 | 愛知県 | 麻生田変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 49 | -30 | 0.612 | 不可 #3 | 有り | 34.8443 | 137.4176 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3672 | 中部 | 愛知県 | 黒田水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 36 | B |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3673 | 中部 | 愛知県 | 黒石変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.103 | 136.9871 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3674 | 中部 | 岐阜県 | 黒谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.0197 | 136.9886 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3675 | 北陸 | 石川県 | 中能登変電所 | 500 |  |  |  |  | 2138 |  |  | 可 | なし | 36.9962 | 136.8379 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3676 | 北陸 | 石川県 | 加賀変電所 | 500 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 36.5018 | 136.7252 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3677 | 北陸 | 石川県 | 加賀変電所 | 500 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 36.5007 | 136.717 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3678 | 北陸 | 富山県 | 南福光変電所 | 500 | [9 empty] | 36.4995 | 136.825 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3679 | 北陸 | 福井県 | 越前変電所 | 500 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 35.9956 | 136.4162 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3680 | 北陸 | 富山県 | 城端開閉所 | 275 |  |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | 有り | 36.4961 | 136.9159 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3681 | 北陸 | 富山県 | 新富山変電所 | 275 |  |  |  |  | 1045 |  |  | 不可（安定度制約） | 有り | 36.6982 | 137.0816 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3682 | 北陸 | 富山県 | 新愛本変電所 | 275 | [9 empty] | 36.8556 | 137.5546 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3683 | 北陸 |  | 丹生変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし | 36.005 | 136.1349 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3684 | 北陸 | 富山県 | 伏木変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし | 36.7749 | 137.053 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3685 | 北陸 | 富山県 | 北笹津変電所 | 154 |  |  |  |  | 214 |  |  | 可 | 有り | 36.5671 | 137.2124 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3686 | 北陸 | 石川県 | 北金沢変電所 | 154 |  |  |  |  | 665 |  |  | 可 | なし | 36.5794 | 136.6284 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3687 | 北陸 | 石川県 | 南金沢変電所 | 154 |  |  |  |  | 760 |  |  | 可 | なし | 36.4905 | 136.6075 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3688 | 北陸 | 富山県 | 塚原変電所 | 154 |  |  |  |  | 333 |  |  | 可 | 有り | 36.7462 | 137.0757 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3689 | 北陸 | 富山県 | 富南変電所 | 154 |  |  | 18 | 18 | 380 |  |  | 可 | 有り | 36.6408 | 137.2231 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3690 | 北陸 | 富山県 | 富山変電所 | 154 |  |  | 17 | 17 | 190 |  |  | 可 | 有り | 36.7236 | 137.182 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3691 | 北陸 | 石川県 | 新小松変電所 | 154 |  |  |  |  | 499 |  |  | 可 | なし | 36.3813 | 136.4788 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3692 | 北陸 | 福井県 | 松岡 | 154 |  |  | 18 | 18 | 285 |  |  | 可 | なし | 36.0902 | 136.2845 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3693 | 北陸 | 富山県 | 舟橋変電所 | 154 |  |  | 16 | 16 | 285 |  |  | 可 | 有り | 36.7105 | 137.3154 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3694 | 北陸 | 福井県 | 北福井変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | 有り | 36.0778 | 136.2208 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3695 | 北陸 | 福井県 | 南福井変電所 | 77 |  |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | 有り | 36.0469 | 136.1854 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3696 | 北陸 | 石川県 | 安宅変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | 不可 #3 | なし | 36.4204 | 136.4416 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3697 | 北陸 | 石川県 | 小松変電所 | 77 |  |  | 15 | 15 | 53 | -38 | 0.717 | － | なし | 36.3987 | 136.4544 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3698 | 北陸 | 石川県 | 川北変電所 | 77 |  |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | なし | 36.4688 | 136.5534 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3699 | 北陸 | 石川県 | 松任変電所 | 77 |  |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | なし | 36.5193 | 136.5553 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3700 | 北陸 | 石川県 | 田上変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.5303 | 136.6949 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3701 | 北陸 | 福井県 | 神明変電所 | 77 |  |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | － | なし | 35.9864 | 136.1813 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3702 | 北陸 | 福井県 | 福井開閉所 | 77 | [9 empty] | 36.079 | 136.1951 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3703 | 北陸 | 石川県 | 西金沢変電所 | 77 |  |  | 32 | 32 | 71 | -39 | 0.549 | － | なし | 36.5436 | 136.6248 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3704 | 北陸 | 福井県 | 金津変電所 | 77 |  |  | 7 | 7 | 47 | -40 | 0.851 | － | なし | 36.2088 | 136.2403 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3705 | 北陸 | 福井県 | 開発変電所 | 77 |  |  | 22 | 22 | 59 | -37 | 0.627 | － | なし | 36.0858 | 136.2392 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3706 | 北陸 | 石川県 | 額変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | － | なし | 36.5133 | 136.6182 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3707 | 北陸 | 石川県 | 鶴来変電所 | 77 |  |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | なし | 36.4459 | 136.6246 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3708 | 北陸 | 石川県 | 七尾変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | － | なし | 37.0346 | 136.9675 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3709 | 北陸 | 石川県 | 北陸電力穴水変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 37.2314 | 136.9106 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3710 | 北陸 | 石川県 | 北陸電力送配電 飯田変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 24 | -11 | 0.458 | － | 有り | 37.4326 | 137.2555 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3711 | 北陸 | 富山県 | 南富山変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | － | 有り | 36.6763 | 137.2096 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3712 | 北陸 | 富山県 | 婦中変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | 不可 #3 | 有り | 36.6668 | 137.1631 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3713 | 北陸 | 富山県 | 射水変電所 | 66 |  |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7574 | 137.0901 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3714 | 北陸 | 富山県 | 掛尾変電所 | 66 |  |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | － | 有り | 36.6628 | 137.2123 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3715 | 北陸 | 福井県 | 鯖江変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | － | なし | 35.946 | 136.1936 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3716 | 北陸 | 富山県 | 北陸電力送配電 | [10 empty] | 36.7413 | 137.0246 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3717 | 北陸 | 石川県 | 北陸電力送配電(株)美川変電所 |  |  |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | － | なし | 36.4847 | 136.4989 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3718 | 北陸 | 福井県 | 敦賀変電所 |  |  |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | なし | 35.6471 | 136.0815 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3719 | 北陸 | 福井県 | 花堂変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | 有り | 36.0322 | 136.2102 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3720 | 北陸 |  | 東金津変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし | 36.2065 | 136.2868 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3721 | 北陸 |  | 新福井変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 1235 |  |  | 可 | なし | 36.1411 | 136.2942 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3722 | 北陸 |  | 南条変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 380 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3723 | 北陸 |  | 敦賀火力変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3724 | 北陸 |  | 黒部変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 214 |  |  | 可 | 有り | 36.8907 | 137.478 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3725 | 北陸 |  | 江口変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 190 |  |  | 可 | 有り | 36.8328 | 137.4267 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3726 | 北陸 |  | 新中地山変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 53 |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3727 | 北陸 |  | 南福岡変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 475 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3728 | 北陸 |  | 新能登変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 570 |  |  | 可 | なし | 36.966 | 136.9039 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3729 | 北陸 |  | 鳳至変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 214 |  |  | 可 | 有り | 37.2405 | 136.8932 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3730 | 北陸 |  | 御所変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし | 36.5772 | 136.6845 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3731 | 北陸 |  | 北庄変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 190 |  |  | 可 | 有り | 36.1206 | 136.1756 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3732 | 北陸 |  | 新武生変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 190 |  |  | 可 | なし | 35.9294 | 136.1923 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3733 | 北陸 |  | 新敦賀変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 95 |  |  | 可 | なし | 35.6641 | 136.0906 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3734 | 北陸 |  | 栃尾変電所 | 154 | 66 |  |  |  | 11 |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3735 | 北陸 | 福井県 | 三国変電所 | 77 | 6.6 |  | 2 | 2 | 24 | -22 | 0.917 | － | なし | 36.2086 | 136.1625 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3736 | 北陸 | 石川県 | 下林変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | なし | 36.5183 | 136.5991 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3737 | 北陸 | 福井県 | 中福井変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 29 | 2 | 0.069 | － | 有り | 36.0629 | 136.2131 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3738 | 北陸 | 福井県 | 丸岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 36.1487 | 136.2678 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3739 | 北陸 | 石川県 | 久常変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | なし | 36.4461 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3740 | 北陸 | 福井県 | 勝山変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.0608 | 136.5086 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3741 | 北陸 | 石川県 | 北安江変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | 不可 #3 | なし | 36.5869 | 136.6462 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3742 | 北陸 | 福井県 | 南敦賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 35.6247 | 136.0563 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3743 | 北陸 | 福井県 | 友江変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 35.9963 | 136.5025 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3744 | 北陸 | 石川県 | 吉野第一変電所 | 77 | 6.6 |  | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.5 | － | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 42 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3745 | 北陸 | 石川県 | 吉野谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 10 | -2 | 0.2 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3746 | 北陸 | 石川県 | 増泉変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | なし | 36.5598 | 136.6453 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3747 | 北陸 | 石川県 | 大工町変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.559 | 136.6533 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3748 | 北陸 | 石川県 | 大浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | 不可 #3 | なし | 36.6197 | 136.6572 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3749 | 北陸 | 石川県 | 大聖寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 36.3002 | 136.3237 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3750 | 北陸 | 福井県 | 大野変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | 有り | 35.9766 | 136.506 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3751 | 北陸 | 石川県 | 宇ノ気変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 36.7196 | 136.7048 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3752 | 北陸 | 石川県 | 安原変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | － | なし | 36.5603 | 136.5889 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3753 | 北陸 | 石川県 | 尾口変電所 | 77 | 6.6 |  | 5 | 5 | 6 | -1 | 0.167 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3754 | 北陸 | 石川県 | 山中変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | 不可 #3 | なし | 36.254 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3755 | 北陸 | 石川県 | 山代変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.2943 | 136.3633 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3756 | 北陸 | 福井県 | 山王変電所 | 77 | 6.6 |  | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.667 | － | なし | 36.0805 | 136.3882 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3757 | 北陸 | 福井県 | 成和変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.0463 | 136.2541 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3758 | 北陸 | 石川県 | 押水変電所 | 77 | 66 |  |  |  | 95 | 13 | 0.137 | 不可 #3 | なし | 36.8271 | 136.7682 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3759 | 北陸 | 福井県 | 春山変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | － | 有り | 36.0687 | 136.2157 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3760 | 北陸 | 福井県 | 春江変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | － | なし | 36.1207 | 136.2287 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3761 | 北陸 | 石川県 | 昭和町変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 35 | -3 | 0.086 | － | なし | 36.5747 | 136.6467 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3762 | 北陸 | 福井県 | 東福井変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | － | なし | 36.0627 | 136.2377 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3763 | 北陸 | 福井県 | 東郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.5 | － | なし | 36.0129 | 136.2628 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3764 | 北陸 | 石川県 | 東金沢変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 24 | 1 | 0.042 | 不可 #3 | なし | 36.5552 | 136.6811 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3765 | 北陸 | 石川県 | 根上変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | なし | 36.4525 | 136.4636 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3766 | 北陸 | 石川県 | 桑島変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3767 | 北陸 | 福井県 | 橋南変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | 有り | 36.0504 | 136.2081 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3768 | 北陸 | 福井県 | 水落変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | なし | 35.9659 | 136.1879 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3769 | 北陸 | 石川県 | 沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.5 | － | なし | 36.345 | 136.5146 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3770 | 北陸 | 石川県 | 泉野変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | なし | 36.5462 | 136.6493 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3771 | 北陸 | 石川県 | 津幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | なし | 36.6499 | 136.7181 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3772 | 北陸 | 石川県 | 浅野変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 59 | -36 | 0.61 | － | なし | 36.5835 | 136.6591 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3773 | 北陸 | 福井県 | 湯尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 12 | -4 | 0.333 | － | なし | 35.7905 | 136.2026 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3774 | 北陸 | 石川県 | 片山津変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | なし | 36.3305 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3775 | 北陸 | 福井県 | 王子保変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | なし | 35.8749 | 136.1629 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3776 | 北陸 | 石川県 | 白峰変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 10 | -2 | 0.2 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3777 | 北陸 | 石川県 | 福岡第一変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 7 | -1 | 0.143 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3778 | 北陸 | 石川県 | 竹松変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | － | なし | 36.5485 | 136.5568 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3779 | 北陸 | 石川県 | 箱宮変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 24 | -15 | 0.625 | － | なし | 36.3238 | 136.4097 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3780 | 北陸 | 石川県 | 粟津変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | － | なし | 36.3637 | 136.4319 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3781 | 北陸 | 福井県 | 粟田部変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3782 | 北陸 | 福井県 | 織田変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.9642 | 136.0587 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3783 | 北陸 | 福井県 | 臨港変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | － | 有り | 36.168 | 136.1135 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3784 | 北陸 | 福井県 | 芦原変電所 | 77 | 6.6 |  | 1 | 1 | 24 | -23 | 0.958 | － | なし | 36.2277 | 136.1992 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3785 | 北陸 | 福井県 | 荒土変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.0725 | 136.4762 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3786 | 北陸 | 石川県 | 荒木田変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | なし | 36.4047 | 136.5069 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3787 | 北陸 | 福井県 | 西敦賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | なし | 35.6457 | 136.0452 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3788 | 北陸 | 福井県 | 西武生変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | なし | 35.9019 | 136.1558 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3789 | 北陸 | 福井県 | 西田中変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 35.9723 | 136.1396 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3790 | 北陸 | 福井県 | 西長田変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 24 | -10 | 0.417 | － | 有り | 36.1552 | 136.2099 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3791 | 北陸 | 福井県 | 足羽変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 10 | -1 | 0.1 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3792 | 北陸 | 石川県 | 金沢中央変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | なし | 36.5682 | 136.6611 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3793 | 北陸 | 石川県 | 金石変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | 不可 #3 | なし | 36.6046 | 136.601 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3794 | 北陸 | 石川県 | 長坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 35 | -19 | 0.543 | － | なし | 36.5339 | 136.6552 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3795 | 北陸 | 石川県 | 鞍月変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | 不可 #3 | なし | 36.5976 | 136.619 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3796 | 北陸 | 石川県 | 高松変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 24 | -16 | 0.667 | － | なし | 36.7715 | 136.7346 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3797 | 北陸 | 富山県 | 上市変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7003 | 137.3563 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3798 | 北陸 | 富山県 | 上滝変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 8 | -7 | 0.875 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3799 | 北陸 | 富山県 | 中富山変電所 | 66 | 6.6 |  | 30 | 30 | 35 | -5 | 0.143 | － | 有り | 36.6967 | 137.2185 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3800 | 北陸 | 石川県 | 中島変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 12 | -12 | 1 | － | 有り | 37.1142 | 136.8543 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3801 | 北陸 | 富山県 | 中崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | － | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3802 | 北陸 | 富山県 | 五平定変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 24 | -17 | 0.708 | － | 有り | 36.6213 | 137.1733 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3803 | 北陸 | 富山県 | 五百石変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.667 | － | 有り | 36.6654 | 137.3137 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3804 | 北陸 | 富山県 | 井波変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | 有り | 36.5697 | 136.9658 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3805 | 北陸 | 富山県 | 伊折変電所 | 66 | 6.6 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3806 | 北陸 | 富山県 | 入善変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | 有り | 36.9436 | 137.5041 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3807 | 北陸 | 富山県 | 八尾変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | 不可 #3 | 有り | 36.5981 | 137.1358 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3808 | 北陸 | 石川県 | 内浦変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 37.3429 | 137.2322 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3809 | 北陸 | 富山県 | 南高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 35 | -3 | 0.086 | － | 有り | 36.73 | 137.0079 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3810 | 北陸 | 石川県 | 和倉変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 24 | -18 | 0.75 | － | なし | 37.0734 | 136.9299 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3811 | 北陸 | 富山県 | 城南変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 35 | -3 | 0.086 | － | 有り | 36.6871 | 137.2171 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3812 | 北陸 | 富山県 | 境川第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3813 | 北陸 | 富山県 | 大沢野変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 41 | -29 | 0.707 | － | 有り | 36.578 | 137.2024 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3814 | 北陸 | 富山県 | 大門変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | 有り | 36.7051 | 137.0205 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3815 | 北陸 | 富山県 | 奥田変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | 不可 #3 | 有り | 36.7047 | 137.2304 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3816 | 北陸 | 石川県 | 宇出津変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 12 | -9 | 0.75 | 不可 #3 | 有り | 37.3084 | 137.146 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3817 | 北陸 | 富山県 | 宇奈月変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 36.8227 | 137.5707 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3818 | 北陸 | 石川県 | 富来変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 37.1418 | 136.7352 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3819 | 北陸 | 富山県 | 小杉変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | － | 有り | 36.719 | 137.0893 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3820 | 北陸 | 富山県 | 小見変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 6 | -1 | 0.167 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3821 | 北陸 | 富山県 | 岩瀬変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | 有り | 36.7513 | 137.2336 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3822 | 北陸 | 富山県 | 常願寺川第三変電所 | 66 | 22 |  | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | － | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3823 | 北陸 | 富山県 | 常願寺第一変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.667 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3824 | 北陸 | 富山県 | 広田変電所 | 66 | 6.6 |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | 有り | 36.7097 | 137.2454 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3825 | 北陸 | 富山県 | 庄西変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 24 | -9 | 0.375 | － | 有り | 36.6467 | 137.0026 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3826 | 北陸 | 石川県 | 徳田変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | なし | 36.9988 | 136.9377 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3827 | 北陸 | 富山県 | 戸出変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.6864 | 136.9812 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3828 | 北陸 | 富山県 | 新寺田変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 18 | -13 | 0.722 | 不可 #3 | 有り | 36.6899 | 137.3214 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3829 | 北陸 | 富山県 | 新湊変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7817 | 137.0809 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3830 | 北陸 | 富山県 | 早川変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | 有り | 36.7524 | 136.9864 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3831 | 北陸 | 富山県 | 早月第一変電所 | 66 | 22 |  | 0 | 0 | 8 | -8 | 1 | － | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47 | 地図
3832 | 北陸 | 富山県 | 東富山変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 59 | -40 | 0.678 | － | 有り | 36.6859 | 137.2451 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3833 | 北陸 | 富山県 | 東射水変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 47 | -34 | 0.723 | － | 有り | 36.7462 | 137.1288 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3834 | 北陸 | 富山県 | 東滑川変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7739 | 137.3817 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3835 | 北陸 | 富山県 | 桜井変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | 有り | 36.8636 | 137.4382 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3836 | 北陸 | 富山県 | 水橋変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 36.7339 | 137.2938 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3837 | 北陸 | 富山県 | 氷見変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | なし | 36.845 | 136.9928 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3838 | 北陸 | 富山県 | 沖布変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.851 | 136.9561 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3839 | 北陸 | 富山県 | 泊変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 24 | -10 | 0.417 | － | 有り | 36.9453 | 137.5616 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3840 | 北陸 | 富山県 | 浅地変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | － | 有り | 36.6314 | 136.883 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3841 | 北陸 | 富山県 | 牛島変電所 | 66 | 6.6 |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | － | 有り | 36.7069 | 137.2124 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3842 | 北陸 | 富山県 | 猪谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 6 | -2 | 0.333 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3843 | 北陸 | 石川県 | 瑞穂変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 10 | -6 | 0.6 | － | 有り | 37.2666 | 137.0315 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3844 | 北陸 | 富山県 | 真川変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 6 | -1 | 0.167 | － | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3845 | 北陸 | 富山県 | 石動変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | 有り | 36.6782 | 136.8703 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3846 | 北陸 | 富山県 | 砺波変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | 有り | 36.6367 | 136.9559 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3847 | 北陸 | 富山県 | 福光変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 41 | -29 | 0.707 | － | 有り | 36.5602 | 136.8618 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3848 | 北陸 | 富山県 | 福岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | 有り | 36.7081 | 136.9385 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3849 | 北陸 | 富山県 | 福野変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 36.5976 | 136.9257 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3850 | 北陸 | 富山県 | 米島変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.7747 | 137.0361 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3851 | 北陸 | 石川県 | 羽咋変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 47 | -40 | 0.851 | － | なし | 36.8962 | 136.7863 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3852 | 北陸 | 石川県 | 能登部変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 41 | -27 | 0.659 | － | 有り | 36.9698 | 136.8801 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3853 | 北陸 | 石川県 | 若葉台変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 24 | -22 | 0.917 | － | 有り | 37.0711 | 136.7578 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3854 | 北陸 | 富山県 | 西高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | 有り | 36.7553 | 137.0064 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3855 | 北陸 | 石川県 | 輪島変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 37.3896 | 136.903 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3856 | 北陸 | 富山県 | 針原変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | 有り | 36.7164 | 137.2575 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3857 | 北陸 | 石川県 | 門前変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.5 | － | 有り | 37.293 | 136.7895 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3858 | 北陸 | 富山県 | 馬場島変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | － | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3859 | 北陸 | 富山県 | 高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 59 | -37 | 0.627 | － | なし | 36.7412 | 137.0246 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3860 | 北陸 | 富山県 | 高月変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | － | 有り | 36.7561 | 137.3332 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3861 | 北陸 | 石川県 | 高浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 24 | -18 | 0.75 | － | 有り | 36.9944 | 136.7784 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3862 | 北陸 | 富山県 | 魚津変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | 有り | 36.8146 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3863 | 北陸 | 富山県 | 黒東第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 11 | 1 | 0.091 | － | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3864 | 関西 | 京都府 | 京北開閉所 | 500 | [9 empty] | 35.1368 | 135.6446 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3865 | 関西 | 大阪府 | 信貴変電所 | 500 |  |  |  |  | 2137 |  |  | 可 | なし | 34.5974 | 135.648 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3866 | 関西 | 兵庫県 | 北摂変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.9319 | 135.1101 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3867 | 関西 | 京都府 | 南京都変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.8656 | 135.8976 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3868 | 関西 | 兵庫県 | 山崎開閉所 | 500 |  | 7 | 7 | 7 | 57 | -50 | 0.877 | 不可 #2 | 有り | 35.0632 | 134.6016 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3869 | 関西 | 福井県 | 嶺南変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 35.5566 | 135.9722 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3870 | 関西 | 奈良県 | 新生駒 変電所 | 500 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 可 | 有り | 34.7349 | 135.7147 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3871 | 関西 | 京都府 | 新綾部変電所 | 500 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 可 | 有り | 35.3512 | 135.2662 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3872 | 関西 | 奈良県 | 東大和開閉所 | 500 | [9 empty] | 34.4488 | 135.9024 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3873 | 関西 | 滋賀県 | 東近江開閉所 | 500 | [9 empty] | 35.095 | 136.2934 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3874 | 関西 | 兵庫県 | 猪名川変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.9845 | 135.3464 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3875 | 関西 | 和歌山県 | 由良開閉所 | 500 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #2 | 有り | 33.977 | 135.0889 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3876 | 関西 | 和歌山県 | 紀の川変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.2115 | 135.3363 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3877 | 関西 | 和歌山県 | 紀北変換所 | 500 | [9 empty] | 34.2139 | 135.5021 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3878 | 関西 | 京都府 | 能勢変電所 | 500 |  |  |  |  | 2137 |  |  | 可 | なし | 34.9905 | 135.4846 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3879 | 関西 | 京都府 | 西京都変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.9698 | 135.619 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3880 | 関西 | 兵庫県 | 西播変電所 | 500 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.8617 | 134.4258 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3881 | 関西 | 和歌山県 | 金剛開閉所 | 500 |  |  |  |  | 1425 |  |  | 可 | なし | 34.4027 | 135.5868 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3882 | 関西 | 岐阜県 | 丸山変電所 | 275 |  | 0 | 8 | 0 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #2 | 有り | 35.47 | 137.1627 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3883 | 関西 | 兵庫県 | 伊丹変電所 | 275 |  |  |  |  | 855 |  |  | 可 | 有り | 34.7857 | 135.3754 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3884 | 関西 | 大阪府 | 北大阪変電所 | 275 |  |  |  |  | 570 |  |  | 可 | なし | 34.8812 | 135.5753 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3885 | 関西 | 奈良県 | 北葛城変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.4982 | 135.7255 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3886 | 関西 | 大阪府 | 南大阪変電所 | 275 |  |  |  |  | 855 |  |  | 可 | なし | 34.4678 | 135.4713 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3887 | 関西 | 大阪府 | 南河内変電所 | 275 |  | 0 | 8 | 0 | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.4973 | 135.6266 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3888 | 関西 | 和歌山県 | 多奈川変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.3209 | 135.1262 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3889 | 関西 | 兵庫県 | 姫路変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.8492 | 134.6677 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3890 | 関西 | 兵庫県 | 宝塚開閉所 | 275 |  |  |  |  | 57 | -6 | 0.105 | 不可 #1 | 有り | 34.8763 | 135.3398 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3891 | 関西 | 大阪府 | 小曽根電力所 | 275 | [9 empty] | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3892 | 関西 | 兵庫県 | 新加古川変電所 | 275 |  |  |  |  | 285 |  |  | 可 | 有り | 34.802 | 134.8566 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3893 | 関西 | 大阪府 | 新寝屋川変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.762 | 135.659 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3894 | 関西 | 兵庫県 | 新神戸変電所 | 275 |  |  |  |  | 570 |  |  | 可 | 有り | 34.7335 | 135.2457 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3895 | 関西 | 大阪府 | 東大阪変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.7047 | 135.6418 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3896 | 関西 | 大阪府 | 枚方変電所 | 275 |  |  |  |  | 427 |  |  | 可 | なし | 34.7943 | 135.7026 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3897 | 関西 | 和歌山県 | 海南港変電所 | 275 |  |  |  |  | 313 |  |  | 可 | 有り | 34.155 | 135.1879 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3898 | 関西 | 大阪府 | 淀川変電所 | 275 |  |  |  |  | 712 |  |  | 可 | なし | 34.8605 | 135.6572 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3899 | 関西 | 滋賀県 | 湖南変電所 | 275 |  |  |  |  | 855 |  |  | 可 | なし | 34.938 | 135.8961 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3900 | 関西 | 滋賀県 | 湖東変電所 | 275 |  |  |  |  | 712 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 35.3127 | 136.3059 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3901 | 関西 | 滋賀県 | 甲賀変電所 | 275 |  |  |  |  | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 35.0069 | 136.1425 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3902 | 関西 | 大阪府 | 西大阪変電所 | 275 |  |  |  |  | 570 |  |  | 不可（1バンク） | なし | 34.8689 | 135.5086 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3903 | 関西 | 兵庫県 | 西神戸変電所 | 275 |  |  |  |  | 855 |  |  | 可 | 有り | 34.7113 | 135.0865 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3904 | 関西 | 大阪府 | 八尾変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 570 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.6064 | 135.608 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3905 | 関西 | 岐阜県 | 北方開閉所 | 154 | [9 empty] | 35.4359 | 136.6944 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3906 | 関西 | 兵庫県 | 南大浜変電所 | 154 |  |  |  |  | 641 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.7066 | 135.3876 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3907 | 関西 | 大阪府 | 古川橋変電所 | 154 |  |  |  |  | 641 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.7386 | 135.5966 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3908 | 関西 | 岐阜県 | 大井水力発電所 | 154 | [9 empty] | 35.4837 | 137.3955 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3909 | 関西 | 奈良県 | 奈良変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 712 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.6832 | 135.8061 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3910 | 関西 | 大阪府 | 敷津変電所 | 154 |  | 0 | 18 | 0 | 712 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.6216 | 135.471 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3911 | 関西 | 滋賀県 | 新八幡変電所 | 154 |  | 13 | 13 | 13 | 356 |  |  | 可 | なし | 35.113 | 136.1054 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3912 | 関西 | 奈良県 | 新奈良変電所 | 154 |  | 0 | 16 | 0 | 380 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.6222 | 135.7964 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3913 | 関西 | 大阪府 | 本田変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 223 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.6807 | 135.4813 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3914 | 関西 | 大阪府 | 東意岐部変電所 | 154 |  |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 34.6753 | 135.5962 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3915 | 関西 | 京都府 | 横大路変電所 | 154 |  |  |  |  | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.9282 | 135.7519 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3916 | 関西 | 滋賀県 | 正法寺変電所 | 154 |  | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 0.097 | 可 | なし | 35.2576 | 136.2757 | OSM実測 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3917 | 関西 | 岐阜県 | 犬山開閉所 | 154 | [9 empty] | 35.3589 | 136.9625 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3918 | 関西 | 兵庫県 | 神崎変電所 | 154 |  | 0 | 19 | 0 | 356 |  |  | 可 | 有り | 34.7426 | 135.4273 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3919 | 関西 | 大阪府 | 西三国変電所 | 154 |  | 19 | 19 | 19 | 712 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.7434 | 135.4922 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3920 | 関西 | 大阪府 | 豊崎変電所 | 154 |  |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし | 34.7159 | 135.4978 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3921 | 関西 | 兵庫県 | 酉島変電所 | 154 |  |  |  |  | 199 |  |  | 可 | 有り | 34.6834 | 135.4364 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3922 | 関西 | 大阪府 | 野江電力所 | 154 |  |  |  |  | 94 | 12 | 0.128 | 可 | なし | 34.704 | 135.5382 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3923 | 関西 | 兵庫県 | 関西電力御幣島変電所 | 154 |  | 0 | 13 | 0 | 285 |  |  | 可 | 有り | 34.7158 | 135.4547 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3924 | 関西 | 長野県 | 須原開閉所 | 154 | [9 empty] | 35.696 | 137.6803 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3925 | 関西 | 大阪府 | 三津屋変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 74 | -57 | 0.77 | 不可 #2 | なし | 34.7259 | 135.4653 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3926 | 関西 | 奈良県 | 上牧町変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #2 | なし | 34.5747 | 135.7169 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3927 | 関西 | 奈良県 | 上狛変電所 | 77 |  | 15 | 15 | 15 | 31 | -15 | 0.484 | 不可 #1 | なし | 34.7458 | 135.8226 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3928 | 関西 | 大阪府 | 下田変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.544 | 135.6969 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3929 | 関西 | 京都府 | 下鳥羽変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9408 | 135.7485 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3930 | 関西 | 兵庫県 | 丹南変電所 | 77 |  | 0 | 7 | 0 | 59 | -6 | 0.102 | 可 | 有り | 35.0604 | 135.1894 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3931 | 関西 | 兵庫県 | 九日市変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 35.5284 | 134.8193 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3932 | 関西 | 京都府 | 亀岡変電所 | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 71 | -16 | 0.225 | 不可 #1 | なし | 35.0234 | 135.5639 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3933 | 関西 | 大阪府 | 交野変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | 有り | 34.7774 | 135.6698 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3934 | 関西 | 兵庫県 | 仁川変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.7876 | 135.3561 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3935 | 関西 | 滋賀県 | 今津変電所 | 77 |  | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #2 | 有り | 35.4028 | 136.0294 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3936 | 関西 | 大阪府 | 今津町変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし | 34.6927 | 135.5755 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3937 | 関西 | 大阪府 | 佐野変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 85 | 0 | 0 | 不可 #1 | なし | 34.4125 | 135.3241 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3938 | 関西 | 大阪府 | 信太変電所 | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 45 | -36 | 0.8 | 不可 #2 | 有り | 34.5113 | 135.4377 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3939 | 関西 | 滋賀県 | 信楽変電所 | 77 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #2 | 有り | 34.8801 | 136.06 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3940 | 関西 | 大阪府 | 信達変電所 | 77 |  | 0 | 13 | 0 | 32 | -19 | 0.594 | 不可 #2 | 有り | 34.3788 | 135.2826 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3941 | 関西 | 京都府 | 八木変電所 | 77 |  | 6 | 6 | 6 | 28 | -29 | 1.036 | 不可 #1 | なし | 35.083 | 135.5475 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3942 | 関西 | 大阪府 | 八雲変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7473 | 135.5691 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3943 | 関西 | 奈良県 | 六条西変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.6701 | 135.7705 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3944 | 関西 | 兵庫県 | 出石変電所 | 77 |  | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #2 | 有り | 35.4616 | 134.8645 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3945 | 関西 | 兵庫県 | 別府変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.725 | 134.8523 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3946 | 関西 | 兵庫県 | 前浜変電所 | 77 |  | 0 | 26 | 0 | 57 | -5 | 0.088 | 不可 #1 | 有り | 34.7103 | 135.3694 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3947 | 関西 | 兵庫県 | 加古川変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 57 | -15 | 0.263 | 不可 #1 | 有り | 34.7687 | 134.8075 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3948 | 関西 | 大阪府 | 助松変電所 | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 26 | -13 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5111 | 135.4187 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3949 | 関西 | 滋賀県 | 勝堂変電所 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | -15 | 0.484 | 不可 #1 | なし | 35.1507 | 136.2322 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3950 | 関西 | 京都府 | 勧進橋変電所 | 77 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.9687 | 135.7576 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3951 | 関西 | 和歌山県 | 北島変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | なし | 34.2474 | 135.1594 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3952 | 関西 | 大阪府 | 北島橋変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7274 | 135.5992 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3953 | 関西 | 奈良県 | 北田原変電所 | 77 |  | 0 | 13 | 0 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #2 | 有り | 34.7322 | 135.7146 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3954 | 関西 | 兵庫県 | 北立花変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.744 | 135.3895 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3955 | 関西 | 大阪府 | 千里丘変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし | 34.8071 | 135.5157 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3956 | 関西 | 奈良県 | 南生駒変電所 | 77 |  | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | 有り | 34.6636 | 135.7185 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3957 | 関西 | 大阪府 | 友井変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.6455 | 135.5874 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3958 | 関西 | 兵庫県 | 名神町変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.741 | 135.4128 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3959 | 関西 | 京都府 | 向日町変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 237 |  |  | 不可（1バンク） | なし | 34.955 | 135.7123 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3960 | 関西 | 大阪府 | 吹田変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.7532 | 135.5193 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3961 | 関西 | 大阪府 | 味生変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 57 | -9 | 0.158 | 不可 #1 | なし | 34.76 | 135.5548 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3962 | 関西 | 和歌山県 | 和歌山電力所 | 77 |  |  |  |  | 57 | -9 | 0.158 | 不可 #1 | なし | 34.2414 | 135.2074 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3963 | 関西 | 大阪府 | 喜志変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.5241 | 135.6042 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3964 | 関西 | 兵庫県 | 国府変電所 | 77 |  | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | 有り | 35.4817 | 134.7812 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3965 | 関西 | 兵庫県 | 園田変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7554 | 135.431 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3966 | 関西 | 京都府 | 園部変電所 | 77 |  | 3 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 #2 | なし | 35.1024 | 135.4813 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3967 | 関西 | 大阪府 | 土生変電所 | 77 |  | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #2 | なし | 34.4437 | 135.3885 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3968 | 関西 | 兵庫県 | 城北変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.8546 | 134.7126 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3969 | 関西 | 兵庫県 | 城東変電所 | 77 |  | 0 | 11 | 0 | 57 | -46 | 0.807 | 不可 #2 | 有り | 34.8259 | 134.7245 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3970 | 関西 | 兵庫県 | 城西変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 34.8327 | 134.6749 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3971 | 関西 | 滋賀県 | 堅田変電所 | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 31 | 3 | 0.097 | 可 | なし | 35.1161 | 135.9104 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3972 | 関西 | 兵庫県 | 塚口変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7539 | 135.404 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3973 | 関西 | 和歌山県 | 塩屋変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | なし | 34.1994 | 135.1782 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3974 | 関西 | 奈良県 | 外川変電所 | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 36 | -20 | 0.556 | 不可 #2 | なし | 34.647 | 135.7658 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3975 | 関西 | 兵庫県 | 夙川変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7485 | 135.3307 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3976 | 関西 | 兵庫県 | 大浜変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 64 | -45 | 0.703 | 不可 #2 | 有り | 34.7096 | 135.3898 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3977 | 関西 | 奈良県 | 奈良阪町変電所 | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #2 | なし | 34.7035 | 135.8266 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3978 | 関西 | 奈良県 | 学園前変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.7004 | 135.7484 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3979 | 関西 | 大阪府 | 富田林変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.4979 | 135.5965 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3980 | 関西 | 奈良県 | 富雄変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6873 | 135.7376 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3981 | 関西 | 大阪府 | 小松変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.7543 | 135.5355 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3982 | 関西 | 和歌山県 | 尾崎変電所 | 77 |  | 0 | 12 | 0 | 52 | -40 | 0.769 | 不可 #2 | 有り | 34.364 | 135.2486 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3983 | 関西 | 和歌山県 | 岬変電所 | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #2 | 有り | 34.3163 | 135.13 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3984 | 関西 | 奈良県 | 平城変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7073 | 135.8056 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3985 | 関西 | 奈良県 | 平群変電所 | 77 |  | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #2 | 有り | 34.635 | 135.6988 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3986 | 関西 | 兵庫県 | 広田変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 31 | 4 | 0.129 | 可 | 有り | 34.754 | 135.3532 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3987 | 関西 | 兵庫県 | 広野変電所 | 77 |  | 0 | 4 | 0 | 36 | -32 | 0.889 | 不可 #2 | 有り | 34.9286 | 135.1939 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3988 | 関西 | 奈良県 | 広陵変電所 | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし | 34.5494 | 135.7553 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3989 | 関西 | 大阪府 | 忠岡変電所 | 77 |  | 11 | 11 | 11 | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | なし | 34.4969 | 135.3885 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3990 | 関西 | 大阪府 | 意岐部変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 71 | 1 | 0.014 | 不可 #1 | なし | 34.6726 | 135.5915 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3991 | 関西 | 大阪府 | 我孫子変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #1 | なし | 34.5966 | 135.499 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3992 | 関西 | 和歌山県 | 手平変電所 | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.2202 | 135.1874 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3993 | 関西 | 兵庫県 | 新島変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.7012 | 134.8501 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3994 | 関西 | 奈良県 | 新庄変電所 | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #2 | なし | 34.4888 | 135.7241 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3995 | 関西 | 滋賀県 | 新旭変電所 | 77 |  | 0 | 3 | 0 | 22 | -19 | 0.864 | 不可 #2 | 有り | 35.3598 | 136.0359 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3996 | 関西 | 和歌山県 | 新田辺変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 85 | -46 | 0.541 | 不可 #1 | 有り | 33.7282 | 135.403 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3997 | 関西 | 兵庫県 | 明石変電所明石制御所 | 77 |  |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.6624 | 134.9791 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3998 | 関西 | 大阪府 | 春宮変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 69 | -51 | 0.739 | 不可 #2 | 有り | 34.6841 | 135.6018 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3999 | 関西 | 大阪府 | 木代変電所 | 77 |  |  |  |  | 28 | -23 | 0.821 | 不可 #1 | なし | 34.919 | 135.499 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4000 | 関西 | 京都府 | 木幡変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.927 | 135.7967 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4001 | 関西 | 兵庫県 | 木村橋変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.7628 | 134.8239 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4002 | 関西 | 奈良県 | 木津変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.7329 | 135.7929 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4003 | 関西 | 大阪府 | 末広変電所 | 77 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.7655 | 135.5333 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4004 | 関西 | 兵庫県 | 東伊丹変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 99 | 2 | 0.02 | 不可 #1 | 有り | 34.778 | 135.423 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4005 | 関西 | 大阪府 | 東港変電所 | 77 |  | 2 | 11 | 2 | 32 | -21 | 0.656 | 不可 #2 | なし | 34.5023 | 135.3927 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 27 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4006 | 関西 | 奈良県 | 東生駒変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.687 | 135.7086 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4007 | 関西 | 京都府 | 松ヶ崎変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 31 | 4 | 0.129 | 可 | なし | 35.0644 | 135.7917 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4008 | 関西 | 大阪府 | 松屋変電所 | 77 |  | 0 | 16 | 0 | 356 |  |  | 可 | 有り | 34.5942 | 135.4678 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4009 | 関西 | 大阪府 | 椎堂変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.763 | 135.4472 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4010 | 関西 | 奈良県 | 櫟本変電所 | 77 |  | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #2 | 有り | 34.629 | 135.8337 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4011 | 関西 | 兵庫県 | 沢谷変電所 | 77 |  | 0 | 10 | 0 | 57 | -31 | 0.544 | 不可 #1 | 有り | 34.9189 | 135.1697 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4012 | 関西 | 大阪府 | 河内変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 66 | -48 | 0.727 | 不可 #2 | 有り | 34.6866 | 135.6239 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4013 | 関西 | 大阪府 | 泉ヶ丘変電所 | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 41 | -28 | 0.683 | 不可 #2 | なし | 34.4838 | 135.5163 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4014 | 関西 | 大阪府 | 泉北港変電所 | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | 有り | 34.5407 | 135.4064 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4015 | 関西 | 京都府 | 洞ヶ峠変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.848 | 135.7049 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4016 | 関西 | 大阪府 | 津田変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 57 | -2 | 0.035 | 不可 #1 | なし | 34.8109 | 135.6899 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4017 | 関西 | 大阪府 | 浅香山変電所 | 77 |  |  |  |  | 59 | 0 | 0 | 可 | なし | 34.5864 | 135.4962 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4018 | 関西 | 兵庫県 | 浜の宮変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7412 | 134.8303 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4019 | 関西 | 兵庫県 | 浜田変電所 | 77 |  | 0 | 15 | 0 | 31 | -3 | 0.097 | 可 | 有り | 34.7822 | 134.5764 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4020 | 関西 | 大阪府 | 浦田変電所 | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし | 34.4574 | 135.47 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4021 | 関西 | 和歌山県 | 海南変電所 | 77 |  | 0 | 14 | 0 | 57 | -46 | 0.807 | 不可 #1 | なし | 34.1523 | 135.2056 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4022 | 関西 | 京都府 | 淀変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.922 | 135.735 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4023 | 関西 | 大阪府 | 深井支変電所 | 77 | [9 empty] | 34.5361 | 135.4842 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4024 | 関西 | 滋賀県 | 深川変電所 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.9315 | 136.1594 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4025 | 関西 | 鳥取県 | 温泉変電所 | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 31 | -9 | 0.29 | 可 | 有り | 35.5423 | 134.5068 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4026 | 関西 | 大阪府 | 湊町変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.6653 | 135.4927 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4027 | 関西 | 和歌山県 | 湯崎変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 33.6761 | 135.3504 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4028 | 関西 | 兵庫県 | 溝口変電所 | 77 |  | 0 | 12 | 0 | 57 | -2 | 0.035 | 不可 #1 | 有り | 34.9309 | 134.7453 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4029 | 関西 | 大阪府 | 滝谷変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 34.478 | 135.5582 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4030 | 関西 | 大阪府 | 熊取変電所 | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし | 34.3925 | 135.3484 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4031 | 関西 | 奈良県 | 王寺変電所 | 77 |  | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #2 | なし | 34.6001 | 135.7114 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4032 | 関西 | 大阪府 | 田治米変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.4618 | 135.4291 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4033 | 関西 | 兵庫県 | 甲東園変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7653 | 135.3691 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4034 | 関西 | 京都府 | 男山変電所 | 77 |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.8656 | 135.7102 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4035 | 関西 | 奈良県 | 登美ヶ丘変電所 | 77 |  | 0 | 14 | 0 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | 有り | 34.7249 | 135.7525 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4036 | 関西 | 奈良県 | 真美ヶ丘変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | なし | 34.5461 | 135.7206 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4037 | 関西 | 大阪府 | 石切変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 53 | -36 | 0.679 | 不可 #2 | 有り | 34.6915 | 135.6446 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4038 | 関西 | 和歌山県 | 神前変電所 | 77 |  | 0 | 15 | 0 | 34 | -19 | 0.559 | 不可 #2 | なし | 34.2099 | 135.203 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4039 | 関西 | 兵庫県 | 福崎変電所 | 77 |  | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #2 | 有り | 34.9537 | 134.7713 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4040 | 関西 | 奈良県 | 秋篠変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.7101 | 135.7751 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4041 | 関西 | 大阪府 | 稲田変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | 有り | 34.6855 | 135.5829 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4042 | 関西 | 京都府 | 稲荷変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9611 | 135.7666 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4043 | 関西 | 兵庫県 | 立花変電所 | 77 |  | 0 | 14 | 0 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #2 | 有り | 34.728 | 135.4017 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4044 | 関西 | 滋賀県 | 米原変電所 | 77 |  | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | なし | 35.3189 | 136.2876 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4045 | 関西 | 和歌山県 | 紀三井寺変電所 | 77 |  | 0 | 3 | 0 | 42 | -39 | 0.929 | 不可 #2 | なし | 34.1697 | 135.1945 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4046 | 関西 | 京都府 | 美豆変電所 | 77 | [9 empty] | 34.8998 | 135.7088 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4047 | 関西 | 大阪府 | 羽倉崎変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.3924 | 135.3043 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4048 | 関西 | 大阪府 | 茄子作変電所 | 77 |  | 0 | 9 | 0 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | 有り | 34.7848 | 135.6593 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4049 | 関西 | 大阪府 | 茨田変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.7134 | 135.5948 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4050 | 関西 | 大阪府 | 茨田浜変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 53 | -36 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.7046 | 135.5844 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4051 | 関西 | 大阪府 | 藤井寺の変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.5645 | 135.5989 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4052 | 関西 | 京都府 | 西院変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 47 | 0 | 0 | 可 | なし | 35.0016 | 135.7231 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4053 | 関西 | 大阪府 | 見出川変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.425 | 135.3337 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4054 | 関西 | 兵庫県 | 豊岡変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 35.5515 | 134.8194 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4055 | 関西 | 大阪府 | 貝塚変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.4369 | 135.365 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4056 | 関西 | 大阪府 | 道明寺変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #2 | 有り | 34.563 | 135.625 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4057 | 関西 | 大阪府 | 金田変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.555 | 135.5195 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4058 | 関西 | 京都府 | 長尾元町変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8252 | 135.7083 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4059 | 関西 | 京都府 | 長尾変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | なし | 34.8333 | 135.6983 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4060 | 関西 | 大阪府 | 長曽根変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 570 |  |  | 可 | なし | 34.5764 | 135.5063 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4061 | 関西 | 大阪府 | 関西電力下寺変電所 | 77 | [9 empty] | 34.6559 | 135.5093 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4062 | 関西 | 大阪府 | 関西電力桃谷変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.6559 | 135.5238 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4063 | 関西 | 和歌山県 | 阪井変電所 | 77 |  | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #2 | なし | 34.1561 | 135.2783 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4064 | 関西 | 大阪府 | 難波変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | 有り | 34.66 | 135.5033 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4065 | 関西 | 兵庫県 | 須磨変電所 | 77 |  | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 可 | 有り | 34.6748 | 135.1185 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4066 | 関西 | 兵庫県 | 香住変電所 | 77 |  | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 35.637 | 134.628 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4067 | 関西 | 京都府 | 馬堀変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.0084 | 135.6077 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4068 | 関西 | 奈良県 | 高天町変電所 | 77 |  | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #2 | なし | 34.6838 | 135.8257 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4069 | 関西 | 大阪府 | 高槻変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 85 | 3 | 0.035 | 不可 #1 | なし | 34.8548 | 135.6269 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4070 | 関西 | 奈良県 | 高田変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 31 | 0 | 0 | 可 | なし | 34.5211 | 135.7447 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4071 | 関西 | 大阪府 | 高石変電所 | 77 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5222 | 135.4281 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4072 | 関西 | 兵庫県 | 鵤変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 32 | -23 | 0.719 | 不可 #2 | 有り | 34.8325 | 134.58 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4073 | 関西 | 大阪府 | 鶴原変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | なし | 34.4145 | 135.3471 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4074 | 関西 | 兵庫県 | 三石変電所 | 66 | [9 empty] | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4075 | 関西 | 京都府 | 七条変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.9878 | 135.7566 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4076 | 関西 | 大阪府 | 三宝変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 42 | -33 | 0.786 | 不可 #2 | 有り | 34.586 | 135.4726 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4077 | 関西 | 兵庫県 | 三田変電所 | [5 empty] | 57 | -13 | 0.228 | 不可 #1 | 有り | 34.8805 | 135.2294 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4078 | 関西 | 京都府 | 下京変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9982 | 135.7509 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4079 | 関西 | 大阪府 | 下池田変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 45 | -28 | 0.622 | 不可 #2 | 有り | 34.7713 | 135.6105 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4080 | 関西 | 兵庫県 | 中国電力和気変電所 | [10 empty] | 34.8206 | 134.1734 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4081 | 関西 | 大阪府 | 中宮変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8161 | 135.6649 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4082 | 関西 | 大阪府 | 中川町変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 57 | -48 | 0.842 | 不可 #2 | なし | 34.6598 | 135.5437 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4083 | 関西 | 京都府 | 丹波橋変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9385 | 135.7625 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4084 | 関西 | 大阪府 | 久宝寺変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.6805 | 135.5046 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4085 | 関西 | 京都府 | 久御山変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.89 | 135.7461 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4086 | 関西 | 大阪府 | 八田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5183 | 135.4916 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4087 | 関西 | 京都府 | 六地蔵変電所 | [10 empty] | 34.931 | 135.7953 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4088 | 関西 | 京都府 | 加悦変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #2 | 有り | 35.4982 | 135.099 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4089 | 関西 | 兵庫県 | 北鳴尾変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.7273 | 135.3734 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4090 | 関西 | 兵庫県 | 千僧変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | 有り | 34.7879 | 135.4067 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4091 | 関西 | 兵庫県 | 和田変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6541 | 135.1739 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4092 | 関西 | 大阪府 | 唐国変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.4624 | 135.4497 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4093 | 関西 | 京都府 | 喜撰山開閉所 | [10 empty] | 34.895 | 135.8577 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4094 | 関西 | 滋賀県 | 土山町変電所 |  |  | 0 | 1 | 0 | 34 | -33 | 0.971 | 不可 #2 | 有り | 34.941 | 136.2731 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4095 | 関西 | 京都府 | 大久保変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.8734 | 135.7761 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4096 | 関西 | 大阪府 | 大和田 変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7436 | 135.6052 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4097 | 関西 | 奈良県 | 大宇陀変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.4727 | 135.9341 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4098 | 関西 | 大阪府 | 大東変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | 有り | 34.7108 | 135.6141 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4099 | 関西 | 兵庫県 | 大池変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 11 | -6 | 0.545 | 不可 #2 | 有り | 34.7824 | 135.2031 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4100 | 関西 | 大阪府 | 大野芝変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5384 | 135.5103 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4101 | 関西 | 大阪府 | 天美変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 36 | -27 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.5796 | 135.5239 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4102 | 関西 | 滋賀県 | 安曇変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 15 | -34 | 2.267 | 可 | 有り | 35.342 | 136.0142 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4103 | 関西 | 大阪府 | 山田変電所 | [5 empty] | 85 | 9 | 0.106 | 不可 #1 | なし | 34.7957 | 135.5524 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4104 | 関西 | 大阪府 | 島頭変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.7335 | 135.61 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4105 | 関西 | 大阪府 | 市岡変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.6682 | 135.4582 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4106 | 関西 | 大阪府 | 布施変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6513 | 135.5624 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4107 | 関西 | 大阪府 | 平池変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.7673 | 135.6239 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4108 | 関西 | 大阪府 | 府中変電所 |  |  | 0 | 18 | 0 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 34.49 | 135.4222 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4109 | 関西 | 京都府 | 折居変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.8806 | 135.8019 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4110 | 関西 | 京都府 | 招提変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.8495 | 135.6851 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4111 | 関西 | 滋賀県 | 新山科変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #1 | なし | 34.9677 | 135.8142 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4112 | 関西 | 大阪府 | 旭ヶ丘変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | 有り | 34.5598 | 135.4731 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4113 | 関西 | 兵庫県 | 昆陽変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.7791 | 135.3877 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4114 | 関西 | 兵庫県 | 書写変電所 |  |  | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #2 | 有り | 34.8637 | 134.6573 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4115 | 関西 | 大阪府 | 曽根崎 変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 74 | -57 | 0.77 | 不可 #2 | なし | 34.6957 | 135.5022 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4116 | 関西 | 和歌山県 | 木本変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 33.8862 | 136.0965 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4117 | 関西 | 滋賀県 | 東八日市変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 57 | -52 | 0.912 | 不可 #2 | 有り | 35.1066 | 136.2269 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4118 | 関西 | 兵庫県 | 板宿変電所 | [10 empty] | 34.6711 | 135.1386 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4119 | 関西 | 滋賀県 | 柏木変電所 |  |  | 0 | 10 | 0 | 62 | 4 | 0.065 | 可 | 有り | 34.987 | 136.1665 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4120 | 関西 | 奈良県 | 柳本変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 36 | -27 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.5617 | 135.8249 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4121 | 関西 | 大阪府 | 栂変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.4664 | 135.4977 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4122 | 関西 | 滋賀県 | 栗東変電所 | [5 empty] | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.9852 | 135.9929 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4123 | 関西 | 大阪府 | 桜ヶ丘変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8239 | 135.4555 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4124 | 関西 | 和歌山県 | 梅原変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.2613 | 135.1443 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4125 | 関西 | 滋賀県 | 水口変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #2 | 有り | 34.9716 | 136.1754 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4126 | 関西 | 京都府 | 河原町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.0054 | 135.7699 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4127 | 関西 | 大阪府 | 泉北変電所 | [5 empty] | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.5239 | 135.4736 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4128 | 関西 | 京都府 | 洛南変電所 | [5 empty] | 427 |  |  | 可 | なし | 34.8327 | 135.7565 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4129 | 関西 | 大阪府 | 淡路町変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.7408 | 135.517 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4130 | 関西 | 大阪府 | 牧野変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 31 | 4 | 0.129 | 可 | なし | 34.8422 | 135.6616 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4131 | 関西 | 京都府 | 田中変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 35.036 | 135.7797 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4132 | 関西 | 大阪府 | 田島変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6483 | 135.5419 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4133 | 関西 | 滋賀県 | 甲西変電所 |  |  | 12 | 12 | 12 | 31 | 2 | 0.065 | 可 | 有り | 35.0049 | 136.0687 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 56 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4134 | 関西 | 滋賀県 | 祇王変電所 |  |  | 0 | 18 | 0 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 35.0755 | 136.0235 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4135 | 関西 | 兵庫県 | 神戸変電所 |  |  | 0 | 15 | 0 | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.7297 | 135.1635 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4136 | 関西 | 大阪府 | 神田変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | なし | 34.7563 | 135.6076 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4137 | 関西 | 大阪府 | 竜神変電所 |  |  | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | 有り | 34.5733 | 135.4679 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4138 | 関西 | 京都府 | 竹間変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0168 | 135.7611 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4139 | 関西 | 大阪府 | 箕面変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8134 | 135.4578 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4140 | 関西 | 大阪府 | 築港変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.6579 | 135.4477 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4141 | 関西 | 和歌山県 | 紀見変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | なし | 34.3454 | 135.6112 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4142 | 関西 | 滋賀県 | 膳所変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.9835 | 135.8881 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4143 | 関西 | 大阪府 | 荒木変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.4744 | 135.4027 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4144 | 関西 | 大阪府 | 蛸地蔵変電所 |  |  | 13 | 13 | 13 | 46 | -33 | 0.717 | 不可 #2 | なし | 34.4524 | 135.3678 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4145 | 関西 | 大阪府 | 西千里変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7843 | 135.5022 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4146 | 関西 | 大阪府 | 西宿変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.8249 | 135.4962 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4147 | 関西 | 兵庫県 | 西脇変電所 |  |  | 0 | 7 | 0 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | 有り | 34.9845 | 134.9621 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4148 | 関西 | 大阪府 | 豊津変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.761 | 135.4953 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4149 | 関西 | 奈良県 | 越智岡変電所 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #2 | なし | 34.4513 | 135.7694 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4150 | 関西 | 大阪府 | 郡津東変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.7981 | 135.6787 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4151 | 関西 | 大阪府 | 都島変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7079 | 135.5291 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4152 | 関西 | 奈良県 | 都祁変電所 | [5 empty] | 57 | -34 | 0.596 | 不可 #1 | なし | 34.591 | 135.9405 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4153 | 関西 | 大阪府 | 長瀬変電所 |  |  | 13 | 13 | 13 | 43 | -30 | 0.698 | 不可 #2 | なし | 34.6418 | 135.5692 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4154 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 下津変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 #2 | なし | 34.1092 | 135.1542 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4155 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 佐井寺変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #2 | なし | 34.7885 | 135.5305 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4156 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 光善寺変電所 |  |  | 7 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0.833 | 不可 #2 | なし | 34.7928 | 135.6263 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4157 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 内原変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31 | -43 | 1.387 | 可 | 有り | 33.9204 | 135.1477 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4158 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 利根山変電所 | [10 empty] | 34.8005 | 135.4527 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4159 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 小阪変電所 | [10 empty] | 34.6566 | 135.5903 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4160 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 山賀変電所 | [10 empty] | 34.6471 | 135.6026 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4161 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 岡崎変電所 |  |  | 10 | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #2 | なし | 34.2048 | 135.2252 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4162 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 岡町変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | なし | 34.7757 | 135.4587 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4163 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 島変電所 |  |  | 0 | 13 | 0 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #2 | 有り | 33.8955 | 135.1666 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4164 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 広変電所 |  |  | 0 | 1 | 0 | 17 | -16 | 0.941 | 不可 #2 | 有り | 34.0204 | 135.1765 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4165 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 庄内変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.7422 | 135.4688 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4166 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 有田変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #2 | なし | 34.0756 | 135.1815 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4167 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 東郷変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.6226 | 135.6112 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4168 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 橋波変電所 | [5 empty] | 85 | 15 | 0.176 | 不可 #1 | なし | 34.7347 | 135.5731 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4169 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 浜変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7622 | 135.4841 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4170 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 湯浅変電所 |  |  | 0 | 7 | 0 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | 有り | 34.0405 | 135.1888 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4171 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 熊野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | 4 | 0.07 | 不可 #1 | なし | 34.7923 | 135.4799 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4172 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 真砂変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8009 | 135.5759 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4173 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 稲変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8271 | 135.4754 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4174 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 箕島変電所 |  |  | 0 | 7 | 0 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #2 | なし | 34.0879 | 135.1178 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4175 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 荒本変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.6716 | 135.6029 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4176 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 金屋変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | 不可 #2 | なし | 34.0543 | 135.2611 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4177 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 金岡変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5684 | 135.5044 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4178 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力 高津尾変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  | 不可 ＃２ |  | 33.9582 | 135.2974 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4179 | 関西 | 兵庫県 | 関西電力(株) 揖保変電所 |  |  | 2 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #2 | 有り | 34.9324 | 134.5532 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4180 | 関西 | 兵庫県 | 関西電力(株) 神岡変電所 |  |  | 3 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 #2 | 有り | 34.8855 | 134.5694 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4181 | 関西 | 大阪府 | 関西電力(株)砂川変電所 |  |  | 12 | 12 | 12 | 57 | -45 | 0.789 | 不可 #2 | なし | 34.3625 | 135.2721 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4182 | 関西 | 兵庫県 | 関西電力中町変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #2 | 有り | 35.0369 | 134.9262 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4183 | 関西 | 滋賀県 | 関西電力瀬田変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.9783 | 135.9208 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4184 | 関西 | 兵庫県 | 関西電力英賀変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 34.8056 | 134.6499 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4185 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 上尾町変電所 |  |  | 16 | 16 | 16 | 57 | -41 | 0.719 | 不可 #2 | なし | 34.6341 | 135.6295 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4186 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 刑部変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | なし | 34.6134 | 135.6193 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4187 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 北豊中変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 427 |  |  | 可 | なし | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測 | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4188 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 南茨木変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8054 | 135.5646 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4189 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 四条畷変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7349 | 135.6326 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4190 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 土師ノ里変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.577 | 135.6162 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4191 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 大庭変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #2 | なし | 34.7615 | 135.5926 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4192 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 富田変電所 | [5 empty] | 47 | 2 | 0.043 | 可 | なし | 34.8328 | 135.5717 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4193 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 寝屋川変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 57 | 2 | 0.035 | 不可 #1 | 有り | 34.7536 | 135.626 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4194 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 小畑変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6421 | 135.6123 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4195 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 放出変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.7034 | 135.5681 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4196 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 枚岡変電所 |  |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | 有り | 34.6755 | 135.6397 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4197 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 浜町変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.746 | 135.5868 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4198 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 百済変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 356 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4199 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 藤田変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7485 | 135.5965 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4200 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 豊中変電所 | [10 empty] | 34.7882 | 135.4695 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4201 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 速見変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7344 | 135.5916 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4202 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 錦綾変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5885 | 135.4874 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4203 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 長興寺変電所 |  |  | 23 | 23 | 23 | 47 | -24 | 0.511 | 不可 #2 | なし | 34.7765 | 135.4811 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4204 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 鳥飼変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7846 | 135.5853 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4205 | 関西 | 和歌山県 | 関西電力送配電㈱笠田変電所 |  |  | 1 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #2 | なし | 34.294 | 135.4785 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4206 | 関西 | 兵庫県 | 関西電力鷹取変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6496 | 135.1279 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4207 | 関西 | 奈良県 | 関西電力（株）橿原変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.507 | 135.7904 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4208 | 関西 | 奈良県 | 香芝変電所 |  |  | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし | 34.5217 | 135.7087 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4209 | 関西 | 大阪府 | 香里変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.7752 | 135.622 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4210 | 関西 | 滋賀県 | 高月町変電所 |  |  | 13 | 13 | 13 | 31 | -7 | 0.226 | 可 | なし | 35.4761 | 136.2323 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4211 | 関西 | 兵庫県 | 鹿の子台変電所 |  |  | 0 | 17 | 0 | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.865 | 135.2145 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4212 | 関西 | 大阪府 | 黒鳥変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.4864 | 135.4366 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4213 | 関西 | 和歌山県 | （株）関西電力阪南変電所 | [10 empty] | 34.3288 | 135.2148 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4214 | 関西 |  | 御坊変電所 | 500 | 77 |  |  |  | 313 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4215 | 関西 |  | 奥多々良木変電所 | 500 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4216 | 関西 |  | 新愛本変電所 | 275 | 154 |  |  |  | 190 |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4217 | 関西 |  | 南赤穂変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 不可（1バンク） | 有り | 34.7435 | 134.379 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4218 | 関西 |  | 飾磨港変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.7866 | 134.6677 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4219 | 関西 |  | 南姫路変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.7752 | 134.6922 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4220 | 関西 |  | 高砂変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4221 | 関西 |  | 東播変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | 有り | 34.7594 | 134.9583 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4222 | 関西 |  | 三宮変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 |  |  | 可 | 有り | 34.6887 | 135.194 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4223 | 関西 |  | 下穂積変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 |  |  | 可 | なし | 34.8148 | 135.536 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4224 | 関西 |  | 小曽根変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 427 |  |  | 可 | なし | 34.7551 | 135.4816 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4225 | 関西 |  | 泉南変電所 | 275 | 77 |  |  |  | 855 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.3795 | 135.3612 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4226 | 関西 |  | 西宮変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | 有り | 34.7388 | 135.3543 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4227 | 関西 |  | 新鳥飼変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 34.7893 | 135.5888 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4228 | 関西 |  | 円町変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 35.0186 | 135.729 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4229 | 関西 |  | 島原変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4230 | 関西 |  | 荒神口変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 35.0233 | 135.7727 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4231 | 関西 |  | 蹴上変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 35.0101 | 135.7881 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4232 | 関西 |  | 本町変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 570 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4233 | 関西 |  | 野江変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 570 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.704 | 135.5382 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4234 | 関西 |  | 空心町変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4235 | 関西 |  | 猪飼野変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 34.6688 | 135.5396 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4236 | 関西 |  | 堺港変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 760 |  |  | 可 | 有り | 34.5664 | 135.4412 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4237 | 関西 |  | 高島変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 142 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4238 | 関西 |  | 高津変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | 有り | 34.6681 | 135.5129 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4239 | 関西 |  | 矢田変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4240 | 関西 |  | 中河内変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | なし | 34.6559 | 135.6265 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4241 | 関西 |  | 萩之茶屋変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4242 | 関西 |  | 新宮変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 125 |  |  | 可 | 有り | 33.7159 | 135.9913 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4243 | 関西 |  | 勢野変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 237 |  |  | 不可（1バンク） | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4244 | 関西 |  | 堺浜変電所 | 154 | 77 |  |  |  | 356 |  |  | 可 | 有り | 34.592 | 135.439 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4245 | 関西 |  | 有馬変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 57 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4246 | 関西 |  | 生瀬変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 42 |  |  | 可 | 有り | 34.8189 | 135.3233 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4247 | 関西 |  | 新曽根崎変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 522 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4248 | 関西 |  | 城見変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 47 |  |  | 可 | なし | 34.6916 | 135.5293 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4249 | 関西 |  | テクノポート変電所 | 154 | 22 |  |  |  | 171 |  |  | 不可（設備容量制約） | なし | 34.6365 | 135.435 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4250 | 関西 |  | 西淡変電所 | 187 | 77 |  |  |  | 285 |  |  | 可 | なし | 34.3224 | 134.7367 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4251 | 関西 |  | ゆりのき台変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4252 | 関西 |  | りんくうタウン変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 62 | 2 | 0.032 | 可 | なし | 34.4084 | 135.2999 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4253 | 関西 |  | テクノポリス変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4254 | 関西 |  | ポートI変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 71 | 5 | 0.07 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4255 | 関西 |  | ポート南変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6568 | 135.2243 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4256 | 関西 |  | 一庫変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.9047 | 135.3962 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4257 | 関西 |  | 一条変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0235 | 135.7758 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4258 | 関西 |  | 一色変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4259 | 関西 |  | 三井変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4260 | 関西 |  | 三休橋変電所 | 77 | 6.6 | 72 | 85 | 72 | 85 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.6771 | 135.5031 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4261 | 関西 |  | 三国変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 85 | 5 | 0.059 | 不可 #1 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4262 | 関西 |  | 三宅変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 53 | -36 | 0.679 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4263 | 関西 |  | 三山木変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | -6 | 0.143 | 不可 #1 | なし | 34.7847 | 135.7864 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4264 | 関西 |  | 三日市変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4265 | 関西 |  | 三木変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4266 | 関西 |  | 三条変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 35.0079 | 135.7643 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4267 | 関西 |  | 三輪崎変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #2 | 有り | 33.6788 | 135.9665 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4268 | 関西 |  | 上中町変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4269 | 関西 |  | 上住吉変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.611 | 135.5055 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4270 | 関西 |  | 上岩出変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4271 | 関西 |  | 上新田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7968 | 135.4964 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4272 | 関西 |  | 上月変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | -26 | 0.929 | 不可 #1 | 有り | 34.9618 | 134.3491 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4273 | 関西 |  | 上牧変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 2 | 0.035 | 不可 #1 | なし | 34.8622 | 135.6559 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4274 | 関西 |  | 上筒井変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4275 | 関西 |  | 上賀茂変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4276 | 関西 |  | 上郡変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 #2 | 有り | 34.8785 | 134.3652 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4277 | 関西 |  | 上里変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9509 | 135.6911 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4278 | 関西 |  | 上鳥羽変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9684 | 135.7336 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4279 | 関西 |  | 下寺町変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 85 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.6559 | 135.5093 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4280 | 関西 |  | 下島変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4281 | 関西 |  | 下淵変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4282 | 関西 |  | 下福井変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #2 | 有り | 35.4471 | 135.3009 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4283 | 関西 |  | 中主変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4284 | 関西 |  | 中之島変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 94 | 13 | 0.138 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4285 | 関西 |  | 中京変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4286 | 関西 |  | 中垣内変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.706 | 135.6401 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4287 | 関西 |  | 中山寺変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.8183 | 135.3714 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4288 | 関西 |  | 中山手変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | 有り | 34.696 | 135.1897 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4289 | 関西 |  | 中振変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4290 | 関西 |  | 中本変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4291 | 関西 |  | 中村変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4292 | 関西 |  | 中舞鶴変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 35.4787 | 135.3671 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4293 | 関西 |  | 中野変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6213 | 135.5403 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4294 | 関西 |  | 中須佐変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7419 | 135.3452 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4295 | 関西 |  | 串本変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | 有り | 33.479 | 135.7821 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4296 | 関西 |  | 丹後木津変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 35.6517 | 134.9701 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4297 | 関西 |  | 丹波市変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4298 | 関西 |  | 丹波町変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 42 | -37 | 0.881 | 不可 #1 | 有り | 35.1953 | 135.4177 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4299 | 関西 |  | 久世変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4300 | 関西 |  | 久代変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4301 | 関西 |  | 久保変電所 | 77 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4302 | 関西 |  | 久保木変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4303 | 関西 |  | 久我変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.9336 | 135.7255 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4304 | 関西 |  | 久津川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4305 | 関西 |  | 九条変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 85 | 7 | 0.082 | 不可 #1 | なし | 34.6704 | 135.4751 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4306 | 関西 |  | 亀甲町変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.6919 | 135.4799 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4307 | 関西 |  | 二色浜変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -1 | 0.018 | 不可 #1 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4308 | 関西 |  | 二見島変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 34.6918 | 134.8745 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4309 | 関西 |  | 二階堂変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4310 | 関西 |  | 五個荘変電所 | 77 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4311 | 関西 |  | 五百住変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | なし | 34.8349 | 135.6031 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4312 | 関西 |  | 五色変電所 | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 36 | -33 | 0.917 | 不可 #2 | なし | 34.3909 | 134.8272 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4313 | 関西 |  | 井吹変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #2 | 有り | 34.6971 | 135.0356 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4314 | 関西 |  | 京終変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6693 | 135.8235 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4315 | 関西 |  | 今宮変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6381 | 135.4921 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4316 | 関西 |  | 今里変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.6717 | 135.5515 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4317 | 関西 |  | 仮屋変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #2 | 有り | 34.5302 | 134.9892 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4318 | 関西 |  | 伊伝居変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.852 | 134.6949 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4319 | 関西 |  | 伏見変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9268 | 135.7574 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4320 | 関西 |  | 会陽変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.6719 | 135.1571 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4321 | 関西 |  | 佃変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.7114 | 135.4312 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4322 | 関西 |  | 但東変電所 | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #2 | 有り | 35.4806 | 134.952 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4323 | 関西 |  | 住之江変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | 有り | 34.6047 | 135.4797 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4324 | 関西 |  | 佐用変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4325 | 関西 |  | 俊徳変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4326 | 関西 |  | 信濃橋変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.6797 | 135.4938 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4327 | 関西 |  | 備後町変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.6851 | 135.5012 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4328 | 関西 |  | 元町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 21 | 0 | 43 | -22 | 0.512 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4329 | 関西 |  | 光明池変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.4907 | 135.4771 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4330 | 関西 |  | 八幡変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4331 | 関西 |  | 八日市変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #2 | 有り | 35.1081 | 136.1989 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4332 | 関西 |  | 六甲I変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 6 | 0.194 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4333 | 関西 |  | 兵庫変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 31 | 2 | 0.065 | 可 | 有り | 34.6667 | 135.1596 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4334 | 関西 |  | 兼平町変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 4 | 0.129 | 可 | なし | 34.6828 | 135.4722 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4335 | 関西 |  | 刀根山変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.8005 | 135.4528 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4336 | 関西 |  | 別所変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.7857 | 134.9589 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4337 | 関西 |  | 加太変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし | 34.2672 | 135.0963 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4338 | 関西 |  | 加納変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4339 | 関西 |  | 加美変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4340 | 関西 |  | 加美町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 32 | -23 | 0.719 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4341 | 関西 |  | 加賀屋変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 45 | -32 | 0.711 | 不可 #2 | 有り | 34.6107 | 135.467 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4342 | 関西 |  | 勝原変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #2 | 有り | 34.8055 | 134.5924 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4343 | 関西 |  | 勝浦変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 33.6407 | 135.9318 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4344 | 関西 |  | 北之庄変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.6525 | 135.8133 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4345 | 関西 |  | 北条変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 38 | -34 | 0.895 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4346 | 関西 |  | 北浜変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.6901 | 135.5031 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4347 | 関西 |  | 北港変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6781 | 135.4384 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4348 | 関西 |  | 北衣手変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4349 | 関西 |  | 北豊中変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | なし | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4350 | 関西 |  | 北野変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4351 | 関西 |  | 北野台変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #2 | 有り | 34.395 | 135.8189 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4352 | 関西 |  | 北野田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4353 | 関西 |  | 匠台変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 57 | -8 | 0.14 | 不可 #1 | 有り | 34.8241 | 134.9776 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4354 | 関西 |  | 十三変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4355 | 関西 |  | 十村変電所 | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4356 | 関西 |  | 千代変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4357 | 関西 |  | 千日前変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4358 | 関西 |  | 千歳町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4359 | 関西 |  | 南丹新庄変電所 | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.1162 | 135.5179 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4360 | 関西 |  | 南尼崎変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.7145 | 135.4137 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4361 | 関西 |  | 南山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4362 | 関西 |  | 南川町変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4363 | 関西 |  | 南恩加島変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.6334 | 135.4708 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4364 | 関西 |  | 南明石変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4365 | 関西 |  | 南枚方変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 5 | 0.088 | 不可 #1 | 有り | 34.8045 | 135.6542 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4366 | 関西 |  | 南淡変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #1 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4367 | 関西 |  | 南港変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.6222 | 135.4346 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4368 | 関西 |  | 南灘変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4369 | 関西 |  | 南部変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 33.7819 | 135.2755 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4370 | 関西 |  | 南金田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7537 | 135.504 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4371 | 関西 |  | 印南町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #2 | 有り | 33.8244 | 135.2211 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4372 | 関西 |  | 双ヶ岡変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4373 | 関西 |  | 口酒井変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4374 | 関西 |  | 吉祥院変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.977 | 135.7394 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4375 | 関西 |  | 名谷変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 40 | -21 | 0.525 | 不可 #2 | 有り | 34.6618 | 135.0712 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4376 | 関西 |  | 向島変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4377 | 関西 |  | 和泉大宮変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 34 | -18 | 0.529 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4378 | 関西 |  | 和田山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | 有り | 35.3375 | 134.862 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4379 | 関西 |  | 和知変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #2 | 有り | 35.2529 | 135.4217 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4380 | 関西 |  | 唐崎変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -6 | 0.105 | 不可 #1 | なし | 34.8086 | 135.6089 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4381 | 関西 |  | 四貫島変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4382 | 関西 |  | 国包変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 28 | -27 | 0.964 | 不可 #2 | 有り | 34.7864 | 134.9177 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4383 | 関西 |  | 土山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 51 | -39 | 0.765 | 不可 #2 | 有り | 34.7123 | 134.8868 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4384 | 関西 |  | 坂田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 | 1 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 18 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4385 | 関西 |  | 垂水変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.6293 | 135.0585 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4386 | 関西 |  | 城北橋変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.2317 | 135.1708 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4387 | 関西 |  | 城南変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4388 | 関西 |  | 城陽変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -13 | 0.228 | 不可 #1 | なし | 34.8435 | 135.7896 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4389 | 関西 |  | 堀川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 35.0241 | 135.7523 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4390 | 関西 |  | 堀止変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4391 | 関西 |  | 堅下変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.5966 | 135.6315 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4392 | 関西 |  | 塩津変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4393 | 関西 |  | 夏見変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4394 | 関西 |  | 多田変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -5 | 0.088 | 不可 #1 | 有り | 34.858 | 135.4088 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4395 | 関西 |  | 夢洲変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.656 | 135.3966 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 33 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4396 | 関西 |  | 大仁変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.706 | 135.4849 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4397 | 関西 |  | 大仏変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9868 | 135.7729 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4398 | 関西 |  | 大住変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4399 | 関西 |  | 大原変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 36 | -35 | 0.972 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4400 | 関西 |  | 大原野変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.9639 | 135.6791 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4401 | 関西 |  | 大塚変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9836 | 135.8324 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4402 | 関西 |  | 大宮変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -6 | 0.105 | 不可 #1 | なし | 35.0436 | 135.7524 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4403 | 関西 |  | 大小路変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4404 | 関西 |  | 大山崎変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9034 | 135.6853 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4405 | 関西 |  | 大手前変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.8316 | 134.6857 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4406 | 関西 |  | 大津変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 3 | 0.097 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4407 | 関西 |  | 大砂後変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 1 | 0.032 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4408 | 関西 |  | 大蔵谷変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4409 | 関西 |  | 大野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4410 | 関西 |  | 大開町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 58 | -45 | 0.776 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4411 | 関西 |  | 天満橋変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.6888 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4412 | 関西 |  | 天王寺変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6462 | 135.5197 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4413 | 関西 |  | 太地変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4414 | 関西 |  | 太子変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4415 | 関西 |  | 太子道変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4416 | 関西 |  | 太寺変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6551 | 135.0015 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4417 | 関西 |  | 太秦変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0136 | 135.6974 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4418 | 関西 |  | 如是変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4419 | 関西 |  | 妙寺変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4420 | 関西 |  | 姫島変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.7082 | 135.4539 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4421 | 関西 |  | 学研木津変電所 | 77 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #2 | 有り | 34.7242 | 135.8285 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4422 | 関西 |  | 守口変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4423 | 関西 |  | 守山変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 45 | -32 | 0.711 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4424 | 関西 |  | 安倉変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4425 | 関西 |  | 安堵変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 2 | 0.065 | 可 | 有り | 34.5968 | 135.7544 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4426 | 関西 |  | 室町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0339 | 135.7552 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4427 | 関西 |  | 宮変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.2339 | 135.2005 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4428 | 関西 |  | 宮西変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.8279 | 134.7062 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4429 | 関西 |  | 寺方変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 41 | -32 | 0.78 | 不可 #2 | なし | 34.7257 | 135.5769 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4430 | 関西 |  | 寺町変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 2 | 0.065 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4431 | 関西 |  | 小倉変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 73 | -54 | 0.74 | 不可 #2 | なし | 34.9045 | 135.7833 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4432 | 関西 |  | 小坂変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4433 | 関西 |  | 小山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4434 | 関西 |  | 小沢変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし | 35.406 | 136.2704 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4435 | 関西 |  | 小浜変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 15 | -1 | 0.067 | 可 | なし | 35.4855 | 135.7682 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4436 | 関西 |  | 小野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 34 | -22 | 0.647 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4437 | 関西 |  | 小野原変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.8366 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4438 | 関西 |  | 尼崎変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.733 | 135.4271 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4439 | 関西 |  | 尼東変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -3 | 0.097 | 可 | 有り | 34.7054 | 135.4017 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4440 | 関西 |  | 山下変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4441 | 関西 |  | 山南町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #2 | 有り | 35.0726 | 135.0243 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4442 | 関西 |  | 山坂変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4443 | 関西 |  | 山手町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7733 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4444 | 関西 |  | 山本変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4445 | 関西 |  | 山科変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9866 | 135.8171 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4446 | 関西 |  | 山端変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0483 | 135.7887 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4447 | 関西 |  | 岡変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 34 | -34 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.3628 | 135.6979 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4448 | 関西 |  | 岩井変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4449 | 関西 |  | 岩出変電所 | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.2522 | 135.3189 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4450 | 関西 |  | 岩園変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7471 | 135.314 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4451 | 関西 |  | 岩岡変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.7326 | 134.9545 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4452 | 関西 |  | 岩滝変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 35.5754 | 135.16 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4453 | 関西 |  | 岩田変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.8577 | 135.7455 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4454 | 関西 |  | 岸和田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.4656 | 135.3891 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4455 | 関西 |  | 岸部変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7796 | 135.5281 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4456 | 関西 |  | 峰山変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 57 | -42 | 0.737 | 不可 #2 | 有り | 35.6085 | 135.0717 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4457 | 関西 |  | 嵯峨変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4458 | 関西 |  | 川原樋川変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4459 | 関西 |  | 川合変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4460 | 関西 |  | 川西変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.8404 | 135.4179 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4461 | 関西 |  | 川辺変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.5961 | 135.5768 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4462 | 関西 |  | 巽変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6367 | 135.5507 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4463 | 関西 |  | 市変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -20 | 0.645 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 27 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4464 | 関西 |  | 市場変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.513 | 135.7316 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4465 | 関西 |  | 市島変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 9 | 7 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 35.2162 | 135.1351 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4466 | 関西 |  | 市辺変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.8291 | 135.8034 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4467 | 関西 |  | 布施屋変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4468 | 関西 |  | 帝塚山変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6242 | 135.5043 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4469 | 関西 |  | 幡川変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4470 | 関西 |  | 平尾変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4471 | 関西 |  | 平野変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 52 | -43 | 0.827 | 不可 #2 | なし | 34.6267 | 135.5728 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4472 | 関西 |  | 広畑変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 34 | -18 | 0.529 | 不可 #2 | 有り | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4473 | 関西 |  | 弓削変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 63 | -46 | 0.73 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4474 | 関西 |  | 弥栄町変電所 | 77 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4475 | 関西 |  | 弥生が丘変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #2 | 有り | 34.8799 | 135.1974 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4476 | 関西 |  | 彦根変電所 | 77 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 43 | -23 | 0.535 | 不可 #2 | なし | 35.2672 | 136.2593 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4477 | 関西 |  | 彩都変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 15 | 1 | 0.067 | 可 | なし | 34.8569 | 135.5229 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4478 | 関西 |  | 御影変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7276 | 135.2502 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4479 | 関西 |  | 御所変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4480 | 関西 |  | 御着変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.8106 | 134.7489 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4481 | 関西 |  | 志方変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 55 | -52 | 0.945 | 不可 #2 | 有り | 34.8034 | 134.8177 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4482 | 関西 |  | 志染変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 57 | -48 | 0.842 | 不可 #2 | 有り | 34.7805 | 135.0233 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4483 | 関西 |  | 志津変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 36 | -23 | 0.639 | 不可 #2 | なし | 34.9874 | 135.9821 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4484 | 関西 |  | 志筑変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 64 | -61 | 0.953 | 不可 #2 | 有り | 34.4366 | 134.8917 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4485 | 関西 |  | 恵我之荘変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5609 | 135.5715 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4486 | 関西 |  | 扇町変電所 | 77 | 6.6 | 21 | 21 | 21 | 50 | -29 | 0.58 | 不可 #2 | なし | 34.7005 | 135.5087 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4487 | 関西 |  | 手柄変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4488 | 関西 |  | 打田変電所 | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 #2 | なし | 34.2697 | 135.3526 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4489 | 関西 |  | 押部谷変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4490 | 関西 |  | 新喜島変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4491 | 関西 |  | 新在家変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 44 | -31 | 0.705 | 不可 #2 | 有り | 34.7168 | 135.2452 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4492 | 関西 |  | 新大岩変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 可 | なし | 34.8748 | 135.5518 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4493 | 関西 |  | 新狭山変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.5062 | 135.5567 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4494 | 関西 |  | 新粉河変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 15 | -27 | 1.8 | 不可 #1 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4495 | 関西 |  | 新草津変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -3 | 0.097 | 可 | なし | 35.011 | 135.9703 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4496 | 関西 |  | 新長浜変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #2 | なし | 35.3823 | 136.2862 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4497 | 関西 |  | 新開地変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | 有り | 34.6769 | 135.1753 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4498 | 関西 |  | 日置荘変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5376 | 135.5375 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4499 | 関西 |  | 日野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | 有り | 35.0166 | 136.2488 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4500 | 関西 |  | 旭変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6975 | 135.1985 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4501 | 関西 |  | 旭東変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 45 | -32 | 0.711 | 不可 #2 | なし | 34.719 | 135.5604 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4502 | 関西 |  | 星田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4503 | 関西 |  | 春日変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4504 | 関西 |  | 昭和変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 53 | -36 | 0.679 | 不可 #2 | 有り | 34.613 | 135.7681 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4505 | 関西 |  | 曽根変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 57 | -49 | 0.86 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4506 | 関西 |  | 有功変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし | 34.2612 | 135.1911 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4507 | 関西 |  | 有年変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | -18 | 0.643 | 不可 #1 | 有り | 34.8228 | 134.3739 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4508 | 関西 |  | 有瀬変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4509 | 関西 |  | 有野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #2 | 有り | 34.8078 | 135.2292 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4510 | 関西 |  | 有隣変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.9966 | 135.7654 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4511 | 関西 |  | 有馬22変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -1 | 0.032 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4512 | 関西 |  | 有馬6変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 26 | -15 | 0.577 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4513 | 関西 |  | 有馬道変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 32 | -19 | 0.594 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4514 | 関西 |  | 服部変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4515 | 関西 |  | 木川変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.7294 | 135.4935 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4516 | 関西 |  | 木浜変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4517 | 関西 |  | 木見変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 36 | -25 | 0.694 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4518 | 関西 |  | 本山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.7235 | 135.2887 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4519 | 関西 |  | 朱雀野変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 35.0053 | 135.7337 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4520 | 関西 |  | 杭瀬変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #2 | 有り | 34.7236 | 135.437 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4521 | 関西 |  | 東吉野変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 31 | -28 | 0.903 | 不可 #1 | 有り | 34.3874 | 135.877 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4522 | 関西 |  | 東堺変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5824 | 135.4889 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4523 | 関西 |  | 東天川変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし | 34.8417 | 135.6369 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4524 | 関西 |  | 東寺変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9816 | 135.7562 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4525 | 関西 |  | 東延末変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.8217 | 134.6887 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4526 | 関西 |  | 東淀川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7371 | 135.5022 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4527 | 関西 |  | 東舞鶴変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 57 | -9 | 0.158 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4528 | 関西 |  | 松が丘変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4529 | 関西 |  | 松井変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4530 | 関西 |  | 松原変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | なし | 34.5738 | 135.5549 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4531 | 関西 |  | 松尾変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4532 | 関西 |  | 松江変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4533 | 関西 |  | 松陰変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 45 | -39 | 0.867 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4534 | 関西 |  | 枇杷庄変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 32 | -19 | 0.594 | 不可 #2 | なし | 34.8431 | 135.7716 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4535 | 関西 |  | 柏原変電所 | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4536 | 関西 |  | 栄変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 36 | -23 | 0.639 | 不可 #2 | 有り | 34.8273 | 134.5496 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4537 | 関西 |  | 栄和町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.4881 | 135.7983 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4538 | 関西 |  | 桂変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9687 | 135.6998 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4539 | 関西 |  | 桃山変電所 | 77 | 6.6 | 5 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 #2 | なし | 34.2209 | 135.3389 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4540 | 関西 |  | 桜井変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4541 | 関西 |  | 桜町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6676 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4542 | 関西 |  | 桜谷変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -11 | 0.355 | 可 | 有り | 35.0372 | 136.2412 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 27 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4543 | 関西 |  | 梅町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 34.5506 | 135.5012 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4544 | 関西 |  | 梅谷変電所 | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4545 | 関西 |  | 森小路変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7191 | 135.5509 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4546 | 関西 |  | 楠橋変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.6861 | 135.1769 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4547 | 関西 |  | 楠葉変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 19 | 17 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8611 | 135.6857 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4548 | 関西 |  | 榛原変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | -20 | 0.476 | 不可 #1 | 有り | 34.5395 | 135.955 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4549 | 関西 |  | 樫野台変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.7097 | 135.006 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4550 | 関西 |  | 橋本変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.884 | 135.6856 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4551 | 関西 |  | 歌敷山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.6372 | 135.0401 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4552 | 関西 |  | 正覚寺変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4553 | 関西 |  | 正雀変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.7768 | 135.55 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4554 | 関西 |  | 武庫変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #2 | 有り | 34.7643 | 135.3874 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4555 | 関西 |  | 比良変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0.794 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4556 | 関西 |  | 水無瀬変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.886 | 135.6607 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4557 | 関西 |  | 水軒変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4558 | 関西 |  | 水間変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4559 | 関西 |  | 氷上変電所 | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0.895 | 不可 #2 | なし | 35.1589 | 135.0279 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4560 | 関西 |  | 永和変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし | 34.6677 | 135.5725 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4561 | 関西 |  | 汐ノ宮変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.4758 | 135.5824 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4562 | 関西 |  | 江井島変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.6817 | 134.9259 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4563 | 関西 |  | 江戸堀変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.6874 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4564 | 関西 |  | 池ノ内変電所 | 77 | 6.6 | 4 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0.895 | 不可 #2 | なし | 34.445 | 135.7451 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4565 | 関西 |  | 池田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4566 | 関西 |  | 沢良宜変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 45 | -33 | 0.733 | 不可 #2 | なし | 34.7887 | 135.5754 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4567 | 関西 |  | 河瀬変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 | 1 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 18 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4568 | 関西 |  | 泉大津変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.5024 | 135.4118 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4569 | 関西 |  | 泉尾変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.6564 | 135.4728 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4570 | 関西 |  | 波除変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.6711 | 135.4688 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4571 | 関西 |  | 津久野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.536 | 135.4703 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4572 | 関西 |  | 津守変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.648 | 135.4853 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4573 | 関西 |  | 津門変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | 有り | 34.7271 | 135.3481 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4574 | 関西 |  | 洲本変電所 | 77 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 46 | -43 | 0.935 | 不可 #2 | なし | 34.3453 | 134.8871 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4575 | 関西 |  | 浅井変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -4 | 0.129 | 可 | なし | 35.4288 | 136.3069 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4576 | 関西 |  | 浜大津変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0109 | 135.8652 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4577 | 関西 |  | 浜寺変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5413 | 135.4538 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4578 | 関西 |  | 深井変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | 有り | 34.5362 | 135.4842 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4579 | 関西 |  | 深江変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 85 | 4 | 0.047 | 不可 #1 | 有り | 34.7105 | 135.2987 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4580 | 関西 |  | 深草変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.9498 | 135.7571 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4581 | 関西 |  | 深阪変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.5055 | 135.5075 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4582 | 関西 |  | 清井町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4583 | 関西 |  | 渋谷変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4584 | 関西 |  | 湊変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 27 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4585 | 関西 |  | 湊川変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 31 | 4 | 0.129 | 可 | 有り | 34.6517 | 135.1541 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4586 | 関西 |  | 滝内変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 14 | -14 | 1 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4587 | 関西 |  | 滝野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.943 | 134.9595 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4588 | 関西 |  | 潮江変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 2 | 0.035 | 不可 #1 | 有り | 34.7393 | 135.4419 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4589 | 関西 |  | 玉出変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4590 | 関西 |  | 玉野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4591 | 関西 |  | 瑞光変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4592 | 関西 |  | 瓜破変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6035 | 135.5528 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4593 | 関西 |  | 瓢箪山変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | なし | 34.6559 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4594 | 関西 |  | 生江町変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #2 | なし | 34.7184 | 135.5379 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4595 | 関西 |  | 生野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #2 | 有り | 35.1597 | 134.7909 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4596 | 関西 |  | 田井城変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.5843 | 135.5429 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4597 | 関西 |  | 田原本変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.5519 | 135.7882 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4598 | 関西 |  | 田口変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 36 | -20 | 0.556 | 不可 #2 | なし | 34.8266 | 135.6837 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4599 | 関西 |  | 田辺変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 46 | -38 | 0.826 | 不可 #2 | 有り | 33.7372 | 135.3783 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4600 | 関西 |  | 甲南変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4601 | 関西 |  | 畝傍変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.4776 | 135.7709 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4602 | 関西 |  | 白川変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.685 | 135.0801 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4603 | 関西 |  | 白梅町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0349 | 135.7298 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4604 | 関西 |  | 白水変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 32 | -19 | 0.594 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4605 | 関西 |  | 白浜変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #2 | 有り | 33.6792 | 135.3699 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4606 | 関西 |  | 白鳥変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4607 | 関西 |  | 百済変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4608 | 関西 |  | 皇子山変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4609 | 関西 |  | 目垣変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #2 | なし | 34.8032 | 135.5943 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4610 | 関西 |  | 相生変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4611 | 関西 |  | 真上町変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.8682 | 135.6107 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4612 | 関西 |  | 真田山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | 有り | 34.6683 | 135.5288 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4613 | 関西 |  | 真野変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4614 | 関西 |  | 矢橋変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4615 | 関西 |  | 石原変電所 | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 35.2974 | 135.1712 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4616 | 関西 |  | 石守変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 4 | 0 | 38 | -34 | 0.895 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4617 | 関西 |  | 石山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4618 | 関西 |  | 石橋変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 8 | 0.258 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4619 | 関西 |  | 石津川変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 85 | -5 | 0.059 | 不可 #1 | 有り | 34.5587 | 135.4633 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4620 | 関西 |  | 砂変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4621 | 関西 |  | 社変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 #2 | 有り | 34.9075 | 134.9593 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4622 | 関西 |  | 祇園変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9997 | 135.7771 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4623 | 関西 |  | 祝園変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 2 | 0.035 | 不可 #1 | 有り | 34.7474 | 135.7612 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4624 | 関西 |  | 神戸港変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 62 | 4 | 0.065 | 可 | 有り | 34.6896 | 135.1999 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4625 | 関西 |  | 神足変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 5 | 0.088 | 不可 #1 | なし | 34.9265 | 135.7027 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4626 | 関西 |  | 禁野変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.8198 | 135.6529 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4627 | 関西 |  | 福変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | 1 | 0.018 | 不可 #1 | 有り | 34.7018 | 135.4447 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4628 | 関西 |  | 福井変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 13 | 0 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4629 | 関西 |  | 福島変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4630 | 関西 |  | 福泉変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -3 | 0.053 | 不可 #1 | 有り | 34.522 | 135.4656 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4631 | 関西 |  | 福田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4632 | 関西 |  | 福知山変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 57 | -24 | 0.421 | 不可 #1 | 有り | 35.2918 | 135.1177 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4633 | 関西 |  | 稲美変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 55 | -47 | 0.855 | 不可 #2 | 有り | 34.7337 | 134.9213 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4634 | 関西 |  | 稲葉変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #2 | 有り | 34.4384 | 135.4409 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4635 | 関西 |  | 稲野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.7689 | 135.4093 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4636 | 関西 |  | 立売堀変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6788 | 135.4883 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4637 | 関西 |  | 竜王変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 57 | -50 | 0.877 | 不可 #2 | 有り | 35.0938 | 136.0946 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4638 | 関西 |  | 竜華変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4639 | 関西 |  | 竹田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -12 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 35.2929 | 134.8397 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4640 | 関西 |  | 箕谷変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | 有り | 34.7604 | 135.1588 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4641 | 関西 |  | 箱作変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #2 | 有り | 34.339 | 135.2134 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4642 | 関西 |  | 篠原変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4643 | 関西 |  | 粉浜変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.6151 | 135.4885 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4644 | 関西 |  | 紀寺変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | なし | 34.6685 | 135.8402 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4645 | 関西 |  | 結崎変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4646 | 関西 |  | 網干変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 不可 #1 | 有り | 34.7844 | 134.5999 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4647 | 関西 |  | 総社変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 34 | -18 | 0.529 | 不可 #2 | 有り | 34.8349 | 134.6975 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4648 | 関西 |  | 緑ヶ丘変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6346 | 135.6119 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4649 | 関西 |  | 緑町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4650 | 関西 |  | 美原変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 45 | -36 | 0.8 | 不可 #2 | なし | 34.5481 | 135.5537 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4651 | 関西 |  | 美浜町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4652 | 関西 |  | 美章園変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.6347 | 135.5252 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4653 | 関西 |  | 老原変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.6091 | 135.5929 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4654 | 関西 |  | 能登川変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4655 | 関西 |  | 脇浜変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4656 | 関西 |  | 舞子変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4657 | 関西 |  | 舞洲変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | -3 | 0.071 | 不可 #1 | 有り | 34.6673 | 135.4062 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4658 | 関西 |  | 船場変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし | 34.6858 | 135.5076 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4659 | 関西 |  | 芥川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4660 | 関西 |  | 芦原橋変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.6591 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4661 | 関西 |  | 芦屋変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | 有り | 34.7331 | 135.3087 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4662 | 関西 |  | 花園変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.6578 | 135.6123 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4663 | 関西 |  | 芳養変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | 有り | 33.752 | 135.3535 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4664 | 関西 |  | 芹川変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 不可 #1 | なし | 35.2646 | 136.2473 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4665 | 関西 |  | 苅田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6025 | 135.5214 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4666 | 関西 |  | 茨木変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.7994 | 135.5552 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4667 | 関西 |  | 草津変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.0189 | 135.9653 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4668 | 関西 |  | 荒井変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4669 | 関西 |  | 菅原変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6651 | 135.1564 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4670 | 関西 |  | 菅原町変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.6863 | 135.7757 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4671 | 関西 |  | 菟道変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 34 | -19 | 0.559 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4672 | 関西 |  | 菱木変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.5038 | 135.4775 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4673 | 関西 |  | 落合変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | 有り | 34.6742 | 135.0981 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4674 | 関西 |  | 葉山東変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 57 | -41 | 0.719 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4675 | 関西 |  | 葺合変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.7008 | 135.2132 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4676 | 関西 |  | 薬師変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 15 | 4 | 0.267 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4677 | 関西 |  | 藤原台変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #2 | 有り | 34.8352 | 135.2237 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4678 | 関西 |  | 西京極変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9871 | 135.7214 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4679 | 関西 |  | 西八尾変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 49 | -36 | 0.735 | 不可 #2 | なし | 34.6314 | 135.5876 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4680 | 関西 |  | 西向変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 28 | -7 | 0.25 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4681 | 関西 |  | 西堤変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 66 | -48 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.6759 | 135.578 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4682 | 関西 |  | 西大久保変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6819 | 134.9414 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4683 | 関西 |  | 西天川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8336 | 135.6238 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4684 | 関西 |  | 西山科変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9765 | 135.7973 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4685 | 関西 |  | 西扇町変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4686 | 関西 |  | 西明石変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6604 | 134.9558 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4687 | 関西 |  | 西橿原変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5067 | 135.7699 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4688 | 関西 |  | 西浦変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5429 | 135.6051 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4689 | 関西 |  | 西滝野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4690 | 関西 |  | 西白浜変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 57 | -18 | 0.316 | 不可 #1 | 有り | 34.7842 | 134.6976 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4691 | 関西 |  | 西舞鶴変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 31 | -26 | 0.839 | 可 | 有り | 35.425 | 135.3323 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4692 | 関西 |  | 西賀茂変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4693 | 関西 |  | 西赤穂変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #1 | 有り | 34.7581 | 134.37 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4694 | 関西 |  | 西飾磨変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.7945 | 134.6562 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4695 | 関西 |  | 諏訪変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4696 | 関西 |  | 谷変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #2 | なし | 34.2763 | 135.2718 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4697 | 関西 |  | 豊南変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4698 | 関西 |  | 豊富変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 8 | 0 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #2 | 有り | 34.8871 | 134.7333 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4699 | 関西 |  | 豊郷変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | -3 | 0.097 | 可 | なし | 35.1958 | 136.2327 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4700 | 関西 |  | 豊里町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.7423 | 135.5337 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4701 | 関西 |  | 豊野変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.76 | 135.6412 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4702 | 関西 |  | 貝柄町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.2391 | 135.1842 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4703 | 関西 |  | 貴志川変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0.929 | 不可 #2 | なし | 34.229 | 135.3209 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4704 | 関西 |  | 赤川変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.72 | 135.5294 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4705 | 関西 |  | 赤穂変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4706 | 関西 |  | 足代変電所 | 77 | 6.6 | 23 | 23 | 23 | 52 | -29 | 0.558 | 不可 #2 | なし | 34.6645 | 135.5583 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4707 | 関西 |  | 農人橋変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.681 | 135.5148 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4708 | 関西 |  | 近江河西変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 35.08 | 135.9873 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4709 | 関西 |  | 道頓堀変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | 有り | 34.6718 | 135.4995 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4710 | 関西 |  | 那波変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 #2 | 有り | 34.8194 | 134.476 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4711 | 関西 |  | 郡山変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし | 34.6471 | 135.7919 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4712 | 関西 |  | 醍醐変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4713 | 関西 |  | 野原変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #2 | 有り | 34.3398 | 135.7066 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4714 | 関西 |  | 野口変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4715 | 関西 |  | 野島変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 35 | -34 | 0.971 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4716 | 関西 |  | 野崎変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | 有り | 34.7205 | 135.6343 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4717 | 関西 |  | 野路変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4718 | 関西 |  | 鈴蘭台変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.7246 | 135.1312 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4719 | 関西 |  | 錦変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.0053 | 135.7547 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4720 | 関西 |  | 錦織変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 9 | 0 | 45 | -36 | 0.8 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4721 | 関西 |  | 長吉変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 45 | -36 | 0.8 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4722 | 関西 |  | 長岡変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4723 | 関西 |  | 長柄変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.7119 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4724 | 関西 |  | 長殿変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4725 | 関西 |  | 長浜変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.3769 | 136.2738 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4726 | 関西 |  | 長滝変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし | 34.3824 | 135.3159 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4727 | 関西 |  | 長田変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4728 | 関西 |  | 長田野変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 85 | -15 | 0.176 | 不可 #1 | 有り | 35.2858 | 135.1616 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4729 | 関西 |  | 長野変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4730 | 関西 |  | 関目変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7057 | 135.5524 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4731 | 関西 |  | 阪本変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 34 | -18 | 0.529 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4732 | 関西 |  | 阿倍野変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 31 | 4 | 0.129 | 可 | なし | 34.6413 | 135.5127 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4733 | 関西 |  | 阿武野変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #2 | なし | 34.8519 | 135.5914 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4734 | 関西 |  | 阿田峯変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | なし | 34.3859 | 135.7275 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4735 | 関西 |  | 青山変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 34.8419 | 134.6422 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4736 | 関西 |  | 青野変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 71 | -11 | 0.155 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4737 | 関西 |  | 音海変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 48 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4738 | 関西 |  | 養父変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 31 | 2 | 0.065 | 可 | 有り | 35.3744 | 134.7871 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4739 | 関西 |  | 香久山変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし | 34.5086 | 135.8141 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4740 | 関西 |  | 香枦園変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | 有り | 34.7308 | 135.3315 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4741 | 関西 |  | 駒井沢変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 35.0394 | 135.9588 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4742 | 関西 |  | 高井田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4743 | 関西 |  | 高塚山変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 74 | 12 | 0.162 | 可 | 有り | 34.727 | 135.0209 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4744 | 関西 |  | 高宮変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4745 | 関西 |  | 高津尾1変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 19 | -20 | 1.053 | 不可 #1 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4746 | 関西 |  | 高浜変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4747 | 関西 |  | 高畑変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | 有り | 34.7406 | 134.8816 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4748 | 関西 |  | 高野口変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #2 | なし | 34.3031 | 135.5647 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4749 | 関西 |  | 高鷲変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.5751 | 135.5825 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4750 | 関西 |  | 魚住変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | 有り | 34.6973 | 134.9173 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4751 | 関西 |  | 魚崎変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 68 | -54 | 0.794 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4752 | 関西 |  | 鳳変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 14 | 0 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.5246 | 135.4532 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4753 | 関西 |  | 鴻池変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 34.6932 | 135.6165 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4754 | 関西 |  | 鶴居変電所 | 77 | 33 |  |  |  | 57 | -3 | 0.053 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4755 | 関西 |  | 鶴橋変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.6582 | 135.5325 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4756 | 関西 |  | 鶴町変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 17 | 0 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | 有り | 34.6409 | 135.469 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4757 | 関西 |  | 鷹合町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.613 | 135.5272 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4758 | 関西 |  | 黄瀬変電所 | 77 | 22 |  |  |  | 14 | -1 | 0.071 | 不可 #1 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98 | 地図
4759 | 関西 |  | 黒井変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0.895 | 不可 #2 | なし | 35.1681 | 135.0877 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4760 | 関西 |  | 黒田庄変電所 | 77 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 27 | -24 | 0.889 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4761 | 関西 |  | 龍野変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 57 | -42 | 0.737 | 不可 #2 | 有り | 34.8549 | 134.5467 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4762 | 中国 | 島根県 | 北松江変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 |  |  | 可 | 有り | 35.4705 | 133.1157 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4763 | 中国 | 山口県 | 新山口変電所 | 500 |  |  |  |  | 1389 |  |  | 可 | 有り | 34.1632 | 131.0931 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4764 | 中国 | 岡山県 | 新岡山変電所 | 500 |  |  |  |  | 2375 |  |  | 可 | なし | 34.8037 | 133.3884 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4765 | 中国 | 広島県 | 新広島変電所 | 500 |  |  |  |  | 1357 |  |  | 可 | 有り | 34.4891 | 132.7091 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4766 | 中国 | 広島県 | 新西広島変電所 | 500 |  |  |  |  | 1345 |  |  | 可 | 有り | 34.4125 | 132.2576 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4767 | 中国 | 鳥取県 | 日野変電所 | 500 |  |  |  |  | 1576 |  |  | 可 | なし | 35.2961 | 133.4056 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4768 | 中国 | 山口県 | 東山口変電所 | 500 |  |  |  |  | 2565 |  |  | 可 | 有り | 34.2003 | 131.826 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4769 | 中国 | 岡山県 | 東岡山変電所 | 500 |  |  |  |  | 871 |  |  | 可 | 有り | 34.8881 | 134.0251 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4770 | 中国 | 島根県 | 西島根変電所 | 500 |  |  |  |  | 2565 |  |  | 可 | 有り | 34.6976 | 131.9797 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4771 | 中国 | 山口県 | 下松発電所 | 220 | [9 empty] | 34.0129 | 131.8514 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4772 | 中国 | 岡山県 | 井原開閉所 | 220 | [9 empty] | 34.6609 | 133.4838 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4773 | 中国 | 広島県 | 作木変電所 | 220 |  |  |  |  | 456 |  |  | 可 | 有り | 34.8195 | 132.7359 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4774 | 中国 | 山口県 | 山口変電所 | 220 |  |  |  |  | 740 |  |  | 可 | 有り | 34.0602 | 131.2705 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4775 | 中国 | 岡山県 | 岡山変電所 | 220 |  |  |  |  | 724 |  |  | 可 | 有り | 34.7487 | 133.8639 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4776 | 中国 | 広島県 | 広島変電所 | 220 |  |  |  |  | 1026 |  |  | 可 | 有り | 34.44 | 132.5385 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4777 | 中国 | 山口県 | 新徳山変電所 | 220 |  |  |  |  | 510 |  |  | 可 | 有り | 34.1227 | 131.8496 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4778 | 中国 | 鳥取県 | 新鳥取変電所 | 220 |  |  |  |  | 526 |  |  | 可 | なし | 35.452 | 134.1377 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4779 | 中国 | 島根県 | 三成変電所 | 110 |  | 0 | 8 | 0 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り | 35.1872 | 133.0164 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4780 | 中国 | 広島県 | 三次変電所 | 110 |  | 0 | 1 | 0 | 42 | -41 | 0.976 | 不可 ♯3 | 有り | 34.7962 | 132.8366 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4781 | 中国 | 広島県 | 上平原変電所 | 110 |  | 0 | 18 | 0 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2561 | 132.5826 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4782 | 中国 | 山口県 | 下関変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -47 | 0.825 | 可 | 有り | 33.9989 | 130.9636 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4783 | 中国 | 岡山県 | 中国電力 | 110 | [9 empty] | 34.6273 | 133.8846 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4784 | 中国 | 岡山県 | 今変電所 | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6365 | 133.895 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4785 | 中国 | 山口県 | 仙崎変電所 | 110 |  | 0 | 17 | 0 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3719 | 131.2044 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4786 | 中国 | 山口県 | 佐野変電所 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0458 | 131.501 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4787 | 中国 | 島根県 | 余子変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -28 | 0.491 | 不可 ♯2 | 有り | 35.5142 | 133.2402 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4788 | 中国 | 岡山県 | 倉敷変電所 | 110 |  | 11 | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 ♯3 | なし | 34.565 | 133.7421 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4789 | 中国 | 兵庫県 | 備前変電所 | 110 |  |  |  |  | 190 | -79 | 0.416 | 可 | 有り | 34.7583 | 134.1677 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4790 | 中国 | 山口県 | 光変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -14 | 0.246 | 不可 ♯2 | 有り | 33.9552 | 131.9586 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4791 | 中国 | 広島県 | 八幡変電所 | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 42 | -19 | 0.452 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3892 | 132.3641 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4792 | 中国 | 広島県 | 公園通変電所 | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 42 | -19 | 0.452 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2464 | 132.5566 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4793 | 中国 | 山口県 | 六日市変電所 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3579 | 131.9559 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4794 | 中国 | 広島県 | 北尾道変電所 | 110 |  |  |  |  | 677 |  |  | 可 | なし | 34.5008 | 133.1834 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4795 | 中国 | 広島県 | 北広島変電所 | 110 |  | 0 | 15 | 0 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4262 | 132.4424 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4796 | 中国 | 岡山県 | 南岡山変電所 | 110 |  |  |  |  | 95 | -1 | 0.011 | 可 | 有り | 34.6137 | 133.938 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4797 | 中国 | 岡山県 | 南津山変電所 | 110 |  |  |  |  | 152 | -247 | 1.625 | 可 | 有り | 35.0389 | 134.056 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4798 | 中国 | 山口県 | 厚狭変電所 | 110 |  | 0 | 2 | 0 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0454 | 131.1623 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4799 | 中国 | 岡山県 | 吉備変電所 | 110 | [9 empty] | 34.6716 | 133.8294 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4800 | 中国 | 広島県 | 吉和変電所 | 110 |  | 0 | 5 | 0 | 9 | -4 | 0.444 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4808 | 132.1313 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4801 | 中国 | 広島県 | 向島変電所 | 110 |  | 2 | 11 | 2 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 ♯3 | なし | 34.3946 | 133.2095 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 27 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4802 | 中国 | 広島県 | 呉変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -24 | 0.421 | 可 | 有り | 34.2442 | 132.6172 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4803 | 中国 | 岡山県 | 国府市場変電所 | 110 |  | 0 | 20 | 0 | 23 | -3 | 0.13 | 不可 #3 | 有り | 34.6935 | 133.9743 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4804 | 中国 | 広島県 | 坂変電所 | 110 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.3403 | 132.5122 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4805 | 中国 | 山口県 | 宇部変電所 | 110 |  |  |  |  | 152 | -119 | 0.783 | 可 | 有り | 33.9738 | 131.2502 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4806 | 中国 | 島根県 | 安来変電所 | 110 |  | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4273 | 133.264 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4807 | 中国 | 島根県 | 宍道変電所 | 110 |  | 0 | 5 | 0 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4153 | 132.9317 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4808 | 中国 | 広島県 | 宮原変電所 | 110 |  |  |  |  | 114 | -54 | 0.474 | 可 | 有り | 34.2223 | 132.5517 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 22 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4809 | 中国 | 岡山県 | 富吉変電所 | 110 |  | 0 | 15 | 0 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.7258 | 133.8756 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4810 | 中国 | 岡山県 | 富岡変電所 | 110 |  | 10 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 ♯3 | なし | 34.4951 | 133.5258 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4811 | 中国 | 山口県 | 小月変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -27 | 0.474 | 不可 ♯2 | 有り | 34.0763 | 131.0357 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4812 | 中国 | 山口県 | 小郡変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -27 | 0.474 | 不可 ♯2 | 有り | 34.0931 | 131.3869 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4813 | 中国 | 広島県 | 尾道変電所 | 110 |  |  |  |  | 28 | 2 | 0.071 | 可 | なし | 34.4221 | 133.1783 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4814 | 中国 | 岡山県 | 山陽変電所 | 110 |  | 0 | 7 | 0 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #3 | 有り | 34.7621 | 134.0312 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4815 | 中国 | 山口県 | 川崎変電所 | 110 |  | 0 | 17 | 0 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 ♯3 | 有り | 34.07 | 131.788 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4816 | 中国 | 岡山県 | 平井変電所 | 110 |  | 0 | 16 | 0 | 42 | -26 | 0.619 | 不可 #3 | 有り | 34.6362 | 133.9529 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4817 | 中国 | 広島県 | 廿日市変電所 | 110 |  |  |  |  | 14 | -27 | 1.929 | 不可 ♯2 | 有り | 34.3558 | 132.3006 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4818 | 中国 | 山口県 | 徳山変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -76 | 1.333 | 可 | 有り | 34.0592 | 131.8246 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4819 | 中国 | 鳥取県 | 打吹発電所 | 110 | [9 empty] | 35.4275 | 133.8369 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4820 | 中国 | 岡山県 | 新見変電所 | 110 |  |  |  |  | 95 | -64 | 0.674 | 可 | 有り | 34.9805 | 133.4713 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4821 | 中国 | 広島県 | 東広島変電所 | 110 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.4029 | 132.5055 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4822 | 中国 | 島根県 | 東益田変電所 | 110 |  |  |  |  | 68 | -70 | 1.029 | 可 | 有り | 34.6865 | 131.8846 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4823 | 中国 | 広島県 | 松永変電所 | 110 |  | 7 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0.833 | 不可 ♯3 | なし | 34.4618 | 133.249 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4824 | 中国 | 山口県 | 桃山開閉所 | 110 | [9 empty] | 33.9734 | 131.2507 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4825 | 中国 | 岡山県 | 水島変電所 | 110 |  |  |  |  | 95 | -2 | 0.021 | 可 | 有り | 34.5277 | 133.7261 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 28 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4826 | 中国 | 島根県 | 玉造変電所 | 110 |  | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4323 | 133.0426 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4827 | 中国 | 岡山県 | 田頭変電所 | 110 |  | 1 | 1 | 1 | 33 | -32 | 0.97 | 不可 ♯3 | なし | 34.5145 | 133.5094 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4828 | 中国 | 岡山県 | 笠岡変電所 | 110 |  |  |  |  | 769 |  |  | 可 | なし | 34.5324 | 133.518 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4829 | 中国 | 鳥取県 | 米子変電所 | 110 |  |  |  |  | 190 | -229 | 1.205 | 可 | 有り | 35.4178 | 133.3372 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4830 | 中国 | 岡山県 | 総社変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -18 | 0.316 | 可 | なし | 34.6848 | 133.7377 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 27 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4831 | 中国 | 島根県 | 菅田変電所 | 110 |  | 0 | 18 | 0 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4837 | 133.0638 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4832 | 中国 | 鳥取県 | 蒜山変電所 | 110 |  | 0 | 25 | 0 | 33 | -8 | 0.242 | 不可 ♯3 | 有り | 35.2815 | 133.694 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4833 | 中国 | 岡山県 | 西大寺変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -37 | 0.649 | 可 | 有り | 34.66 | 134.024 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4834 | 中国 | 広島県 | 西広島変電所 | 110 |  | 0 | 23 | 0 | 42 | -19 | 0.452 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3813 | 132.4081 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4835 | 中国 | 岡山県 | 里庄変電所 | 110 |  | 0 | 2 | 0 | 33 | -31 | 0.939 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5169 | 133.5635 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4836 | 中国 | 岡山県 | 金光変電所 | 110 |  | 3 | 3 | 3 | 33 | -30 | 0.909 | 不可 ♯3 | なし | 34.5408 | 133.5999 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4837 | 中国 | 島根県 | 金城変電所 | 110 |  |  |  |  | 136 | -248 | 1.824 | 可 | 有り | 34.8613 | 132.1493 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4838 | 中国 | 岡山県 | 金山変電所 | 110 |  | 0 | 10 | 0 | 47 | -37 | 0.787 | 不可 #3 | 有り | 34.6615 | 134.0342 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4839 | 中国 | 山口県 | 長府変電所 | 110 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0038 | 130.9857 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4840 | 中国 | 広島県 | 黒瀬変電所 | 110 |  |  |  |  | 670 |  |  | 可 | 有り | 34.3199 | 132.6274 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4841 | 中国 | 島根県 | 三隅変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 11 | -9 | 0.818 | 不可 ♯3 | 有り | 34.7753 | 131.9564 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4842 | 中国 | 香川県 | 下阿知変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #3 | 有り | 34.6246 | 134.0963 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4843 | 中国 | 兵庫県 | 伊里変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.7548 | 134.2208 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4844 | 中国 | 広島県 | 倉橋変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1526 | 132.5163 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4845 | 中国 | 鳥取県 | 八東発電所 | 66 | [9 empty] | 35.3537 | 134.3548 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4846 | 中国 | 広島県 | 大柿変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 15 | -14 | 0.933 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1856 | 132.4723 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4847 | 中国 | 広島県 | 大野変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2862 | 132.2736 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4848 | 中国 | 山口県 | 宮野変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1807 | 131.5098 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4849 | 中国 | 山口県 | 山野井変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0493 | 131.1333 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4850 | 中国 | 鳥取県 | 御来屋変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.5123 | 133.5069 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4851 | 中国 | 山口県 | 才川変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0262 | 131.0098 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4852 | 中国 | 広島県 | 江田島変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.2497 | 132.4853 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4853 | 中国 | 鳥取県 | 河原変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4073 | 134.1991 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4854 | 中国 | 鳥取県 | 浦富変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.5593 | 134.327 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4855 | 中国 | 岡山県 | 玉島変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り | 34.548 | 133.667 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4856 | 中国 | 兵庫県 | 福河変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 34.7344 | 134.2806 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4857 | 中国 | 鳥取県 | 竹市発電所 | 66 | [9 empty] | 35.3794 | 134.2919 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4858 | 中国 | 広島県 | 能美変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 9 | -7 | 0.778 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2078 | 132.4411 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4859 | 中国 | 山口県 | 藤山変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 ♯3 | 有り | 33.972 | 131.2369 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4860 | 中国 | 岡山県 | 長船変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #3 | 有り | 34.696 | 134.0971 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4861 | 中国 | 山口県 | 高千帆変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0123 | 131.2044 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4862 | 中国 | 山口県 | 高森 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 14 | -12 | 0.857 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0965 | 132.0519 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4863 | 中国 | 岡山県 | 中国電力 | [10 empty] | 34.6012 | 133.8193 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4864 | 中国 | 山口県 | 中国電力 西下関開閉所 | [10 empty] | 33.9403 | 130.9056 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4865 | 中国 | 岡山県 | 中国電力船倉変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.5904 | 133.7731 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4866 | 中国 | 山口県 | 久賀変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9442 | 132.2638 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4867 | 中国 | 広島県 | 伯方変電所 |  |  | 2 | 3 | 2 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2116 | 133.0937 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4868 | 中国 | 鳥取県 | 伯耆大山変電所 | [10 empty] | 35.4289 | 133.3934 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4869 | 中国 | 広島県 | 南西条変電所 | [5 empty] | 14 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.3799 | 132.6897 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4870 | 中国 | 山口県 | 南陽変電所 |  |  | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 ♯3 | 有り | 34.078 | 131.7551 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4871 | 中国 | 広島県 | 因島変電所 |  |  | 2 | 11 | 2 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 ♯3 | なし | 34.2996 | 133.1822 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 27 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4872 | 中国 | 山口県 | 小野田変電所 | [5 empty] | 42 | -8 | 0.19 | 不可 ♯2 | 有り | 33.9668 | 131.1729 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4873 | 中国 | 島根県 | 川本変電所 |  |  | 0 | 3 | 0 | 11 | -8 | 0.727 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9785 | 132.5006 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4874 | 中国 | 岡山県 | 広瀬変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6756 | 133.9269 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4875 | 中国 | 岡山県 | 新見変電所 | [5 empty] | 95 | -64 | 0.674 | 可 | 有り | 34.9869 | 133.4548 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4876 | 中国 | 山口県 | 権現変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.056 | 131.7983 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4877 | 中国 | 鳥取県 | 片原変電所 |  |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 35.5011 | 134.2337 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4878 | 中国 | 山口県 | 牟礼変電所 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0533 | 131.6146 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4879 | 中国 | 岡山県 | 琴浦変電所 |  |  | 0 | 7 | 0 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4792 | 133.8235 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4880 | 中国 | 岡山県 | 神島変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 34.4522 | 133.4987 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4881 | 中国 | 鳥取県 | 立川変電所 |  |  | 0 | 12 | 0 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4879 | 134.2412 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4882 | 中国 | 鳥取県 | 西倉吉変電所 |  |  | 0 | 10 | 0 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4228 | 133.7942 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4883 | 中国 | 山口県 | 南山口変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 250 |  |  | 可 | 有り | 34.1082 | 131.4957 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4884 | 中国 | 山口県 | 新小野田変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 270 |  |  | 非公開 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4885 | 中国 | 山口県 | 柳井火力変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 250 |  |  | 非公開 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4886 | 中国 | 山口県 | 新岩国変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 408 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4887 | 中国 | 広島県 | 広島中央変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 280 |  |  | 可 | 有り | 34.3836 | 132.4613 | OSM実測(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4888 | 中国 | 岡山県 | 新倉敷変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 1026 |  |  | 可 | なし | 34.6048 | 133.6926 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4889 | 中国 | 島根県 | 松江変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 424 |  |  | 可 | 有り | 35.4093 | 133.1063 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4890 | 中国 | 鳥取県 | 智頭変電所 | 500 | 220 |  |  |  | 855 |  |  | 可 | なし | 35.2087 | 134.1883 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4891 | 中国 | 広島県 | 三原変電所 | 110 | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | -30 | 0.714 | 不可 ♯3 | なし | 34.3913 | 133.0544 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4892 | 中国 | 広島県 | 三川変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4893 | 中国 | 広島県 | 三津変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 28 | -17 | 0.607 | 可 | 有り | 34.3272 | 132.8186 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4894 | 中国 | 山口県 | 三田尻変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0513 | 131.5794 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4895 | 中国 | 広島県 | 三篠変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 42 | -19 | 0.452 | 不可 ♯3 | 有り | 34.403 | 132.4388 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4896 | 中国 | 岡山県 | 上道変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 42 | -30 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.7278 | 134.0373 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4897 | 中国 | 広島県 | 下山変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6781 | 132.3026 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4898 | 中国 | 山口県 | 中山変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1341 | 131.6101 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4899 | 中国 | 広島県 | 中広島変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4900 | 中国 | 山口県 | 中関変電所 | 110 | 6 | 0 | 7 | 0 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0074 | 131.5475 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4901 | 中国 | 岡山県 | 久代変電所 | 110 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 ♯3 | なし | 34.6671 | 133.6802 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4902 | 中国 | 山口県 | 久保変電所 | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | -10 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4903 | 中国 | 岡山県 | 乙島変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5441 | 133.6847 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4904 | 中国 | 広島県 | 五日市南変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3559 | 132.3628 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4905 | 中国 | 広島県 | 井口変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4906 | 中国 | 広島県 | 仁保変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4907 | 中国 | 山口県 | 仁保津変電所 | 110 | 6 | 0 | 13 | 0 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1347 | 131.4163 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4908 | 中国 | 広島県 | 伴南変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 19 | -13 | 0.684 | 不可 ♯2 | 有り | 34.4555 | 132.3792 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4909 | 中国 | 広島県 | 伴南変電所1Tr1次(3Tr事故時)変電所 | 110 |  | 0 | 15 | 0 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 ♯3 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4910 | 中国 | 山口県 | 佐山変電所 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | -27 | 0.964 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0429 | 131.3159 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4911 | 中国 | 鳥取県 | 倉吉変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 68 | -105 | 1.544 | 可 | 有り | 35.4355 | 133.8564 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4912 | 中国 | 広島県 | 光町変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4913 | 中国 | 広島県 | 八本松変電所 | 110 | 6 | 0 | 10 | 0 | 41 | -31 | 0.756 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4107 | 132.6968 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4914 | 中国 | 広島県 | 八重変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6802 | 132.5198 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4915 | 中国 | 岡山県 | 内山下変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6604 | 133.9313 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4916 | 中国 | 広島県 | 出口変電所 | 110 | 6 | 13 | 13 | 13 | 42 | -29 | 0.69 | 不可 ♯3 | なし | 34.5807 | 133.23 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4917 | 中国 | 島根県 | 出雲変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | 有り | 35.3629 | 132.7704 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4918 | 中国 | 広島県 | 加計変電所 | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | 0.6 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4919 | 中国 | 島根県 | 匹見変電所 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0.667 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5707 | 132.0318 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4920 | 中国 | 広島県 | 千田町変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3733 | 132.4551 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4921 | 中国 | 広島県 | 南宇品変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.356 | 132.4589 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4922 | 中国 | 山口県 | 南岩国変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | -94 | 1.649 | 可 | 有り | 34.1217 | 132.1903 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4923 | 中国 | 広島県 | 南広島変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 42 | -19 | 0.452 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3635 | 132.4756 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4924 | 中国 | 山口県 | 厚南変電所 | 110 | 6 | 0 | 11 | 0 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9836 | 131.215 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4925 | 中国 | 岡山県 | 原尾島変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 34.6671 | 133.9533 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4926 | 中国 | 岡山県 | 古新田変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5382 | 133.769 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4927 | 中国 | 岡山県 | 古松変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6476 | 133.9182 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4928 | 中国 | 広島県 | 可部変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5332 | 132.5211 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4929 | 中国 | 広島県 | 可部南変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5116 | 132.5076 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4930 | 中国 | 広島県 | 吉ケ瀬変電所 | 110 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4931 | 中国 | 岡山県 | 吉備路変電所 | 110 | 6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6717 | 133.8293 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4932 | 中国 | 広島県 | 吉島変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3671 | 132.4427 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4933 | 中国 | 鳥取県 | 吉成変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 136 | -102 | 0.75 | 可 | 有り | 35.4815 | 134.2212 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4934 | 中国 | 広島県 | 吉田変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.66 | 132.663 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4935 | 中国 | 鳥取県 | 吉谷変電所 | 110 | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 ♯3 | 有り | 35.389 | 133.3404 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4936 | 中国 | 広島県 | 向洋変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3686 | 132.5116 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4937 | 中国 | 広島県 | 君田変電所 | 110 | 11 |  |  |  | 11 | -15 | 1.364 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9077 | 132.8444 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4938 | 中国 | 山口県 | 周防変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.018 | 131.9724 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4939 | 中国 | 広島県 | 和庄変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2445 | 132.5736 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4940 | 中国 | 岡山県 | 和気変電所 | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 33 | -29 | 0.879 | 不可 #3 | 有り | 34.8206 | 134.1733 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4941 | 中国 | 山口県 | 唐戸変電所 | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 36 | -20 | 0.556 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9715 | 130.9507 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4942 | 中国 | 岡山県 | 国体町変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6719 | 133.9196 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4943 | 中国 | 広島県 | 国泰寺変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4944 | 中国 | 広島県 | 土居変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4945 | 中国 | 岡山県 | 堀南変電所 | 110 | 6 | 18 | 18 | 18 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | なし | 34.5779 | 133.7571 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4946 | 中国 | 鳥取県 | 境港変電所 | 110 | 6 | 0 | 10 | 0 | 47 | -37 | 0.787 | 不可 ♯3 | 有り | 35.5444 | 133.2469 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4947 | 中国 | 広島県 | 大三島変電所 | 110 | 6 | 2 | 5 | 2 | 33 | -28 | 0.848 | 不可 ♯3 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4948 | 中国 | 岡山県 | 大内田変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #3 | 有り | 34.6318 | 133.8438 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4949 | 中国 | 山口県 | 大和変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9406 | 130.9192 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4950 | 中国 | 山口県 | 大坪変電所 | 110 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9614 | 130.9281 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4951 | 中国 | 山口県 | 大嶺変電所 | 110 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1706 | 131.2046 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4952 | 中国 | 広島県 | 大州変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3904 | 132.4935 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4953 | 中国 | 広島県 | 大芝変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4201 | 132.4542 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4954 | 中国 | 広島県 | 大門変電所 | 110 | 6 | 14 | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 ♯3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4955 | 中国 | 広島県 | 太田川変電所 | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 42 | -26 | 0.619 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4984 | 132.5075 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4956 | 中国 | 山口県 | 宇部南変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | 7 | 0.123 | 不可 ♯2 | 有り | 33.9351 | 131.2546 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4957 | 中国 | 広島県 | 安変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4751 | 132.4599 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4958 | 中国 | 広島県 | 宮内変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3504 | 132.3211 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4959 | 中国 | 岡山県 | 宮前変電所 | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.6113 | 133.766 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4960 | 中国 | 島根県 | 寺町変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4615 | 133.0576 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4961 | 中国 | 広島県 | 小河原変電所 | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4667 | 132.5662 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4962 | 中国 | 広島県 | 小網変電所 | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 | -19 | 0.826 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3931 | 132.4446 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4963 | 中国 | 山口県 | 小鯖変電所 | 110 | 6 | 0 | 4 | 0 | 38 | -34 | 0.895 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1426 | 131.5215 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4964 | 中国 | 山口県 | 山の田変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4965 | 中国 | 山口県 | 岩国変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 114 | -28 | 0.246 | 可 | 有り | 34.1691 | 132.1974 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4966 | 中国 | 岡山県 | 島田変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6603 | 133.9127 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4967 | 中国 | 広島県 | 川内変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4968 | 中国 | 山口県 | 川棚変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 19 | -74 | 3.895 | 不可 ♯2 | 有り | 34.1509 | 130.9369 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4969 | 中国 | 広島県 | 己斐変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.395 | 132.4261 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4970 | 中国 | 広島県 | 平野変電所 | 110 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | -38 | 0.905 | 不可 ♯3 | なし | 34.5451 | 133.3896 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4971 | 中国 | 広島県 | 庄原変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | -77 | 1.351 | 可 | 有り | 34.848 | 133.0142 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4972 | 中国 | 岡山県 | 建部変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | -11 | 0.193 | 不可 #2 | 有り | 34.8414 | 133.9029 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4973 | 中国 | 広島県 | 引野変電所 | 110 | 6 | 0 | 13 | 0 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4811 | 133.4091 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4974 | 中国 | 山口県 | 弥栄変電所 | 110 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | -11 | 0.786 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4975 | 中国 | 岡山県 | 当新田変電所 | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 34.6225 | 133.9135 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4976 | 中国 | 山口県 | 彦島変電所 | 110 | 6 | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9362 | 130.9103 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4977 | 中国 | 広島県 | 御幸変電所 | 110 | 6 | 7 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0.833 | 不可 ♯3 | なし | 34.5356 | 133.3422 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4978 | 中国 | 広島県 | 志和変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4638 | 132.6618 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4979 | 中国 | 鳥取県 | 打吹変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4278 | 133.8368 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4980 | 中国 | 広島県 | 打梨変電所 | 110 | 11 |  |  |  | 23 | -25 | 1.087 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4981 | 中国 | 広島県 | 技術研究センター変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4982 | 中国 | 島根県 | 揖屋変電所 | 110 | 6 | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4256 | 133.141 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4983 | 中国 | 山口県 | 新大内変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1683 | 131.4756 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4984 | 中国 | 広島県 | 新市変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 42 | -29 | 0.69 | 可 | なし | 34.5527 | 133.269 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 27 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4985 | 中国 | 広島県 | 新涯変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4584 | 133.4026 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4986 | 中国 | 広島県 | 新熊見変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.8374 | 132.724 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4987 | 中国 | 島根県 | 明塚変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 42 | -53 | 1.262 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4988 | 中国 | 広島県 | 末広変電所 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2312 | 132.62 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4989 | 中国 | 山口県 | 末武変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0306 | 131.8478 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4990 | 中国 | 広島県 | 本地変電所 | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6481 | 132.5131 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4991 | 中国 | 広島県 | 東三原変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 33 | -4 | 0.121 | 不可 ♯2 | なし | 34.3999 | 133.0997 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 28 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4992 | 中国 | 広島県 | 東三次変電所 | 110 | 22 | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 ♯2 | 有り | 34.784 | 132.8774 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4993 | 中国 | 広島県 | 東尾道変電所 | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.4236 | 133.2131 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4994 | 中国 | 広島県 | 東海田変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3693 | 132.5546 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4995 | 中国 | 広島県 | 東町変電所 | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.4915 | 133.3695 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4996 | 中国 | 山口県 | 柳井変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 95 | -67 | 0.705 | 不可 ♯2 | 有り | 33.965 | 132.0913 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4997 | 中国 | 広島県 | 森原変電所 | 110 | 11 |  |  |  | 7 | -13 | 1.857 | 不可 ♯3 | 有り | 34.8598 | 132.8727 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4998 | 中国 | 広島県 | 椋梨川変電所 | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | 不可 ♯2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
4999 | 中国 | 広島県 | 段原変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3899 | 132.4738 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5000 | 中国 | 岡山県 | 水島火力変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 157 | -55 | 0.35 | 可 | 有り | 34.5081 | 133.7474 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 27 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5001 | 中国 | 広島県 | 沼田変電所 | 110 | 6 | 0 | 21 | 0 | 23 | -2 | 0.087 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4579 | 132.4094 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5002 | 中国 | 広島県 | 沼田西変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 ♯3 | なし | 34.402 | 132.9801 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 18 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5003 | 中国 | 広島県 | 沼隈変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 28 | -7 | 0.25 | 不可 ♯2 | 有り | 34.399 | 133.3255 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5004 | 中国 | 島根県 | 法吉変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4907 | 133.0428 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5005 | 中国 | 岡山県 | 津倉変電所 | 110 | 6 | 0 | 20 | 0 | 42 | -22 | 0.524 | 不可 #3 | 有り | 34.6712 | 133.9091 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5006 | 中国 | 島根県 | 津田変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 68 | -3 | 0.044 | 可 | 有り | 35.4622 | 133.0817 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5007 | 中国 | 鳥取県 | 浜村変電所 | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | -31 | 0.939 | 不可 ♯3 | 有り | 35.501 | 134.0496 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5008 | 中国 | 広島県 | 海田変電所 | 110 | 22 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.3692 | 132.5318 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5009 | 中国 | 山口県 | 深川変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 42 | -30 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3691 | 131.1859 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5010 | 中国 | 鳥取県 | 湖山変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 35.5107 | 134.1929 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5011 | 中国 | 岡山県 | 湯原第一変電所 | 110 | 11 |  |  |  | 15 |  |  | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5012 | 中国 | 岡山県 | 湯原第二変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5013 | 中国 | 島根県 | 潮変電所 | 110 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | -3 | 0.5 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5014 | 中国 | 島根県 | 澄川変電所 | 110 | 11 |  |  |  | 11 | -11 | 1 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5015 | 中国 | 広島県 | 瀬戸変電所 | 110 | 6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | なし | 34.4694 | 133.314 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5016 | 中国 | 広島県 | 瀬戸田変電所 | 110 | 6 | 2 | 9 | 2 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 ♯3 | なし | 34.3027 | 133.0933 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5017 | 中国 | 広島県 | 瀬野川変電所 | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4039 | 132.5783 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5018 | 中国 | 広島県 | 焼山変電所 | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3239 | 132.5641 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5019 | 中国 | 広島県 | 焼山南変電所 | 110 | 22 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.2813 | 132.5724 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5020 | 中国 | 岡山県 | 玉島ハーバーアイランド変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4985 | 133.6784 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5021 | 中国 | 岡山県 | 玉島火力変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | -10 | 0.175 | 可 | 有り | 34.5178 | 133.6873 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5022 | 中国 | 岡山県 | 玉野変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 190 | -110 | 0.579 | 可 | 有り | 34.502 | 133.8941 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 27 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5023 | 中国 | 広島県 | 玖波変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | -64 | 1.123 | 不可 ♯2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5024 | 中国 | 広島県 | 生名変電所 | 110 | 22 | 2 | 3 | 2 | 6 | -3 | 0.5 | 不可 ♯2 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 37 | B |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5025 | 中国 | 岡山県 | 生坂変電所 | 110 | 6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 ♯3 | なし | 34.6311 | 133.7917 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5026 | 中国 | 鳥取県 | 田島変電所 | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 42 | -25 | 0.595 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5027 | 中国 | 山口県 | 田布施変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9481 | 132.049 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5028 | 中国 | 岡山県 | 田町変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6606 | 133.9253 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5029 | 中国 | 広島県 | 甲山変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6101 | 133.0887 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5030 | 中国 | 広島県 | 甲田変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6818 | 132.7375 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5031 | 中国 | 広島県 | 白島変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4026 | 132.4655 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5032 | 中国 | 広島県 | 白神変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5033 | 中国 | 島根県 | 直江変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 205 | -152 | 0.741 | 可 | 有り | 35.3694 | 132.8292 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5034 | 中国 | 山口県 | 相生変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9546 | 131.2456 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5035 | 中国 | 山口県 | 矢原変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 42 | -30 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1491 | 131.4478 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5036 | 中国 | 広島県 | 矢口変電所 | 110 | 6 | 0 | 19 | 0 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4527 | 132.5002 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5037 | 中国 | 岡山県 | 矢掛変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6204 | 133.5715 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5038 | 中国 | 島根県 | 知井宮変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 68 | -47 | 0.691 | 可 | 有り | 35.3282 | 132.7193 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5039 | 中国 | 広島県 | 石内変電所 | 110 | 6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4279 | 132.3916 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5040 | 中国 | 広島県 | 祇園変電所 | 110 | 22 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 34.4329 | 132.4685 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5041 | 中国 | 広島県 | 神野瀬変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9647 | 132.8167 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5042 | 中国 | 広島県 | 福山変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | 5 | 0.088 | 可 | なし | 34.4997 | 133.3703 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 38 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5043 | 中国 | 岡山県 | 福田変電所 | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 47 | -31 | 0.66 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5044 | 中国 | 広島県 | 竹原変電所 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | -41 | 0.976 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3516 | 132.9045 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5045 | 中国 | 広島県 | 箕島変電所 | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 42 | -25 | 0.595 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4406 | 133.4105 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5046 | 中国 | 岡山県 | 綾部変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 95 | -135 | 1.421 | 可 | 有り | 35.1075 | 134.0783 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5047 | 中国 | 広島県 | 美ノ郷変電所 | 110 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 ♯3 | なし | 34.458 | 133.1848 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5048 | 中国 | 島根県 | 羽須美変電所 | 110 | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 | 0.667 | 不可 ♯2 | 有り | 34.8915 | 132.595 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5049 | 中国 | 広島県 | 舟入変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.375 | 132.4353 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5050 | 中国 | 岡山県 | 船穂変電所 | 110 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 ♯3 | なし | 34.5763 | 133.693 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5051 | 中国 | 広島県 | 芦田変電所 | 110 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし | 34.5361 | 133.2791 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 56 | A |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5052 | 中国 | 広島県 | 芸北変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.7391 | 132.2402 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5053 | 中国 | 岡山県 | 茂平変電所 | 110 | 6 | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5054 | 中国 | 島根県 | 菅原変電所 | 110 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | -8 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 35.339 | 133.1678 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5055 | 中国 | 山口県 | 萩変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 45 | -75 | 1.667 | 不可 ♯2 | 有り | 34.3909 | 131.4055 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5056 | 中国 | 岡山県 | 落合変電所 | 110 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0217 | 133.7225 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5057 | 中国 | 山口県 | 蒲生野変電所 | 110 | 6 | 0 | 11 | 0 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0244 | 130.9342 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5058 | 中国 | 広島県 | 蔵王変電所 | 110 | 6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 ♯3 | なし | 34.5034 | 133.3945 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5059 | 中国 | 岡山県 | 藤田変電所 | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5060 | 中国 | 山口県 | 西宇部変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 28 | -26 | 0.929 | 可 | 有り | 33.9554 | 131.21 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5061 | 中国 | 岡山県 | 西岡山変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 95 | -18 | 0.189 | 可 | 有り | 34.6684 | 133.8819 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 15 | 0 | 5 | 3 | 33 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5062 | 中国 | 広島県 | 西条変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 42 | -19 | 0.452 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4288 | 132.7349 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5063 | 中国 | 岡山県 | 西江原変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 42 | -15 | 0.357 | 可 | 有り | 34.6022 | 133.4876 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 27 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5064 | 中国 | 広島県 | 西町変電所 | 110 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 34.4865 | 133.3578 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5065 | 中国 | 岡山県 | 西阿知変電所 | 110 | 6 | 15 | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 ♯3 | なし | 34.5784 | 133.7244 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5066 | 中国 | 広島県 | 西高屋変電所 | 110 | 6 | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4393 | 132.7697 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5067 | 中国 | 広島県 | 観音変電所 | 110 | 6 | 0 | 22 | 0 | 23 | -1 | 0.043 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5068 | 中国 | 広島県 | 赤向坂変電所 | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | 不可 ♯2 | 有り | 34.3003 | 132.7346 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5069 | 中国 | 鳥取県 | 車尾変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 57 | -52 | 0.912 | 可 | 有り | 35.4389 | 133.3514 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5070 | 中国 | 岡山県 | 連島変電所 | 110 | 6 | 0 | 15 | 0 | 42 | -27 | 0.643 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5446 | 133.7239 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5071 | 中国 | 岡山県 | 酒津変電所 | 110 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし | 34.6035 | 133.7418 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 56 | A |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5072 | 中国 | 岡山県 | 野殿変電所 | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.6582 | 133.8843 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5073 | 中国 | 岡山県 | 錦町変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6633 | 133.9196 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5074 | 中国 | 岡山県 | 長利変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.6748 | 133.9998 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5075 | 中国 | 広島県 | 間野平変電所 | 110 | 6 | 0 | 14 | 0 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5374 | 132.4025 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5076 | 中国 | 山口県 | 防府変電所 | 110 | 6 | 0 | 5 | 0 | 42 | -37 | 0.881 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0346 | 131.5718 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5077 | 中国 | 広島県 | 阿品台変電所 | 110 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | -20 | 0.87 | 不可 ♯3 | 有り | 34.324 | 132.3006 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5078 | 中国 | 広島県 | 隅の浜変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3607 | 132.3444 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5079 | 中国 | 広島県 | 飯室変電所 | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | -12 | 0.857 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5645 | 132.4468 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5080 | 中国 | 広島県 | 駅家北変電所 | 110 | 6 | 11 | 11 | 11 | 42 | -31 | 0.738 | 不可 ♯3 | なし | 34.5748 | 133.3297 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5081 | 中国 | 広島県 | 高屋変電所 | 110 | 22 | 0 | 5 | 0 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 ♯2 | 有り | 34.4673 | 132.8307 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5082 | 中国 | 島根県 | 高松変電所 | 110 | 6 | 0 | 17 | 0 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 ♯3 | 有り | 35.3525 | 132.7256 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5083 | 中国 | 岡山県 | 高梁変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 114 | -171 | 1.5 | 可 | 有り | 34.7807 | 133.6137 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5084 | 中国 | 広島県 | 高須変電所 | 110 | 6 | 2 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 34.4254 | 133.2335 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 48 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5085 | 中国 | 鳥取県 | 鳥取変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 68 | -61 | 0.897 | 可 | 有り | 35.4982 | 134.1885 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5086 | 中国 | 広島県 | 鶴見変電所 | 110 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3861 | 132.4675 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5087 | 中国 | 山口県 | 麻里布変電所 | 110 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1666 | 132.2138 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5088 | 中国 | 岡山県 | 七日市変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #3 | 有り | 34.6383 | 133.9331 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5089 | 中国 | 岡山県 | 三石変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.8029 | 134.2589 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5090 | 中国 | 岡山県 | 三蟠変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 14 | -1 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 34.6108 | 133.9687 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5091 | 中国 | 岡山県 | 三野変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #3 | 有り | 34.6913 | 133.9346 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5092 | 中国 | 岡山県 | 上市変電所 | 66 | 22 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 35.0123 | 133.4344 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5093 | 中国 | 島根県 | 下府変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | -13 | 0.929 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9247 | 132.1196 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5094 | 中国 | 山口県 | 下松変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9998 | 131.877 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5095 | 中国 | 岡山県 | 中畝変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5271 | 133.7406 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5096 | 中国 | 岡山県 | 串田変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | -27 | 0.818 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5421 | 133.8102 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5097 | 中国 | 岡山県 | 久世変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | -27 | 0.818 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0785 | 133.7541 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5098 | 中国 | 岡山県 | 久米変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0542 | 133.9345 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5099 | 中国 | 鳥取県 | 二本木変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 | -7 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4302 | 133.3952 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5100 | 中国 | 島根県 | 仁万変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 ♯3 | 有り | 35.1518 | 132.4009 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5101 | 中国 | 広島県 | 仁方変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2246 | 132.6492 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5102 | 中国 | 岡山県 | 伊部変電所 | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 42 | -39 | 0.929 | 不可 #3 | 有り | 34.7369 | 134.1696 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5103 | 中国 | 山口県 | 佐々並川変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5104 | 中国 | 岡山県 | 児島変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4593 | 133.8049 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5105 | 中国 | 鳥取県 | 八東変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5106 | 中国 | 鳥取県 | 八橋変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 33 | -29 | 0.879 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4927 | 133.6894 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5107 | 中国 | 岡山県 | 出部変電所 | 66 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 ♯3 | なし | 34.5839 | 133.4427 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5108 | 中国 | 岡山県 | 加茂変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.1852 | 134.0598 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5109 | 中国 | 岡山県 | 勝央変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | -31 | 0.939 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0491 | 134.1044 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5110 | 中国 | 岡山県 | 勝山第二変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 1 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5111 | 中国 | 島根県 | 北原変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 ♯3 | 有り | 35.2122 | 132.9315 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5112 | 中国 | 岡山県 | 北津山変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | -24 | 0.857 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0822 | 134.0092 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5113 | 中国 | 岡山県 | 古川変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0801 | 133.9325 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5114 | 中国 | 岡山県 | 周匝変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | -22 | 0.957 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9186 | 134.0909 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5115 | 中国 | 島根県 | 周布変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 ♯3 | 有り | 34.8623 | 132.0275 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5116 | 中国 | 島根県 | 周布川第二変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5117 | 中国 | 岡山県 | 味野変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4684 | 133.795 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5118 | 中国 | 島根県 | 多伎変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.2897 | 132.6417 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5119 | 中国 | 鳥取県 | 夜見変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4637 | 133.299 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5120 | 中国 | 岡山県 | 大元変電所 | 66 | 6 | 0 | 15 | 0 | 28 | -13 | 0.464 | 不可 #3 | 有り | 34.6541 | 133.9045 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5121 | 中国 | 鳥取県 | 大内変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5122 | 中国 | 岡山県 | 大原変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0992 | 134.3229 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5123 | 中国 | 島根県 | 大田変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | -32 | 0.97 | 不可 ♯3 | 有り | 35.1907 | 132.5098 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5124 | 中国 | 島根県 | 大社変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 ♯3 | 有り | 35.3908 | 132.6882 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5125 | 中国 | 広島県 | 大竹変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2145 | 132.215 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5126 | 中国 | 山口県 | 太華変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0139 | 131.8114 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5127 | 中国 | 岡山県 | 奥津変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 ♯3 | 有り | 35.2257 | 133.9192 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5128 | 中国 | 鳥取県 | 宇田川変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4414 | 133.4286 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5129 | 中国 | 岡山県 | 山田変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | -22 | 0.957 | 不可 #3 | 有り | 34.5522 | 133.9974 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5130 | 中国 | 広島県 | 川尻変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2395 | 132.7013 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5131 | 中国 | 島根県 | 川跡変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 33 | -21 | 0.636 | 不可 ♯3 | 有り | 35.3835 | 132.7704 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5132 | 中国 | 広島県 | 帝釈川変電所 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | 不可 ♯2 | 有り | 34.8233 | 133.2841 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5133 | 中国 | 岡山県 | 平作原変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.2951 | 133.9588 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5134 | 中国 | 島根県 | 平田変電所 | 66 | 6 | 0 | 10 | 0 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4334 | 132.8272 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5135 | 中国 | 広島県 | 広変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2785 | 132.6363 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5136 | 中国 | 岡山県 | 弓削変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9396 | 133.9623 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5137 | 中国 | 岡山県 | 御津変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #3 | 有り | 34.7864 | 133.9148 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5138 | 中国 | 山口県 | 愛宕変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.1505 | 132.218 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5139 | 中国 | 岡山県 | 成羽変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.7824 | 133.5519 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5140 | 中国 | 島根県 | 敬川変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9784 | 132.1813 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5141 | 中国 | 鳥取県 | 新川平変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 14 | -12 | 0.857 | 不可 ♯2 | 有り | 35.3174 | 133.4545 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5142 | 中国 | 岡山県 | 新湊変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 ♯3 | 有り | 34.5182 | 133.6847 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5143 | 中国 | 鳥取県 | 日南変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 35.1155 | 133.3427 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5144 | 中国 | 島根県 | 日原変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 0.2 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5145 | 中国 | 岡山県 | 日比変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 33 | -20 | 0.606 | 不可 #3 | 有り | 34.4855 | 133.9268 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5146 | 中国 | 島根県 | 日登変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 ♯3 | 有り | 35.2559 | 132.8961 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5147 | 中国 | 岡山県 | 早島変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | -25 | 0.758 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6017 | 133.8322 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5148 | 中国 | 鳥取県 | 旭変電所 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 ♯2 | 有り | 35.3227 | 133.4468 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5149 | 中国 | 山口県 | 明木変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | 0.6 | 不可 ♯3 | 有り | 34.339 | 131.4106 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5150 | 中国 | 広島県 | 晴海変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5151 | 中国 | 岡山県 | 有漢変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9011 | 133.6595 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5152 | 中国 | 岡山県 | 服部変電所 | 66 | 6 | 3 | 3 | 3 | 33 | -30 | 0.909 | 不可 ♯3 | なし | 34.6817 | 133.7755 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 33 | C |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5153 | 中国 | 島根県 | 木次変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | -25 | 0.758 | 不可 ♯3 | 有り | 35.288 | 132.8958 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5154 | 中国 | 広島県 | 本庄変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 ♯3 | なし | 34.4878 | 133.3459 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5155 | 中国 | 鳥取県 | 来見野変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0.8 | 不可 ♯3 | 有り | 35.3579 | 134.3925 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5156 | 中国 | 広島県 | 東城変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | -36 | 0.947 | 不可 ♯3 | 有り | 34.8956 | 133.286 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5157 | 中国 | 岡山県 | 東津山変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0631 | 134.04 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5158 | 中国 | 広島県 | 松浜変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 ♯3 | なし | 34.479 | 133.3796 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5159 | 中国 | 岡山県 | 林野変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 33 | -28 | 0.848 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0077 | 134.1398 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5160 | 中国 | 島根県 | 桜江変電所 | 66 | 22 | 0 | 4 | 0 | 6 | -2 | 0.333 | 不可 ♯2 | 有り | 34.9371 | 132.3142 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5161 | 中国 | 島根県 | 江津変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | -24 | 0.857 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0059 | 132.2264 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5162 | 中国 | 鳥取県 | 津ノ井変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4502 | 134.2515 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5163 | 中国 | 島根県 | 津和野変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | -10 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4612 | 131.7757 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5164 | 中国 | 岡山県 | 津山変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 47 | -40 | 0.851 | 不可 ♯3 | 有り | 35.064 | 133.991 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5165 | 中国 | 岡山県 | 津山口変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14 | -2 | 0.143 | 不可 ♯3 | 有り | 35.055 | 133.9898 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5166 | 中国 | 島根県 | 浜田変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 34.8948 | 132.082 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5167 | 中国 | 島根県 | 温泉津変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 0.2 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0695 | 132.3462 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5168 | 中国 | 鳥取県 | 湊山変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | 有り | 35.428 | 133.3286 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5169 | 中国 | 山口県 | 滝部変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2885 | 130.9578 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5170 | 中国 | 鳥取県 | 牧変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5171 | 中国 | 山口県 | 玖珂西変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0895 | 132.0914 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5172 | 中国 | 鳥取県 | 用瀬変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | -8 | 0.571 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5173 | 中国 | 岡山県 | 田原変電所 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 1 | 不可 ♯2 | 有り | 34.8103 | 133.4267 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5174 | 中国 | 山口県 | 由宇変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 ♯3 | 有り | 34.046 | 132.2179 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5175 | 中国 | 鳥取県 | 皆生変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 42 | -35 | 0.833 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4464 | 133.3303 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5176 | 中国 | 島根県 | 益田変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 42 | -31 | 0.738 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6718 | 131.8489 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5177 | 中国 | 岡山県 | 直島変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5178 | 中国 | 岡山県 | 真加部変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 ♯3 | 有り | 35.0697 | 134.1919 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5179 | 中国 | 島根県 | 矢上変電所 | 66 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 | 0.833 | 不可 ♯2 | 有り | 34.9015 | 132.4365 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5180 | 中国 | 山口県 | 神代変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9727 | 132.1895 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5181 | 中国 | 山口県 | 福栄変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 | -7 | 0.5 | 不可 ♯3 | 有り | 34.4509 | 131.496 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5182 | 中国 | 山口県 | 美和変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 ♯3 | 有り | 34.21 | 132.0619 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5183 | 中国 | 岡山県 | 美星変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6817 | 133.5376 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5184 | 中国 | 山口県 | 美東変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2302 | 131.3424 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5185 | 中国 | 鳥取県 | 羽合変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 ♯3 | 有り | 35.4812 | 133.8601 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5186 | 中国 | 岡山県 | 荘内変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.525 | 133.8979 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5187 | 中国 | 広島県 | 落合水力変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.9962 | 133.1359 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5188 | 中国 | 山口県 | 西市変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.2039 | 131.0886 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5189 | 中国 | 山口県 | 見初変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | 有り | 33.9412 | 131.2653 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5190 | 中国 | 山口県 | 請川変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 14 | -5 | 0.357 | 不可 ♯3 | 有り | 33.9772 | 131.292 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5191 | 中国 | 岡山県 | 豊島変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 28 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5192 | 中国 | 岡山県 | 賀陽変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.8113 | 133.7564 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5193 | 中国 | 岡山県 | 金岡変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 34.6289 | 134.0275 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5194 | 中国 | 山口県 | 鋳銭司変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.0707 | 131.437 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5195 | 中国 | 山口県 | 錦川第一変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5196 | 中国 | 山口県 | 錦川第二変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 1 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5197 | 中国 | 山口県 | 長門峡変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 14 | -5 | 0.357 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5198 | 中国 | 山口県 | 間上変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 1 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5199 | 中国 | 山口県 | 阿月変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | -10 | 0.714 | 不可 ♯3 | 有り | 33.8888 | 132.1264 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5200 | 中国 | 山口県 | 阿知須変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 1 | 不可 ♯3 | 有り | 34.025 | 131.3422 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5201 | 中国 | 広島県 | 鞆変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 ♯3 | 有り | 34.3926 | 133.3792 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5202 | 中国 | 島根県 | 高津変電所 | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | -11 | 0.786 | 不可 ♯3 | 有り | 34.6766 | 131.8214 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5203 | 中国 | 島根県 | 鹿島変電所 | 66 | 22 | 0 | 6 | 0 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 ♯2 | 有り | 35.5296 | 133.0088 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 17 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5204 | 中国 | 鳥取県 | 黒坂変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 ♯3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5205 | 四国 | 愛媛県 | 川内発電所 | 500 | [9 empty] | 33.7921 | 132.9286 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5206 | 四国 | 愛媛県 | 東予変電所 | 500 |  |  |  |  | 713 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 33.9443 | 133.3949 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5207 | 四国 | 香川県 | 讃岐変電所 | 500 |  |  |  |  | 784 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 34.165 | 133.954 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5208 | 四国 | 徳島県 | 阿南周波数変換所 | 500 | [9 empty] | 33.8278 | 134.6366 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5209 | 四国 | 徳島県 | 阿波変電所 | 500 |  |  |  |  | 784 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 34.0008 | 134.4086 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5210 | 四国 | 徳島県 | 井川変電所 | 187 |  |  |  |  | 151 |  |  | 可 | 有り | 34.0327 | 133.8908 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5211 | 四国 | 愛媛県 | 別子配電センター | 187 | [9 empty] | 33.951 | 133.2473 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5212 | 四国 | 愛媛県 | 北松山変電所 | 187 |  |  |  |  | 313 |  |  | 可 | なし | 33.8943 | 132.7674 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5213 | 四国 | 香川県 | 四国電力麻変電所 | 187 |  |  | 0 | 0 | 532 |  |  | 可 | なし | 34.1853 | 133.7618 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5214 | 四国 | 徳島県 | 国府変電所 | 187 |  |  | 30 | 30 | 313 |  |  | 可 | 有り | 34.0627 | 134.469 | OSM実測 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5215 | 四国 | 香川県 | 大川変電所 | 187 |  |  |  |  | 190 |  |  | 不可（1バンク） | なし | 34.2514 | 134.2289 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5216 | 四国 | 愛媛県 | 大洲変電所 | 187 |  |  |  |  | 163 |  |  | 可 | 有り | 33.5563 | 132.5571 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5217 | 四国 | 愛媛県 | 広見変電所 | 187 |  |  |  |  | 190 |  |  | 可 | 有り | 33.2466 | 132.6868 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5218 | 四国 | 愛媛県 | 新須賀変電所 | 187 | [9 empty] | 33.9754 | 133.2849 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5219 | 四国 | 愛媛県 | 本川変電所 | 187 |  |  |  |  | 5 | -6 | 1.2 | 不可 #2 | 有り | 33.7656 | 133.3419 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5220 | 四国 | 愛媛県 | 松山変電所 | 187 |  |  |  |  | 327 |  |  | 可 | なし | 33.8346 | 132.8041 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5221 | 四国 | 愛媛県 | 西条変電所 | 187 |  |  |  |  | 104 |  |  | 可 | なし | 33.9128 | 133.2233 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5222 | 四国 | 徳島県 | 阿南発電所 | 187 | [9 empty] | 33.8794 | 134.6522 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5223 | 四国 | 香川県 | 香川変電所 | 187 |  |  |  |  | 320 |  |  | 可 | 有り | 34.2259 | 134.0027 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5224 | 四国 | 香川県 | 高松変電所 | 187 |  |  |  |  | 655 |  |  | 可 | なし | 34.29 | 133.9864 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5225 | 四国 | 高知県 | 高知変電所 | 187 |  |  |  |  | 327 |  |  | 可 | なし | 33.5668 | 133.4765 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5226 | 四国 | 徳島県 | 鳴門変電所 | 187 |  |  | 0 | 0 | 313 |  |  | 可 | なし | 34.1649 | 134.556 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5227 | 四国 | 愛媛県 | 住友共同電力端出場変電所 | 110 | [9 empty] | 33.902 | 133.3113 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5228 | 四国 | 香川県 | 三木変電所 | 66 |  |  | 5 | 5 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #2 | なし | 34.2801 | 134.1418 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 27 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5229 | 四国 | 香川県 | 亀田変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 47 | -35 | 0.745 | 不可 #2 | 有り | 34.2851 | 134.1134 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5230 | 四国 | 高知県 | 仁井田変電所 | 66 |  |  | 33 | 33 | 38 | -5 | 0.132 | 不可 #2 | なし | 33.5277 | 133.57 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5231 | 四国 | 高知県 | 介良変電所 | 66 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 33.566 | 133.6046 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5232 | 四国 | 愛媛県 | 四国電力 天山変電所 | 66 | [9 empty] | 33.8213 | 132.7769 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5233 | 四国 | 愛媛県 | 四国電力 川之江変電所 | 66 |  |  | 42 | 42 | 47 | -5 | 0.106 | 不可 #3 | なし | 34.0024 | 133.5757 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5234 | 四国 | 愛媛県 | 四国電力 新宮変電所 | 66 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.9505 | 133.6372 | OSM実測 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 38 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5235 | 四国 | 高知県 | 四国電力 甲浦変電所 | 66 |  |  | 8 | 8 | 12 | -4 | 0.333 | 不可 #2 | 有り | 33.5467 | 134.2892 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5236 | 四国 | 香川県 | 土庄変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #3 | 有り | 34.4843 | 134.1801 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5237 | 四国 | 香川県 | 坂出変電所 | 66 |  |  | 1 | 1 | 28 | -27 | 0.964 | 不可 #2 | なし | 34.2836 | 133.8633 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5238 | 四国 | 徳島県 | 大内変電所 | 66 |  |  | 25 | 25 | 52 | -27 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.2472 | 134.3422 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5239 | 四国 | 高知県 | 孕変電所 | 66 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5361 | 133.547 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5240 | 四国 | 香川県 | 宇多津変電所 | 66 |  |  | 41 | 41 | 47 | -6 | 0.128 | 不可 #2 | なし | 34.3072 | 133.821 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5241 | 四国 | 香川県 | 富士見変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 23 | -2 | 0.087 | 不可 #2 | なし | 34.2996 | 133.8014 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5242 | 四国 | 香川県 | 府中変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.2878 | 133.9255 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5243 | 四国 | 徳島県 | 応神変電所 | 66 |  |  | 44 | 44 | 52 | -8 | 0.154 | 不可 #2 | なし | 34.117 | 134.5169 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5244 | 四国 | 徳島県 | 撫養変電所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 26 | -12 | 0.462 | 不可 #2 | なし | 34.1913 | 134.6026 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5245 | 四国 | 徳島県 | 斉田変電所 | 66 |  |  | 26 | 26 | 33 | -7 | 0.212 | 不可 #2 | なし | 34.1816 | 134.5962 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5246 | 四国 | 愛媛県 | 新居浜変電所 | 66 |  |  | 25 | 25 | 47 | -22 | 0.468 | 不可 #3 | 有り | 33.9514 | 133.3044 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5247 | 四国 | 香川県 | 栗林変電所 | 66 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.3241 | 134.0508 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5248 | 四国 | 香川県 | 津田変電所 | 66 |  |  | 6 | 6 | 23 | -17 | 0.739 | 不可 #2 | なし | 34.2908 | 134.2486 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5249 | 四国 | 徳島県 | 田宮変電所 | 66 |  |  | 29 | 29 | 33 | -4 | 0.121 | 不可 #2 | 有り | 34.087 | 134.5402 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5250 | 四国 | 香川県 | 由佐変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 52 | -45 | 0.865 | 不可 #2 | 有り | 34.2403 | 134.0155 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5251 | 四国 | 香川県 | 端岡変電所 | 66 |  |  | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #2 | なし | 34.3074 | 133.9806 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5252 | 四国 | 香川県 | 笠山変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.3128 | 133.8588 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5253 | 四国 | 香川県 | 綾南変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 52 | -33 | 0.635 | 不可 #2 | 有り | 34.2463 | 133.9431 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 35 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5254 | 四国 | 香川県 | 草壁変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 #3 | 有り | 34.4806 | 134.3066 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5255 | 四国 | 香川県 | 長尾変電所 | 66 |  |  | 9 | 9 | 57 | -48 | 0.842 | 不可 #2 | なし | 34.2678 | 134.1763 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5256 | 四国 | 高知県 | 須崎変電所 | 66 |  |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #2 | なし | 33.3895 | 133.2718 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5257 | 四国 | 愛媛県 | 三島変電所 | [5 empty] | 365 |  |  | 可 | なし | 33.9768 | 133.5579 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5258 | 四国 | 愛媛県 | 三津変電所 |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8682 | 132.7288 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5259 | 四国 | 愛媛県 | 北条変電所 |  |  |  | 15 | 15 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 #3 | なし | 33.9774 | 132.7797 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 45 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5260 | 四国 | 愛媛県 | 卯之町変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 33 | -14 | 0.424 | 不可 #3 | 有り | 33.358 | 132.519 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 40 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5261 | 四国 | 愛媛県 | 吉田浜変電所 |  |  |  | 40 | 40 | 47 | -7 | 0.149 | 不可 #3 | なし | 33.8429 | 132.7064 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5262 | 四国 | 香川県 | 四国電力送配電 丸亀変電所 |  |  |  | 51 | 51 | 57 | -6 | 0.105 | 不可 #2 | なし | 34.2746 | 133.7935 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5263 | 四国 | 高知県 | 四国電力送配電 安芸変電所 |  |  |  | 36 | 36 | 47 | -11 | 0.234 | 不可 #2 | 有り | 33.5047 | 133.8972 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5264 | 四国 | 愛媛県 | 四国電力送配電 松山変電センター | [10 empty] | 33.8172 | 132.7208 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5265 | 四国 | 高知県 | 大渡変電所 |  |  |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #2 | 有り | 33.5441 | 133.1271 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5266 | 四国 | 愛媛県 | 宇和島変電所 |  |  |  | 22 | 22 | 23 | -1 | 0.043 | 不可 #3 | 有り | 33.2368 | 132.5829 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5267 | 四国 | 愛媛県 | 小田変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 21 | -2 | 0.095 | 不可 #3 | 有り | 33.5724 | 132.8169 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5268 | 四国 | 香川県 | 志度変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 47 | -19 | 0.404 | 不可 #2 | なし | 34.3246 | 134.1929 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5269 | 四国 | 徳島県 | 牟岐変電所 |  |  |  | 11 | 11 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #2 | 有り | 33.6731 | 134.4197 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 46 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5270 | 四国 |  | 川内変電所 | 500 | 187 |  |  |  | 784 |  |  | 不可（ループ系統） | なし | 33.7922 | 132.9282 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5271 | 四国 |  | 阿南火力変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 251 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5272 | 四国 |  | 蔭平変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 38 |  |  | 不可（1バンク） | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5273 | 四国 |  | 新改変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 294 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5274 | 四国 |  | 奈半利川変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 65 |  |  | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5275 | 四国 |  | 壬生川変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 351 |  |  | 可 | 有り | 33.9316 | 133.112 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5276 | 四国 |  | 西条火力変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 151 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5277 | 四国 |  | 坂出火力変電所 | 187 | 66 |  |  |  | 156 |  |  | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2 | 地図
5278 | 四国 | 高知県 | 久礼変電所 | 110 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #2 | なし | 33.3291 | 133.2165 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5279 | 四国 | 高知県 | 押岡変電所 | 110 | 6.6 |  | 12 | 12 | 14 | -2 | 0.143 | 不可 #2 | なし | 33.408 | 133.3005 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5280 | 四国 | 高知県 | 長沢変電所 | 110 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 18 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5281 | 四国 | 愛媛県 | ひうち変電所 | 66 | 6 |  | 28 | 28 | 47 | -19 | 0.404 | 不可 #3 | 有り | 33.9391 | 133.1914 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5282 | 四国 | 徳島県 | 一宇変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5283 | 四国 | 高知県 | 一宮変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #2 | 有り | 33.5787 | 133.5687 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5284 | 四国 | 徳島県 | 三渓変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5285 | 四国 | 愛媛県 | 三瓶変電所 | 66 | 6 |  | 15 | 15 | 16 | -1 | 0.062 | 不可 #3 | 有り | 33.3843 | 132.4269 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5286 | 四国 | 徳島県 | 三野変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 42 | -38 | 0.905 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5287 | 四国 | 香川県 | 上天神変電所 | 66 | 6.6 |  | 35 | 35 | 38 | -3 | 0.079 | 不可 #2 | なし | 34.3107 | 134.0386 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5288 | 四国 | 徳島県 | 上板変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 52 | -47 | 0.904 | 不可 #2 | 有り | 34.1223 | 134.4007 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5289 | 四国 | 徳島県 | 上浦変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 33 | -31 | 0.939 | 不可 #2 | 有り | 34.0728 | 134.3941 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5290 | 四国 | 高知県 | 下知変電所 | 66 | 6.6 |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 33.5615 | 133.5655 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5291 | 四国 | 高知県 | 中村変電所 | 66 | 6.6 |  | 41 | 41 | 52 | -11 | 0.212 | 不可 #2 | 有り | 32.9882 | 132.9502 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5292 | 四国 | 愛媛県 | 中野変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5293 | 四国 | 香川県 | 丸の内変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.3488 | 134.054 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5294 | 四国 | 愛媛県 | 丹原変電所 | 66 | 6 |  | 8 | 8 | 33 | -25 | 0.758 | 不可 #3 | 有り | 33.8924 | 133.0515 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5295 | 四国 | 愛媛県 | 亀岡変電所 | 66 | 6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 34.0576 | 132.8885 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5296 | 四国 | 愛媛県 | 亀浦変電所 | 66 | 6 |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.4898 | 132.3167 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5297 | 四国 | 香川県 | 仁尾変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 16 | -11 | 0.688 | 不可 #2 | なし | 34.2063 | 133.6452 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5298 | 四国 | 徳島県 | 今切変電所 | 66 | 6.6 |  | 44 | 44 | 57 | -13 | 0.228 | 不可 #2 | なし | 34.1238 | 134.5775 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5299 | 四国 | 愛媛県 | 今治変電所 | 66 | 6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | 有り | 34.0495 | 132.9868 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5300 | 四国 | 香川県 | 仏生山変電所 | 66 | 6.6 |  | 37 | 37 | 57 | -20 | 0.351 | 不可 #2 | 有り | 34.2883 | 134.0322 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5301 | 四国 | 徳島県 | 伊予川変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.25 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5302 | 四国 | 高知県 | 伊野変電所 | 66 | 6.6 |  | 45 | 45 | 52 | -7 | 0.135 | 不可 #2 | 有り | 33.551 | 133.4297 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5303 | 四国 | 高知県 | 佐川変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 33 | -13 | 0.394 | 不可 #2 | 有り | 33.5116 | 133.2737 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5304 | 四国 | 高知県 | 佐賀変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5305 | 四国 | 愛媛県 | 保内変電所 | 66 | 6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 33.4863 | 132.4066 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5306 | 四国 | 愛媛県 | 八倉変電所 | 66 | 6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5307 | 四国 | 愛媛県 | 八幡浜変電所 | 66 | 6 |  | 37 | 37 | 38 | -1 | 0.026 | 不可 #3 | 有り | 33.457 | 132.4368 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5308 | 四国 | 香川県 | 六条変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5309 | 四国 | 愛媛県 | 内子変電所 | 66 | 6 |  | 26 | 26 | 28 | -2 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 33.5439 | 132.649 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5310 | 四国 | 徳島県 | 出合変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5311 | 四国 | 愛媛県 | 出目変電所 | 66 | 6 |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #3 | 有り | 33.2508 | 132.6948 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5312 | 四国 | 徳島県 | 切幡変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 49 | -49 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.0936 | 134.3089 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5313 | 四国 | 徳島県 | 切越変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5314 | 四国 | 高知県 | 加枝変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.25 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5315 | 四国 | 徳島県 | 助任変電所 | 66 | 6.6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.0824 | 134.561 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5316 | 四国 | 愛媛県 | 勝岡変電所 | 66 | 6 |  | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | なし | 33.8997 | 132.7304 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5317 | 四国 | 徳島県 | 北島変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5318 | 四国 | 徳島県 | 南井上変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #2 | 有り | 34.0764 | 134.4646 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5319 | 四国 | 高知県 | 南国変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 33 | -13 | 0.394 | 不可 #2 | 有り | 33.6034 | 133.6536 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5320 | 四国 | 愛媛県 | 原町変電所 | 66 | 6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5321 | 四国 | 愛媛県 | 吉田変電所 | 66 | 6 |  | 13 | 13 | 14 | -1 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 33.2799 | 132.5417 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5322 | 四国 | 徳島県 | 名頃変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5323 | 四国 | 香川県 | 善通寺変電所 | 66 | 6.6 |  | 41 | 41 | 52 | -11 | 0.212 | 不可 #2 | なし | 34.231 | 133.7894 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5324 | 四国 | 愛媛県 | 喜多川変電所 | 66 | 6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5325 | 四国 | 愛媛県 | 土居変電所 | 66 | 6 |  | 6 | 6 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 #3 | 有り | 33.956 | 133.4296 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5326 | 四国 | 香川県 | 垂水変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.2229 | 133.835 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5327 | 四国 | 香川県 | 塩屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 40 | 40 | 42 | -2 | 0.048 | 不可 #2 | なし | 34.2894 | 133.7869 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5328 | 四国 | 愛媛県 | 多喜浜変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #3 | 有り | 33.9766 | 133.3355 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5329 | 四国 | 香川県 | 多度津変電所 | 66 | 6.6 |  | 36 | 36 | 47 | -11 | 0.234 | 不可 #2 | なし | 34.2677 | 133.7557 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5330 | 四国 | 愛媛県 | 多賀変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5331 | 四国 | 愛媛県 | 大久変電所 | 66 | 6 |  | 7 | 7 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #3 | 有り | 33.4142 | 132.1874 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5332 | 四国 | 徳島県 | 大津変電所 | 66 | 6.6 |  | 34 | 34 | 38 | -4 | 0.105 | 不可 #2 | なし | 34.1639 | 134.5994 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5333 | 四国 | 香川県 | 大浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.3248 | 133.8584 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5334 | 四国 | 愛媛県 | 大浦変電所 | 66 | 6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.2314 | 132.5552 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5335 | 四国 | 高知県 | 室戸変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 23 | -3 | 0.13 | 不可 #2 | 有り | 33.291 | 134.1496 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5336 | 四国 | 高知県 | 宿毛変電所 | 66 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #2 | 有り | 32.9345 | 132.7131 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5337 | 四国 | 徳島県 | 寄井変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 16 | -1 | 0.062 | 不可 #2 | 有り | 33.9682 | 134.3516 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5338 | 四国 | 徳島県 | 富岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 27 | 27 | 38 | -11 | 0.289 | 不可 #2 | 有り | 33.9171 | 134.6611 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5339 | 四国 | 愛媛県 | 富田変電所 | 66 | 6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.0391 | 133.0112 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5340 | 四国 | 愛媛県 | 寒川変電所 | 66 | 6 |  | 33 | 33 | 42 | -9 | 0.214 | 不可 #3 | なし | 33.9651 | 133.5185 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5341 | 四国 | 徳島県 | 小松島変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 38 | -6 | 0.158 | 不可 #2 | 有り | 34.0041 | 134.5911 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5342 | 四国 | 高知県 | 小高坂変電所 | 66 | 6.6 |  | 52 | 52 | 57 | -5 | 0.088 | 不可 #2 | なし | 33.5643 | 133.5224 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5343 | 四国 | 香川県 | 屋島変電所 | 66 | 6.6 |  | 53 | 53 | 76 | -23 | 0.303 | 不可 #2 | 有り | 34.3425 | 134.1247 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5344 | 四国 | 徳島県 | 山川変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 21 | -21 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.0491 | 134.2288 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5345 | 四国 | 香川県 | 山本変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #2 | なし | 34.1197 | 133.7259 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5346 | 四国 | 愛媛県 | 山際変電所 | 66 | 6 |  | 35 | 35 | 38 | -3 | 0.079 | 不可 #3 | 有り | 33.2097 | 132.5614 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5347 | 四国 | 愛媛県 | 岩松変電所 | 66 | 6 |  | 8 | 8 | 16 | -8 | 0.5 | 不可 #3 | 有り | 33.1289 | 132.5273 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5348 | 四国 | 香川県 | 常磐変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 38 | -6 | 0.158 | 不可 #2 | なし | 34.1335 | 133.6851 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5349 | 四国 | 徳島県 | 平島変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 33.945 | 134.6434 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5350 | 四国 | 愛媛県 | 平田変電所 | 66 | 6 |  | 49 | 49 | 57 | -8 | 0.14 | 不可 #3 | なし | 33.8835 | 132.7523 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5351 | 四国 | 徳島県 | 幸町変電所 | 66 | 6.6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.0679 | 134.5547 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5352 | 四国 | 徳島県 | 広野変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5353 | 四国 | 香川県 | 引田変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5354 | 四国 | 愛媛県 | 御荘変電所 | 66 | 6 |  | 25 | 25 | 42 | -17 | 0.405 | 不可 #3 | 有り | 32.9663 | 132.5691 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5355 | 四国 | 徳島県 | 徳島変電所 | 66 | 6.6 |  | 60 | 60 | 66 | -6 | 0.091 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5356 | 四国 | 愛媛県 | 徳森変電所 | 66 | 6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.5314 | 132.5899 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5357 | 四国 | 愛媛県 | 惣川変電所 | 66 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5358 | 四国 | 高知県 | 戸内変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 #2 | 有り | 32.9569 | 132.8085 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5359 | 四国 | 愛媛県 | 政枝変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 47 | -30 | 0.638 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5360 | 四国 | 徳島県 | 敷地変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 42 | -35 | 0.833 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5361 | 四国 | 徳島県 | 日和佐変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 14 | -1 | 0.071 | 不可 #2 | 有り | 33.7371 | 134.5269 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5362 | 四国 | 徳島県 | 日野谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 12 | -2 | 0.167 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5363 | 四国 | 高知県 | 旭変電所 | 66 | 6.6 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5543 | 133.509 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5364 | 四国 | 愛媛県 | 春日変電所 | 66 | 6 |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5365 | 四国 | 高知県 | 春野変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 14 | -9 | 0.643 | 不可 #2 | なし | 33.5069 | 133.4844 | OSM実測(名称一致) | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5366 | 四国 | 香川県 | 昭和変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.2909 | 133.769 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5367 | 四国 | 高知県 | 朝倉変電所 | 66 | 6.6 |  | 36 | 36 | 38 | -2 | 0.053 | 不可 #2 | なし | 33.5409 | 133.4718 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5368 | 四国 | 愛媛県 | 朝倉北変電所 | 66 | 6 |  | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | 有り | 34.0049 | 133.0275 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5369 | 四国 | 愛媛県 | 朝日町変電所 | 66 | 6 |  | 23 | 23 | 47 | -24 | 0.511 | 不可 #3 | なし | 33.9842 | 133.5548 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5370 | 四国 | 徳島県 | 末広変電所 | 66 | 6.6 |  | 49 | 49 | 52 | -3 | 0.058 | 不可 #2 | 有り | 34.0656 | 134.5776 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5371 | 四国 | 高知県 | 本町変電所 | 66 | 6.6 |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5589 | 133.5336 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5372 | 四国 | 香川県 | 東浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 75 | 75 | 76 | -1 | 0.013 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5373 | 四国 | 高知県 | 東豊永変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 16 | -9 | 0.562 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5374 | 四国 | 愛媛県 | 東雲変電所 | 66 | 6 |  | 46 | 46 | 52 | -6 | 0.115 | 不可 #3 | 有り | 33.9686 | 133.2966 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5375 | 四国 | 愛媛県 | 松前変電所 | 66 | 6 |  | 31 | 31 | 38 | -7 | 0.184 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5376 | 四国 | 徳島県 | 松尾川第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5377 | 四国 | 香川県 | 松島変電所 | 66 | 6.6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5378 | 四国 | 徳島県 | 板野変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 42 | -39 | 0.929 | 不可 #2 | 有り | 34.1473 | 134.4707 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5379 | 四国 | 徳島県 | 林変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 57 | -55 | 0.965 | 不可 #2 | 有り | 34.077 | 134.2076 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5380 | 四国 | 香川県 | 林田変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 28 | -18 | 0.643 | 不可 #2 | 有り | 34.3334 | 133.8808 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5381 | 四国 | 愛媛県 | 枝堀変電所 | 66 | 6 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.0602 | 133.0099 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5382 | 四国 | 愛媛県 | 枝松変電所 | 66 | 6 |  | 53 | 53 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #3 | なし | 33.8351 | 132.7863 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5383 | 四国 | 愛媛県 | 柳井田変電所 | 66 | 6 |  | 45 | 45 | 52 | -7 | 0.135 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5384 | 四国 | 愛媛県 | 柳瀬変電所 | 66 | 6 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 48 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5385 | 四国 | 高知県 | 桂浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 23 | -12 | 0.522 | 不可 #2 | なし | 33.5044 | 133.5415 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5386 | 四国 | 徳島県 | 桑野変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 33.8727 | 134.6163 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5387 | 四国 | 高知県 | 梼原川第一変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.571 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5388 | 四国 | 高知県 | 梼原川第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5389 | 四国 | 愛媛県 | 横林変電所 | 66 | 6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5390 | 四国 | 徳島県 | 橘変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 16 | -5 | 0.312 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5391 | 四国 | 高知県 | 永瀬変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #2 | 有り | 33.6775 | 133.8373 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5392 | 四国 | 高知県 | 江の口変電所 | 66 | 6.6 |  | 38 | 38 | 42 | -4 | 0.095 | 不可 #2 | なし | 33.5715 | 133.5381 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5393 | 四国 | 徳島県 | 池田変電所 | 66 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #2 | 有り | 34.0253 | 133.812 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5394 | 四国 | 愛媛県 | 泉川変電所 | 66 | 6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #3 | 有り | 34.0563 | 132.9948 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5395 | 四国 | 愛媛県 | 波止浜変電所 | 66 | 6 |  | 25 | 25 | 30 | -5 | 0.167 | 不可 #3 | 有り | 34.0963 | 132.9746 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5396 | 四国 | 高知県 | 津賀変電所 | 66 | 6.6 |  | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.4 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 37 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5397 | 四国 | 愛媛県 | 浅川変電所 | 66 | 6 |  | 37 | 37 | 38 | -1 | 0.026 | 不可 #3 | 有り | 34.0787 | 132.9939 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5398 | 四国 | 愛媛県 | 浜田変電所 | 66 | 6 |  | 48 | 48 | 57 | -9 | 0.158 | 不可 #3 | なし | 34.0081 | 133.5628 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5399 | 四国 | 徳島県 | 海南変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5400 | 四国 | 高知県 | 清水変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #2 | 有り | 32.7823 | 132.9496 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5401 | 四国 | 愛媛県 | 湯山変電所 | 66 | 6 |  | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 18 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5402 | 四国 | 香川県 | 琴平変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | 不可 #2 | なし | 34.195 | 133.8405 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5403 | 四国 | 高知県 | 田野変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 23 | -10 | 0.435 | 不可 #2 | 有り | 33.429 | 134.0097 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5404 | 四国 | 香川県 | 番の州変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5405 | 四国 | 愛媛県 | 番町変電所 | 66 | 6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8396 | 132.7672 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5406 | 四国 | 愛媛県 | 石井変電所 | 66 | 6 |  | 75 | 75 | 76 | -1 | 0.013 | 不可 #3 | なし | 33.8213 | 132.7769 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5407 | 四国 | 徳島県 | 祖谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5408 | 四国 | 高知県 | 穴内川変電所 | 66 | 6.6 |  | 5 | 5 | 7 | -2 | 0.286 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5409 | 四国 | 徳島県 | 穴吹変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 7 | -7 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.0445 | 134.164 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5410 | 四国 | 高知県 | 窪川変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 23 | -14 | 0.609 | 不可 #2 | 有り | 33.2078 | 133.1404 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5411 | 四国 | 高知県 | 立田変電所 | 66 | 6.6 |  | 40 | 40 | 47 | -7 | 0.149 | 不可 #2 | 有り | 33.5722 | 133.6715 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5412 | 四国 | 愛媛県 | 竹原変電所 | 66 | 6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8351 | 132.7518 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5413 | 四国 | 愛媛県 | 第五黒川変電所 | 66 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 43 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5414 | 四国 | 高知県 | 筆山変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5512 | 133.5323 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5415 | 四国 | 徳島県 | 脇町変電所 | 66 | 6.6 |  | 0 | 0 | 26 | -26 | 1 | 不可 #2 | 有り | 34.0686 | 134.1332 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5416 | 四国 | 愛媛県 | 若宮変電所 | 66 | 6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.5168 | 132.5487 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5417 | 四国 | 徳島県 | 蔵本変電所 | 66 | 6.6 |  | 42 | 42 | 47 | -5 | 0.106 | 不可 #2 | 有り | 34.0725 | 134.5165 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5418 | 四国 | 徳島県 | 藍場変電所 | 66 | 6.6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.0757 | 134.5472 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5419 | 四国 | 愛媛県 | 衣山変電所 | 66 | 6 |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5420 | 四国 | 香川県 | 西通変電所 | 66 | 6.6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.345 | 134.0395 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5421 | 四国 | 香川県 | 観音寺変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 42 | -14 | 0.333 | 不可 #2 | なし | 34.1229 | 133.6545 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5422 | 四国 | 香川県 | 詫間変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #2 | なし | 34.2196 | 133.6691 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5423 | 四国 | 香川県 | 豊中変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.1468 | 133.6984 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5424 | 四国 | 香川県 | 豊浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 29 | 29 | 52 | -23 | 0.442 | 不可 #2 | なし | 34.083 | 133.641 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5425 | 四国 | 徳島県 | 貞光変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 33 | -21 | 0.636 | 不可 #2 | 有り | 34.0397 | 134.0677 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 45 | B |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5426 | 四国 | 徳島県 | 赤石変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 33.9803 | 134.6074 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5427 | 四国 | 徳島県 | 辰巳変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 33.9347 | 134.6916 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5428 | 四国 | 高知県 | 農人町変電所 | 66 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5429 | 四国 | 愛媛県 | 道後変電所 | 66 | 6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8518 | 132.779 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5430 | 四国 | 愛媛県 | 郡中変電所 | 66 | 6 |  | 42 | 42 | 47 | -5 | 0.106 | 不可 #3 | なし | 33.7618 | 132.7071 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5431 | 四国 | 愛媛県 | 重信変電所 | 66 | 6 |  | 38 | 38 | 52 | -14 | 0.269 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5432 | 四国 | 愛媛県 | 野村変電所 | 66 | 6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 33.3659 | 132.6344 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5433 | 四国 | 愛媛県 | 長浜変電所 | 66 | 6 |  | 19 | 19 | 23 | -4 | 0.174 | 不可 #3 | 有り | 33.6185 | 132.4944 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5434 | 四国 | 徳島県 | 雑賀変電所 | 66 | 6.6 |  | 37 | 37 | 52 | -15 | 0.288 | 不可 #2 | 有り | 34.0405 | 134.5621 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5435 | 四国 | 愛媛県 | 面河第一変電所 | 66 | 6 |  | 1 | 1 | 7 | -6 | 0.857 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 32 | C |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5436 | 四国 | 高知県 | 香我美変電所 | 66 | 6.6 |  | 23 | 23 | 38 | -15 | 0.395 | 不可 #2 | 有り | 33.5504 | 133.7478 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5437 | 四国 | 香川県 | 香東変電所 | 66 | 6.6 |  | 36 | 36 | 52 | -16 | 0.308 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5438 | 四国 | 高知県 | 高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 33.4975 | 133.4321 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5439 | 四国 | 香川県 | 高松中央変電所 | 66 | 6.6 |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5440 | 四国 | 香川県 | 高瀬変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #2 | なし | 34.2077 | 133.6915 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5441 | 四国 | 徳島県 | 鷲敷変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 14 | -4 | 0.286 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5442 | 四国 | 愛媛県 | 鷹子変電所 | 66 | 6 |  | 53 | 53 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5443 | 九州 | 佐賀県 | 3/4号 開閉所 | 500 | [9 empty] | 33.5157 | 129.8348 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5444 | 九州 | 宮崎県 | ひむか変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 | -356 | 0.375 | 不可 #1、3 | なし | 32.2511 | 131.3855 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5445 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 中九州変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 | 428 | 0.451 | 不可 ♯1、3 | なし | 32.6143 | 130.7992 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5446 | 九州 | 福岡県 | 九州電力中央変電所 | 500 |  |  |  |  | 2375 | 1337 | 0.563 | 不可 #1 | なし | 33.4918 | 130.624 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5447 | 九州 | 福岡県 | 九州電力脊振変電所 | 500 |  |  |  |  | 2375 | 946 | 0.398 | 不可 #1 | なし | 33.4702 | 130.3646 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5448 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力西九州変電所 | 500 |  |  |  |  | 1187 | -459 | 0.387 | 不可 #1 | なし | 33.3504 | 129.929 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5449 | 九州 | 福岡県 | 北九州変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 | -502 | 0.528 | 不可 #1、3 | なし | 33.8105 | 130.8042 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5450 | 九州 | 鹿児島県 | 南九州変電所 | 500 |  |  |  |  | 1187 | -868 | 0.731 | 不可 #1 | なし | 31.9577 | 130.6556 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5451 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 | -637 | 0.671 | 不可 #1、3 | なし | 31.922 | 131.1941 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5452 | 九州 | 大分県 | 東九州変電所 | 500 |  |  |  |  | 3563 | -485 | 0.136 | 不可 #1 | なし | 33.1342 | 131.7293 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5453 | 九州 | 熊本県 | 熊本変電所 | 500 |  |  |  |  | 950 | 334 | 0.352 | 不可 #1、3 | 有り | 32.9096 | 130.9026 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5454 | 九州 | 福岡県 | 豊前変電所 | 500 |  |  |  |  | 1187 | -282 | 0.238 | 不可 #1 | なし | 33.6082 | 131.0153 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5455 | 九州 | 佐賀県 | 1/2号 開閉所 | 220 | [9 empty] | 33.5146 | 129.8386 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5456 | 九州 | 福岡県 | 三池変電所 | 220 |  |  |  |  | 453 | -757 | 1.671 | 可 | 有り | 33.0608 | 130.4703 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5457 | 九州 | 福岡県 | 上津役変電所 | 220 |  |  |  |  | 285 | -206 | 0.723 | 可 | 有り | 33.8347 | 130.7629 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5458 | 九州 | 福岡県 | 久留米変電所;久留米工務所 | 220 |  |  |  |  | 285 | 5 | 0.018 | 不可 #3 | なし | 33.2999 | 130.5095 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5459 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 北熊本変電所 | 220 |  |  |  |  | 326 | -49 | 0.15 | 可 | なし | 32.8645 | 130.6829 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5460 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 南熊本変電所 | 220 |  |  |  |  | 552 | -56 | 0.101 | 可 | なし | 32.668 | 130.7649 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5461 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 古賀変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -88 | 0.297 | 可 | 有り | 33.7215 | 130.4658 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5462 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 唐津変電所 | 220 |  |  |  |  | 239 | -287 | 1.201 | 可 | 有り | 33.4627 | 129.9545 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5463 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 木佐木変電所 | 220 |  |  |  |  | 572 | -231 | 0.404 | 可 | なし | 33.2112 | 130.4486 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5464 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 浮羽変電所 | 220 |  | 1 | 1 | 1 | 57 | -56 | 0.982 | 不可 #4 | なし | 33.3384 | 130.7487 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5465 | 九州 | 熊本県 | 九州電力緑川変電所 | 220 |  |  |  |  | 326 | -73 | 0.224 | 可 | なし | 32.7295 | 130.7001 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5466 | 九州 | 熊本県 | 人吉変電所 | 220 |  |  |  |  | 228 | -393 | 1.724 | 可 | 有り | 32.2232 | 130.7727 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5467 | 九州 | 福岡県 | 伊都変電所 | 220 |  |  |  |  | 325 | -97 | 0.298 | 可 | なし | 33.5545 | 130.2267 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5468 | 九州 | 福岡県 | 住吉変電所 | 220 |  |  |  |  | 651 | 167 | 0.257 | 可 | なし | 33.5889 | 130.4117 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5469 | 九州 | 熊本県 | 八代変電所 | 220 |  |  |  |  | 237 | -203 | 0.857 | 不可 ♯3 | 有り | 32.5078 | 130.6248 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5470 | 九州 | 鹿児島県 | 出水変電所 | 220 |  |  |  |  | 237 | -367 | 1.549 | 不可 #3 | 有り | 32.0674 | 130.3685 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5471 | 九州 | 福岡県 | 到津変電所 | 220 |  |  |  |  | 285 | -89 | 0.312 | 不可 #3 | 有り | 33.8701 | 130.8472 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5472 | 九州 | 佐賀県 | 北佐賀変電所 | 220 |  |  |  |  | 297 | -325 | 1.094 | 可 | 有り | 33.3348 | 130.2595 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5473 | 九州 | 長崎県 | 北長崎変電所 | 220 |  |  |  |  | 356 | -49 | 0.138 | 可 | 有り | 32.822 | 129.8349 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5474 | 九州 | 宮崎県 | 南宮崎変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -572 | 1.932 | 可 | 有り | 31.9017 | 131.3924 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5475 | 九州 | 福岡県 | 南福岡変電所 | 220 |  |  |  |  | 285 | -26 | 0.091 | 可 | なし | 33.5475 | 130.4879 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5476 | 九州 | 福岡県 | 南苅田系統開閉所 | 220 | [9 empty] | 33.786 | 130.9965 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5477 | 九州 | 大分県 | 大分変電所 | 220 |  |  |  |  | 142 | -36 | 0.254 | 可 | なし | 33.2292 | 131.6391 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5478 | 九州 | 鹿児島県 | 大隅変電所 | 220 |  |  |  |  | 665 | -920 | 1.383 | 可 | 有り | 31.3922 | 130.9382 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5479 | 九州 | 福岡県 | 山家変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -222 | 0.75 | 可 | なし | 33.4793 | 130.5835 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 24 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5480 | 九州 | 鹿児島県 | 川内電力所 | 220 |  |  |  |  | 309 | -508 | 1.644 | 可 | 有り | 31.8068 | 130.3348 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5481 | 九州 | 熊本県 | 弓削変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -173 | 0.584 | 可 | なし | 32.8482 | 130.7853 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5482 | 九州 | 熊本県 | 新坂本変電所 | 220 | [9 empty] | 32.4194 | 130.6236 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5483 | 九州 | 大分県 | 新大分変電所 | 220 |  |  |  |  | 230 | -317 | 1.378 | 可 | 有り | 33.2643 | 131.7058 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5484 | 九州 | 宮崎県 | 新日向変電所 | 220 |  |  |  |  | 534 | -521 | 0.976 | 可 | なし | 32.4301 | 131.5881 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5485 | 九州 | 鹿児島県 | 新鹿児島変電所 | 220 |  |  |  |  | 463 | -504 | 1.089 | 可 | なし | 31.5364 | 130.4647 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5486 | 九州 | 大分県 | 日田変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -437 | 1.476 | 可 | 有り | 33.3051 | 130.8749 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5487 | 九州 | 長崎県 | 東佐世保変電所 | 220 |  |  |  |  | 285 | -155 | 0.544 | 不可 #3 | なし | 33.1378 | 129.8417 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5488 | 九州 | 大分県 | 東大分変電所 | 220 |  |  |  |  | 237 | -107 | 0.451 | 不可 #3 | なし | 33.2626 | 131.6908 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5489 | 九州 | 福岡県 | 東田変電所 | 220 | [9 empty] | 33.8686 | 130.8094 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5490 | 九州 | 福岡県 | 東福岡変電所 | 220 |  |  |  |  | 237 | 51 | 0.215 | 可 | なし | 33.6221 | 130.461 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5491 | 九州 | 長崎県 | 松島変電所 | 220 |  |  |  |  | 178 | -108 | 0.607 | 可 | 有り | 32.9333 | 129.6 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5492 | 九州 | 宮崎県 | 柏田変電所 | 220 |  |  |  |  | 285 | -342 | 1.2 | 可 | 有り | 31.9582 | 131.3997 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5493 | 九州 | 福岡県 | 槻田系統開閉所 | 220 | [9 empty] | 33.8613 | 130.8475 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5494 | 九州 | 佐賀県 | 武雄変電所 | 220 |  |  |  |  | 175 | -292 | 1.669 | 可 | 有り | 33.1808 | 130.0112 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5495 | 九州 | 大分県 | 海崎変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -109 | 0.368 | 可 | 有り | 32.9961 | 131.8813 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 24 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5496 | 九州 | 福岡県 | 筑豊変電所 | 220 |  |  |  |  | 696 | -868 | 1.247 | 可 | なし | 33.6029 | 130.7604 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5497 | 九州 | 福岡県 | 苅田変電所 | 220 |  |  |  |  | 213 | -280 | 1.315 | 可 | 有り | 33.7886 | 130.996 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5498 | 九州 | 福岡県 | 若松変電所 | 220 |  |  |  |  | 307 | -335 | 1.091 | 可 | 有り | 33.9257 | 130.7401 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5499 | 九州 | 大分県 | 西大分変電所 | 220 |  |  |  |  | 418 | -659 | 1.577 | 可 | 有り | 33.1882 | 131.5118 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5500 | 九州 | 福岡県 | 西福岡変電所 | 220 |  |  |  |  | 237 | 69 | 0.291 | 可 | なし | 33.5327 | 130.3883 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5501 | 九州 | 福岡県 | 西谷変電所 | 220 |  |  |  |  | 356 | 54 | 0.152 | 可 | 有り | 33.8275 | 130.8501 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5502 | 九州 | 長崎県 | 諫早変電所 | 220 |  |  |  |  | 538 | -287 | 0.533 | 可 | なし | 32.8307 | 130.0197 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5503 | 九州 | 福岡県 | 赤坂変電所 | 220 |  |  |  |  | 285 | 103 | 0.361 | 可 | なし | 33.5878 | 130.3897 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 29 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5504 | 九州 | 大分県 | 速水変電所 | 220 | [9 empty] | 33.4128 | 131.5346 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5505 | 九州 | 宮崎県 | 都城変電所 | 220 |  |  |  |  | 237 | -302 | 1.274 | 可 | 有り | 31.7578 | 131.047 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5506 | 九州 | 長崎県 | 長崎変電所 | 220 |  |  |  |  | 213 | -4 | 0.019 | 可 | なし | 32.7448 | 129.9118 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5507 | 九州 | 山口県 | 門司変電所 | 220 |  |  |  |  | 356 | -108 | 0.303 | 可 | 有り | 33.8958 | 130.971 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 24 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5508 | 九州 | 鹿児島県 | 霧島変電所 | 220 |  |  |  |  | 508 | -697 | 1.372 | 可 | 有り | 31.7961 | 130.7959 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5509 | 九州 | 宮崎県 | 高野系統開閉所 | 220 | [9 empty] | 31.785 | 130.9459 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5510 | 九州 | 佐賀県 | 鳥栖変電所 | 220 |  |  |  |  | 465 | -139 | 0.299 | 可 | なし | 33.381 | 130.4912 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5511 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島変電所 | 220 |  |  |  |  | 296 | -222 | 0.75 | 可 | なし | 31.6313 | 130.5331 | OSM実測 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 24 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5512 | 九州 | 熊本県 | 三角変電所 | 110 |  |  |  |  | 106 | -106 | 1 | 可 | 有り | 32.6144 | 130.4744 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5513 | 九州 | 鹿児島県 | 上川内変電所 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.8463 | 130.2954 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5514 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 原田変電所 | 110 |  | 17 | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 33.4404 | 130.5378 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5515 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 宇土変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -19 | 0.333 | 不可 ♯3 | なし | 32.6896 | 130.6555 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5516 | 九州 | 宮崎県 | 九州電力 高鍋変電所 | 110 |  |  |  |  | 57 | -97 | 1.702 | 可 | 有り | 32.1338 | 131.4993 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5517 | 九州 | 熊本県 | 南関変電所 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.01 | 130.5775 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5518 | 九州 | 福岡県 | 嘉穂変電所 | 110 |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.6564 | 130.6945 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5519 | 九州 | 佐賀県 | 基山 | 110 |  | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | なし | 33.4145 | 130.5333 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5520 | 九州 | 佐賀県 | 大町変電所 | 110 |  | 0 | 9 | 0 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 33.2161 | 130.1113 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5521 | 九州 | 熊本県 | 山鹿変電所 | 110 |  | 0 | 3 | 0 | 57 | -54 | 0.947 | 不可 #4 | 有り | 33.0113 | 130.6961 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5522 | 九州 | 熊本県 | 新水俣変電所 | 110 |  |  |  |  | 142 | -83 | 0.585 | 可 | 有り | 32.2019 | 130.4189 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 24 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5523 | 九州 | 宮崎県 | 日向変電所 | 110 |  | 0 | 12 | 0 | 47 | -35 | 0.745 | 不可 #4 | なし | 32.4419 | 131.6229 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5524 | 九州 | 佐賀県 | 牛津変電所 | 110 |  | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 33.2476 | 130.2122 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5525 | 九州 | 熊本県 | 神水変電所 | 110 |  |  |  |  | 353 | 31 | 0.088 | 可 | なし | 32.7835 | 130.7474 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5526 | 九州 | 福岡県 | 荒尾変電所 | 110 |  |  |  |  | 142 | -84 | 0.592 | 不可 #3 | 有り | 32.957 | 130.4654 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5527 | 九州 | 熊本県 | 西合志変電所 | 110 |  | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #4 | なし | 32.9071 | 130.7556 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5528 | 九州 | 宮崎県 | 西都変電所 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.1181 | 131.4171 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5529 | 九州 | 大分県 | 高千穂変電所 | 110 |  |  |  |  | 23 | -27 | 1.174 | 可 | 有り | 32.7137 | 131.2927 | OSM実測 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5530 | 九州 | 山口県 | めかり変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 33.9571 | 130.9799 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5531 | 九州 | 福岡県 | 七隈変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.5612 | 130.361 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5532 | 九州 | 福岡県 | 万田抗配電所 | 66 | [9 empty] | 33.0018 | 130.4493 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5533 | 九州 | 福岡県 | 三萩野変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.8724 | 130.881 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5534 | 九州 | 福岡県 | 三郎丸変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.8635 | 130.8873 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5535 | 九州 | 大分県 | 三重変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.994 | 131.5799 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5536 | 九州 | 福岡県 | 上穂波変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 28 | -27 | 0.964 | 不可 #4 | 有り | 33.5761 | 130.6445 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5537 | 九州 | 大分県 | 上野変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.2257 | 131.6097 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5538 | 九州 | 福岡県 | 中尾変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.5438 | 130.4105 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5539 | 九州 | 大分県 | 中島変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | なし | 33.2475 | 131.6162 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5540 | 九州 | 福岡県 | 中津変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 71 | -59 | 0.831 | 不可 #4 | 有り | 33.5875 | 131.1876 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5541 | 九州 | 福岡県 | 中洲変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5938 | 130.4046 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5542 | 九州 | 福岡県 | 中間変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #4 | 有り | 33.8299 | 130.7146 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5543 | 九州 | 鹿児島県 | 串木野変電所 | 66 |  | 0 | 22 | 0 | 57 | -35 | 0.614 | 不可 #4 | 有り | 31.722 | 130.2708 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5544 | 九州 | 鹿児島県 | 串良変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.3926 | 130.9661 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5545 | 九州 | 長崎県 | 丸山変電所 | 66 |  | 0 | 21 | 0 | 47 | -26 | 0.553 | 不可 #4 | なし | 32.7315 | 129.8818 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5546 | 九州 | 長崎県 | 久賀変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.7916 | 128.882 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5547 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 万田変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 57 | -41 | 0.719 | 不可 #4 | 有り | 32.9971 | 130.4361 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5548 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 三潴変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 33.2578 | 130.4771 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5549 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 三輪変電所 | 66 |  | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #4 | なし | 33.4315 | 130.6483 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5550 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 上峰変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 66 | -55 | 0.833 | 不可 #4 | 有り | 33.3251 | 130.4268 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5551 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 上頓野変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 61 | -49 | 0.803 | 不可 #4 | 有り | 33.7606 | 130.7596 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5552 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 二日市変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.489 | 130.5236 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5553 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 京町変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #4 | なし | 33.3223 | 130.4974 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5554 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 佐賀変電所 | 66 | [9 empty] | 33.2648 | 130.3281 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5555 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 内野河内変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 33 | -30 | 0.909 | 不可 ♯4 | 有り | 32.467 | 130.4047 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5556 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 北野変電所 | 66 |  | 3 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0.893 | 不可 #4 | なし | 33.3413 | 130.5904 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 29 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5557 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 千本杉変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #4 | なし | 33.311 | 130.544 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5558 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 南佐賀変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 33.2323 | 130.2949 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5559 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 和白変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.6916 | 130.4272 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5560 | 九州 | 長崎県 | 九州電力 大三東変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | なし | 32.8463 | 130.3344 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5561 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 大和変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 33.1279 | 130.4313 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5562 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 大川変電所 | 66 |  | 10 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 33.2122 | 130.368 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 37 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5563 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 太刀洗変電所 | 66 | [9 empty] | 33.401 | 130.617 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5564 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 姫浦変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 | 0.667 | 不可 ♯4 | 有り | 32.4356 | 130.4063 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5565 | 九州 | 長崎県 | 九州電力 島原変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 61 | -56 | 0.918 | 不可 #4 | なし | 32.783 | 130.364 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5566 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 曽根変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 33.8406 | 130.9275 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5567 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 曽根崎変電所 | 66 |  | 13 | 13 | 13 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #4 | なし | 33.3787 | 130.5272 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5568 | 九州 | 大分県 | 九州電力 湯布院変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #4 | 有り | 33.2569 | 131.3375 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5569 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 甘木変電所 | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 66 | -61 | 0.924 | 不可 #4 | なし | 33.4109 | 130.6612 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5570 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 田主丸変電所 | 66 |  | 4 | 4 | 4 | 47 | -43 | 0.915 | 不可 #4 | なし | 33.341 | 130.6822 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5571 | 九州 | 佐賀県 | 九州電力 神埼変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 57 | -47 | 0.825 | 不可 #4 | 有り | 33.3091 | 130.371 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5572 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 篠栗変電所 | 66 |  | 16 | 16 | 16 | 69 | -53 | 0.768 | 不可 #4 | なし | 33.6292 | 130.5236 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5573 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 羽犬塚変電所 | 66 |  | 5 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0.912 | 不可 #4 | なし | 33.2153 | 130.5096 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5574 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 蓑島変電所 | 66 | [9 empty] | 33.5764 | 130.4213 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5575 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 長者原変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 76 | -58 | 0.763 | 不可 #4 | なし | 33.6152 | 130.4788 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5576 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 香椎変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.658 | 130.4336 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5577 | 九州 | 熊本県 | 九州電力一の宮変電所 | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 32.9388 | 131.1096 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5578 | 九州 | 福岡県 | 九州電力久保変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 33.7346 | 130.4853 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5579 | 九州 | 熊本県 | 九州電力川尻変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 32.7455 | 130.688 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5580 | 九州 | 熊本県 | 九州電力松橋変電所 | 66 |  | 2 | 4 | 2 | 57 | -53 | 0.93 | 不可 ♯4 | なし | 32.6507 | 130.6899 | OSM実測 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | C |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5581 | 九州 | 福岡県 | 九州電力福間変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 69 | -63 | 0.913 | 不可 #4 | 有り | 33.7628 | 130.483 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5582 | 九州 | 熊本県 | 九州電力飛田変電所 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | なし | 32.8539 | 130.72 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5583 | 九州 | 福岡県 | 亀山変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5985 | 130.4664 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5584 | 九州 | 福岡県 | 二島変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #4 | 有り | 33.9032 | 130.7393 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5585 | 九州 | 長崎県 | 二本楠変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.6737 | 128.733 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5586 | 九州 | 福岡県 | 二瀬変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 85 | -71 | 0.835 | 不可 #4 | 有り | 33.6444 | 130.673 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5587 | 九州 | 鹿児島県 | 五位野変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 31.4745 | 130.5142 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5588 | 九州 | 福岡県 | 井堀変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 33.8858 | 130.8437 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5589 | 九州 | 福岡県 | 井尻変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #4 | なし | 33.5536 | 130.4385 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5590 | 九州 | 長崎県 | 京泊変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 #4 | 有り | 32.8275 | 129.7771 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5591 | 九州 | 福岡県 | 今泉変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5877 | 130.4003 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5592 | 九州 | 山口県 | 今津変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #4 | 有り | 33.8859 | 130.9848 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5593 | 九州 | 佐賀県 | 伊万里変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.2739 | 129.8862 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5594 | 九州 | 鹿児島県 | 伊作変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.5102 | 130.3427 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5595 | 九州 | 鹿児島県 | 伊集院変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | なし | 31.6383 | 130.3895 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5596 | 九州 | 宮崎県 | 佐土原変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.0512 | 131.4265 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5597 | 九州 | 熊本県 | 保田窪変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 32.8074 | 130.7594 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5598 | 九州 | 鹿児島県 | 入来変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 31.8242 | 130.4317 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5599 | 九州 | 大分県 | 別府変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #4 | 有り | 33.3059 | 131.488 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5600 | 九州 | 福岡県 | 前松原変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #4 | なし | 33.6463 | 130.4393 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5601 | 九州 | 福岡県 | 前田変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 33.8665 | 130.7912 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5602 | 九州 | 鹿児島県 | 加治木変電所 | 66 |  | 7 | 9 | 7 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | なし | 31.7415 | 130.6565 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5603 | 九州 | 福岡県 | 北湊変電所 | 66 | [9 empty] | 33.91 | 130.811 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5604 | 九州 | 福岡県 | 南原変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 33.7749 | 130.9773 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5605 | 九州 | 山口県 | 原町変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.8964 | 130.9311 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5606 | 九州 | 鹿児島県 | 原良変電所 | 66 |  | 25 | 25 | 25 | 57 | -32 | 0.561 | 不可 #4 | なし | 31.5975 | 130.5324 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5607 | 九州 | 長崎県 | 厳原変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 34.2167 | 129.2944 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5608 | 九州 | 福岡県 | 古月変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 52 | -43 | 0.827 | 不可 #4 | 有り | 33.8097 | 130.6795 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5609 | 九州 | 福岡県 | 古門戸変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | なし | 33.5974 | 130.4052 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5610 | 九州 | 福岡県 | 吉隈変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.5802 | 130.7055 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5611 | 九州 | 鹿児島県 | 名山変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #4 | なし | 31.5948 | 130.5606 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5612 | 九州 | 鹿児島県 | 向田変電所 | 66 |  | 0 | 22 | 0 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #4 | 有り | 31.8136 | 130.306 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5613 | 九州 | 福岡県 | 土居町変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 33.5943 | 130.4104 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5614 | 九州 | 佐賀県 | 土谷変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 15 | -13 | 0.867 | 不可 #4 | 有り | 33.389 | 129.8174 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5615 | 九州 | 熊本県 | 坪井変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 32.8093 | 130.7145 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5616 | 九州 | 鹿児島県 | 城山変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5911 | 130.5485 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5617 | 九州 | 大分県 | 城町変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 33.3288 | 130.9446 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5618 | 九州 | 福岡県 | 堺町変電所 | 66 |  | 0 | 23 | 0 | 47 | -24 | 0.511 | 不可 #4 | 有り | 33.8816 | 130.8835 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5619 | 九州 | 福岡県 | 壱岐変電所 | 66 |  | 22 | 22 | 22 | 57 | -35 | 0.614 | 不可 #4 | なし | 33.5571 | 130.3114 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5620 | 九州 | 福岡県 | 多の津変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.6229 | 130.4381 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5621 | 九州 | 熊本県 | 多良木変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.2685 | 130.9402 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5622 | 九州 | 宮崎県 | 大塚変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 31.9233 | 131.3886 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5623 | 九州 | 熊本県 | 大江変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | なし | 32.7965 | 130.7277 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5624 | 九州 | 福岡県 | 大濠変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5831 | 130.3835 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5625 | 九州 | 鹿児島県 | 大田変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 31.6326 | 130.3676 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5626 | 九州 | 熊本県 | 大矢野変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 ♯4 | 有り | 32.5874 | 130.4281 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5627 | 九州 | 山口県 | 大里変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 33.9126 | 130.9424 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5628 | 九州 | 福岡県 | 大門変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 66 | -38 | 0.576 | 不可 #4 | 有り | 33.8874 | 130.8685 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5629 | 九州 | 佐賀県 | 大鶴変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 28 | -25 | 0.893 | 不可 #4 | 有り | 33.4346 | 129.8353 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5630 | 九州 | 鹿児島県 | 天文館変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5858 | 130.5555 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5631 | 九州 | 福岡県 | 天神変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5917 | 130.3983 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5632 | 九州 | 福岡県 | 太宰府変電所 | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #4 | なし | 33.5156 | 130.5334 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5633 | 九州 | 長崎県 | 奈留変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 32.8319 | 128.9346 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5634 | 九州 | 長崎県 | 奈良尾変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 19 | -12 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 32.8489 | 129.055 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5635 | 九州 | 福岡県 | 如水変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 33.5856 | 131.2271 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5636 | 九州 | 福岡県 | 姪浜変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.5792 | 130.3254 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5637 | 九州 | 大分県 | 宇佐変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 33.5351 | 131.3505 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5638 | 九州 | 大分県 | 安心院変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #4 | 有り | 33.4331 | 131.3632 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5639 | 九州 | 福岡県 | 安瀬変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #4 | 有り | 33.9218 | 130.8005 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5640 | 九州 | 福岡県 | 宗像変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 66 | -64 | 0.97 | 不可 #4 | 有り | 33.7946 | 130.5478 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5641 | 九州 | 長崎県 | 宮ノ下変電所 | 66 | [9 empty] | 32.7508 | 129.8816 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5642 | 九州 | 福岡県 | 宮原変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 76 | -67 | 0.882 | 不可 ♯4 | 有り | 33.0147 | 130.4559 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5643 | 九州 | 熊本県 | 宮原変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 76 | -67 | 0.882 | 不可 ♯4 | 有り | 32.5595 | 130.678 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5644 | 九州 | 福岡県 | 宮田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.7291 | 130.6567 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5645 | 九州 | 長崎県 | 富士見変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 32.7735 | 129.855 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5646 | 九州 | 宮崎県 | 富高変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #4 | なし | 32.4278 | 131.624 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5647 | 九州 | 大分県 | 寿町変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.2407 | 131.6011 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5648 | 九州 | 福岡県 | 小倉変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.8667 | 130.868 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5649 | 九州 | 鹿児島県 | 山川変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 33 | -27 | 0.818 | 不可 #4 | 有り | 31.2104 | 130.6256 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5650 | 九州 | 福岡県 | 山田変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 47 | -46 | 0.979 | 不可 #4 | 有り | 33.5684 | 130.7665 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5651 | 九州 | 福岡県 | 川崎変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.5959 | 130.813 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5652 | 九州 | 熊本県 | 川辺変電所 | 66 |  |  |  |  | 66 | -20 | 0.303 | 不可 #4 | 有り | 32.9149 | 130.8307 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5653 | 九州 | 鹿児島県 | 帖佐変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 57 | -54 | 0.947 | 不可 #4 | なし | 31.729 | 130.6297 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5654 | 九州 | 鹿児島県 | 平佐変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 57 | -55 | 0.965 | 不可 #4 | 有り | 31.8111 | 130.3201 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5655 | 九州 | 宮崎県 | 平原変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 57 | -47 | 0.825 | 不可 #4 | 有り | 31.9438 | 131.4436 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5656 | 九州 | 福岡県 | 平恒変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 33.6141 | 130.6937 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5657 | 九州 | 熊本県 | 広崎変電所 | 66 |  |  |  |  | 47 | -11 | 0.234 | 不可 #4 | なし | 32.7804 | 130.7877 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5658 | 九州 | 宮崎県 | 広瀬変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.0235 | 131.4694 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5659 | 九州 | 宮崎県 | 延岡変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 76 | -60 | 0.789 | 不可 #4 | なし | 32.5869 | 131.6547 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5660 | 九州 | 熊本県 | 御船変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 32.7129 | 130.7984 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5661 | 九州 | 熊本県 | 御領変電所 | 66 |  | 26 | 26 | 26 | 57 | -31 | 0.544 | 不可 #4 | なし | 32.8287 | 130.7762 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5662 | 九州 | 福岡県 | 徳力変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #4 | 有り | 33.8275 | 130.8699 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5663 | 九州 | 福岡県 | 志免変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.5826 | 130.4882 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5664 | 九州 | 宮崎県 | 恒久変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 66 | -52 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 31.892 | 131.4107 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5665 | 九州 | 宮崎県 | 恒富変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | 有り | 32.5503 | 131.6731 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5666 | 九州 | 熊本県 | 慶徳変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | なし | 32.7961 | 130.7025 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5667 | 九州 | 福岡県 | 戸畑変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.8892 | 130.8257 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5668 | 九州 | 福岡県 | 折尾変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | 有り | 33.8687 | 130.7269 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5669 | 九州 | 鹿児島県 | 指宿変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 42 | -40 | 0.952 | 不可 #4 | 有り | 31.2686 | 130.6206 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5670 | 九州 | 長崎県 | 新地変電所 | 66 |  | 0 | 30 | 0 | 85 | -55 | 0.647 | 不可 #4 | なし | 32.7404 | 129.8745 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5671 | 九州 | 熊本県 | 新町変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 32.8056 | 130.6964 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5672 | 九州 | 大分県 | 日出変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 33.3698 | 131.5491 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5673 | 九州 | 熊本県 | 日吉変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #4 | なし | 32.7832 | 130.6995 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5674 | 九州 | 大分県 | 日岡変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | なし | 33.2551 | 131.657 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5675 | 九州 | 福岡県 | 日明系統開閉所 | 66 | [9 empty] | 33.8863 | 130.8597 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5676 | 九州 | 福岡県 | 旦過変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 33.8784 | 130.8754 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5677 | 九州 | 宮崎県 | 旭変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 31.9082 | 131.428 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5678 | 九州 | 熊本県 | 春日町変電所 | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 57 | -33 | 0.579 | 不可 #4 | なし | 32.7852 | 130.6761 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5679 | 九州 | 長崎県 | 時津変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | 有り | 32.8333 | 129.8423 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5680 | 九州 | 福岡県 | 有木変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 #4 | 有り | 33.7477 | 130.6381 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5681 | 九州 | 熊本県 | 木上変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.2113 | 130.8565 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5682 | 九州 | 宮崎県 | 本庄変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.9882 | 131.3236 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5683 | 九州 | 佐賀県 | 東多久変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.285 | 130.1367 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5684 | 九州 | 熊本県 | 東大津変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 32.8963 | 130.9133 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5685 | 九州 | 福岡県 | 東浜変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 33.6138 | 130.4109 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5686 | 九州 | 福岡県 | 東畑変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 33.9088 | 130.798 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5687 | 九州 | 福岡県 | 松ヶ江変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 33.859 | 130.971 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5688 | 九州 | 福岡県 | 板付変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5665 | 130.4573 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5689 | 九州 | 鹿児島県 | 枕崎変電所 | 66 |  | 0 | 2 | 0 | 57 | -55 | 0.965 | 不可 #4 | 有り | 31.2753 | 130.2954 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5690 | 九州 | 大分県 | 森変電所 | 66 |  | 0 | 6 | 0 | 47 | -41 | 0.872 | 不可 #4 | 有り | 33.2948 | 131.1577 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5691 | 九州 | 熊本県 | 植木変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.8968 | 130.6807 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5692 | 九州 | 福岡県 | 横代変電所 | 66 |  | 0 | 22 | 0 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #4 | 有り | 33.828 | 130.8973 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5693 | 九州 | 熊本県 | 水俣変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 33 | -30 | 0.909 | 不可 ♯4 | 有り | 32.2057 | 130.3996 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5694 | 九州 | 鹿児島県 | 永田変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5284 | 130.5146 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5695 | 九州 | 長崎県 | 江川変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 52 | -37 | 0.712 | 不可 #4 | なし | 32.6846 | 129.842 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5696 | 九州 | 熊本県 | 池田変電所 | 66 |  | 26 | 26 | 26 | 57 | -31 | 0.544 | 不可 #4 | なし | 32.829 | 130.71 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5697 | 九州 | 福岡県 | 泉変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 57 | -52 | 0.912 | 不可 #4 | 有り | 33.7092 | 130.9758 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5698 | 九州 | 福岡県 | 洞海変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.8877 | 130.7616 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5699 | 九州 | 福岡県 | 浅川変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 33.8717 | 130.7001 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5700 | 九州 | 長崎県 | 浦上変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 32.7833 | 129.868 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5701 | 九州 | 長崎県 | 浦桑変電所 | 66 |  | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 32.988 | 129.0792 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5702 | 九州 | 福岡県 | 海老津変電所 | 66 |  | 0 | 7 | 0 | 57 | -50 | 0.877 | 不可 #4 | 有り | 33.8439 | 130.6226 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5703 | 九州 | 福岡県 | 添田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.5734 | 130.8454 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5704 | 九州 | 宮崎県 | 清水変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 31.9187 | 131.4182 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5705 | 九州 | 鹿児島県 | 清滝変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #4 | なし | 31.5804 | 130.5604 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5706 | 九州 | 福岡県 | 渡辺通変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 #4 | なし | 33.5828 | 130.4043 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5707 | 九州 | 大分県 | 溝部変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り | 33.435 | 130.9926 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5708 | 九州 | 鹿児島県 | 滝之神変電所 | 66 |  | 22 | 21 | 22 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | なし | 31.6178 | 130.5681 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5709 | 九州 | 長崎県 | 瀬戸変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 25 | -20 | 0.8 | 不可 #4 | なし | 32.9375 | 129.6404 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5710 | 九州 | 大分県 | 犬飼変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 33 | -28 | 0.848 | 不可 #4 | 有り | 33.0492 | 131.6428 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5711 | 九州 | 熊本県 | 玉名変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 52 | -41 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 32.9227 | 130.5505 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5712 | 九州 | 大分県 | 玉川変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #4 | 有り | 33.3253 | 130.9262 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5713 | 九州 | 大分県 | 王子変電所 | 66 |  | 0 | 12 | 0 | 52 | -40 | 0.769 | 不可 #4 | 有り | 33.2415 | 131.5909 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5714 | 九州 | 大分県 | 田の湯変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 33.2773 | 131.4962 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5715 | 九州 | 鹿児島県 | 田上変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5755 | 130.535 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5716 | 九州 | 福岡県 | 田川変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 33.6389 | 130.781 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5717 | 九州 | 福岡県 | 白木原変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #4 | なし | 33.5297 | 130.4767 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5718 | 九州 | 佐賀県 | 白石変電所 | 66 |  | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #4 | 有り | 33.181 | 130.1305 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5719 | 九州 | 福岡県 | 白鳥変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 33.6377 | 130.8149 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5720 | 九州 | 福岡県 | 百道変電所 | 66 |  |  |  |  | 76 | 14 | 0.184 | 不可 #4 | なし | 33.5883 | 130.345 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5721 | 九州 | 福岡県 | 直方変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 66 | -61 | 0.924 | 不可 #4 | 有り | 33.7312 | 130.718 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5722 | 九州 | 熊本県 | 矢部変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.6797 | 130.9846 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5723 | 九州 | 福岡県 | 石原町変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #4 | 有り | 33.7862 | 130.8614 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5724 | 九州 | 大分県 | 石垣変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.2952 | 131.5015 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5725 | 九州 | 福岡県 | 砂津変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #4 | 有り | 33.8834 | 130.8902 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5726 | 九州 | 長崎県 | 福江変電所 | 66 |  | 0 | 10 | 0 | 33 | -23 | 0.697 | 不可 #4 | 有り | 32.6908 | 128.8482 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5727 | 九州 | 福岡県 | 福陵変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #4 | なし | 33.5741 | 130.3508 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5728 | 九州 | 福岡県 | 穴生変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 33.8545 | 130.7434 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5729 | 九州 | 福岡県 | 竹下変電所 | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 81 | -57 | 0.704 | 不可 #4 | なし | 33.5765 | 130.4326 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5730 | 九州 | 大分県 | 竹田変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 52 | -48 | 0.923 | 不可 #4 | 有り | 32.965 | 131.3881 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5731 | 九州 | 福岡県 | 箱崎変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.6228 | 130.4274 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5732 | 九州 | 大分県 | 篠原変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 47 | -43 | 0.915 | 不可 #4 | 有り | 33.1916 | 131.4857 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5733 | 九州 | 鹿児島県 | 米ノ津変電所 | 66 | [9 empty] | 32.1161 | 130.3412 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5734 | 九州 | 福岡県 | 糸田変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 33 | -29 | 0.879 | 不可 #4 | 有り | 33.6653 | 130.7683 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5735 | 九州 | 鹿児島県 | 紫原変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5488 | 130.5362 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5736 | 九州 | 福岡県 | 芦屋変電所 | 66 |  | 0 | 11 | 0 | 42 | -31 | 0.738 | 不可 #4 | 有り | 33.8793 | 130.6682 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5737 | 九州 | 長崎県 | 花丘変電所 | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 47 | -27 | 0.574 | 不可 #4 | 有り | 32.7933 | 129.8624 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5738 | 九州 | 熊本県 | 花畑変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 32.8026 | 130.7074 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5739 | 九州 | 福岡県 | 若久変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 42 | -34 | 0.81 | 不可 #4 | 有り | 33.7954 | 130.977 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5740 | 九州 | 福岡県 | 荒戸変電所 | 66 |  | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | なし | 33.5941 | 130.3792 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5741 | 九州 | 大分県 | 荘園変電所 | 66 |  | 0 | 25 | 0 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #4 | 有り | 33.2922 | 131.4775 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5742 | 九州 | 熊本県 | 菊池変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 32.9807 | 130.8042 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5743 | 九州 | 福岡県 | 菰屋変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.9545 | 130.47 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5744 | 九州 | 福岡県 | 藤田変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.8667 | 130.7699 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5745 | 九州 | 福岡県 | 行橋変電所 | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 33.7302 | 130.9645 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5746 | 九州 | 福岡県 | 西新変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #4 | なし | 33.5843 | 130.3621 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5747 | 九州 | 福岡県 | 西春変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5418 | 130.4691 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5748 | 九州 | 鹿児島県 | 谷山変電所 | 66 |  | 0 | 23 | 0 | 85 | -62 | 0.729 | 不可 #4 | なし | 31.5068 | 130.5162 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5749 | 九州 | 宮崎県 | 財光寺変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 32.3973 | 131.6317 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5750 | 九州 | 福岡県 | 貫変電所 | 66 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.8161 | 130.9359 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5751 | 九州 | 長崎県 | 賑橋変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 66 | -57 | 0.864 | 不可 #4 | 有り | 32.7474 | 129.878 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5752 | 九州 | 福岡県 | 赤間変電所 | 66 |  | 0 | 24 | 0 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #4 | 有り | 33.8081 | 130.5661 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5753 | 九州 | 佐賀県 | 轟木変電所 | 66 |  | 15 | 15 | 15 | 57 | -42 | 0.737 | 不可 #4 | なし | 33.3639 | 130.5009 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5754 | 九州 | 福岡県 | 通谷変電所 | 66 |  | 0 | 25 | 0 | 57 | -32 | 0.561 | 不可 #4 | 有り | 33.8247 | 130.733 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5755 | 九州 | 福岡県 | 遠賀変電所 | 66 |  | 0 | 27 | 0 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #4 | 有り | 33.8455 | 130.6646 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5756 | 九州 | 福岡県 | 那の川変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.575 | 130.4097 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5757 | 九州 | 鹿児島県 | 郡変電所 | 66 |  | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #4 | 有り | 31.2606 | 130.5259 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5758 | 九州 | 宮崎県 | 都農変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.2563 | 131.5545 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5759 | 九州 | 福岡県 | 重留変電所 | 66 |  | 22 | 22 | 22 | 85 | -63 | 0.741 | 不可 #4 | なし | 33.5333 | 130.3394 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5760 | 九州 | 福岡県 | 野間変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.5634 | 130.4184 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5761 | 九州 | 大分県 | 金池変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 33.2344 | 131.61 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5762 | 九州 | 福岡県 | 金鶏町変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.8696 | 130.8476 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5763 | 九州 | 熊本県 | 銀座橋変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 32.8008 | 130.7105 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5764 | 九州 | 長崎県 | 銭座変電所 | 66 |  | 0 | 20 | 0 | 47 | -27 | 0.574 | 不可 #4 | 有り | 32.7608 | 129.8696 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5765 | 九州 | 山口県 | 錦町変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 #4 | 有り | 33.9404 | 130.967 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5766 | 九州 | 長崎県 | 長与変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 61 | -46 | 0.754 | 不可 #4 | 有り | 32.8105 | 129.8579 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5767 | 九州 | 福岡県 | 長尾変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 69 | -50 | 0.725 | 不可 #4 | なし | 33.5525 | 130.387 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5768 | 九州 | 長崎県 | 阿瀬津変電所 | 66 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 32.9574 | 129.1053 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5769 | 九州 | 福岡県 | 雨窪系統開閉所 | 66 | [9 empty] | 33.7926 | 130.9709 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5770 | 九州 | 鹿児島県 | 青戸変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 76 | -76 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.3021 | 130.4658 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5771 | 九州 | 宮崎県 | 青葉変電所 | 66 |  | 0 | 14 | 0 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | 有り | 31.9197 | 131.4373 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5772 | 九州 | 熊本県 | 須屋変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 76 | -58 | 0.763 | 不可 #4 | なし | 32.8635 | 130.7346 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5773 | 九州 | 福岡県 | 須崎変電所 | 66 |  |  |  |  | 85 | 4 | 0.047 | 不可 #4 | なし | 33.5958 | 130.3974 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5774 | 九州 | 熊本県 | 頭地開閉所 | 66 | [9 empty] | 32.3997 | 130.8123 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5775 | 九州 | 福岡県 | 飯塚変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 47 | -44 | 0.936 | 不可 #4 | 有り | 33.6291 | 130.708 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5776 | 九州 | 長崎県 | 飽ノ浦変電所 | 66 |  | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 32.7449 | 129.8555 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5777 | 九州 | 福岡県 | 香春変電所 | 66 |  | 0 | 4 | 0 | 52 | -48 | 0.923 | 不可 #4 | 有り | 33.6558 | 130.8186 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5778 | 九州 | 福岡県 | 香月変電所 | 66 |  | 0 | 16 | 0 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 33.7982 | 130.733 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5779 | 九州 | 長崎県 | 香焼変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | なし | 32.6894 | 129.8109 | OSM実測 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5780 | 九州 | 鹿児島県 | 高尾野変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.0766 | 130.2458 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5781 | 九州 | 熊本県 | 高森変電所 | 66 |  | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 32.8176 | 131.1204 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5782 | 九州 | 福岡県 | 鯰田変電所 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.6616 | 130.6941 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5783 | 九州 | 鹿児島県 | 鴨池変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5657 | 130.5573 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5784 | 九州 | 大分県 | 鶴崎変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | なし | 33.2494 | 131.6835 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5785 | 九州 | 宮崎県 | 鷹尾変電所 | 66 |  | 0 | 5 | 0 | 66 | -61 | 0.924 | 不可 #4 | 有り | 31.7276 | 131.0508 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5786 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿屋変電所 | 66 |  | 0 | 3 | 0 | 76 | -73 | 0.961 | 不可 #4 | 有り | 31.3773 | 130.8527 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5787 | 九州 | 福岡県 | 黒崎変電所 | 66 |  | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.8644 | 130.7768 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5788 | 九州 | 佐賀県 | 久原変電所 |  |  | 0 | 2 | 0 | 14 | -12 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 33.3132 | 129.8103 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5789 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 一の勢変電所 |  |  | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 ♯4 | 有り | 32.4724 | 130.17 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5790 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 一町田変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 14 | -10 | 0.714 | 不可 ♯4 | 有り | 32.329 | 130.0758 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5791 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 上津変電所 |  |  | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 33.2826 | 130.5332 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 47 | B |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5792 | 九州 | 熊本県 | 九州電力 志岐変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 ♯4 | 有り | 32.5028 | 130.0617 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5793 | 九州 | 長崎県 | 九州電力(株)志佐変電所 |  |  | 0 | 4 | 0 | 38 | -34 | 0.895 | 不可 #4 | 有り | 33.3371 | 129.7081 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5794 | 九州 | 長崎県 | 九州電力送配電 面高変電所 |  |  | 0 | 12 | 0 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #4 | なし | 33.0583 | 129.6635 | OSM実測 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5795 | 九州 | 熊本県 | 北熊本変電所 | [5 empty] | 326 | -49 | 0.15 | 可 | なし | 32.8286 | 130.7217 | OSM実測 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5796 | 九州 | 長崎県 | 大村変電所 | [5 empty] | 106 | -60 | 0.566 | 可 | 有り | 32.9687 | 129.9389 | OSM実測 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 24 | データ無 |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5797 | 九州 | 佐賀県 | 山代変電所 |  |  | 0 | 5 | 0 | 28 | -23 | 0.821 | 不可 #4 | 有り | 33.2817 | 129.8257 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5798 | 九州 | 長崎県 | 有家変電所 |  |  | 0 | 7 | 0 | 47 | -40 | 0.851 | 不可 #4 | なし | 32.6574 | 130.2679 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5799 | 九州 | 大分県 | 金の手変電所 |  |  | 0 | 8 | 0 | 57 | -49 | 0.86 | 不可 #4 | 有り | 33.2154 | 131.6808 | OSM実測 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 除外 | 除外 |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5800 | 九州 |  | 苓北変電所 | 500 | 66 |  |  |  | 296 | -153 | 0.517 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 5 | 29 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5801 | 九州 |  | 一ツ瀬変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 118 | -260 | 2.203 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5802 | 九州 |  | 上椎葉変電所 | 220 | 110 |  |  |  | 178 | -168 | 0.944 | 可 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5803 | 九州 |  | 東豊前変電所 | 220 | 66 |  |  |  | 273 | -425 | 1.557 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5804 | 九州 |  | 西佐世保変電所 | 220 | 66 |  |  |  | 296 | -361 | 1.22 | 可 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5805 | 九州 |  | 速見変電所 | 220 | 66 |  |  |  | 299 | -434 | 1.452 | 可 | 有り | 33.4125 | 131.535 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5806 | 九州 |  | 塚原変電所 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0.75 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5807 | 九州 |  | 大口変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | -47 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.0791 | 130.6008 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5808 | 九州 |  | 大山変電所 | 110 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5809 | 九州 |  | 大淀第二変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 142 | -192 | 1.352 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5810 | 九州 |  | 末吉変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5811 | 九州 |  | 末広変電所 | 110 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0.868 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 39 | B |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5812 | 九州 |  | 港変電所 | 110 | 66 |  |  |  | 142 | -137 | 0.965 | 可 | 有り | 33.0108 | 130.4197 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5813 | 九州 |  | 細野変電所 | 110 | 6 | 0 | 7 | 0 | 57 | -50 | 0.877 | 不可 #4 | 有り | 31.9876 | 130.968 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5814 | 九州 |  | 西山鹿変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5815 | 九州 |  | 野方変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | -37 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.496 | 130.927 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5816 | 九州 |  | 高原変電所 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.9404 | 131.0272 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5817 | 九州 |  | えびの変電所 | 66 | 6 |  |  |  | 38 |  |  | 不可 #4 | 有り | 32.0585 | 130.7851 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | データ無 |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5818 | 九州 |  | かなえ台変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | -12 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 33.5463 | 131.4791 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5819 | 九州 |  | アイランドシティ変電所 | 66 | 6 | 27 | 27 | 27 | 57 | -30 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 33.6641 | 130.4141 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5820 | 九州 |  | 万之瀬変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.4128 | 130.3519 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5821 | 九州 |  | 三城変電所 | 66 | 6 | 0 | 20 | 0 | 85 | -65 | 0.765 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5822 | 九州 |  | 三芳変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | -4 | 0.444 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5823 | 九州 |  | 上岡変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 32.9596 | 131.8715 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5824 | 九州 |  | 上白水変電所 | 66 | 6 | 17 | 17 | 17 | 76 | -59 | 0.776 | 不可 #4 | なし | 33.5167 | 130.4397 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5825 | 九州 |  | 下筌変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 33.1641 | 130.9839 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5826 | 九州 |  | 中種子変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 30.5486 | 130.9723 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5827 | 九州 |  | 今宿変電所 | 66 | 6 | 2 | 2 | 2 | 47 | -45 | 0.957 | 不可 #4 | なし | 33.5745 | 130.2734 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 35 | C |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5828 | 九州 |  | 伊倉(6kV)変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5829 | 九州 |  | 佐々変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 33.2345 | 129.6511 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5830 | 九州 |  | 佐世保変電所 | 66 | 6 | 0 | 31 | 0 | 57 | -26 | 0.456 | 不可 #4 | なし | 33.1603 | 129.731 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 29 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5831 | 九州 |  | 佐伯変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 33 | -22 | 0.667 | 不可 #4 | 有り | 32.9748 | 131.899 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5832 | 九州 |  | 佐志変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.9188 | 130.4758 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5833 | 九州 |  | 佐賀関変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | -10 | 0.909 | 不可 #4 | 有り | 33.2399 | 131.8628 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5834 | 九州 |  | 佐須奈変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5835 | 九州 |  | 健軍変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5836 | 九州 |  | 元石変電所 | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 33.4425 | 129.9786 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5837 | 九州 |  | 八女変電所 | 66 | 6 | 13 | 13 | 13 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #4 | なし | 33.2232 | 130.5569 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5838 | 九州 |  | 前原変電所 | 66 | 6 | 11 | 11 | 11 | 57 | -46 | 0.807 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5839 | 九州 |  | 加世田変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.4276 | 130.3203 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5840 | 九州 |  | 加来変電所 | 66 | 22 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 33.553 | 131.2121 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5841 | 九州 |  | 千代変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.6018 | 130.4186 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5842 | 九州 |  | 原古賀変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.3098 | 130.512 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5843 | 九州 |  | 古閑(6kV)変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 ♯4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5844 | 九州 |  | 吉井変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.2682 | 129.6963 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5845 | 九州 |  | 名瀬変電所 | 66 | 6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5846 | 九州 |  | 向江変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.0734 | 130.3477 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5847 | 九州 |  | 周船寺変電所 | 66 | 6 | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 33.5674 | 130.2422 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5848 | 九州 |  | 国分変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 71 | -70 | 0.986 | 不可 #4 | 有り | 31.7376 | 130.7666 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5849 | 九州 |  | 堅粕変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5911 | 130.4256 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5850 | 九州 |  | 塩屋変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5851 | 九州 |  | 塩田変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | -25 | 0.758 | 不可 #4 | 有り | 33.133 | 130.0616 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5852 | 九州 |  | 夜明変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 47 | -42 | 0.894 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5853 | 九州 |  | 大久保変電所 | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5854 | 九州 |  | 大刀洗変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 | 1 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5855 | 九州 |  | 大南変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 52 | -41 | 0.788 | 不可 #4 | 有り | 33.1672 | 131.6401 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5856 | 九州 |  | 大岳変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | -10 | 0.667 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5857 | 九州 |  | 大島変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 35 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5858 | 九州 |  | 大津変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 61 | -52 | 0.852 | 不可 #4 | 有り | 32.8737 | 130.8727 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5859 | 九州 |  | 大渕変電所 | 66 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0.4 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 44 | B |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5860 | 九州 |  | 大牟田変電所 | 66 | 6 | 0 | 7 | 0 | 57 | -50 | 0.877 | 不可 #4 | 有り | 33.0481 | 130.4499 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5861 | 九州 |  | 大財変電所 | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り | 33.2594 | 130.313 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5862 | 九州 |  | 大野変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 33 | -21 | 0.636 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5863 | 九州 |  | 女子畑変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5864 | 九州 |  | 妙見変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5865 | 九州 |  | 嬉野変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 33.1013 | 129.9854 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5866 | 九州 |  | 宇島変電所 | 66 | 6 | 0 | 17 | 0 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 33.6221 | 131.1285 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5867 | 九州 |  | 宇美変電所 | 66 | 6 | 15 | 15 | 15 | 66 | -51 | 0.773 | 不可 #4 | なし | 33.5643 | 130.5071 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5868 | 九州 |  | 安岐変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 33.4673 | 131.709 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5869 | 九州 |  | 宮の下変電所 | 66 | 6 | 0 | 22 | 0 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 29 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5870 | 九州 |  | 宮川変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #4 | なし | 31.5701 | 130.4842 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 29 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5871 | 九州 |  | 寒田変電所 | 66 | 6 | 27 | 27 | 27 | 57 | -30 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 33.1919 | 131.6111 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5872 | 九州 |  | 小佐井変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り | 33.219 | 131.7469 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5873 | 九州 |  | 小国変電所 | 66 | 6 | 0 | 5 | 0 | 19 | -14 | 0.737 | 不可 #4 | 有り | 33.1589 | 131.0461 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5874 | 九州 |  | 小豆崎変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #4 | なし | 32.8516 | 130.0729 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5875 | 九州 |  | 小関変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5876 | 九州 |  | 岡川変電所 | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 57 | -41 | 0.719 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5877 | 九州 |  | 岩屋変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | -32 | 0.941 | 不可 #4 | 有り | 33.3309 | 130.0389 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5878 | 九州 |  | 岸井(22kV)変電所 | 66 | 22 | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5879 | 九州 |  | 川上川第一変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5880 | 九州 |  | 川東変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 66 | -53 | 0.803 | 不可 #4 | 有り | 31.7416 | 131.0779 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5881 | 九州 |  | 川棚変電所 | 66 | 6 | 0 | 10 | 0 | 33 | -23 | 0.697 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5882 | 九州 |  | 平戸変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | -24 | 0.857 | 不可 #4 | 有り | 33.3575 | 129.5658 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5883 | 九州 |  | 平田台変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5107 | 130.4703 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5884 | 九州 |  | 幸野変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | 0.889 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5885 | 九州 |  | 広川変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | なし | 33.2599 | 130.5467 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5886 | 九州 |  | 広滝第一変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5887 | 九州 |  | 延命寺変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47 | -43 | 0.915 | 不可 #4 | 有り | 33.0145 | 130.4393 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5888 | 九州 |  | 御館変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 57 | -45 | 0.789 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5889 | 九州 |  | 徳須恵変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #4 | 有り | 33.3748 | 129.9393 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5890 | 九州 |  | 志和池変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.8051 | 131.0916 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5891 | 九州 |  | 志布志変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.4819 | 131.0919 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5892 | 九州 |  | 忠見変電所 | 66 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | -38 | 0.905 | 不可 #4 | なし | 33.2222 | 130.5977 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 35 | C |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5893 | 九州 |  | 愛野変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | なし | 32.8152 | 130.154 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5894 | 九州 |  | 新住用川変電所 | 66 | 22 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 52 | A |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5895 | 九州 |  | 新宮変電所 | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | 有り | 33.7111 | 130.4428 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5896 | 九州 |  | 新種子島変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5897 | 九州 |  | 旗崎変電所 | 66 | 6 | 25 | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #4 | なし | 33.3159 | 130.562 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 70 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5898 | 九州 |  | 日南変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 76 | -63 | 0.829 | 不可 #4 | 有り | 31.6049 | 131.3815 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5899 | 九州 |  | 日奈久変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 ♯4 | 有り | 32.4515 | 130.5923 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5900 | 九州 |  | 日宇変電所 | 66 | 6 | 0 | 27 | 0 | 57 | -30 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 33.1524 | 129.7514 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 29 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5901 | 九州 |  | 早岐変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | なし | 33.1312 | 129.809 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5902 | 九州 |  | 有田変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5903 | 九州 |  | 木室変電所 | 66 | 6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | なし | 33.2106 | 130.3994 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5904 | 九州 |  | 木屋変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5905 | 九州 |  | 本城川変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #4 | 有り | 31.4797 | 130.7516 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5906 | 九州 |  | 本渡変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯4 | 有り | 32.4506 | 130.1935 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5907 | 九州 |  | 村所変電所 | 66 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5908 | 九州 |  | 村田変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 33.3517 | 130.4628 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5909 | 九州 |  | 東小城変電所 | 66 | 6 | 0 | 15 | 0 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #4 | 有り | 33.299 | 130.2116 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5910 | 九州 |  | 東彼杵変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5911 | 九州 |  | 東町変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | なし | 33.3156 | 130.5178 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5912 | 九州 |  | 杵築変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 33.4131 | 131.6148 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5913 | 九州 |  | 松原変電所 | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5914 | 九州 |  | 松崎変電所 | 66 | 6 | 0 | 25 | 0 | 57 | -32 | 0.561 | 不可 ♯4 | 有り | 32.5115 | 130.5895 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5915 | 九州 |  | 柳ヶ浦変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 33 | -29 | 0.879 | 不可 #4 | 有り | 33.5666 | 131.3674 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5916 | 九州 |  | 柳川変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | なし | 33.1697 | 130.4109 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5917 | 九州 |  | 柿原変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0.8 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5918 | 九州 |  | 横川変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.9101 | 130.6995 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5919 | 九州 |  | 横竹変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5920 | 九州 |  | 橘変電所 | 66 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 32.761 | 130.216 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5921 | 九州 |  | 江津変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5922 | 九州 |  | 江迎変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5923 | 九州 |  | 沈堕変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | -18 | 0.947 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5924 | 九州 |  | 沖洲変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.9123 | 130.4645 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5925 | 九州 |  | 波佐見変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #4 | なし | 33.1446 | 129.9063 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5926 | 九州 |  | 津久見変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #4 | 有り | 33.0754 | 131.8547 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5927 | 九州 |  | 浜玉変電所 | 66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 33.442 | 130.048 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5928 | 九州 |  | 浜田変電所 | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 57 | -41 | 0.719 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5929 | 九州 |  | 渡川変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 1 | 不可 #4 | 有り | 32.3401 | 131.3638 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5930 | 九州 |  | 港町変電所 | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 33.9054 | 130.8611 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5931 | 九州 |  | 湯山変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0.667 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5932 | 九州 |  | 湯田変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5933 | 九州 |  | 瀬高変電所 | 66 | 6 | 1 | 1 | 1 | 47 | -46 | 0.979 | 不可 #4 | なし | 33.1558 | 130.4951 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 35 | C |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5934 | 九州 |  | 熊野変電所 | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 33.1763 | 129.72 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5935 | 九州 |  | 牛深変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 ♯4 | 有り | 32.203 | 130.03 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5936 | 九州 |  | 牧園変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.8778 | 130.8073 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5937 | 九州 |  | 王ノ瀬変電所 | 66 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 33.2419 | 131.7451 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5938 | 九州 |  | 田平変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5939 | 九州 |  | 田浦変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0.8 | 不可 ♯4 | 有り | 32.3511 | 130.5086 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5940 | 九州 |  | 田迎変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5941 | 九州 |  | 田野変電所 | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 38 | -35 | 0.921 | 不可 #4 | 有り | 31.8284 | 131.3064 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5942 | 九州 |  | 的石変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #3 | 有り | 32.9267 | 130.9996 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5943 | 九州 |  | 相浦変電所 | 66 | 6 | 0 | 16 | 0 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #4 | 有り | 33.2038 | 129.6484 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5944 | 九州 |  | 矢上変電所 | 66 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 32.7729 | 129.9424 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5945 | 九州 |  | 神田変電所 | 66 | 6 | 0 | 18 | 0 | 28 | -10 | 0.357 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5946 | 九州 |  | 神辺変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.3835 | 130.5096 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5947 | 九州 |  | 神野変電所 | 66 | 6 | 0 | 28 | 0 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5948 | 九州 |  | 福島変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.4685 | 131.2287 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5949 | 九州 |  | 種子島第一変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5950 | 九州 |  | 立花変電所 | 66 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 33.26 | 129.8818 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 30 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5951 | 九州 |  | 竜郷変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5952 | 九州 |  | 竹田津変電所 | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 | -16 | 0.842 | 不可 #4 | 有り | 33.6699 | 131.5588 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5953 | 九州 |  | 笠之原変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.3953 | 130.8876 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5954 | 九州 |  | 箱崎浜変電所 | 66 | 6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | なし | 33.629 | 130.414 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5955 | 九州 |  | 築城(22kV)変電所 | 66 | 22 | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5956 | 九州 |  | 簑島変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 64 | -50 | 0.781 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5957 | 九州 |  | 米之津変電所 | 66 | 6 | 0 | 10 | 0 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5958 | 九州 |  | 臼杵変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #4 | 有り | 33.1165 | 131.8005 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5959 | 九州 |  | 船越変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 47 | -36 | 0.766 | 不可 #4 | なし | 32.8353 | 130.0641 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5960 | 九州 |  | 芦北変電所 | 66 | 6 | 0 | 14 | 0 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 ♯4 | 有り | 32.3004 | 130.4948 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5961 | 九州 |  | 若葉変電所 | 66 | 6 | 0 | 17 | 0 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #4 | 有り | 31.7208 | 131.0742 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5962 | 九州 |  | 菊池川第三変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5963 | 九州 |  | 菊陽(22kV)変電所 | 66 | 22 |  |  |  | 57 | -1 | 0.018 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5964 | 九州 |  | 藤棚変電所 | 66 | 6 | 0 | 11 | 0 | 38 | -27 | 0.711 | 不可 #4 | 有り | 32.8097 | 129.9661 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5965 | 九州 |  | 諸富変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 43 | -39 | 0.907 | 不可 #4 | なし | 33.2285 | 130.3648 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5966 | 九州 |  | 豊玉変電所 | 66 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5967 | 九州 |  | 軸丸変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5968 | 九州 |  | 近見変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 32.7621 | 130.7001 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 70 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5969 | 九州 |  | 都北変電所 | 66 | 6 | 0 | 9 | 0 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | 有り | 31.7621 | 131.0964 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5970 | 九州 |  | 野上変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5971 | 九州 |  | 野原変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5972 | 九州 |  | 針尾変電所 | 66 | 6 | 0 | 13 | 0 | 38 | -25 | 0.658 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5973 | 九州 |  | 鍋島変電所 | 66 | 6 | 0 | 26 | 0 | 57 | -31 | 0.544 | 不可 #4 | 有り | 33.2681 | 130.2701 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5974 | 九州 |  | 阿久根変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | -37 | 0.974 | 不可 #4 | 有り | 32.0022 | 130.1989 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5975 | 九州 |  | 隼人変電所 | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | 57 | -49 | 0.86 | 不可 #4 | 有り | 31.7382 | 130.7263 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5976 | 九州 |  | 雄川変電所 | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | -32 | 0.97 | 不可 #4 | 有り | 31.2103 | 130.8054 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5977 | 九州 |  | 青島変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66 | -62 | 0.939 | 不可 #4 | 有り | 31.8299 | 131.4196 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5978 | 九州 |  | 飫肥変電所 | 66 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 | -15 | 0.789 | 不可 #4 | 有り | 31.64 | 131.3552 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5979 | 九州 |  | 高山川変電所 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 1 | 不可 #4 | 有り | 31.2657 | 130.9442 | OSM実測(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5980 | 九州 |  | 高木瀬変電所 | 66 | 6 | 0 | 25 | 0 | 57 | -32 | 0.561 | 不可 #4 | 有り | 33.2844 | 130.2839 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 24 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5981 | 九州 |  | 高田変電所 | 66 | 6 | 0 | 3 | 0 | 52 | -49 | 0.942 | 不可 #4 | 有り | 33.5624 | 131.4356 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5982 | 九州 |  | 鶴川変電所 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | -28 | 1 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 除外 | 除外 | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5983 | 九州 |  | 鹿島変電所 | 66 | 22 | 0 | 6 | 0 | 38 | -32 | 0.842 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 14 | 除外 | 除外 | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5984 | 沖縄 | 沖縄県 | 北那覇変電所 | 132 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 可 | なし | 26.2296 | 127.7032 | OSM実測 | 28 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 54 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5985 | 沖縄 | 沖縄県 | 西原変電所 | 132 | [7 empty] | 不可 #1 | なし | 26.2358 | 127.7591 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5986 | 沖縄 | 沖縄県 | 与那原変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2041 | 127.7476 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5987 | 沖縄 | 沖縄県 | 佐敷変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #4 | なし | 26.1596 | 127.7876 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5988 | 沖縄 | 沖縄県 | 前田変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.243 | 127.7429 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5989 | 沖縄 | 沖縄県 | 南風原変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.1817 | 127.7325 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5990 | 沖縄 | 沖縄県 | 名護電力所 | 66 |  |  | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 |  | なし | 26.6104 | 127.9877 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5991 | 沖縄 | 沖縄県 | 小禄変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.1909 | 127.6746 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5992 | 沖縄 | 沖縄県 | 小那覇変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2318 | 127.7727 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5993 | 沖縄 | 沖縄県 | 松田変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 14 | -1 | 0.071 |  | なし | 26.5088 | 127.9928 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5994 | 沖縄 | 沖縄県 | 海洋博変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 14 | -2 | 0.143 | 不可 #3 | なし | 26.6921 | 127.8808 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5995 | 沖縄 | 沖縄県 | 西那覇変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 可 | なし | 26.2217 | 127.6802 | OSM実測 | 35 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 67 | S |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5996 | 沖縄 | 沖縄県 | 那覇変電所 | 66 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2061 | 127.6641 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5997 | 沖縄 | 沖縄県 | 上間変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.1985 | 127.7129 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5998 | 沖縄 | 沖縄県 | 久茂地変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2198 | 127.6835 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5999 | 沖縄 | 沖縄県 | 壷川変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2084 | 127.6799 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6000 | 沖縄 | 沖縄県 | 曙変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.2416 | 127.6884 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 57 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6001 | 沖縄 | 沖縄県 | 沖縄電力 竹富配電塔 |  |  |  | 2 | 2 | 8 | -6 | 0.75 |  | なし | 24.3309 | 124.0828 | OSM実測 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26 | C |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6002 | 沖縄 | 沖縄県 | 沖縄電力与根変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.1642 | 127.6624 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6003 | 沖縄 | 沖縄県 | 泊変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 |  | なし | 26.2273 | 127.6865 | OSM実測 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 39 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6004 | 沖縄 | 沖縄県 | 渡口変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #1 | なし | 26.3044 | 127.8116 | OSM実測 | 28 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 44 | B |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6005 | 沖縄 | 沖縄県 | 友寄変電所 | 132 | 6.6 |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #1 | なし | 26.1663 | 127.7193 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6006 | 沖縄 | 沖縄県 | 栄野比変電所 | 132 | 66 | [6 empty] | 可 | なし | 26.3808 | 127.8273 | Google Places(名称一致) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 22 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6007 | 沖縄 | 沖縄県 | 牧港第一変電所 | 132 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 可 | なし | 26.2687 | 127.72 | Google Places(名称一致) | 28 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 64 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6008 | 沖縄 | 沖縄県 | 石川火力変電所 | 132 | 66 | [6 empty] | 不可 #1 | なし |  |  | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6009 | 沖縄 | 沖縄県 | 金武火力変電所 | 132 | 66 | [6 empty] | 不可 #1 | なし | 26.4468 | 127.9181 | Google Places(名称一致) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | データ無 |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6010 | 沖縄 | 沖縄県 | ギンバル変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 |  | なし | 26.4659 | 127.9352 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6011 | 沖縄 | 沖縄県 | 与勝変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #3 | なし | 26.3333 | 127.8777 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6012 | 沖縄 | 沖縄県 | 中の町変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.335 | 127.7907 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6013 | 沖縄 | 沖縄県 | 中城湾変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.3299 | 127.853 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6014 | 沖縄 | 沖縄県 | 今帰仁変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | なし | 26.6743 | 127.9787 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6015 | 沖縄 | 沖縄県 | 仲石変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.4333 | 127.8153 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6016 | 沖縄 | 沖縄県 | 伊平変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.3255 | 127.7569 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6017 | 沖縄 | 沖縄県 | 伊波変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 |  | なし | 26.4119 | 127.823 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6018 | 沖縄 | 沖縄県 | 伊良皆第一変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.3826 | 127.7573 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6019 | 沖縄 | 沖縄県 | 具志頭変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 |  | なし | 26.1278 | 127.7514 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6020 | 沖縄 | 沖縄県 | 冨着変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.4561 | 127.826 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6021 | 沖縄 | 沖縄県 | 勢理客変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2476 | 127.691 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6022 | 沖縄 | 沖縄県 | 北谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.3036 | 127.76 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6023 | 沖縄 | 沖縄県 | 南上原変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2533 | 127.7759 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6024 | 沖縄 | 沖縄県 | 古波蔵変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | なし | 26.2017 | 127.6899 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 67 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6025 | 沖縄 | 沖縄県 | 喜仲変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.3579 | 127.8492 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6026 | 沖縄 | 沖縄県 | 喜瀬変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | なし | 26.5356 | 127.9395 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6027 | 沖縄 | 沖縄県 | 城間変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6028 | 沖縄 | 沖縄県 | 大保変電所 | 66 | 6.6 |  | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.556 | 不可 #3 | なし | 26.6575 | 128.1296 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 41 | B |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6029 | 沖縄 | 沖縄県 | 大名変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.2323 | 127.7237 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6030 | 沖縄 | 沖縄県 | 大山変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2759 | 127.7365 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6031 | 沖縄 | 沖縄県 | 天願変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.3933 | 127.8531 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6032 | 沖縄 | 沖縄県 | 奥間変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.731 | 128.1697 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6033 | 沖縄 | 沖縄県 | 安和変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 |  | なし | 26.6115 | 127.9368 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6034 | 沖縄 | 沖縄県 | 安室変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.222 | 127.7574 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6035 | 沖縄 | 沖縄県 | 安富祖変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.4977 | 127.8838 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6036 | 沖縄 | 沖縄県 | 安谷屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.2893 | 127.7845 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6037 | 沖縄 | 沖縄県 | 宮城変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.2454 | 127.7031 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6038 | 沖縄 | 沖縄県 | 屋良変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 |  | なし | 26.367 | 127.7648 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6039 | 沖縄 | 沖縄県 | 島袋変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.3241 | 127.8019 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 67 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6040 | 沖縄 | 沖縄県 | 平安座変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 |  | なし | 26.3448 | 127.95 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6041 | 沖縄 | 沖縄県 | 座喜味変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 25 | -15 | 0.6 |  | なし | 26.4091 | 127.7379 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6042 | 沖縄 | 沖縄県 | 恩納変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | なし | 26.4907 | 127.8474 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6043 | 沖縄 | 沖縄県 | 新名護変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.6103 | 127.9869 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6044 | 沖縄 | 沖縄県 | 新金武変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 |  | なし | 26.4561 | 127.9212 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6045 | 沖縄 | 沖縄県 | 普天間変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.2771 | 127.7485 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6046 | 沖縄 | 沖縄県 | 本部変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #3 | なし | 26.6572 | 127.9065 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6047 | 沖縄 | 沖縄県 | 東町変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2113 | 127.6739 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6048 | 沖縄 | 沖縄県 | 松尾変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2126 | 127.6853 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6049 | 沖縄 | 沖縄県 | 桑江変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |  | なし | 26.3103 | 127.7688 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6050 | 沖縄 | 沖縄県 | 浦添変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6051 | 沖縄 | 沖縄県 | 牧志変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.215 | 127.6936 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6052 | 沖縄 | 沖縄県 | 瑞慶覧変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.307 | 127.7821 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6053 | 沖縄 | 沖縄県 | 真壁変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | なし | 26.1086 | 127.6942 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6054 | 沖縄 | 沖縄県 | 真玉橋変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 |  | なし | 26.1939 | 127.7008 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6055 | 沖縄 | 沖縄県 | 知花変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.3543 | 127.8069 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6056 | 沖縄 | 沖縄県 | 石川変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.4418 | 127.8345 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6057 | 沖縄 | 沖縄県 | 糸満変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 |  | なし | 26.1357 | 127.6921 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6058 | 沖縄 | 沖縄県 | 繁多川変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2154 | 127.7122 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6059 | 沖縄 | 沖縄県 | 美里変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.3456 | 127.8263 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6060 | 沖縄 | 沖縄県 | 羽地変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 14 | -4 | 0.286 |  | なし | 26.6132 | 128.0116 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6061 | 沖縄 | 沖縄県 | 辺野古変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 8 | -1 | 0.125 | 不可 #3 | なし | 26.5253 | 128.0342 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6062 | 沖縄 | 沖縄県 | 阿波根変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 |  | なし | 26.1538 | 127.6731 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6063 | 沖縄 | 沖縄県 | 高原変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.3276 | 127.8211 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6064 | 沖縄 | 沖縄県 | 高安変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.1754 | 127.6877 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6065 | J-POWER | 青森県 | 上北変換所 | 275 | [9 empty] | 40.8019 | 141.1976 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6066 | J-POWER | 静岡県 | 佐久間周波数変換所 | 275 | [9 empty] | 35.0831 | 137.7991 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6067 | J-POWER | 埼玉県 | 南川越変電所 | 275 | [9 empty] | 35.8915 | 139.4659 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6068 | J-POWER | 栃木県 | 沼原電力所 | 275 | [9 empty] | 37.0999 | 139.9048 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6069 | J-POWER | 東京都 | 西東京変電所 | 275 | [9 empty] | 35.6049 | 139.4572 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6070 | J-POWER | 北海道 | 糠平発電所 | 187 | [9 empty] | 43.3607 | 143.2551 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6071 | J-POWER | 北海道 | 古川ケーブルヘッド | [10 empty] | 41.7651 | 140.8594 | OSM実測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | データ無 |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図

## ランクS_A
ランクS/Aのみ（系統スコア48点以上・ゲート除外を除く）
No. | エリア | 都道府県 | 変電所名 | 最大電圧 kV | 二次電圧 kV | 空容量 上位系MW | 空容量 当該MW | 採用空容量 MW | 運用容量 MW | 予想潮流 MW | 潮流率 | N-1電制 | 出力制御 | 緯度 | 経度 | 座標精度 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 系統スコア 80点 | ランク | ゲート | 高圧連系 | PX:電圧区分 | PX:託送料金区分 | PX:基本料金 円/kW月 | PX:従量料金 円/kWh | PX:損失率 | PX:発電側課金 円/kW月 | 地図
5897 | 九州 |  | 旗崎変電所 | 66 | 6 | 25 | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #4 | なし | 33.3159 | 130.562 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 70 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5968 | 九州 |  | 近見変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 32.7621 | 130.7001 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 70 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5064 | 中国 | 広島県 | 西町変電所 | 110 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 34.4865 | 133.3578 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
3742 | 北陸 | 福井県 | 南敦賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 35.6247 | 136.0563 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3746 | 北陸 | 石川県 | 増泉変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | なし | 36.5598 | 136.6453 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3747 | 北陸 | 石川県 | 大工町変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.559 | 136.6533 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3757 | 北陸 | 福井県 | 成和変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.0463 | 136.2541 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3761 | 北陸 | 石川県 | 昭和町変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 35 | -3 | 0.086 | － | なし | 36.5747 | 136.6467 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3770 | 北陸 | 石川県 | 泉野変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | なし | 36.5462 | 136.6493 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3778 | 北陸 | 石川県 | 竹松変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | － | なし | 36.5485 | 136.5568 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3781 | 北陸 | 福井県 | 粟田部変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3785 | 北陸 | 福井県 | 荒土変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.0725 | 136.4762 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3792 | 北陸 | 石川県 | 金沢中央変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | なし | 36.5682 | 136.6611 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3793 | 北陸 | 石川県 | 金石変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | 不可 #3 | なし | 36.6046 | 136.601 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3795 | 北陸 | 石川県 | 鞍月変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | 不可 #3 | なし | 36.5976 | 136.619 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5287 | 四国 | 香川県 | 上天神変電所 | 66 | 6.6 |  | 35 | 35 | 38 | -3 | 0.079 | 不可 #2 | なし | 34.3107 | 134.0386 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5293 | 四国 | 香川県 | 丸の内変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.3488 | 134.054 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5298 | 四国 | 徳島県 | 今切変電所 | 66 | 6.6 |  | 44 | 44 | 57 | -13 | 0.228 | 不可 #2 | なし | 34.1238 | 134.5775 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5315 | 四国 | 徳島県 | 助任変電所 | 66 | 6.6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.0824 | 134.561 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5316 | 四国 | 愛媛県 | 勝岡変電所 | 66 | 6 |  | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | なし | 33.8997 | 132.7304 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5323 | 四国 | 香川県 | 善通寺変電所 | 66 | 6.6 |  | 41 | 41 | 52 | -11 | 0.212 | 不可 #2 | なし | 34.231 | 133.7894 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5327 | 四国 | 香川県 | 塩屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 40 | 40 | 42 | -2 | 0.048 | 不可 #2 | なし | 34.2894 | 133.7869 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5329 | 四国 | 香川県 | 多度津変電所 | 66 | 6.6 |  | 36 | 36 | 47 | -11 | 0.234 | 不可 #2 | なし | 34.2677 | 133.7557 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5332 | 四国 | 徳島県 | 大津変電所 | 66 | 6.6 |  | 34 | 34 | 38 | -4 | 0.105 | 不可 #2 | なし | 34.1639 | 134.5994 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5340 | 四国 | 愛媛県 | 寒川変電所 | 66 | 6 |  | 33 | 33 | 42 | -9 | 0.214 | 不可 #3 | なし | 33.9651 | 133.5185 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5342 | 四国 | 高知県 | 小高坂変電所 | 66 | 6.6 |  | 52 | 52 | 57 | -5 | 0.088 | 不可 #2 | なし | 33.5643 | 133.5224 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5348 | 四国 | 香川県 | 常磐変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 38 | -6 | 0.158 | 不可 #2 | なし | 34.1335 | 133.6851 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5350 | 四国 | 愛媛県 | 平田変電所 | 66 | 6 |  | 49 | 49 | 57 | -8 | 0.14 | 不可 #3 | なし | 33.8835 | 132.7523 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5363 | 四国 | 高知県 | 旭変電所 | 66 | 6.6 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5543 | 133.509 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5364 | 四国 | 愛媛県 | 春日変電所 | 66 | 6 |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5366 | 四国 | 香川県 | 昭和変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.2909 | 133.769 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5367 | 四国 | 高知県 | 朝倉変電所 | 66 | 6.6 |  | 36 | 36 | 38 | -2 | 0.053 | 不可 #2 | なし | 33.5409 | 133.4718 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5371 | 四国 | 高知県 | 本町変電所 | 66 | 6.6 |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5589 | 133.5336 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5372 | 四国 | 香川県 | 東浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 75 | 75 | 76 | -1 | 0.013 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5375 | 四国 | 愛媛県 | 松前変電所 | 66 | 6 |  | 31 | 31 | 38 | -7 | 0.184 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5377 | 四国 | 香川県 | 松島変電所 | 66 | 6.6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5382 | 四国 | 愛媛県 | 枝松変電所 | 66 | 6 |  | 53 | 53 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #3 | なし | 33.8351 | 132.7863 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5383 | 四国 | 愛媛県 | 柳井田変電所 | 66 | 6 |  | 45 | 45 | 52 | -7 | 0.135 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5392 | 四国 | 高知県 | 江の口変電所 | 66 | 6.6 |  | 38 | 38 | 42 | -4 | 0.095 | 不可 #2 | なし | 33.5715 | 133.5381 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5398 | 四国 | 愛媛県 | 浜田変電所 | 66 | 6 |  | 48 | 48 | 57 | -9 | 0.158 | 不可 #3 | なし | 34.0081 | 133.5628 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5405 | 四国 | 愛媛県 | 番町変電所 | 66 | 6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8396 | 132.7672 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5406 | 四国 | 愛媛県 | 石井変電所 | 66 | 6 |  | 75 | 75 | 76 | -1 | 0.013 | 不可 #3 | なし | 33.8213 | 132.7769 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5412 | 四国 | 愛媛県 | 竹原変電所 | 66 | 6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8351 | 132.7518 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5414 | 四国 | 高知県 | 筆山変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5512 | 133.5323 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5419 | 四国 | 愛媛県 | 衣山変電所 | 66 | 6 |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5420 | 四国 | 香川県 | 西通変電所 | 66 | 6.6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.345 | 134.0395 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5429 | 四国 | 愛媛県 | 道後変電所 | 66 | 6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8518 | 132.779 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5430 | 四国 | 愛媛県 | 郡中変電所 | 66 | 6 |  | 42 | 42 | 47 | -5 | 0.106 | 不可 #3 | なし | 33.7618 | 132.7071 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5431 | 四国 | 愛媛県 | 重信変電所 | 66 | 6 |  | 38 | 38 | 52 | -14 | 0.269 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5442 | 四国 | 愛媛県 | 鷹子変電所 | 66 | 6 |  | 53 | 53 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 68 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
6024 | 沖縄 | 沖縄県 | 古波蔵変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | なし | 26.2017 | 127.6899 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 67 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6039 | 沖縄 | 沖縄県 | 島袋変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.3241 | 127.8019 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 67 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5995 | 沖縄 | 沖縄県 | 西那覇変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 可 | なし | 26.2217 | 127.6802 | OSM実測 | 35 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 67 | S |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5819 | 九州 |  | アイランドシティ変電所 | 66 | 6 | 27 | 27 | 27 | 57 | -30 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 33.6641 | 130.4141 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5835 | 九州 |  | 健軍変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5841 | 九州 |  | 千代変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.6018 | 130.4186 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5842 | 九州 |  | 原古賀変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.3098 | 130.512 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5849 | 九州 |  | 堅粕変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5911 | 130.4256 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5871 | 九州 |  | 寒田変電所 | 66 | 6 | 27 | 27 | 27 | 57 | -30 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 33.1919 | 131.6111 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5883 | 九州 |  | 平田台変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5107 | 130.4703 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5921 | 九州 |  | 江津変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5946 | 九州 |  | 神辺変電所 | 66 | 6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.3835 | 130.5096 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
889 | 東北 | 新潟県 | 保内変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 19 | 1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 37.6462 | 139.0191 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
972 | 東北 | 新潟県 | 新崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 19 | 1 | 0.053 | 不可 #4 | 有り | 37.9233 | 139.1642 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 64 | S |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
6007 | 沖縄 | 沖縄県 | 牧港第一変電所 | 132 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 可 | なし | 26.2687 | 127.72 | Google Places(名称一致) | 28 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 64 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
3064 | 中部 | 静岡県 | 初倉変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.8073 | 138.2326 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3199 | 中部 | 岐阜県 | 小屋名変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 35.4812 | 136.8648 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
5834 | 九州 |  | 佐須奈変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5896 | 九州 |  | 新種子島変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5951 | 九州 |  | 竜郷変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5966 | 九州 |  | 豊玉変電所 | 66 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
3799 | 北陸 | 富山県 | 中富山変電所 | 66 | 6.6 |  | 30 | 30 | 35 | -5 | 0.143 | － | 有り | 36.6967 | 137.2185 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3737 | 北陸 | 福井県 | 中福井変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 29 | 2 | 0.069 | － | 有り | 36.0629 | 136.2131 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3806 | 北陸 | 富山県 | 入善変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | 有り | 36.9436 | 137.5041 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3809 | 北陸 | 富山県 | 南高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 35 | -3 | 0.086 | － | 有り | 36.73 | 137.0079 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3811 | 北陸 | 富山県 | 城南変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 35 | -3 | 0.086 | － | 有り | 36.6871 | 137.2171 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3815 | 北陸 | 富山県 | 奥田変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | 不可 #3 | 有り | 36.7047 | 137.2304 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3824 | 北陸 | 富山県 | 広田変電所 | 66 | 6.6 |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | 有り | 36.7097 | 137.2454 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3759 | 北陸 | 福井県 | 春山変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | － | 有り | 36.0687 | 136.2157 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3767 | 北陸 | 福井県 | 橋南変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | 有り | 36.0504 | 136.2081 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3841 | 北陸 | 富山県 | 牛島変電所 | 66 | 6.6 |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | － | 有り | 36.7069 | 137.2124 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3854 | 北陸 | 富山県 | 西高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | 有り | 36.7553 | 137.0064 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5290 | 四国 | 高知県 | 下知変電所 | 66 | 6.6 |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 33.5615 | 133.5655 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5291 | 四国 | 高知県 | 中村変電所 | 66 | 6.6 |  | 41 | 41 | 52 | -11 | 0.212 | 不可 #2 | 有り | 32.9882 | 132.9502 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5296 | 四国 | 愛媛県 | 亀浦変電所 | 66 | 6 |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.4898 | 132.3167 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5302 | 四国 | 高知県 | 伊野変電所 | 66 | 6.6 |  | 45 | 45 | 52 | -7 | 0.135 | 不可 #2 | 有り | 33.551 | 133.4297 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5305 | 四国 | 愛媛県 | 保内変電所 | 66 | 6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 33.4863 | 132.4066 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5307 | 四国 | 愛媛県 | 八幡浜変電所 | 66 | 6 |  | 37 | 37 | 38 | -1 | 0.026 | 不可 #3 | 有り | 33.457 | 132.4368 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5309 | 四国 | 愛媛県 | 内子変電所 | 66 | 6 |  | 26 | 26 | 28 | -2 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 33.5439 | 132.649 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5333 | 四国 | 香川県 | 大浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.3248 | 133.8584 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5334 | 四国 | 愛媛県 | 大浦変電所 | 66 | 6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.2314 | 132.5552 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5335 | 四国 | 高知県 | 室戸変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 23 | -3 | 0.13 | 不可 #2 | 有り | 33.291 | 134.1496 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5336 | 四国 | 高知県 | 宿毛変電所 | 66 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #2 | 有り | 32.9345 | 132.7131 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5338 | 四国 | 徳島県 | 富岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 27 | 27 | 38 | -11 | 0.289 | 不可 #2 | 有り | 33.9171 | 134.6611 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5341 | 四国 | 徳島県 | 小松島変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 38 | -6 | 0.158 | 不可 #2 | 有り | 34.0041 | 134.5911 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5346 | 四国 | 愛媛県 | 山際変電所 | 66 | 6 |  | 35 | 35 | 38 | -3 | 0.079 | 不可 #3 | 有り | 33.2097 | 132.5614 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5351 | 四国 | 徳島県 | 幸町変電所 | 66 | 6.6 |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.0679 | 134.5547 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5355 | 四国 | 徳島県 | 徳島変電所 | 66 | 6.6 |  | 60 | 60 | 66 | -6 | 0.091 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5370 | 四国 | 徳島県 | 末広変電所 | 66 | 6.6 |  | 49 | 49 | 52 | -3 | 0.058 | 不可 #2 | 有り | 34.0656 | 134.5776 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5374 | 四国 | 愛媛県 | 東雲変電所 | 66 | 6 |  | 46 | 46 | 52 | -6 | 0.115 | 不可 #3 | 有り | 33.9686 | 133.2966 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5381 | 四国 | 愛媛県 | 枝堀変電所 | 66 | 6 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.0602 | 133.0099 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5393 | 四国 | 徳島県 | 池田変電所 | 66 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #2 | 有り | 34.0253 | 133.812 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5395 | 四国 | 愛媛県 | 波止浜変電所 | 66 | 6 |  | 25 | 25 | 30 | -5 | 0.167 | 不可 #3 | 有り | 34.0963 | 132.9746 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5397 | 四国 | 愛媛県 | 浅川変電所 | 66 | 6 |  | 37 | 37 | 38 | -1 | 0.026 | 不可 #3 | 有り | 34.0787 | 132.9939 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5411 | 四国 | 高知県 | 立田変電所 | 66 | 6.6 |  | 40 | 40 | 47 | -7 | 0.149 | 不可 #2 | 有り | 33.5722 | 133.6715 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5416 | 四国 | 愛媛県 | 若宮変電所 | 66 | 6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.5168 | 132.5487 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5417 | 四国 | 徳島県 | 蔵本変電所 | 66 | 6.6 |  | 42 | 42 | 47 | -5 | 0.106 | 不可 #2 | 有り | 34.0725 | 134.5165 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5418 | 四国 | 徳島県 | 藍場変電所 | 66 | 6.6 |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.0757 | 134.5472 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5428 | 四国 | 高知県 | 農人町変電所 | 66 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5434 | 四国 | 徳島県 | 雑賀変電所 | 66 | 6.6 |  | 37 | 37 | 52 | -15 | 0.288 | 不可 #2 | 有り | 34.0405 | 134.5621 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5439 | 四国 | 香川県 | 高松中央変電所 | 66 | 6.6 |  | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
809 | 東北 | 新潟県 | 浅貝変電所 | 154 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #4 | なし | 36.8008 | 138.7856 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
4260 | 関西 |  | 三休橋変電所 | 77 | 6.6 | 72 | 85 | 72 | 85 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.6771 | 135.5031 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 63 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
2971 | 中部 | 愛知県 | 一本松変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1438 | 136.9955 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2972 | 中部 | 愛知県 | 一社変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1679 | 136.999 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2975 | 中部 | 愛知県 | 七ツ寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2161 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2977 | 中部 | 岐阜県 | 七日町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.1506 | 137.2544 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2979 | 中部 | 静岡県 | 三保変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9883 | 138.4961 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2980 | 中部 | 愛知県 | 三好ヶ丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 43 | -9 | 0.209 | 不可 #3 | 有り | 35.1281 | 137.1065 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2983 | 中部 | 愛知県 | 三谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 43 | -1 | 0.023 | 不可 #3 | 有り | 34.822 | 137.2467 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2984 | 中部 | 愛知県 | 三郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 58 | -9 | 0.155 | 不可 #3 | 有り | 35.2132 | 137.0492 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2987 | 中部 | 長野県 | 上千田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6294 | 138.1975 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2988 | 中部 | 愛知県 | 上地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9037 | 137.1666 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2992 | 中部 | 長野県 | 上田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.4059 | 138.2651 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2993 | 中部 | 長野県 | 上諏訪変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0479 | 138.12 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2996 | 中部 | 岐阜県 | 上面変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.3619 | 136.6433 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2998 | 中部 | 静岡県 | 下俣変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.7703 | 137.9997 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2999 | 中部 | 長野県 | 下八町変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 43 | -9 | 0.209 | 不可 #3 | 有り | 36.6318 | 138.2962 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3000 | 中部 | 愛知県 | 下地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7779 | 137.3878 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3009 | 中部 | 愛知県 | 中切町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2155 | 136.9076 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3010 | 中部 | 三重県 | 中央町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0606 | 136.6879 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3012 | 中部 | 長野県 | 中御所変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6443 | 138.1841 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2916 | 中部 | 静岡県 | 中沢変電所 | 154 | 6.6 |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 35.1134 | 138.3517 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3014 | 中部 | 静岡県 | 中瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 34.838 | 137.8196 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3017 | 中部 | 愛知県 | 中郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1354 | 136.8497 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3018 | 中部 | 長野県 | 中野変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7514 | 138.3711 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3023 | 中部 | 愛知県 | 乙川変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 43 | -2 | 0.047 | 不可 #3 | 有り | 34.9099 | 136.952 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3024 | 中部 | 愛知県 | 亀崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.9261 | 136.9547 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3030 | 中部 | 静岡県 | 五和変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 43 | -7 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 34.8444 | 138.114 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3034 | 中部 | 愛知県 | 今伊勢変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3218 | 136.7983 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3035 | 中部 | 岐阜県 | 今尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.2433 | 136.6324 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3036 | 中部 | 岐阜県 | 今川変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.422 | 136.7562 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3037 | 中部 | 愛知県 | 今市場変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3324 | 136.8828 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3039 | 中部 | 愛知県 | 仲沖変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.339 | 136.9287 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3041 | 中部 | 長野県 | 伊那町変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.832 | 137.9474 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3043 | 中部 | 静岡県 | 伝馬町新田変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.0086 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3044 | 中部 | 岐阜県 | 住吉変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.4312 | 137.0409 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3047 | 中部 | 愛知県 | 佐屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 67 | 67 | 74 | -7 | 0.095 | 不可 #3 | 有り | 35.16 | 136.7206 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3049 | 中部 | 岐阜県 | 倉屋敷変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.4333 | 136.8937 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3051 | 中部 | 岐阜県 | 八幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.7483 | 136.9621 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3056 | 中部 | 岐阜県 | 六条変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3884 | 136.7432 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3057 | 中部 | 愛知県 | 六番町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1246 | 136.8893 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3060 | 中部 | 愛知県 | 共和変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0356 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3062 | 中部 | 静岡県 | 内牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.0172 | 138.3535 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3063 | 中部 | 長野県 | 出川変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.2096 | 137.9721 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3065 | 中部 | 静岡県 | 利右衛門変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 34.7885 | 138.2885 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3066 | 中部 | 岐阜県 | 前渡変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.3886 | 136.8712 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3068 | 中部 | 岐阜県 | 加納栄変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4022 | 136.7542 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2923 | 中部 | 長野県 | 北大出変電所 | 154 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.9463 | 137.9753 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3074 | 中部 | 愛知県 | 北崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0408 | 136.9742 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3075 | 中部 | 静岡県 | 北新田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8321 | 138.3129 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3078 | 中部 | 長野県 | 北竜湖変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.9 | 138.4138 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3079 | 中部 | 愛知県 | 北野変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.9879 | 137.1416 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3080 | 中部 | 愛知県 | 十一屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0955 | 136.8627 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3081 | 中部 | 愛知県 | 十三塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 68 | 68 | 74 | -6 | 0.081 | 不可 #3 | 有り | 35.2623 | 136.9941 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3082 | 中部 | 愛知県 | 千秋変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2832 | 136.854 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3083 | 中部 | 愛知県 | 千種変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1657 | 136.9349 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3084 | 中部 | 愛知県 | 半田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9014 | 136.9319 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3085 | 中部 | 静岡県 | 半田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 34.7769 | 137.7491 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3087 | 中部 | 愛知県 | 南刈谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9674 | 137.0033 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3089 | 中部 | 岐阜県 | 南岐阜変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.3799 | 136.7884 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3091 | 中部 | 愛知県 | 南柴田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0646 | 136.9002 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3092 | 中部 | 愛知県 | 南桜変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9925 | 137.0036 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3094 | 中部 | 長野県 | 南豊科変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 43 | -7 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 36.2756 | 137.9193 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3095 | 中部 | 愛知県 | 印場変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2102 | 137.0237 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3096 | 中部 | 岐阜県 | 厚見変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3967 | 136.7629 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3097 | 中部 | 静岡県 | 原島変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7266 | 137.7686 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3098 | 中部 | 岐阜県 | 又丸変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4337 | 136.7002 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3099 | 中部 | 愛知県 | 古井変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 34.9337 | 137.0996 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3100 | 中部 | 愛知県 | 古宿変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8225 | 137.3885 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3101 | 中部 | 岐阜県 | 古川変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.2304 | 137.1842 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3102 | 中部 | 静岡県 | 古庄変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0002 | 138.4247 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3103 | 中部 | 三重県 | 古河変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.7131 | 136.5003 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3105 | 中部 | 愛知県 | 古知野変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 38 | -2 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.3364 | 136.8412 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3107 | 中部 | 岐阜県 | 可児変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.4075 | 137.0469 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3108 | 中部 | 静岡県 | 可睡変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 34.7559 | 137.9192 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3109 | 中部 | 愛知県 | 吉根変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2393 | 136.9984 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3110 | 中部 | 愛知県 | 吉浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.9379 | 136.9934 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3111 | 中部 | 長野県 | 吉田変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 36.6663 | 138.2355 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3112 | 中部 | 静岡県 | 吉田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 34.7718 | 138.2582 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3115 | 中部 | 三重県 | 名張変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 34.6296 | 136.1054 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3116 | 中部 | 愛知県 | 向山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7559 | 137.3977 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3117 | 中部 | 愛知県 | 味岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.3126 | 136.9361 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3119 | 中部 | 愛知県 | 和合変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.1139 | 137.0455 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3121 | 中部 | 長野県 | 和田西変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 36.205 | 137.8991 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3126 | 中部 | 愛知県 | 国府宮変電所 | 77 | 6.6 |  | 60 | 60 | 62 | -2 | 0.032 | 不可 #3 | 有り | 35.2563 | 136.7997 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3127 | 中部 | 岐阜県 | 土岐津変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 43 | -4 | 0.093 | 不可 #3 | 有り | 35.3553 | 137.18 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3134 | 中部 | 岐阜県 | 垂井変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #3 | 有り | 35.3505 | 136.5375 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3136 | 中部 | 三重県 | 城南変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.0507 | 136.694 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3137 | 中部 | 長野県 | 堀之内変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 36.6793 | 138.3409 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3140 | 中部 | 愛知県 | 堺変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.8148 | 137.3644 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3142 | 中部 | 三重県 | 塩江変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.4913 | 136.7223 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3145 | 中部 | 三重県 | 外宮前変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.4906 | 136.7045 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3146 | 中部 | 三重県 | 多度変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.1252 | 136.6438 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3148 | 中部 | 岐阜県 | 多治見変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.335 | 137.1401 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2930 | 中部 | 長野県 | 大原変電所 | 154 | 6.6 |  | 22 | 22 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #3 | 有り | 35.8453 | 137.9767 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3153 | 中部 | 三重県 | 大山田変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 43 | -11 | 0.256 | 不可 #3 | 有り | 35.0859 | 136.633 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3155 | 中部 | 愛知県 | 大平変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.9504 | 137.1921 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3156 | 中部 | 愛知県 | 大手変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.2667 | 136.9528 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3157 | 中部 | 静岡県 | 大新島変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.8292 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3158 | 中部 | 愛知県 | 大東変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9683 | 137.083 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3160 | 中部 | 愛知県 | 大浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8827 | 136.984 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3166 | 中部 | 愛知県 | 大草変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 34.8106 | 137.304 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3168 | 中部 | 長野県 | 大豆島変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.637 | 138.2418 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3170 | 中部 | 愛知県 | 大野木変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2203 | 136.8933 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3180 | 中部 | 愛知県 | 守山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2073 | 136.9557 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3182 | 中部 | 静岡県 | 安東変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9937 | 138.393 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3183 | 中部 | 静岡県 | 安西変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9782 | 138.3631 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3184 | 中部 | 静岡県 | 安養寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 43 | -10 | 0.233 | 不可 #3 | 有り | 34.7887 | 138.0454 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3186 | 中部 | 静岡県 | 宗高変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 43 | -1 | 0.023 | 不可 #3 | 有り | 34.8045 | 138.2839 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3187 | 中部 | 愛知県 | 宝町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.991 | 136.9912 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3188 | 中部 | 岐阜県 | 室村変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 35.373 | 136.6117 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3189 | 中部 | 愛知県 | 宮口変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.0896 | 137.129 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3196 | 中部 | 愛知県 | 寺津変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 34.8498 | 137.0153 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3197 | 中部 | 静岡県 | 寺脇変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.6859 | 137.7485 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3201 | 中部 | 静岡県 | 小川変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8511 | 138.3096 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3202 | 中部 | 愛知県 | 小幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2024 | 136.9844 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3203 | 中部 | 愛知県 | 小木変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2773 | 136.8942 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3205 | 中部 | 静岡県 | 小柳津変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 34.8516 | 138.2892 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3206 | 中部 | 岐阜県 | 小熊野変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4228 | 136.7446 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3208 | 中部 | 愛知県 | 小赤見変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 35.3085 | 136.8324 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3209 | 中部 | 愛知県 | 尾崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9803 | 137.1055 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3210 | 中部 | 愛知県 | 山中町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1464 | 136.9462 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3211 | 中部 | 愛知県 | 山口町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.182 | 136.9274 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3212 | 中部 | 岐阜県 | 山王変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 36.1232 | 137.2635 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3213 | 中部 | 三重県 | 山田変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.5085 | 136.7167 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3217 | 中部 | 愛知県 | 岡町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9291 | 137.213 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3218 | 中部 | 静岡県 | 岡部変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.906 | 138.2897 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3219 | 中部 | 愛知県 | 岩作変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1846 | 137.0531 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3230 | 中部 | 静岡県 | 川辺変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9682 | 138.3819 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3231 | 中部 | 愛知県 | 巽変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.9711 | 136.9116 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3233 | 中部 | 愛知県 | 師勝変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2413 | 136.8913 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3236 | 中部 | 三重県 | 常磐変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.9647 | 136.6018 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3241 | 中部 | 愛知県 | 平野変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2364 | 136.7874 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3242 | 中部 | 愛知県 | 平針変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1167 | 136.9909 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3243 | 中部 | 長野県 | 広丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 36.1534 | 137.9553 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3247 | 中部 | 三重県 | 庄野変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.8768 | 136.534 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3248 | 中部 | 三重県 | 度会橋変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 34.4931 | 136.689 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3249 | 中部 | 静岡県 | 庵原変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0425 | 138.4893 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3250 | 中部 | 愛知県 | 康生変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9558 | 137.166 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3252 | 中部 | 愛知県 | 弥富変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.1091 | 136.7435 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3253 | 中部 | 愛知県 | 弥次ヱ変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0911 | 136.9236 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3254 | 中部 | 三重県 | 当新田変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.0291 | 136.6842 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3255 | 中部 | 愛知県 | 当知変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1086 | 136.8438 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3256 | 中部 | 愛知県 | 形原変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.8073 | 137.1813 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3260 | 中部 | 岐阜県 | 御嵩変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 28 | -7 | 0.25 | 不可 #3 | 有り | 35.4233 | 137.1562 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3261 | 中部 | 愛知県 | 徳原変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.9148 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3265 | 中部 | 愛知県 | 成岩変電所 | 77 | 6.6 |  | 60 | 60 | 74 | -14 | 0.189 | 不可 #3 | 有り | 34.8839 | 136.9095 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3267 | 中部 | 愛知県 | 戸崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.938 | 137.1629 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3269 | 中部 | 愛知県 | 扶桑変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.3606 | 136.9393 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3271 | 中部 | 愛知県 | 挙母変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0609 | 137.1586 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3272 | 中部 | 愛知県 | 振甫変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1778 | 136.955 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3273 | 中部 | 三重県 | 播磨変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.0795 | 136.6726 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3274 | 中部 | 愛知県 | 文京変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.314 | 136.8072 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3278 | 中部 | 愛知県 | 新富変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0079 | 137.0018 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3282 | 中部 | 愛知県 | 新本町変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7668 | 137.3867 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3284 | 中部 | 愛知県 | 新池変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9975 | 137.0557 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3286 | 中部 | 愛知県 | 日下部変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2275 | 136.8314 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3287 | 中部 | 静岡県 | 日吉変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9763 | 138.3906 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3288 | 中部 | 愛知県 | 日東町変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.8918 | 136.9577 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3293 | 中部 | 三重県 | 昌栄変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9577 | 136.6289 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3294 | 中部 | 愛知県 | 明地変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 35.2779 | 136.7349 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3296 | 中部 | 愛知県 | 明海変電所 | 77 | 6.6 |  | 69 | 69 | 74 | -5 | 0.068 | 不可 #3 | 有り | 34.709 | 137.3217 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3297 | 中部 | 愛知県 | 星崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0818 | 136.9109 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3299 | 中部 | 愛知県 | 春日井変電所 | 77 | 6.6 |  | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2485 | 136.9958 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3298 | 中部 | 愛知県 | 春日変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2491 | 136.8477 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3302 | 中部 | 愛知県 | 暁変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2407 | 137.1114 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3303 | 中部 | 岐阜県 | 月丘町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4158 | 136.78 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3305 | 中部 | 愛知県 | 木場変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.0624 | 136.809 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3306 | 中部 | 愛知県 | 木曽川変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 35.3438 | 136.7937 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3311 | 中部 | 愛知県 | 本地変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.2008 | 137.0506 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3312 | 中部 | 長野県 | 本庄変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.2268 | 137.9669 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3313 | 中部 | 静岡県 | 本通変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9751 | 138.3767 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3316 | 中部 | 三重県 | 東丸之内変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.716 | 136.514 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3318 | 中部 | 長野県 | 東塩田変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 36.3517 | 138.2426 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3319 | 中部 | 愛知県 | 東山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1587 | 136.9603 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3321 | 中部 | 愛知県 | 東田変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.7715 | 137.4155 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3324 | 中部 | 愛知県 | 松下変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1549 | 136.8234 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3325 | 中部 | 静岡県 | 松原町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0135 | 138.4902 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3328 | 中部 | 静岡県 | 松江変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7067 | 137.7425 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3329 | 中部 | 愛知県 | 松河戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2273 | 136.9615 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3331 | 中部 | 三重県 | 松阪変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 34.5617 | 136.5318 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3334 | 中部 | 長野県 | 柳町変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6533 | 138.1982 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3338 | 中部 | 愛知県 | 桃花台変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 38 | -4 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.3044 | 136.9711 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3340 | 中部 | 三重県 | 桑名変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0726 | 136.6856 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3345 | 中部 | 三重県 | 楠変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.9194 | 136.6325 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3346 | 中部 | 愛知県 | 楽田変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.33 | 136.9541 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3348 | 中部 | 愛知県 | 横内変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3174 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3350 | 中部 | 愛知県 | 横須賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0072 | 136.8851 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3352 | 中部 | 三重県 | 橋北変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.7349 | 136.5147 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3354 | 中部 | 愛知県 | 正地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0665 | 136.9269 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3355 | 中部 | 岐阜県 | 正家変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 35.4456 | 137.4127 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3356 | 中部 | 愛知県 | 武豊変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 49 | -9 | 0.184 | 不可 #3 | 有り | 34.8602 | 136.9139 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3357 | 中部 | 長野県 | 殿岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4967 | 137.8144 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3358 | 中部 | 愛知県 | 毛受変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2986 | 136.7758 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3362 | 中部 | 愛知県 | 江南変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 58 | -10 | 0.172 | 不可 #3 | 有り | 35.3606 | 136.8859 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3363 | 中部 | 静岡県 | 江尻変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0217 | 138.4794 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3365 | 中部 | 愛知県 | 池見変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1247 | 136.964 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3367 | 中部 | 愛知県 | 沖之島変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.1837 | 136.8035 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3373 | 中部 | 愛知県 | 法光寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.8704 | 137.0307 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3377 | 中部 | 長野県 | 浅川変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 28 | -6 | 0.214 | 不可 #3 | 有り | 36.6794 | 138.2028 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3378 | 中部 | 静岡県 | 浅田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.6952 | 137.7348 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3380 | 中部 | 岐阜県 | 浅草変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.3125 | 136.6151 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3382 | 中部 | 愛知県 | 浜町変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.8184 | 137.207 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3384 | 中部 | 静岡県 | 海老塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 34.7051 | 137.8391 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3387 | 中部 | 愛知県 | 清洲変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 39 | -1 | 0.026 | 不可 #3 | 有り | 35.2085 | 136.839 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3388 | 中部 | 愛知県 | 清田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8411 | 137.2377 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3391 | 中部 | 長野県 | 湖南変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 36.0081 | 138.0948 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3393 | 中部 | 三重県 | 湯田野変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 34.504 | 136.6687 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2950 | 中部 | 愛知県 | 潮見変電所 | 154 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.0646 | 136.8781 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3396 | 中部 | 静岡県 | 焼津変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8731 | 138.3122 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3400 | 中部 | 愛知県 | 牟呂変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7552 | 137.3689 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3407 | 中部 | 愛知県 | 猪子石変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1871 | 136.9801 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3408 | 中部 | 愛知県 | 猿投変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.1309 | 137.1379 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3411 | 中部 | 愛知県 | 玉津浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 34.8615 | 136.969 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3412 | 中部 | 愛知県 | 王ケ崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.736 | 137.3654 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3414 | 中部 | 愛知県 | 甚目寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.1855 | 136.8355 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3417 | 中部 | 愛知県 | 生路変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 34.961 | 136.9715 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3418 | 中部 | 静岡県 | 用宗変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9368 | 138.3712 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3423 | 中部 | 三重県 | 町屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.045 | 136.6743 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3424 | 中部 | 愛知県 | 白土変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.0975 | 137.0109 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3426 | 中部 | 長野県 | 白板変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.2382 | 137.9585 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3429 | 中部 | 愛知県 | 白沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.922 | 137.028 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3435 | 中部 | 長野県 | 真島変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 36.613 | 138.2104 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3439 | 中部 | 静岡県 | 矢部変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9997 | 138.4774 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3440 | 中部 | 愛知県 | 知立変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0065 | 137.0368 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3444 | 中部 | 愛知県 | 砂田橋変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1872 | 136.9605 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3448 | 中部 | 愛知県 | 神守変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 35.1479 | 136.7672 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3449 | 中部 | 愛知県 | 神屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 54 | 54 | 58 | -4 | 0.069 | 不可 #3 | 有り | 35.2995 | 137.0161 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3450 | 中部 | 三重県 | 神戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.8841 | 136.5754 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3453 | 中部 | 愛知県 | 神野変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.735 | 137.3348 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3454 | 中部 | 岐阜県 | 福住変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4114 | 136.7513 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3461 | 中部 | 愛知県 | 稲葉地変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1647 | 136.8461 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3462 | 中部 | 岐阜県 | 穂積変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.4053 | 136.6935 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3463 | 中部 | 長野県 | 穂高変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 36.3373 | 137.8869 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3468 | 中部 | 静岡県 | 竜光変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.7134 | 137.7851 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3470 | 中部 | 静岡県 | 竜洋変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.6874 | 137.8074 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3473 | 中部 | 愛知県 | 竹生変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0917 | 137.1602 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3474 | 中部 | 岐阜県 | 竹鼻変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.323 | 136.709 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3475 | 中部 | 岐阜県 | 笠原変電所 | 77 | 6.6 |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.295 | 137.1499 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3476 | 中部 | 愛知県 | 笠寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0971 | 136.9272 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3477 | 中部 | 岐阜県 | 笠松変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3702 | 136.7576 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3479 | 中部 | 長野県 | 笹賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 36.1726 | 137.9367 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3480 | 中部 | 長野県 | 笹部変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.2167 | 137.9533 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3482 | 中部 | 静岡県 | 築地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8569 | 138.2701 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3483 | 中部 | 長野県 | 篠ノ井変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 36.5773 | 138.1466 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3485 | 中部 | 愛知県 | 篠目変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9838 | 137.0742 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3488 | 中部 | 静岡県 | 細島変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7233 | 137.7535 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3490 | 中部 | 愛知県 | 細池変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8521 | 137.0716 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3494 | 中部 | 愛知県 | 美和変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.2026 | 136.776 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3497 | 中部 | 岐阜県 | 美濃変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 35.54 | 136.9121 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3500 | 中部 | 岐阜県 | 羽島変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.3207 | 136.6788 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3501 | 中部 | 三重県 | 羽津変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 34.9882 | 136.6428 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3502 | 中部 | 岐阜県 | 羽衣変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3579 | 136.6255 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3511 | 中部 | 静岡県 | 興津変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0586 | 138.5223 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3513 | 中部 | 岐阜県 | 芥見変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.4375 | 136.8416 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3515 | 中部 | 愛知県 | 若林変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 35.0417 | 137.1024 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3517 | 中部 | 愛知県 | 若草変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 43 | -6 | 0.14 | 不可 #3 | 有り | 35.1088 | 137.1531 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3519 | 中部 | 長野県 | 茅野変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.9995 | 138.1441 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3520 | 中部 | 静岡県 | 草薙変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0056 | 138.4433 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3521 | 中部 | 岐阜県 | 草道島変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3949 | 136.5872 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3522 | 中部 | 愛知県 | 荒尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0326 | 136.9174 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3526 | 中部 | 愛知県 | 莇生変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1001 | 137.0927 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3528 | 中部 | 愛知県 | 菱野変電所 | 77 | 6.6 |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.2058 | 137.1013 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3529 | 中部 | 愛知県 | 萩野変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2048 | 136.9173 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3530 | 中部 | 岐阜県 | 萱場変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.4394 | 136.7301 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3531 | 中部 | 静岡県 | 葛川変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.7762 | 138.0258 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3532 | 中部 | 静岡県 | 葵町変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.7602 | 137.7286 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3534 | 中部 | 愛知県 | 蒲郡変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.826 | 137.2214 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3535 | 中部 | 岐阜県 | 薮田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3909 | 136.7192 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3538 | 中部 | 愛知県 | 藤山台変電所 | 77 | 6.6 |  | 71 | 71 | 74 | -3 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.2973 | 137.0453 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3540 | 中部 | 静岡県 | 藤枝変電所 | 77 | 6.6 |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 34.8728 | 138.2671 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3544 | 中部 | 岐阜県 | 虎渓変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3453 | 137.1227 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3546 | 中部 | 静岡県 | 蜆塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7076 | 137.7017 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3547 | 中部 | 愛知県 | 蟹江変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1287 | 136.7882 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3548 | 中部 | 愛知県 | 蟹甲変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 35.131 | 137.0394 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3551 | 中部 | 静岡県 | 袖浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 43 | -3 | 0.07 | 不可 #3 | 有り | 34.6655 | 137.8324 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3552 | 中部 | 愛知県 | 西原変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2271 | 136.8612 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3553 | 中部 | 静岡県 | 西城北変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7233 | 137.7156 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3554 | 中部 | 静岡県 | 西大谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9542 | 138.4276 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3555 | 中部 | 愛知県 | 西小幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1993 | 136.9667 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3556 | 中部 | 愛知県 | 西山変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1596 | 137.0025 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3557 | 中部 | 静岡県 | 西島変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9551 | 138.4029 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3558 | 中部 | 岐阜県 | 西崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3645 | 136.6063 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3564 | 中部 | 岐阜県 | 西牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.3786 | 136.6779 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3565 | 中部 | 愛知県 | 西町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0839 | 137.1577 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3566 | 中部 | 静岡県 | 西脇変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9454 | 138.4022 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3567 | 中部 | 静岡県 | 西貝塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.7168 | 137.8701 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3569 | 中部 | 静岡県 | 観山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0141 | 138.3899 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3570 | 中部 | 愛知県 | 諸輪変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 35.1091 | 137.0635 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3571 | 中部 | 長野県 | 谷川変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.5125 | 137.8377 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3572 | 中部 | 愛知県 | 豊山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2604 | 136.9114 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3575 | 中部 | 愛知県 | 豊明変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.0691 | 137.007 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3579 | 中部 | 静岡県 | 豊町変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 34.7825 | 137.8094 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3580 | 中部 | 長野県 | 豊科変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.3005 | 137.8982 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3582 | 中部 | 静岡県 | 貝島変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 35.0062 | 138.5109 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3583 | 中部 | 静岡県 | 貴布祢変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 34.7986 | 137.777 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3585 | 中部 | 愛知県 | 赤坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.8621 | 137.3116 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3586 | 中部 | 三重県 | 赤堀変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.959 | 136.6128 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3587 | 中部 | 長野県 | 赤穂変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.739 | 137.9411 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3589 | 中部 | 愛知県 | 起変電所 | 77 | 6.6 |  | 69 | 69 | 74 | -5 | 0.068 | 不可 #3 | 有り | 35.3108 | 136.7609 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3595 | 中部 | 愛知県 | 道徳変電所 | 77 | 6.6 |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1077 | 136.9075 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3596 | 中部 | 岐阜県 | 那加変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.401 | 136.8481 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3598 | 中部 | 愛知県 | 里小牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 40 | 40 | 43 | -3 | 0.07 | 不可 #3 | 有り | 35.3517 | 136.7721 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3605 | 中部 | 愛知県 | 鍋田変電所 | 77 | 6.6 |  | 39 | 39 | 49 | -10 | 0.204 | 不可 #3 | 有り | 35.065 | 136.7822 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3606 | 中部 | 三重県 | 鎌田変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 38 | -11 | 0.289 | 不可 #3 | 有り | 34.5871 | 136.5404 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3607 | 中部 | 愛知県 | 長久手変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1869 | 137.0234 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3608 | 中部 | 岐阜県 | 長住町変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.414 | 136.7612 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3609 | 中部 | 長野県 | 長地変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0689 | 138.0684 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3611 | 中部 | 岐阜県 | 長森変電所 | 77 | 6.6 |  | 35 | 35 | 49 | -14 | 0.286 | 不可 #3 | 有り | 35.4045 | 136.812 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3614 | 中部 | 愛知県 | 長良町変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1501 | 136.8711 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3616 | 中部 | 長野県 | 長野変電所 | 77 | 6.6 |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6443 | 138.1916 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3618 | 中部 | 愛知県 | 開明変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3095 | 136.7758 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3620 | 中部 | 愛知県 | 関田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2528 | 136.9894 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3624 | 中部 | 愛知県 | 陶原変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2218 | 137.0904 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3632 | 中部 | 岐阜県 | 青柳変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.3409 | 136.6091 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3633 | 中部 | 岐阜県 | 青野変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 35.3832 | 136.5546 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3637 | 中部 | 長野県 | 須坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 36.6595 | 138.3125 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3638 | 中部 | 長野県 | 飯山変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.855 | 138.3586 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3642 | 中部 | 愛知県 | 香久礼変電所 | 77 | 6.6 |  | 61 | 61 | 74 | -13 | 0.176 | 不可 #3 | 有り | 35.0778 | 137.1944 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3643 | 中部 | 静岡県 | 馬渕変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9661 | 138.3893 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3646 | 中部 | 愛知県 | 駒新変電所 | 77 | 6.6 |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 35.0232 | 137.0528 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3648 | 中部 | 長野県 | 高丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7322 | 138.3259 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3649 | 中部 | 静岡県 | 高丘町変電所 | 77 | 6.6 |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.764 | 137.6934 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3651 | 中部 | 愛知県 | 高師変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 28 | -3 | 0.107 | 不可 #3 | 有り | 34.7426 | 137.3979 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3652 | 中部 | 三重県 | 高松変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.018 | 136.6663 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3653 | 中部 | 愛知県 | 高棚変電所 | 77 | 6.6 |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 34.9473 | 137.0124 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3655 | 中部 | 静岡県 | 高橋変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.0291 | 138.4652 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3656 | 中部 | 愛知県 | 高浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 34.9121 | 136.9904 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3659 | 中部 | 愛知県 | 鳥居松変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2471 | 136.9656 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3660 | 中部 | 愛知県 | 鳥屋金変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9603 | 137.0649 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3663 | 中部 | 愛知県 | 鳴子変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0999 | 136.9609 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3664 | 中部 | 静岡県 | 鴨江変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.7037 | 137.7201 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3665 | 中部 | 愛知県 | 鴨田変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9824 | 137.1732 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3666 | 中部 | 愛知県 | 鴻ノ巣変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.062 | 137.135 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3668 | 中部 | 岐阜県 | 鵜沼変電所 | 77 | 6.6 |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.4027 | 136.9142 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3669 | 中部 | 愛知県 | 鷲塚変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.8972 | 137.0048 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3670 | 中部 | 岐阜県 | 鷺山変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.4414 | 136.7586 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3673 | 中部 | 愛知県 | 黒石変電所 | 77 | 6.6 |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.103 | 136.9871 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3739 | 北陸 | 石川県 | 久常変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | なし | 36.4461 | 136.5123 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3741 | 北陸 | 石川県 | 北安江変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | 不可 #3 | なし | 36.5869 | 136.6462 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3752 | 北陸 | 石川県 | 安原変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | － | なし | 36.5603 | 136.5889 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3762 | 北陸 | 福井県 | 東福井変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | － | なし | 36.0627 | 136.2377 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5369 | 四国 | 愛媛県 | 朝日町変電所 | 66 | 6 |  | 23 | 23 | 47 | -24 | 0.511 | 不可 #3 | なし | 33.9842 | 133.5548 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5421 | 四国 | 香川県 | 観音寺変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 42 | -14 | 0.333 | 不可 #2 | なし | 34.1229 | 133.6545 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5424 | 四国 | 香川県 | 豊浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 29 | 29 | 52 | -23 | 0.442 | 不可 #2 | なし | 34.083 | 133.641 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5437 | 四国 | 香川県 | 香東変電所 | 66 | 6.6 |  | 36 | 36 | 52 | -16 | 0.308 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
4303 | 関西 |  | 久我変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.9336 | 135.7255 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4306 | 関西 |  | 亀甲町変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.6919 | 135.4799 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4327 | 関西 |  | 備後町変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.6851 | 135.5012 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4339 | 関西 |  | 加美変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4348 | 関西 |  | 北衣手変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4437 | 関西 |  | 小野原変電所 | 77 | 6.6 | 26 | 26 | 26 | 54 | -28 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.8366 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4476 | 関西 |  | 彦根変電所 | 77 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 43 | -23 | 0.535 | 不可 #2 | なし | 35.2672 | 136.2593 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4486 | 関西 |  | 扇町変電所 | 77 | 6.6 | 21 | 21 | 21 | 50 | -29 | 0.58 | 不可 #2 | なし | 34.7005 | 135.5087 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4510 | 関西 |  | 有隣変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.9966 | 135.7654 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4563 | 関西 |  | 江戸堀変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.6874 | 135.4905 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4706 | 関西 |  | 足代変電所 | 77 | 6.6 | 23 | 23 | 23 | 52 | -29 | 0.558 | 不可 #2 | なし | 34.6645 | 135.5583 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 62 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
5065 | 中国 | 岡山県 | 西阿知変電所 | 110 | 6 | 15 | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 ♯3 | なし | 34.5784 | 133.7244 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
3323 | 中部 | 静岡県 | 東青島変電所 | 77 | 6.6 |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.8606 | 138.2498 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3736 | 北陸 | 石川県 | 下林変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | なし | 36.5183 | 136.5991 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3740 | 北陸 | 福井県 | 勝山変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.0608 | 136.5086 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3745 | 北陸 | 石川県 | 吉野谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 10 | -2 | 0.2 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3748 | 北陸 | 石川県 | 大浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | 不可 #3 | なし | 36.6197 | 136.6572 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3754 | 北陸 | 石川県 | 山中変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | 不可 #3 | なし | 36.254 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3755 | 北陸 | 石川県 | 山代変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.2943 | 136.3633 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3766 | 北陸 | 石川県 | 桑島変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3838 | 北陸 | 富山県 | 沖布変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.851 | 136.9561 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3775 | 北陸 | 福井県 | 王子保変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | なし | 35.8749 | 136.1629 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3776 | 北陸 | 石川県 | 白峰変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 10 | -2 | 0.2 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3777 | 北陸 | 石川県 | 福岡第一変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 7 | -1 | 0.143 | － | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3850 | 北陸 | 富山県 | 米島変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | なし | 36.7747 | 137.0361 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3786 | 北陸 | 石川県 | 荒木田変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | なし | 36.4047 | 136.5069 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3787 | 北陸 | 福井県 | 西敦賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | なし | 35.6457 | 136.0452 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3791 | 北陸 | 福井県 | 足羽変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 10 | -1 | 0.1 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5306 | 四国 | 愛媛県 | 八倉変電所 | 66 | 6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5317 | 四国 | 徳島県 | 北島変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5279 | 四国 | 高知県 | 押岡変電所 | 110 | 6.6 |  | 12 | 12 | 14 | -2 | 0.143 | 不可 #2 | なし | 33.408 | 133.3005 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5404 | 四国 | 香川県 | 番の州変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
6021 | 沖縄 | 沖縄県 | 勢理客変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2476 | 127.691 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6047 | 沖縄 | 沖縄県 | 東町変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2113 | 127.6739 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6048 | 沖縄 | 沖縄県 | 松尾変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2126 | 127.6853 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6050 | 沖縄 | 沖縄県 | 浦添変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6051 | 沖縄 | 沖縄県 | 牧志変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.215 | 127.6936 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6058 | 沖縄 | 沖縄県 | 繁多川変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2154 | 127.7122 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 61 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
3971 | 関西 | 滋賀県 | 堅田変電所 | 77 |  | 16 | 16 | 16 | 31 | 3 | 0.097 | 可 | なし | 35.1161 | 135.9104 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4007 | 関西 | 京都府 | 松ヶ崎変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 31 | 4 | 0.129 | 可 | なし | 35.0644 | 135.7917 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4130 | 関西 | 大阪府 | 牧野変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 31 | 4 | 0.129 | 可 | なし | 34.8422 | 135.6616 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4609 | 関西 |  | 目垣変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #2 | なし | 34.8032 | 135.5943 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 61 | S |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4052 | 関西 | 京都府 | 西院変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 47 | 0 | 0 | 可 | なし | 35.0016 | 135.7231 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4210 | 関西 | 滋賀県 | 高月町変電所 |  |  | 13 | 13 | 13 | 31 | -7 | 0.226 | 可 | なし | 35.4761 | 136.2323 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4070 | 関西 | 奈良県 | 高田変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 31 | 0 | 0 | 可 | なし | 34.5211 | 135.7447 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 61 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2962 | 中部 | 長野県 | 霞沢変電所 | 154 | 6.6 |  | 13 | 13 | 12 | 1 | 0.083 | 不可 #3 | なし | 36.171 | 137.6469 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
5538 | 九州 | 福岡県 | 中尾変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.5438 | 130.4105 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5582 | 九州 | 熊本県 | 九州電力飛田変電所 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 28 | -8 | 0.286 | 不可 #3 | なし | 32.8539 | 130.72 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5620 | 九州 | 福岡県 | 多の津変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.6229 | 130.4381 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5632 | 九州 | 福岡県 | 太宰府変電所 | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 28 | -4 | 0.143 | 不可 #4 | なし | 33.5156 | 130.5334 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5663 | 九州 | 福岡県 | 志免変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.5826 | 130.4882 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5731 | 九州 | 福岡県 | 箱崎変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #4 | なし | 33.6228 | 130.4274 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 60 | S |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
6010 | 沖縄 | 沖縄県 | ギンバル変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 |  | なし | 26.4659 | 127.9352 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6014 | 沖縄 | 沖縄県 | 今帰仁変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | なし | 26.6743 | 127.9787 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6015 | 沖縄 | 沖縄県 | 仲石変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.4333 | 127.8153 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6016 | 沖縄 | 沖縄県 | 伊平変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.3255 | 127.7569 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6018 | 沖縄 | 沖縄県 | 伊良皆第一変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.3826 | 127.7573 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6019 | 沖縄 | 沖縄県 | 具志頭変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 |  | なし | 26.1278 | 127.7514 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6020 | 沖縄 | 沖縄県 | 冨着変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.4561 | 127.826 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6026 | 沖縄 | 沖縄県 | 喜瀬変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | なし | 26.5356 | 127.9395 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6031 | 沖縄 | 沖縄県 | 天願変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.3933 | 127.8531 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6032 | 沖縄 | 沖縄県 | 奥間変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.731 | 128.1697 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6034 | 沖縄 | 沖縄県 | 安室変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.222 | 127.7574 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6035 | 沖縄 | 沖縄県 | 安富祖変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.4977 | 127.8838 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6036 | 沖縄 | 沖縄県 | 安谷屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.2893 | 127.7845 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6042 | 沖縄 | 沖縄県 | 恩納変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |  | なし | 26.4907 | 127.8474 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6045 | 沖縄 | 沖縄県 | 普天間変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.2771 | 127.7485 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6049 | 沖縄 | 沖縄県 | 桑江変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |  | なし | 26.3103 | 127.7688 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6052 | 沖縄 | 沖縄県 | 瑞慶覧変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.307 | 127.7821 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6056 | 沖縄 | 沖縄県 | 石川変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | なし | 26.4418 | 127.8345 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6060 | 沖縄 | 沖縄県 | 羽地変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 14 | -4 | 0.286 |  | なし | 26.6132 | 128.0116 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6061 | 沖縄 | 沖縄県 | 辺野古変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 8 | -1 | 0.125 | 不可 #3 | なし | 26.5253 | 128.0342 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2 | 60 | S |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
3696 | 北陸 | 石川県 | 安宅変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | 不可 #3 | なし | 36.4204 | 136.4416 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3700 | 北陸 | 石川県 | 田上変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 24 | -4 | 0.167 | － | なし | 36.5303 | 136.6949 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3715 | 北陸 | 福井県 | 鯖江変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | － | なし | 35.946 | 136.1936 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5258 | 四国 | 愛媛県 | 三津変電所 |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 33.8682 | 132.7288 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5230 | 四国 | 高知県 | 仁井田変電所 | 66 |  |  | 33 | 33 | 38 | -5 | 0.132 | 不可 #2 | なし | 33.5277 | 133.57 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5261 | 四国 | 愛媛県 | 吉田浜変電所 |  |  |  | 40 | 40 | 47 | -7 | 0.149 | 不可 #3 | なし | 33.8429 | 132.7064 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5233 | 四国 | 愛媛県 | 四国電力 川之江変電所 | 66 |  |  | 42 | 42 | 47 | -5 | 0.106 | 不可 #3 | なし | 34.0024 | 133.5757 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5262 | 四国 | 香川県 | 四国電力送配電 丸亀変電所 |  |  |  | 51 | 51 | 57 | -6 | 0.105 | 不可 #2 | なし | 34.2746 | 133.7935 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5239 | 四国 | 高知県 | 孕変電所 | 66 |  |  | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 33.5361 | 133.547 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5240 | 四国 | 香川県 | 宇多津変電所 | 66 |  |  | 41 | 41 | 47 | -6 | 0.128 | 不可 #2 | なし | 34.3072 | 133.821 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5241 | 四国 | 香川県 | 富士見変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 23 | -2 | 0.087 | 不可 #2 | なし | 34.2996 | 133.8014 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5243 | 四国 | 徳島県 | 応神変電所 | 66 |  |  | 44 | 44 | 52 | -8 | 0.154 | 不可 #2 | なし | 34.117 | 134.5169 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5245 | 四国 | 徳島県 | 斉田変電所 | 66 |  |  | 26 | 26 | 33 | -7 | 0.212 | 不可 #2 | なし | 34.1816 | 134.5962 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5252 | 四国 | 香川県 | 笠山変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし | 34.3128 | 133.8588 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5256 | 四国 | 高知県 | 須崎変電所 | 66 |  |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #2 | なし | 33.3895 | 133.2718 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 58 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
875 | 東北 | 山形県 | あかねヶ丘変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2514 | 140.3089 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
885 | 東北 | 宮城県 | 仙台本町変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 38.2635 | 140.8765 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
895 | 東北 | 新潟県 | 加茂変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.6671 | 139.0534 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
898 | 東北 | 新潟県 | 北三条変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 37.6403 | 138.9589 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
902 | 東北 | 新潟県 | 北長岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.4702 | 138.8801 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
908 | 東北 | 秋田県 | 南通変電所 | 66 | 6.6 |  | 31 | 31 | 54 | -23 | 0.426 | 不可 #4 | 有り | 39.711 | 140.1247 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
916 | 東北 | 新潟県 | 向燕変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.6516 | 138.938 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
918 | 東北 | 新潟県 | 和田変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 37.0741 | 138.2592 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
920 | 東北 | 福島県 | 坂下変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.5514 | 139.8301 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
921 | 東北 | 新潟県 | 城内変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.0955 | 138.9043 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
934 | 東北 | 秋田県 | 大川反変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 39.7149 | 140.0843 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
936 | 東北 | 宮城県 | 大日変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2913 | 140.9804 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
939 | 東北 | 新潟県 | 女池変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
947 | 東北 | 山形県 | 寒河江陵西変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
952 | 東北 | 宮城県 | 小鶴新田変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.2852 | 140.9368 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
954 | 東北 | 新潟県 | 山の下変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.9319 | 139.0782 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
963 | 東北 | 新潟県 | 川根変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.8705 | 139.0793 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
974 | 東北 | 宮城県 | 新浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.3319 | 141.0396 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
976 | 東北 | 宮城県 | 旭ヶ丘変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
980 | 東北 | 新潟県 | 本町変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.9192 | 139.0469 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
981 | 東北 | 山形県 | 本町通変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
990 | 東北 | 山形県 | 東酒田変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.9124 | 139.8599 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1004 | 東北 | 山形県 | 栄町通変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.3664 | 140.2879 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1017 | 東北 | 新潟県 | 沼垂変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 37.9174 | 139.0623 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1048 | 東北 | 福島県 | 細沼変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 52 | -31 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 37.397 | 140.3761 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1057 | 東北 | 岩手県 | 西通変電所 | 66 | 6.6 |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1065 | 東北 | 福島県 | 郡山駅前変電所 | 66 | 6.6 |  | 30 | 30 | 56 | -26 | 0.464 | 不可 #4 | 有り | 37.3923 | 140.3867 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1076 | 東北 | 岩手県 | 青山変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 39.7318 | 141.119 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1083 | 東北 | 宮城県 | 鶴ヶ谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2966 | 140.9182 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 58 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
5826 | 九州 |  | 中種子変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #4 | なし | 30.5486 | 130.9723 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5845 | 九州 |  | 名瀬変電所 | 66 | 6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5903 | 九州 |  | 木室変電所 | 66 | 6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | なし | 33.2106 | 130.3994 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5949 | 九州 |  | 種子島第一変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5954 | 九州 |  | 箱崎浜変電所 | 66 | 6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #4 | なし | 33.629 | 130.414 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
3819 | 北陸 | 富山県 | 小杉変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 47 | -26 | 0.553 | － | 有り | 36.719 | 137.0893 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3772 | 北陸 | 石川県 | 浅野変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 59 | -36 | 0.61 | － | なし | 36.5835 | 136.6591 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3859 | 北陸 | 富山県 | 高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 59 | -37 | 0.627 | － | なし | 36.7412 | 137.0246 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3862 | 北陸 | 富山県 | 魚津変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | 有り | 36.8146 | 137.4102 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5281 | 四国 | 愛媛県 | ひうち変電所 | 66 | 6 |  | 28 | 28 | 47 | -19 | 0.404 | 不可 #3 | 有り | 33.9391 | 133.1914 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5300 | 四国 | 香川県 | 仏生山変電所 | 66 | 6.6 |  | 37 | 37 | 57 | -20 | 0.351 | 不可 #2 | 有り | 34.2883 | 134.0322 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5303 | 四国 | 高知県 | 佐川変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 33 | -13 | 0.394 | 不可 #2 | 有り | 33.5116 | 133.2737 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5319 | 四国 | 高知県 | 南国変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 33 | -13 | 0.394 | 不可 #2 | 有り | 33.6034 | 133.6536 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5339 | 四国 | 愛媛県 | 富田変電所 | 66 | 6 |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.0391 | 133.0112 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5343 | 四国 | 香川県 | 屋島変電所 | 66 | 6.6 |  | 53 | 53 | 76 | -23 | 0.303 | 不可 #2 | 有り | 34.3425 | 134.1247 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5354 | 四国 | 愛媛県 | 御荘変電所 | 66 | 6 |  | 25 | 25 | 42 | -17 | 0.405 | 不可 #3 | 有り | 32.9663 | 132.5691 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5436 | 四国 | 高知県 | 香我美変電所 | 66 | 6.6 |  | 23 | 23 | 38 | -15 | 0.395 | 不可 #2 | 有り | 33.5504 | 133.7478 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
822 | 東北 | 岩手県 | 2813変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
825 | 東北 | 秋田県 | 3602変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
826 | 東北 | 秋田県 | 3604変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
850 | 東北 | 山形県 | 5907変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
851 | 東北 | 山形県 | 5908変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
867 | 東北 | 新潟県 | 7F06変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
871 | 東北 | 新潟県 | 7F13変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
999 | 東北 | 福島県 | 板谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1009 | 東北 | 秋田県 | 楢森変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #4 | 有り | 39.824 | 140.6401 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1043 | 東北 | 新潟県 | 神立変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #4 | 有り | 36.9166 | 138.8066 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
6000 | 沖縄 | 沖縄県 | 曙変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.2416 | 127.6884 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 57 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
4326 | 関西 |  | 信濃橋変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.6797 | 135.4938 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4346 | 関西 |  | 北浜変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.6901 | 135.5031 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4350 | 関西 |  | 北野変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4354 | 関西 |  | 十三変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4515 | 関西 |  | 木川変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.7294 | 135.4935 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4707 | 関西 |  | 農人橋変電所 | 77 | 6.6 | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #2 | なし | 34.681 | 135.5148 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 57 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
5051 | 中国 | 広島県 | 芦田変電所 | 110 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし | 34.5361 | 133.2791 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 56 | A |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
5071 | 中国 | 岡山県 | 酒津変電所 | 110 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯2 | なし | 34.6035 | 133.7418 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 5 | 3 | 56 | A |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4 | 地図
2970 | 中部 | 三重県 | ゆめが丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 34 | -13 | 0.382 | 不可 #3 | 有り | 34.7304 | 136.1688 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2982 | 中部 | 静岡県 | 三方原変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.7728 | 137.7106 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2995 | 中部 | 三重県 | 上野変電所 | 77 | 6.6 |  | 21 | 21 | 49 | -28 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 34.7648 | 136.1239 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3020 | 中部 | 岐阜県 | 久々利変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 49 | -24 | 0.49 | 不可 #3 | 有り | 35.4034 | 137.1022 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3021 | 中部 | 三重県 | 久居変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.6686 | 136.4936 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3031 | 中部 | 三重県 | 五曲変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 34.5741 | 136.5157 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3048 | 中部 | 三重県 | 佐那具変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 49 | -27 | 0.551 | 不可 #3 | 有り | 34.7972 | 136.1732 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3069 | 中部 | 岐阜県 | 加茂野変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 49 | -25 | 0.51 | 不可 #3 | 有り | 35.454 | 136.9924 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3070 | 中部 | 長野県 | 北中込変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 43 | -21 | 0.488 | 不可 #3 | 有り | 36.2559 | 138.4714 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3073 | 中部 | 長野県 | 北山変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 49 | -25 | 0.51 | 不可 #3 | 有り | 36.0317 | 138.2509 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3077 | 中部 | 静岡県 | 北浅羽変電所 | 77 | 6.6 |  | 26 | 26 | 49 | -23 | 0.469 | 不可 #3 | 有り | 34.7177 | 137.9241 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3113 | 中部 | 愛知県 | 吉良変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 38 | -13 | 0.342 | 不可 #3 | 有り | 34.8211 | 137.0739 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3124 | 中部 | 三重県 | 四十九変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 38 | -15 | 0.395 | 不可 #3 | 有り | 34.7475 | 136.132 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3143 | 中部 | 長野県 | 塩田変電所 | 77 | 6.6 |  | 28 | 28 | 49 | -21 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 36.3669 | 138.1786 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3152 | 中部 | 岐阜県 | 大安寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 27 | 27 | 49 | -22 | 0.449 | 不可 #3 | 有り | 35.4132 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3161 | 中部 | 愛知県 | 大牧変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 35.2361 | 136.7205 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3164 | 中部 | 岐阜県 | 大矢田変電所 | 77 | 6.6 |  | 26 | 26 | 49 | -23 | 0.469 | 不可 #3 | 有り | 35.5314 | 136.873 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3169 | 中部 | 岐阜県 | 大野変電所 | 77 | 6.6 |  | 30 | 30 | 43 | -13 | 0.302 | 不可 #3 | 有り | 35.4635 | 136.6317 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3171 | 中部 | 岐阜県 | 大針変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.3726 | 137.0753 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3214 | 中部 | 静岡県 | 山科変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 34.7643 | 137.8993 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3222 | 中部 | 静岡県 | 岩水寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 20 | 20 | 49 | -29 | 0.592 | 不可 #3 | 有り | 34.8353 | 137.7912 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3235 | 中部 | 愛知県 | 常滑変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 38 | -13 | 0.342 | 不可 #3 | 有り | 34.8854 | 136.8536 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3259 | 中部 | 静岡県 | 御前崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 49 | -24 | 0.49 | 不可 #3 | 有り | 34.6151 | 138.1957 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3283 | 中部 | 静岡県 | 新榛原変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.7507 | 138.2307 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3290 | 中部 | 愛知県 | 日色野変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.7837 | 137.3446 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2945 | 中部 | 岐阜県 | 梅原変電所 | 154 | 6.6 |  | 30 | 30 | 49 | -19 | 0.388 | 不可 #3 | 有り | 35.5122 | 136.7425 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3344 | 中部 | 静岡県 | 森町変電所 | 77 | 6.6 |  | 25 | 25 | 43 | -18 | 0.419 | 不可 #3 | 有り | 34.8276 | 137.9184 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3361 | 中部 | 愛知県 | 水野変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.2483 | 137.0736 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3364 | 中部 | 長野県 | 池田変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 36.416 | 137.8865 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3390 | 中部 | 三重県 | 渋見変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.736 | 136.4939 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3402 | 中部 | 静岡県 | 牧之原変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 34.7753 | 138.1477 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3413 | 中部 | 岐阜県 | 瑞南変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.3642 | 137.2489 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3425 | 中部 | 三重県 | 白子変電所 | 77 | 6.6 |  | 23 | 23 | 49 | -26 | 0.531 | 不可 #3 | 有り | 34.8317 | 136.5757 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3451 | 中部 | 岐阜県 | 神明変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 35.4759 | 136.9243 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3456 | 中部 | 静岡県 | 福田変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 34.6824 | 137.8734 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3472 | 中部 | 岐阜県 | 竹折変電所 | 77 | 6.6 |  | 24 | 24 | 49 | -25 | 0.51 | 不可 #3 | 有り | 35.4242 | 137.3502 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3489 | 中部 | 愛知県 | 細川変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 35.0193 | 137.1773 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3493 | 中部 | 愛知県 | 緒川変電所 | 77 | 6.6 |  | 32 | 32 | 49 | -17 | 0.347 | 不可 #3 | 有り | 34.9908 | 136.9699 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3503 | 中部 | 三重県 | 羽野変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 74 | -43 | 0.581 | 不可 #3 | 有り | 34.6808 | 136.4434 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3505 | 中部 | 愛知県 | 老津変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.6864 | 137.3357 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3539 | 中部 | 三重県 | 藤方変電所 | 77 | 6.6 |  | 33 | 33 | 49 | -16 | 0.327 | 不可 #3 | 有り | 34.6813 | 136.5139 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3568 | 中部 | 静岡県 | 見付変電所 | 77 | 6.6 |  | 31 | 31 | 49 | -18 | 0.367 | 不可 #3 | 有り | 34.7307 | 137.8492 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3592 | 中部 | 岐阜県 | 足近変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 35.3466 | 136.7232 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3625 | 中部 | 静岡県 | 雄踏変電所 | 77 | 6.6 |  | 29 | 29 | 49 | -20 | 0.408 | 不可 #3 | 有り | 34.7024 | 137.6433 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3639 | 中部 | 愛知県 | 飯村変電所 | 77 | 6.6 |  | 34 | 34 | 49 | -15 | 0.306 | 不可 #3 | 有り | 34.7473 | 137.4317 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3797 | 北陸 | 富山県 | 上市変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7003 | 137.3563 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3804 | 北陸 | 富山県 | 井波変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 24 | -6 | 0.25 | － | 有り | 36.5697 | 136.9658 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3743 | 北陸 | 福井県 | 友江変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 35.9963 | 136.5025 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3827 | 北陸 | 富山県 | 戸出変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.6864 | 136.9812 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3829 | 北陸 | 富山県 | 新湊変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7817 | 137.0809 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3834 | 北陸 | 富山県 | 東滑川変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | 有り | 36.7739 | 137.3817 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3836 | 北陸 | 富山県 | 水橋変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 36.7339 | 137.2938 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3849 | 北陸 | 富山県 | 福野変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 36.5976 | 136.9257 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3855 | 北陸 | 石川県 | 輪島変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 24 | -5 | 0.208 | － | 有り | 37.3896 | 136.903 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3863 | 北陸 | 富山県 | 黒東第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 11 | 1 | 0.091 | － | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5283 | 四国 | 高知県 | 一宮変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #2 | 有り | 33.5787 | 133.5687 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5284 | 四国 | 徳島県 | 三渓変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 14 | -3 | 0.214 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5285 | 四国 | 愛媛県 | 三瓶変電所 | 66 | 6 |  | 15 | 15 | 16 | -1 | 0.062 | 不可 #3 | 有り | 33.3843 | 132.4269 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5308 | 四国 | 香川県 | 六条変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5310 | 四国 | 徳島県 | 出合変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5321 | 四国 | 愛媛県 | 吉田変電所 | 66 | 6 |  | 13 | 13 | 14 | -1 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 33.2799 | 132.5417 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5337 | 四国 | 徳島県 | 寄井変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 16 | -1 | 0.062 | 不可 #2 | 有り | 33.9682 | 134.3516 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5356 | 四国 | 愛媛県 | 徳森変電所 | 66 | 6 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.5314 | 132.5899 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5361 | 四国 | 徳島県 | 日和佐変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 14 | -1 | 0.071 | 不可 #2 | 有り | 33.7371 | 134.5269 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5362 | 四国 | 徳島県 | 日野谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 12 | -2 | 0.167 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5389 | 四国 | 愛媛県 | 横林変電所 | 66 | 6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5399 | 四国 | 徳島県 | 海南変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5432 | 四国 | 愛媛県 | 野村変電所 | 66 | 6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 33.3659 | 132.6344 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5433 | 四国 | 愛媛県 | 長浜変電所 | 66 | 6 |  | 19 | 19 | 23 | -4 | 0.174 | 不可 #3 | 有り | 33.6185 | 132.4944 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5441 | 四国 | 徳島県 | 鷲敷変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 14 | -4 | 0.286 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 56 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
4133 | 関西 | 滋賀県 | 甲西変電所 |  |  | 12 | 12 | 12 | 31 | 2 | 0.065 | 可 | 有り | 35.0049 | 136.0687 | OSM実測 | 28 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 56 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4945 | 中国 | 岡山県 | 堀南変電所 | 110 | 6 | 18 | 18 | 18 | 42 | -24 | 0.571 | 不可 ♯3 | なし | 34.5779 | 133.7571 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4959 | 中国 | 岡山県 | 宮前変電所 | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.6113 | 133.766 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5154 | 中国 | 広島県 | 本庄変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 ♯3 | なし | 34.4878 | 133.3459 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4993 | 中国 | 広島県 | 東尾道変電所 | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.4236 | 133.2131 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4995 | 中国 | 広島県 | 東町変電所 | 110 | 6 | 19 | 19 | 19 | 42 | -23 | 0.548 | 不可 ♯3 | なし | 34.4915 | 133.3695 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5025 | 中国 | 岡山県 | 生坂変電所 | 110 | 6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 ♯3 | なし | 34.6311 | 133.7917 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5058 | 中国 | 広島県 | 蔵王変電所 | 110 | 6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 ♯3 | なし | 34.5034 | 133.3945 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
2989 | 中部 | 長野県 | 上境変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.9542 | 138.4171 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2991 | 中部 | 岐阜県 | 上枝変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.1757 | 137.2442 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3001 | 中部 | 岐阜県 | 下有知変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.5094 | 136.9137 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3011 | 中部 | 愛知県 | 中島変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.8837 | 137.1186 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3015 | 中部 | 長野県 | 中軽井沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.3428 | 138.5793 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3019 | 中部 | 長野県 | 丸子変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.3368 | 138.2744 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3022 | 中部 | 静岡県 | 久野脇水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.0052 | 138.0836 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3033 | 中部 | 長野県 | 今井変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.5943 | 138.1501 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3040 | 中部 | 長野県 | 伊賀良変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.4841 | 137.7956 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3071 | 中部 | 長野県 | 北城変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.7023 | 137.8481 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3076 | 中部 | 三重県 | 北条変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9706 | 136.6321 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3090 | 中部 | 長野県 | 南木曽変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.5909 | 137.5985 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3118 | 中部 | 愛知県 | 和会変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.0133 | 137.1268 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3120 | 中部 | 長野県 | 和村変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.7086 | 137.6981 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3129 | 中部 | 岐阜県 | 土田変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.4228 | 137.0271 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3130 | 中部 | 愛知県 | 地蔵山変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9833 | 137.0359 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3135 | 中部 | 三重県 | 垂坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.013 | 136.6129 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3138 | 中部 | 三重県 | 堀木変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9749 | 136.6164 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3141 | 中部 | 長野県 | 塚原変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.3229 | 137.8572 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3144 | 中部 | 長野県 | 壁田変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.7971 | 138.3502 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3154 | 中部 | 岐阜県 | 大島変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.8563 | 136.8602 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3159 | 中部 | 三重県 | 大治田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.9218 | 136.5991 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3163 | 中部 | 岐阜県 | 大畑変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.31 | 137.1338 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3174 | 中部 | 岐阜県 | 大間見変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.8199 | 136.9059 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3177 | 中部 | 長野県 | 奥志賀変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7879 | 138.5207 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2933 | 中部 | 静岡県 | 奥領家変電所 | 154 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.1695 | 137.8717 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3185 | 中部 | 静岡県 | 宍原変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #3 | 有り | 35.1504 | 138.5242 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3192 | 中部 | 静岡県 | 富士川変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1319 | 138.621 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3198 | 中部 | 長野県 | 寿変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.1748 | 137.9676 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3204 | 中部 | 静岡県 | 小松変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.7851 | 137.7783 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3224 | 中部 | 長野県 | 島立変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.2159 | 137.9298 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3234 | 中部 | 岐阜県 | 帷子変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.4079 | 137.0093 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3264 | 中部 | 長野県 | 志賀高原変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7379 | 138.5078 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3285 | 中部 | 愛知県 | 新知変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9826 | 136.8476 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3289 | 中部 | 岐阜県 | 日置江変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.3686 | 136.6965 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3308 | 中部 | 長野県 | 木曽福島変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.8367 | 137.6849 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3309 | 中部 | 長野県 | 木曽駒変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.8657 | 137.7435 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3326 | 中部 | 長野県 | 松尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.4994 | 137.8597 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3327 | 中部 | 長野県 | 松川第四水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.5271 | 137.7884 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3330 | 中部 | 静岡県 | 松野変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.1851 | 138.5921 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3332 | 中部 | 長野県 | 柏原変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.809 | 138.1938 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3336 | 中部 | 長野県 | 栂池変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.7519 | 137.8753 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3337 | 中部 | 愛知県 | 根崎変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.9046 | 137.0418 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3339 | 中部 | 長野県 | 桑原変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.0234 | 138.134 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3342 | 中部 | 長野県 | 梓水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.2133 | 137.8576 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3353 | 中部 | 愛知県 | 橋爪変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3724 | 136.9344 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3366 | 中部 | 長野県 | 沓野変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.7273 | 138.4381 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3368 | 中部 | 長野県 | 沢村変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.2526 | 137.9692 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3372 | 中部 | 岐阜県 | 泉北変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.3814 | 137.1738 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3385 | 中部 | 愛知県 | 深溝変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.8291 | 137.1862 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3406 | 中部 | 静岡県 | 犬居変電所 | 77 | 6.6 |  | 7 | 7 | 9 | -2 | 0.222 | 不可 #3 | 有り | 34.9529 | 137.8844 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3409 | 中部 | 愛知県 | 玉ノ井変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.3349 | 136.7673 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3410 | 中部 | 三重県 | 玉垣変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.8607 | 136.602 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3437 | 中部 | 三重県 | 矢の浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.0653 | 136.2049 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3441 | 中部 | 愛知県 | 石堂山変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.6015 | 137.0557 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3442 | 中部 | 愛知県 | 石瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.9312 | 136.8396 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3447 | 中部 | 長野県 | 神城変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6509 | 137.858 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3455 | 中部 | 愛知県 | 福江変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 34.615 | 137.0967 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3457 | 中部 | 三重県 | 福豊変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.0633 | 136.721 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3458 | 中部 | 岐阜県 | 福野変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.6527 | 136.9481 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3459 | 中部 | 長野県 | 秋和変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 36.416 | 138.2331 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3464 | 中部 | 愛知県 | 空見変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0557 | 136.8466 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3469 | 中部 | 愛知県 | 竜泉寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 34.9166 | 137.1932 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3481 | 中部 | 長野県 | 筑摩変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 36.2324 | 137.9816 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3487 | 中部 | 岐阜県 | 糸貫変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 35.454 | 136.6698 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3491 | 中部 | 愛知県 | 紺屋田変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 35.2296 | 137.1111 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3499 | 中部 | 長野県 | 羽場変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 35.5164 | 137.8028 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3504 | 中部 | 静岡県 | 羽鳥変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.9834 | 138.3457 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3508 | 中部 | 三重県 | 能部変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 35.0547 | 136.6364 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3516 | 中部 | 長野県 | 若穂変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.6093 | 138.2477 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3525 | 中部 | 岐阜県 | 荻町変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 36.2545 | 136.8928 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3527 | 中部 | 長野県 | 菅平変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 36.5214 | 138.3282 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3533 | 中部 | 静岡県 | 蒲原変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1122 | 138.5727 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3545 | 中部 | 岐阜県 | 蛭ヶ野変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.0015 | 136.906 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3549 | 中部 | 愛知県 | 衣浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.9189 | 136.9822 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3550 | 中部 | 静岡県 | 袖師変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0264 | 138.4919 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3562 | 中部 | 愛知県 | 西浦変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | 有り | 34.789 | 137.1704 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3578 | 中部 | 静岡県 | 豊田町変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.7319 | 137.8267 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3584 | 中部 | 三重県 | 賀田変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 33.9746 | 136.1796 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3600 | 中部 | 愛知県 | 野田変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | 有り | 34.7765 | 137.3695 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3612 | 中部 | 静岡県 | 長田変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 34.9511 | 138.3476 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3628 | 中部 | 三重県 | 霞変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.9836 | 136.6699 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3631 | 中部 | 静岡県 | 青島変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | 有り | 34.8397 | 138.2342 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3634 | 中部 | 岐阜県 | 静里変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.3621 | 136.5947 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3650 | 中部 | 愛知県 | 高岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | 有り | 35.0125 | 137.0991 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3674 | 中部 | 岐阜県 | 黒谷変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 19 | -5 | 0.263 | 不可 #3 | 有り | 36.0197 | 136.9886 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3826 | 北陸 | 石川県 | 徳田変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | なし | 36.9988 | 136.9377 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3763 | 北陸 | 福井県 | 東郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.5 | － | なし | 36.0129 | 136.2628 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3765 | 北陸 | 石川県 | 根上変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | なし | 36.4525 | 136.4636 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3768 | 北陸 | 福井県 | 水落変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | なし | 35.9659 | 136.1879 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3769 | 北陸 | 石川県 | 沢変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.5 | － | なし | 36.345 | 136.5146 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3773 | 北陸 | 福井県 | 湯尾変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 12 | -4 | 0.333 | － | なし | 35.7905 | 136.2026 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3774 | 北陸 | 石川県 | 片山津変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | なし | 36.3305 | 136.3669 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3788 | 北陸 | 福井県 | 西武生変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | なし | 35.9019 | 136.1558 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3794 | 北陸 | 石川県 | 長坂変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 35 | -19 | 0.543 | － | なし | 36.5339 | 136.6552 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5278 | 四国 | 高知県 | 久礼変電所 | 110 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #2 | なし | 33.3291 | 133.2165 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5320 | 四国 | 愛媛県 | 原町変電所 | 66 | 6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5385 | 四国 | 高知県 | 桂浜変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 23 | -12 | 0.522 | 不可 #2 | なし | 33.5044 | 133.5415 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5422 | 四国 | 香川県 | 詫間変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #2 | なし | 34.2196 | 133.6691 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
4257 | 関西 |  | 一条変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0235 | 135.7758 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4269 | 関西 |  | 上住吉変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.611 | 135.5055 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4271 | 関西 |  | 上新田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7968 | 135.4964 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4275 | 関西 |  | 上賀茂変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4277 | 関西 |  | 上里変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9509 | 135.6911 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4278 | 関西 |  | 上鳥羽変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9684 | 135.7336 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4292 | 関西 |  | 中舞鶴変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 35.4787 | 135.3671 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4293 | 関西 |  | 中野変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6213 | 135.5403 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4297 | 関西 |  | 丹波市変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4299 | 関西 |  | 久世変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4304 | 関西 |  | 久津川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4309 | 関西 |  | 二階堂変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4311 | 関西 |  | 五百住変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | なし | 34.8349 | 135.6031 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4314 | 関西 |  | 京終変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6693 | 135.8235 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4316 | 関西 |  | 今里変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.6717 | 135.5515 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4319 | 関西 |  | 伏見変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9268 | 135.7574 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4325 | 関西 |  | 俊徳変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4330 | 関西 |  | 八幡変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4344 | 関西 |  | 北之庄変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.6525 | 135.8133 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4349 | 関西 |  | 北豊中変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #2 | なし | 34.8056 | 135.4768 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4356 | 関西 |  | 千代変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4370 | 関西 |  | 南金田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7537 | 135.504 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4374 | 関西 |  | 吉祥院変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.977 | 135.7394 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4377 | 関西 |  | 和泉大宮変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 34 | -18 | 0.529 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4389 | 関西 |  | 堀川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 35.0241 | 135.7523 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4396 | 関西 |  | 大仁変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.706 | 135.4849 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4397 | 関西 |  | 大仏変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9868 | 135.7729 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4398 | 関西 |  | 大住変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4401 | 関西 |  | 大塚変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9836 | 135.8324 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4404 | 関西 |  | 大山崎変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9034 | 135.6853 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4412 | 関西 |  | 天王寺変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6462 | 135.5197 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4415 | 関西 |  | 太子道変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4417 | 関西 |  | 太秦変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0136 | 135.6974 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4422 | 関西 |  | 守口変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4426 | 関西 |  | 室町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0339 | 135.7552 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4440 | 関西 |  | 山下変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4442 | 関西 |  | 山坂変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4443 | 関西 |  | 山手町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7733 | 135.5167 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4446 | 関西 |  | 山端変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0483 | 135.7887 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4453 | 関西 |  | 岩田変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.8577 | 135.7455 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4455 | 関西 |  | 岸部変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.7796 | 135.5281 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4457 | 関西 |  | 嵯峨変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4461 | 関西 |  | 川辺変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.5961 | 135.5768 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4464 | 関西 |  | 市場変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.513 | 135.7316 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4465 | 関西 |  | 市島変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 9 | 7 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 35.2162 | 135.1351 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4468 | 関西 |  | 帝塚山変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6242 | 135.5043 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4485 | 関西 |  | 恵我之荘変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5609 | 135.5715 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4490 | 関西 |  | 新喜島変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4503 | 関西 |  | 春日変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4519 | 関西 |  | 朱雀野変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 35.0053 | 135.7337 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4522 | 関西 |  | 東堺変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5824 | 135.4889 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4524 | 関西 |  | 東寺変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9816 | 135.7562 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4528 | 関西 |  | 松が丘変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4529 | 関西 |  | 松井変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4534 | 関西 |  | 枇杷庄変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 32 | -19 | 0.594 | 不可 #2 | なし | 34.8431 | 135.7716 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4537 | 関西 |  | 栄和町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.4881 | 135.7983 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4538 | 関西 |  | 桂変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9687 | 135.6998 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4547 | 関西 |  | 楠葉変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 19 | 17 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8611 | 135.6857 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4553 | 関西 |  | 正雀変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.7768 | 135.55 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4556 | 関西 |  | 水無瀬変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.886 | 135.6607 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4570 | 関西 |  | 波除変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.6711 | 135.4688 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4576 | 関西 |  | 浜大津変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0109 | 135.8652 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4582 | 関西 |  | 清井町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4583 | 関西 |  | 渋谷変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4591 | 関西 |  | 瑞光変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4592 | 関西 |  | 瓜破変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6035 | 135.5528 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4597 | 関西 |  | 田原本変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.5519 | 135.7882 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4598 | 関西 |  | 田口変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 36 | -20 | 0.556 | 不可 #2 | なし | 34.8266 | 135.6837 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4603 | 関西 |  | 白梅町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.0349 | 135.7298 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4606 | 関西 |  | 白鳥変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4607 | 関西 |  | 百済変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6398 | 135.5367 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4608 | 関西 |  | 皇子山変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4611 | 関西 |  | 真上町変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.8682 | 135.6107 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4644 | 関西 |  | 紀寺変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | なし | 34.6685 | 135.8402 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4648 | 関西 |  | 緑ヶ丘変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.6346 | 135.6119 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4652 | 関西 |  | 美章園変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.6347 | 135.5252 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4654 | 関西 |  | 能登川変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4659 | 関西 |  | 芥川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4670 | 関西 |  | 菅原町変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 34.6863 | 135.7757 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4671 | 関西 |  | 菟道変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 34 | -19 | 0.559 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4672 | 関西 |  | 菱木変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.5038 | 135.4775 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4683 | 関西 |  | 西天川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.8336 | 135.6238 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4684 | 関西 |  | 西山科変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.9765 | 135.7973 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4687 | 関西 |  | 西橿原変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.5067 | 135.7699 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4692 | 関西 |  | 西賀茂変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4695 | 関西 |  | 諏訪変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4697 | 関西 |  | 豊南変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4700 | 関西 |  | 豊里町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.7423 | 135.5337 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4704 | 関西 |  | 赤川変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 34.72 | 135.5294 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4717 | 関西 |  | 野路変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4722 | 関西 |  | 長岡変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4725 | 関西 |  | 長浜変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | なし | 35.3769 | 136.2738 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4731 | 関西 |  | 阪本変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 34 | -18 | 0.529 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4739 | 関西 |  | 香久山変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | なし | 34.5086 | 135.8141 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4741 | 関西 |  | 駒井沢変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 36 | -19 | 0.528 | 不可 #2 | なし | 35.0394 | 135.9588 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4749 | 関西 |  | 高鷲変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #2 | なし | 34.5751 | 135.5825 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4755 | 関西 |  | 鶴橋変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | 不可 #2 | なし | 34.6582 | 135.5325 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 55 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
5537 | 九州 | 大分県 | 上野変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.2257 | 131.6097 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5541 | 九州 | 福岡県 | 中洲変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5938 | 130.4046 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5583 | 九州 | 福岡県 | 亀山変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5985 | 130.4664 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5591 | 九州 | 福岡県 | 今泉変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5877 | 130.4003 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5606 | 九州 | 鹿児島県 | 原良変電所 | 66 |  | 25 | 25 | 25 | 57 | -32 | 0.561 | 不可 #4 | なし | 31.5975 | 130.5324 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5615 | 九州 | 熊本県 | 坪井変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 32.8093 | 130.7145 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5616 | 九州 | 鹿児島県 | 城山変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5911 | 130.5485 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5624 | 九州 | 福岡県 | 大濠変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5831 | 130.3835 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5631 | 九州 | 福岡県 | 天神変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5917 | 130.3983 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5661 | 九州 | 熊本県 | 御領変電所 | 66 |  | 26 | 26 | 26 | 57 | -31 | 0.544 | 不可 #4 | なし | 32.8287 | 130.7762 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5678 | 九州 | 熊本県 | 春日町変電所 | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 57 | -33 | 0.579 | 不可 #4 | なし | 32.7852 | 130.6761 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5688 | 九州 | 福岡県 | 板付変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5665 | 130.4573 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5696 | 九州 | 熊本県 | 池田変電所 | 66 |  | 26 | 26 | 26 | 57 | -31 | 0.544 | 不可 #4 | なし | 32.829 | 130.71 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5715 | 九州 | 鹿児島県 | 田上変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 31.5755 | 130.535 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5738 | 九州 | 熊本県 | 花畑変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 32.8026 | 130.7074 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5747 | 九州 | 福岡県 | 西春変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #4 | なし | 33.5418 | 130.4691 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
615 | 東北 | 青森県 | 木造変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 19 | 3 | 0.158 | 不可 #4 | 有り | 40.8033 | 140.3797 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
646 | 東北 | 秋田県 | 毛馬内変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 31 | -9 | 0.29 | 不可 #4 | 有り | 40.2648 | 140.768 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 54 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
6011 | 沖縄 | 沖縄県 | 与勝変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #3 | なし | 26.3333 | 127.8777 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6012 | 沖縄 | 沖縄県 | 中の町変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.335 | 127.7907 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6013 | 沖縄 | 沖縄県 | 中城湾変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.3299 | 127.853 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6017 | 沖縄 | 沖縄県 | 伊波変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 |  | なし | 26.4119 | 127.823 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6022 | 沖縄 | 沖縄県 | 北谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.3036 | 127.76 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5984 | 沖縄 | 沖縄県 | 北那覇変電所 | 132 |  |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 可 | なし | 26.2296 | 127.7032 | OSM実測 | 28 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 54 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6023 | 沖縄 | 沖縄県 | 南上原変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2533 | 127.7759 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6005 | 沖縄 | 沖縄県 | 友寄変電所 | 132 | 6.6 |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #1 | なし | 26.1663 | 127.7193 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6025 | 沖縄 | 沖縄県 | 喜仲変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.3579 | 127.8492 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6027 | 沖縄 | 沖縄県 | 城間変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6029 | 沖縄 | 沖縄県 | 大名変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.2323 | 127.7237 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6030 | 沖縄 | 沖縄県 | 大山変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.2759 | 127.7365 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6033 | 沖縄 | 沖縄県 | 安和変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 |  | なし | 26.6115 | 127.9368 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6037 | 沖縄 | 沖縄県 | 宮城変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.2454 | 127.7031 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6038 | 沖縄 | 沖縄県 | 屋良変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 |  | なし | 26.367 | 127.7648 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6040 | 沖縄 | 沖縄県 | 平安座変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 |  | なし | 26.3448 | 127.95 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6041 | 沖縄 | 沖縄県 | 座喜味変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 25 | -15 | 0.6 |  | なし | 26.4091 | 127.7379 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6043 | 沖縄 | 沖縄県 | 新名護変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.6103 | 127.9869 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6044 | 沖縄 | 沖縄県 | 新金武変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 |  | なし | 26.4561 | 127.9212 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6053 | 沖縄 | 沖縄県 | 真壁変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | なし | 26.1086 | 127.6942 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6054 | 沖縄 | 沖縄県 | 真玉橋変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 |  | なし | 26.1939 | 127.7008 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6055 | 沖縄 | 沖縄県 | 知花変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.3543 | 127.8069 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6057 | 沖縄 | 沖縄県 | 糸満変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 |  | なし | 26.1357 | 127.6921 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6059 | 沖縄 | 沖縄県 | 美里変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | なし | 26.3456 | 127.8263 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6063 | 沖縄 | 沖縄県 | 高原変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.3276 | 127.8211 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6064 | 沖縄 | 沖縄県 | 高安変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 |  | なし | 26.1754 | 127.6877 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | 54 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
3711 | 北陸 | 富山県 | 南富山変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 35 | -7 | 0.2 | － | 有り | 36.6763 | 137.2096 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3695 | 北陸 | 福井県 | 南福井変電所 | 77 |  |  | 29 | 29 | 35 | -6 | 0.171 | － | 有り | 36.0469 | 136.1854 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3714 | 北陸 | 富山県 | 掛尾変電所 | 66 |  |  | 31 | 31 | 35 | -4 | 0.114 | － | 有り | 36.6628 | 137.2123 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3719 | 北陸 | 福井県 | 花堂変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 24 | -3 | 0.125 | － | 有り | 36.0322 | 136.2102 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5231 | 四国 | 高知県 | 介良変電所 | 66 |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 33.566 | 133.6046 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5263 | 四国 | 高知県 | 四国電力送配電 安芸変電所 |  |  |  | 36 | 36 | 47 | -11 | 0.234 | 不可 #2 | 有り | 33.5047 | 133.8972 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5266 | 四国 | 愛媛県 | 宇和島変電所 |  |  |  | 22 | 22 | 23 | -1 | 0.043 | 不可 #3 | 有り | 33.2368 | 132.5829 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5247 | 四国 | 香川県 | 栗林変電所 | 66 |  |  | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 不可 #2 | 有り | 34.3241 | 134.0508 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5249 | 四国 | 徳島県 | 田宮変電所 | 66 |  |  | 29 | 29 | 33 | -4 | 0.121 | 不可 #2 | 有り | 34.087 | 134.5402 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2098 | 東京 | 神奈川県 | センター北変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2185 | 東京 | 東京都 | 八幡山変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1641 | 東京 | 埼玉県 | 志木変電所 | 66 |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.8335 | 139.5734 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2415 | 東京 | 東京都 | 明神町変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.6594 | 139.3419 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2489 | 東京 | 東京都 | 江古田変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.7351 | 139.677 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2602 | 東京 | 東京都 | 緑町変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.7088 | 139.4117 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2643 | 東京 | 東京都 | 西落合変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 59 | -30 | 0.508 | 不可 #3 | なし | 35.723 | 139.6832 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
879 | 東北 | 福島県 | 久保田変電所 | 66 | 6.6 |  | 22 | 22 | 75 | -53 | 0.707 | 不可 #4 | 有り | 37.4118 | 140.3787 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
880 | 東北 | 山形県 | 久野本変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.37 | 140.3609 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
881 | 東北 | 新潟県 | 亀田変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.8668 | 139.1024 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
882 | 東北 | 新潟県 | 亀貝変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.8663 | 138.982 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
884 | 東北 | 岩手県 | 仙北町変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 39.6827 | 141.1306 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
897 | 東北 | 宮城県 | 勾当台変電所 | 66 | 6.6 |  | 29 | 29 | 84 | -55 | 0.655 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
909 | 東北 | 宮城県 | 卸町変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 38.2525 | 140.9204 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
922 | 東北 | 山形県 | 城南変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 52 | -32 | 0.615 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
923 | 東北 | 福島県 | 城東変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.4865 | 139.9372 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
935 | 東北 | 新潟県 | 大手変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.4503 | 138.8526 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
805 | 東北 | 福島県 | 平田変電所 | 154 | 6.6 |  | 20 | 20 | 56 | -36 | 0.643 | 不可 #4 | 有り | 37.2275 | 140.5832 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
966 | 東北 | 秋田県 | 広小路変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 54 | -34 | 0.63 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
967 | 東北 | 宮城県 | 広瀬通変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
986 | 東北 | 新潟県 | 東新津変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #3 | 有り | 37.7993 | 139.1368 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
996 | 東北 | 山形県 | 松波変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 38.2378 | 140.3557 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1001 | 東北 | 宮城県 | 柳町通変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1003 | 東北 | 福島県 | 栄町変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.7556 | 140.4624 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1011 | 東北 | 宮城県 | 榴岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 30 | 30 | 84 | -54 | 0.643 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
807 | 東北 | 宮城県 | 泉変電所 | 154 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1030 | 東北 | 新潟県 | 白山変電所 | 66 | 6.6 |  | 20 | 20 | 57 | -37 | 0.649 | 不可 #4 | 有り | 37.9107 | 139.034 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1033 | 東北 | 岩手県 | 盛岡中央変電所 | 66 | 6.6 |  | 32 | 32 | 84 | -52 | 0.619 | 不可 #4 | 有り | 39.7017 | 141.1572 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1044 | 東北 | 宮城県 | 福田町変電所 | 66 | 6.6 |  | 25 | 25 | 66 | -41 | 0.621 | 不可 #4 | 有り | 38.2608 | 140.949 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1053 | 東北 | 新潟県 | 藤見変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 37.9335 | 139.099 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1079 | 東北 | 岩手県 | 高松変電所 | 66 | 6.6 |  | 21 | 21 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | 有り | 39.729 | 141.1333 | Google Places(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 53 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
2801 | 中部 | 愛知県 | 上末変電所 | 77 |  |  | 67 | 67 | 74 | -7 | 0.095 | 不可 #3 | 有り | 35.2898 | 136.9689 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2843 | 中部 | 長野県 | 下諏訪変電所 |  |  |  | 26 | 26 | 28 | -2 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 36.0817 | 138.0871 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2844 | 中部 | 愛知県 | 下青野変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 34.9148 | 137.1312 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2845 | 中部 | 愛知県 | 中原変電所 |  |  |  | 47 | 47 | 49 | -2 | 0.041 | 不可 #3 | 有り | 34.8848 | 137.0723 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2847 | 中部 | 愛知県 | 中部電力 浄心変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1945 | 136.8902 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2849 | 中部 | 長野県 | 中部電力(株) 戸倉変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 28 | -7 | 0.25 | 不可 #3 | 有り | 36.4988 | 138.1437 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2803 | 中部 | 長野県 | 中部電力パワーグリッド 川中島変電所 | 77 |  |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 36.596 | 138.1769 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2804 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 母呂後変電所 | 77 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0723 | 136.952 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2805 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0881 | 136.9421 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2851 | 中部 | 愛知県 | 中部電力パワーグリッド 鳴海変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0998 | 136.9613 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2853 | 中部 | 静岡県 | 中部電力パワーグリッド株式会社 神田町変電所 |  |  |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 34.6875 | 137.7182 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2860 | 中部 | 愛知県 | 中部電力東境変電所 |  |  |  | 61 | 61 | 74 | -13 | 0.176 | 不可 #3 | 有り | 35.0365 | 137.0258 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2808 | 中部 | 愛知県 | 丹陽変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2729 | 136.8341 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2864 | 中部 | 岐阜県 | 北町変電所 |  |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.451 | 136.7666 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2779 | 中部 | 愛知県 | 名南変電所 | 154 |  |  | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0999 | 136.8102 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2870 | 中部 | 長野県 | 国分変電所 |  |  |  | 42 | 42 | 49 | -7 | 0.143 | 不可 #3 | 有り | 36.3881 | 138.2789 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2871 | 中部 | 愛知県 | 国府変電所 |  |  |  | 38 | 38 | 49 | -11 | 0.224 | 不可 #3 | 有り | 34.839 | 137.3276 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2810 | 中部 | 岐阜県 | 坂本変電所 | 77 |  |  | 27 | 27 | 28 | -1 | 0.036 | 不可 #3 | 有り | 35.4715 | 137.4714 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2812 | 中部 | 愛知県 | 大口町変電所 | 77 |  |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 35.3339 | 136.9066 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2876 | 中部 | 愛知県 | 大脇変電所 |  |  |  | 72 | 72 | 74 | -2 | 0.027 | 不可 #3 | 有り | 35.0435 | 136.994 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2815 | 中部 | 岐阜県 | 太田変電所 | 77 |  |  | 45 | 45 | 49 | -4 | 0.082 | 不可 #3 | 有り | 35.4432 | 137.0255 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2816 | 中部 | 三重県 | 富田変電所 | 77 |  |  | 41 | 41 | 49 | -8 | 0.163 | 不可 #3 | 有り | 35.0109 | 136.6459 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2878 | 中部 | 岐阜県 | 小泉変電所 |  |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.3463 | 137.1052 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2818 | 中部 | 静岡県 | 島田電力所 | 77 |  |  | 69 | 69 | 74 | -5 | 0.068 | 不可 #3 | 有り | 34.8382 | 138.172 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2819 | 中部 | 愛知県 | 広畑変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.3024 | 136.8126 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2881 | 中部 | 愛知県 | 打越変電所 |  |  |  | 36 | 36 | 49 | -13 | 0.265 | 不可 #3 | 有り | 35.0792 | 137.0903 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2820 | 中部 | 愛知県 | 有松変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0676 | 136.9847 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2822 | 中部 | 長野県 | 東長野変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.6553 | 138.2163 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2824 | 中部 | 愛知県 | 森本変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.2892 | 136.8171 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2825 | 中部 | 愛知県 | 楠町変電所 | 77 |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.2277 | 136.9094 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2826 | 中部 | 愛知県 | 横落変電所 | 77 |  |  | 26 | 26 | 28 | -2 | 0.071 | 不可 #3 | 有り | 34.8635 | 137.173 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2827 | 中部 | 愛知県 | 河田 | 77 |  |  | 37 | 37 | 49 | -12 | 0.245 | 不可 #3 | 有り | 35.1838 | 136.7099 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2828 | 中部 | 愛知県 | 牛山変電所 | 77 |  |  | 48 | 48 | 49 | -1 | 0.02 | 不可 #3 | 有り | 35.2704 | 136.9383 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2829 | 中部 | 岐阜県 | 真桑変電所 | 77 |  |  | 23 | 23 | 28 | -5 | 0.179 | 不可 #3 | 有り | 35.4374 | 136.659 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2797 | 中部 | 愛知県 | 築港変電所 | 154 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.1048 | 136.8815 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2834 | 中部 | 愛知県 | 西築港変電所 | 77 |  |  | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 35.0946 | 136.8741 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2894 | 中部 | 長野県 | 軽井沢変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 不可 #3 | 有り | 36.3283 | 138.6378 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2761 | 中部 | 岐阜県 | 関開閉所 | 275 |  |  | 43 | 43 | 49 | -6 | 0.122 | 不可 #3 | 有り | 35.5044 | 136.8697 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2897 | 中部 | 愛知県 | 馬場変電所 |  |  |  | 46 | 46 | 49 | -3 | 0.061 | 不可 #3 | 有り | 34.8198 | 137.4027 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2837 | 中部 | 愛知県 | 高蔵寺変電所 | 77 |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 35.2644 | 137.0369 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2839 | 中部 | 静岡県 | 鷺の宮変電所 | 77 |  |  | 44 | 44 | 49 | -5 | 0.102 | 不可 #3 | 有り | 34.7505 | 137.7638 | OSM実測 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5824 | 九州 |  | 上白水変電所 | 66 | 6 | 17 | 17 | 17 | 76 | -59 | 0.776 | 不可 #4 | なし | 33.5167 | 130.4397 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5837 | 九州 |  | 八女変電所 | 66 | 6 | 13 | 13 | 13 | 57 | -44 | 0.772 | 不可 #4 | なし | 33.2232 | 130.5569 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5838 | 九州 |  | 前原変電所 | 66 | 6 | 11 | 11 | 11 | 57 | -46 | 0.807 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5847 | 九州 |  | 周船寺変電所 | 66 | 6 | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 33.5674 | 130.2422 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5867 | 九州 |  | 宇美変電所 | 66 | 6 | 15 | 15 | 15 | 66 | -51 | 0.773 | 不可 #4 | なし | 33.5643 | 130.5071 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5885 | 九州 |  | 広川変電所 | 66 | 6 | 9 | 9 | 9 | 38 | -29 | 0.763 | 不可 #4 | なし | 33.2599 | 130.5467 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5894 | 九州 |  | 新住用川変電所 | 66 | 22 | 14 | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 52 | A |  | 不可（二次電圧が高圧より上） | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53 | 地図
5911 | 九州 |  | 東町変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #4 | なし | 33.3156 | 130.5178 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5916 | 九州 |  | 柳川変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #4 | なし | 33.1697 | 130.4109 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
5956 | 九州 |  | 簑島変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 64 | -50 | 0.781 | 不可 #4 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 5 | 52 | A |  | 可 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53 | 地図
3718 | 北陸 | 福井県 | 敦賀変電所 |  |  |  | 20 | 20 | 47 | -27 | 0.574 | － | なし | 35.6471 | 136.0815 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3703 | 北陸 | 石川県 | 西金沢変電所 | 77 |  |  | 32 | 32 | 71 | -39 | 0.549 | － | なし | 36.5436 | 136.6248 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3706 | 北陸 | 石川県 | 額変電所 | 77 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | － | なし | 36.5133 | 136.6182 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5238 | 四国 | 徳島県 | 大内変電所 | 66 |  |  | 25 | 25 | 52 | -27 | 0.519 | 不可 #2 | なし | 34.2472 | 134.3422 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5268 | 四国 | 香川県 | 志度変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 47 | -19 | 0.404 | 不可 #2 | なし | 34.3246 | 134.1929 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1360 | 東京 | 神奈川県 | 亀井野変電所 | 66 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.3767 | 139.468 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2280 | 東京 | 静岡県 | 堰原変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.149 | 138.9047 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2369 | 東京 | 山梨県 | 平野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.4395 | 138.9182 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2410 | 東京 | 山梨県 | 早川第一変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2411 | 東京 | 山梨県 | 早川第三変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #3 | なし | 35.4882 | 138.3278 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2035 | 東京 | 東京都 | 東京電力 根小屋変電所 |  |  | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.5741 | 139.2721 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2449 | 東京 | 静岡県 | 松岡変電所 |  |  | 17 | 17 | 17 | 19 | -2 | 0.105 | 不可 #3 | なし | 35.167 | 138.6393 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
1724 | 東京 | 東京都 | 根ケ布変電所 | 66 |  | 18 | 18 | 18 | 19 | -1 | 0.053 | 不可 #3 | なし | 35.7969 | 139.2696 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2538 | 東京 | 神奈川県 | 田村変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2541 | 東京 | 山梨県 | 田野倉変電所 |  |  | 9 | 15 | 9 | 19 | -4 | 0.211 | 不可 #3 | なし | 35.598 | 138.9319 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2586 | 東京 | 神奈川県 | 竹松変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.3243 | 139.1125 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2598 | 東京 | 山梨県 | 紅葉台変電所 |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 | 0.111 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2651 | 東京 | 東京都 | 谷保変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 35.6754 | 139.4365 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2674 | 東京 | 山梨県 | 鐘ヶ渕変電所 |  |  | 16 | 16 | 16 | 19 | -3 | 0.158 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4075 | 関西 | 京都府 | 七条変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.9878 | 135.7566 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3950 | 関西 | 京都府 | 勧進橋変電所 | 77 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.9687 | 135.7576 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4092 | 関西 | 大阪府 | 唐国変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.4624 | 135.4497 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4003 | 関西 | 大阪府 | 末広変電所 | 77 |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.7655 | 135.5333 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4195 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 放出変電所 |  |  | 28 | 28 | 28 | 57 | -29 | 0.509 | 不可 #2 | なし | 34.7034 | 135.5681 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4203 | 関西 | 大阪府 | 関西電力送配電 長興寺変電所 |  |  | 23 | 23 | 23 | 47 | -24 | 0.511 | 不可 #2 | なし | 34.7765 | 135.4811 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 52 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4880 | 中国 | 岡山県 | 神島変電所 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 34.4522 | 133.4987 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3106 | 中部 | 三重県 | 古里変電所 | 77 | 6.6 |  | 22 | 22 | 74 | -52 | 0.703 | 不可 #3 | 有り | 34.8547 | 136.4094 | 公表資料(手動) | 35 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3707 | 北陸 | 石川県 | 鶴来変電所 | 77 |  |  | 17 | 17 | 24 | -7 | 0.292 | － | なし | 36.4459 | 136.6246 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
816 | 東北 | 青森県 | 1905変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
819 | 東北 | 岩手県 | 2102変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 28 | -14 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
827 | 東北 | 秋田県 | 3605変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
828 | 東北 | 秋田県 | 3702変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
842 | 東北 | 宮城県 | 4707変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
862 | 東北 | 福島県 | 6F08変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
888 | 東北 | 山形県 | 余目変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.851 | 139.8898 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
896 | 東北 | 新潟県 | 加茂郷変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 37.6851 | 139.0347 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
905 | 東北 | 新潟県 | 南川変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.1836 | 138.2868 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
910 | 東北 | 福島県 | 双葉変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.4546 | 141.0193 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
915 | 東北 | 岩手県 | 向中野変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.675 | 141.1478 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
924 | 東北 | 新潟県 | 堀之内変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.2564 | 138.9082 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
928 | 東北 | 宮城県 | 塩釜築港変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 38.3125 | 141.0309 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
932 | 東北 | 宮城県 | 大富変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
933 | 東北 | 山形県 | 大山変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 38.74 | 139.7724 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
943 | 東北 | 宮城県 | 宮崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.5906 | 140.7818 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
948 | 東北 | 山形県 | 小国変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 38.0646 | 139.739 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
804 | 東北 | 新潟県 | 小国町変電所 | 154 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.3066 | 138.7127 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
959 | 東北 | 新潟県 | 岩室変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 37.7475 | 138.8392 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
962 | 東北 | 秋田県 | 岩谷変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.4523 | 140.1554 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
969 | 東北 | 山形県 | 戸沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 38.7462 | 140.1809 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
971 | 東北 | 秋田県 | 新屋変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 27 | -16 | 0.593 | 不可 #4 | 有り | 39.6805 | 140.0887 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
973 | 東北 | 山形県 | 新庄十日町変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 38.7904 | 140.3039 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
979 | 東北 | 福島県 | 本宮南変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 37.4742 | 140.3711 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
987 | 東北 | 新潟県 | 東栃尾変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.556 | 不可 #4 | 有り | 37.4623 | 139.0064 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
988 | 東北 | 新潟県 | 東燕変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 33 | -17 | 0.515 | 不可 #4 | 有り | 37.661 | 138.9417 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
989 | 東北 | 新潟県 | 東直江津変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 33 | -19 | 0.576 | 不可 #4 | 有り | 37.1763 | 138.2677 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
993 | 東北 | 新潟県 | 松代変電所 | 66 | 6.6 |  | 10 | 10 | 18 | -8 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 37.1289 | 138.6064 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
998 | 東北 | 新潟県 | 松浦変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #4 | 有り | 37.9083 | 139.338 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1015 | 東北 | 岩手県 | 河原町変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 33 | -18 | 0.545 | 不可 #4 | 有り | 39.2826 | 141.1127 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1016 | 東北 | 福島県 | 河東変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 28 | -13 | 0.464 | 不可 #4 | 有り | 37.5758 | 139.9229 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1022 | 東北 | 新潟県 | 潟町変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 37.2141 | 138.3293 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1027 | 東北 | 新潟県 | 田海変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 14 | -8 | 0.571 | 不可 #4 | 有り | 37.0244 | 137.8154 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1038 | 東北 | 山形県 | 石岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 23 | -12 | 0.522 | 不可 #4 | 有り | 38.0173 | 140.1438 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1040 | 東北 | 新潟県 | 石打変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 36.9735 | 138.8033 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1042 | 東北 | 新潟県 | 神林変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 38.2047 | 139.4504 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1045 | 東北 | 山形県 | 窪田町変電所 | 66 | 6.6 |  | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #4 | なし | 37.9652 | 140.1237 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1050 | 東北 | 福島県 | 羽鳥変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り | 37.2537 | 140.0714 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1051 | 東北 | 福島県 | 船引変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 37.4307 | 140.5872 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1052 | 東北 | 新潟県 | 荒川変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #4 | 有り | 38.1171 | 139.4611 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1054 | 東北 | 新潟県 | 虫川変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.1576 | 138.4436 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1058 | 東北 | 秋田県 | 西馬音内変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 22 | -11 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 39.1957 | 140.3904 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1059 | 東北 | 山形県 | 西鶴岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #4 | 有り | 38.722 | 139.8023 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1061 | 東北 | 新潟県 | 越後中里変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 36.925 | 138.8427 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1062 | 東北 | 新潟県 | 越後湯沢変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 38 | -20 | 0.526 | 不可 #4 | 有り | 36.9344 | 138.8115 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1070 | 東北 | 山形県 | 長崎変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #4 | 有り | 38.3385 | 140.292 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1072 | 東北 | 福島県 | 門田変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #4 | 有り | 37.4568 | 139.9124 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1074 | 東北 | 新潟県 | 関山変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 14 | -5 | 0.357 | 不可 #4 | 有り | 36.9214 | 138.2246 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
1081 | 東北 | 宮城県 | 鬼首変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #4 | 有り | 38.7941 | 140.6564 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 51 | A |  | 可 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04 | 地図
5997 | 沖縄 | 沖縄県 | 上間変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.1985 | 127.7129 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5998 | 沖縄 | 沖縄県 | 久茂地変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2198 | 127.6835 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5988 | 沖縄 | 沖縄県 | 前田変電所 | 66 |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.243 | 127.7429 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5999 | 沖縄 | 沖縄県 | 壷川変電所 |  |  |  | 28 | 28 | 56 | -28 | 0.5 |  | なし | 26.2084 | 127.6799 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
3932 | 関西 | 京都府 | 亀岡変電所 | 77 |  | 13 | 13 | 13 | 71 | -16 | 0.225 | 不可 #1 | なし | 35.0234 | 135.5639 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3937 | 関西 | 大阪府 | 佐野変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 85 | 0 | 0 | 不可 #1 | なし | 34.4125 | 135.3241 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3961 | 関西 | 大阪府 | 味生変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 57 | -9 | 0.158 | 不可 #1 | なし | 34.76 | 135.5548 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3989 | 関西 | 大阪府 | 忠岡変電所 | 77 |  | 11 | 11 | 11 | 57 | 0 | 0 | 不可 #1 | なし | 34.4969 | 135.3885 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3990 | 関西 | 大阪府 | 意岐部変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 71 | 1 | 0.014 | 不可 #1 | なし | 34.6726 | 135.5915 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3991 | 関西 | 大阪府 | 我孫子変電所 | 77 |  | 17 | 17 | 17 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #1 | なし | 34.5966 | 135.499 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4111 | 関西 | 滋賀県 | 新山科変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | -4 | 0.07 | 不可 #1 | なし | 34.9677 | 135.8142 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4016 | 関西 | 大阪府 | 津田変電所 | 77 |  | 9 | 9 | 9 | 57 | -2 | 0.035 | 不可 #1 | なし | 34.8109 | 135.6899 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4171 | 関西 | 大阪府 | 関西電力 熊野変電所 |  |  | 19 | 19 | 19 | 57 | 4 | 0.07 | 不可 #1 | なし | 34.7923 | 135.4799 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4069 | 関西 | 大阪府 | 高槻変電所 | 77 |  | 19 | 19 | 19 | 85 | 3 | 0.035 | 不可 #1 | なし | 34.8548 | 135.6269 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 51 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4891 | 中国 | 広島県 | 三原変電所 | 110 | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | -30 | 0.714 | 不可 ♯3 | なし | 34.3913 | 133.0544 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4901 | 中国 | 岡山県 | 久代変電所 | 110 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.789 | 不可 ♯3 | なし | 34.6671 | 133.6802 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4916 | 中国 | 広島県 | 出口変電所 | 110 | 6 | 13 | 13 | 13 | 42 | -29 | 0.69 | 不可 ♯3 | なし | 34.5807 | 133.23 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4954 | 中国 | 広島県 | 大門変電所 | 110 | 6 | 14 | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 ♯3 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
4977 | 中国 | 広島県 | 御幸変電所 | 110 | 6 | 7 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0.833 | 不可 ♯3 | なし | 34.5356 | 133.3422 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5158 | 中国 | 広島県 | 松浜変電所 | 66 | 6 | 14 | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 ♯3 | なし | 34.479 | 133.3796 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5015 | 中国 | 広島県 | 瀬戸変電所 | 110 | 6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 ♯3 | なし | 34.4694 | 133.314 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5050 | 中国 | 岡山県 | 船穂変電所 | 110 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 ♯3 | なし | 34.5763 | 133.693 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5080 | 中国 | 広島県 | 駅家北変電所 | 110 | 6 | 11 | 11 | 11 | 42 | -31 | 0.738 | 不可 ♯3 | なし | 34.5748 | 133.3297 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
3398 | 中部 | 三重県 | 片田変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.255 | 136.8367 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
97 | 北海道 | 北海道 | 円山変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.0512 | 141.3288 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
135 | 北海道 | 北海道 | 大谷地変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.04 | 141.46 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
136 | 北海道 | 北海道 | 大通変電所 | 66 | 6.6 | 30 | 30 | 30 | 60 |  |  | 不可 | 有り | 43.0604 | 141.3446 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
192 | 北海道 | 北海道 | 手稲変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.1307 | 141.2045 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
213 | 北海道 | 北海道 | 月寒変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.05 | 141.41 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
229 | 北海道 | 北海道 | 東美園変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.05 | 141.42 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
238 | 北海道 | 北海道 | 桑園変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.0637 | 141.3308 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
283 | 北海道 | 北海道 | 琴似変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.088 | 141.301 | OSM実測 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
293 | 北海道 | 北海道 | 白石変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 40 |  |  | 不可 | 有り | 43.06 | 141.41 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
316 | 北海道 | 北海道 | 美しが丘変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 42.98 | 141.5 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
325 | 北海道 | 北海道 | 色内変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.19 | 141 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
342 | 北海道 | 北海道 | 西岡変電所 | 66 | 6.6 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 不可 | 有り | 43.02 | 141.37 | 推定 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110 | 地図
3738 | 北陸 | 福井県 | 丸岡変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 36.1487 | 136.2678 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3808 | 北陸 | 石川県 | 内浦変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 37.3429 | 137.2322 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3810 | 北陸 | 石川県 | 和倉変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 24 | -18 | 0.75 | － | なし | 37.0734 | 136.9299 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3812 | 北陸 | 富山県 | 境川第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3749 | 北陸 | 石川県 | 大聖寺変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 36.3002 | 136.3237 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3750 | 北陸 | 福井県 | 大野変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | 有り | 35.9766 | 136.506 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3814 | 北陸 | 富山県 | 大門変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 24 | -8 | 0.333 | － | 有り | 36.7051 | 137.0205 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3751 | 北陸 | 石川県 | 宇ノ気変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 36.7196 | 136.7048 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3817 | 北陸 | 富山県 | 宇奈月変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 36.8227 | 137.5707 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3818 | 北陸 | 石川県 | 富来変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 12 | -5 | 0.417 | － | 有り | 37.1418 | 136.7352 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3825 | 北陸 | 富山県 | 庄西変電所 | 66 | 6.6 |  | 15 | 15 | 24 | -9 | 0.375 | － | 有り | 36.6467 | 137.0026 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3830 | 北陸 | 富山県 | 早川変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | 有り | 36.7524 | 136.9864 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3760 | 北陸 | 福井県 | 春江変電所 | 77 | 6.6 |  | 16 | 16 | 47 | -31 | 0.66 | － | なし | 36.1207 | 136.2287 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3837 | 北陸 | 富山県 | 氷見変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | なし | 36.845 | 136.9928 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3839 | 北陸 | 富山県 | 泊変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 24 | -10 | 0.417 | － | 有り | 36.9453 | 137.5616 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3771 | 北陸 | 石川県 | 津幡変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | － | なし | 36.6499 | 136.7181 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3840 | 北陸 | 富山県 | 浅地変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | － | 有り | 36.6314 | 136.883 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3846 | 北陸 | 富山県 | 砺波変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | 有り | 36.6367 | 136.9559 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3848 | 北陸 | 富山県 | 福岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 47 | -28 | 0.596 | － | 有り | 36.7081 | 136.9385 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3779 | 北陸 | 石川県 | 箱宮変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 24 | -15 | 0.625 | － | なし | 36.3238 | 136.4097 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3780 | 北陸 | 石川県 | 粟津変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 59 | -41 | 0.695 | － | なし | 36.3637 | 136.4319 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3851 | 北陸 | 石川県 | 羽咋変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 47 | -40 | 0.851 | － | なし | 36.8962 | 136.7863 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3789 | 北陸 | 福井県 | 西田中変電所 | 77 | 6.6 |  | 15 | 15 | 47 | -32 | 0.681 | － | なし | 35.9723 | 136.1396 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3790 | 北陸 | 福井県 | 西長田変電所 | 77 | 6.6 |  | 14 | 14 | 24 | -10 | 0.417 | － | 有り | 36.1552 | 136.2099 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3857 | 北陸 | 石川県 | 門前変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.5 | － | 有り | 37.293 | 136.7895 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
3796 | 北陸 | 石川県 | 高松変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 24 | -16 | 0.667 | － | なし | 36.7715 | 136.7346 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47 | 地図
5292 | 四国 | 愛媛県 | 中野変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5295 | 四国 | 愛媛県 | 亀岡変電所 | 66 | 6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 34.0576 | 132.8885 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5299 | 四国 | 愛媛県 | 今治変電所 | 66 | 6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | 有り | 34.0495 | 132.9868 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5324 | 四国 | 愛媛県 | 喜多川変電所 | 66 | 6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5326 | 四国 | 香川県 | 垂水変電所 | 66 | 6.6 |  | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.2229 | 133.835 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5328 | 四国 | 愛媛県 | 多喜浜変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #3 | 有り | 33.9766 | 133.3355 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5330 | 四国 | 愛媛県 | 多賀変電所 | 66 | 6 |  | 17 | 17 | 33 | -16 | 0.485 | 不可 #3 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5345 | 四国 | 香川県 | 山本変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #2 | なし | 34.1197 | 133.7259 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5347 | 四国 | 愛媛県 | 岩松変電所 | 66 | 6 |  | 8 | 8 | 16 | -8 | 0.5 | 不可 #3 | 有り | 33.1289 | 132.5273 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5349 | 四国 | 徳島県 | 平島変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 33.945 | 134.6434 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5373 | 四国 | 高知県 | 東豊永変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 16 | -9 | 0.562 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5376 | 四国 | 徳島県 | 松尾川第二変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5386 | 四国 | 徳島県 | 桑野変電所 | 66 | 6.6 |  | 17 | 17 | 38 | -21 | 0.553 | 不可 #2 | 有り | 33.8727 | 134.6163 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5390 | 四国 | 徳島県 | 橘変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 16 | -5 | 0.312 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5400 | 四国 | 高知県 | 清水変電所 | 66 | 6.6 |  | 16 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | 不可 #2 | 有り | 32.7823 | 132.9496 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5402 | 四国 | 香川県 | 琴平変電所 | 66 | 6.6 |  | 18 | 18 | 47 | -29 | 0.617 | 不可 #2 | なし | 34.195 | 133.8405 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5403 | 四国 | 高知県 | 田野変電所 | 66 | 6.6 |  | 13 | 13 | 23 | -10 | 0.435 | 不可 #2 | 有り | 33.429 | 134.0097 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5423 | 四国 | 香川県 | 豊中変電所 | 66 | 6.6 |  | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.1468 | 133.6984 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5426 | 四国 | 徳島県 | 赤石変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り | 33.9803 | 134.6074 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5427 | 四国 | 徳島県 | 辰巳変電所 | 66 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 33.9347 | 134.6916 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5438 | 四国 | 高知県 | 高岡変電所 | 66 | 6.6 |  | 14 | 14 | 42 | -28 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 33.4975 | 133.4321 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5440 | 四国 | 香川県 | 高瀬変電所 | 66 | 6.6 |  | 8 | 8 | 28 | -20 | 0.714 | 不可 #2 | なし | 34.2077 | 133.6915 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
5993 | 沖縄 | 沖縄県 | 松田変電所 | 66 |  |  | 13 | 13 | 14 | -1 | 0.071 |  | なし | 26.5088 | 127.9928 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6002 | 沖縄 | 沖縄県 | 沖縄電力与根変電所 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし | 26.1642 | 127.6624 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5994 | 沖縄 | 沖縄県 | 海洋博変電所 | 66 |  |  | 12 | 12 | 14 | -2 | 0.143 | 不可 #3 | なし | 26.6921 | 127.8808 | OSM実測 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 50 | A |  |  | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
4256 | 関西 |  | 一庫変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.9047 | 135.3962 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4264 | 関西 |  | 三日市変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4266 | 関西 |  | 三条変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 35.0079 | 135.7643 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4268 | 関西 |  | 上中町変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4270 | 関西 |  | 上岩出変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4285 | 関西 |  | 中京変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4290 | 関西 |  | 中本変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4296 | 関西 |  | 丹後木津変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 35.6517 | 134.9701 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4301 | 関西 |  | 久保変電所 | 77 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4310 | 関西 |  | 五個荘変電所 | 77 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 38 | -28 | 0.737 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4329 | 関西 |  | 光明池変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.4907 | 135.4771 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4335 | 関西 |  | 刀根山変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.8005 | 135.4528 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4362 | 関西 |  | 南川町変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4372 | 関西 |  | 双ヶ岡変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4391 | 関西 |  | 堅下変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.5966 | 135.6315 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4400 | 関西 |  | 大原野変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.9639 | 135.6791 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4411 | 関西 |  | 天満橋変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.6888 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4418 | 関西 |  | 如是変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4419 | 関西 |  | 妙寺変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 28 | -21 | 0.75 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4421 | 関西 |  | 学研木津変電所 | 77 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #2 | 有り | 34.7242 | 135.8285 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4423 | 関西 |  | 守山変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 45 | -32 | 0.711 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4429 | 関西 |  | 寺方変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 41 | -32 | 0.78 | 不可 #2 | なし | 34.7257 | 135.5769 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4431 | 関西 |  | 小倉変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 73 | -54 | 0.74 | 不可 #2 | なし | 34.9045 | 135.7833 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4432 | 関西 |  | 小坂変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4434 | 関西 |  | 小沢変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし | 35.406 | 136.2704 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4445 | 関西 |  | 山科変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9866 | 135.8171 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4449 | 関西 |  | 岩出変電所 | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 19 | -13 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.2522 | 135.3189 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4452 | 関西 |  | 岩滝変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #2 | 有り | 35.5754 | 135.16 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4454 | 関西 |  | 岸和田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.4656 | 135.3891 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4462 | 関西 |  | 巽変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6367 | 135.5507 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4466 | 関西 |  | 市辺変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.8291 | 135.8034 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4467 | 関西 |  | 布施屋変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4471 | 関西 |  | 平野変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 52 | -43 | 0.827 | 不可 #2 | なし | 34.6267 | 135.5728 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4473 | 関西 |  | 弓削変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 63 | -46 | 0.73 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4474 | 関西 |  | 弥栄町変電所 | 77 | 6.6 | 11 | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4479 | 関西 |  | 御所変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4483 | 関西 |  | 志津変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 36 | -23 | 0.639 | 不可 #2 | なし | 34.9874 | 135.9821 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4496 | 関西 |  | 新長浜変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 57 | -43 | 0.754 | 不可 #2 | なし | 35.3823 | 136.2862 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4501 | 関西 |  | 旭東変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 45 | -32 | 0.711 | 不可 #2 | なし | 34.719 | 135.5604 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4514 | 関西 |  | 服部変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4523 | 関西 |  | 東天川変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし | 34.8417 | 135.6369 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4526 | 関西 |  | 東淀川変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7371 | 135.5022 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4531 | 関西 |  | 松尾変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4535 | 関西 |  | 柏原変電所 | 77 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0.786 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4540 | 関西 |  | 桜井変電所 | 77 | 6.6 | 8 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0.83 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4545 | 関西 |  | 森小路変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7191 | 135.5509 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4550 | 関西 |  | 橋本変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.884 | 135.6856 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4552 | 関西 |  | 正覚寺変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4558 | 関西 |  | 水間変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4560 | 関西 |  | 永和変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし | 34.6677 | 135.5725 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4566 | 関西 |  | 沢良宜変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 45 | -33 | 0.733 | 不可 #2 | なし | 34.7887 | 135.5754 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4568 | 関西 |  | 泉大津変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.5024 | 135.4118 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4580 | 関西 |  | 深草変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.9498 | 135.7571 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4593 | 関西 |  | 瓢箪山変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 55 | -38 | 0.691 | 不可 #2 | なし | 34.6559 | 135.6332 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4594 | 関西 |  | 生江町変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0.77 | 不可 #2 | なし | 34.7184 | 135.5379 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4601 | 関西 |  | 畝傍変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.679 | 不可 #2 | なし | 34.4776 | 135.7709 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4613 | 関西 |  | 真野変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 38 | -22 | 0.579 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4614 | 関西 |  | 矢橋変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 57 | -40 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4622 | 関西 |  | 祇園変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9997 | 135.7771 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4626 | 関西 |  | 禁野変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 33 | -24 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.8198 | 135.6529 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4629 | 関西 |  | 福島変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4636 | 関西 |  | 立売堀変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6788 | 135.4883 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4638 | 関西 |  | 竜華変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 47 | -33 | 0.702 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4645 | 関西 |  | 結崎変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4650 | 関西 |  | 美原変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 45 | -36 | 0.8 | 不可 #2 | なし | 34.5481 | 135.5537 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4653 | 関西 |  | 老原変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 57 | -39 | 0.684 | 不可 #2 | なし | 34.6091 | 135.5929 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4655 | 関西 |  | 脇浜変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4658 | 関西 |  | 船場変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし | 34.6858 | 135.5076 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4662 | 関西 |  | 花園変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.6578 | 135.6123 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4665 | 関西 |  | 苅田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.6025 | 135.5214 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4666 | 関西 |  | 茨木変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 47 | -38 | 0.809 | 不可 #2 | なし | 34.7994 | 135.5552 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4667 | 関西 |  | 草津変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.0189 | 135.9653 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4674 | 関西 |  | 葉山東変電所 | 77 | 6.6 | 16 | 16 | 16 | 57 | -41 | 0.719 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4678 | 関西 |  | 西京極変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 34.9871 | 135.7214 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4679 | 関西 |  | 西八尾変電所 | 77 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 49 | -36 | 0.735 | 不可 #2 | なし | 34.6314 | 135.5876 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4681 | 関西 |  | 西堤変電所 | 77 | 6.6 | 18 | 18 | 18 | 66 | -48 | 0.727 | 不可 #2 | なし | 34.6759 | 135.578 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4685 | 関西 |  | 西扇町変電所 | 77 | 6.6 | 17 | 17 | 17 | 64 | -47 | 0.734 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4711 | 関西 |  | 郡山変電所 | 77 | 6.6 | 15 | 15 | 15 | 38 | -23 | 0.605 | 不可 #2 | なし | 34.6471 | 135.7919 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4712 | 関西 |  | 醍醐変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4719 | 関西 |  | 錦変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 | 不可 #2 | なし | 35.0053 | 135.7547 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4721 | 関西 |  | 長吉変電所 | 77 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 45 | -36 | 0.8 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4723 | 関西 |  | 長柄変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 76 | -57 | 0.75 | 不可 #2 | なし | 34.7119 | 135.5126 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4726 | 関西 |  | 長滝変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし | 34.3824 | 135.3159 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4729 | 関西 |  | 長野変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #2 | 有り |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4730 | 関西 |  | 関目変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.7057 | 135.5524 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4733 | 関西 |  | 阿武野変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 52 | -38 | 0.731 | 不可 #2 | なし | 34.8519 | 135.5914 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4734 | 関西 |  | 阿田峯変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0.816 | 不可 #2 | なし | 34.3859 | 135.7275 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4742 | 関西 |  | 高井田変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4744 | 関西 |  | 高宮変電所 | 77 | 6.6 | 14 | 14 | 14 | 38 | -24 | 0.632 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4746 | 関西 |  | 高浜変電所 | 77 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 38 | -26 | 0.684 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4748 | 関西 |  | 高野口変電所 | 77 | 6.6 | 7 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0.788 | 不可 #2 | なし | 34.3031 | 135.5647 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
4757 | 関西 |  | 鷹合町変電所 | 77 | 6.6 | 19 | 19 | 19 | 66 | -47 | 0.712 | 不可 #2 | なし | 34.613 | 135.5272 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 50 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図
2974 | 中部 | 三重県 | 一身田変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 34.7569 | 136.512 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2978 | 中部 | 静岡県 | 三ケ日変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.8104 | 137.5496 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2994 | 中部 | 長野県 | 上郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.5251 | 137.8368 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3004 | 中部 | 愛知県 | 下津具変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #3 | 有り | 35.1611 | 137.6153 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3005 | 中部 | 長野県 | 下瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 35.4285 | 137.8026 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3013 | 中部 | 岐阜県 | 中津変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #3 | 有り | 35.4922 | 137.5085 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3029 | 中部 | 三重県 | 五ヶ所変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.3478 | 136.6885 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3042 | 中部 | 岐阜県 | 伏見変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #3 | 有り | 35.437 | 137.0838 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3053 | 中部 | 愛知県 | 八草変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.1681 | 137.1127 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3055 | 中部 | 静岡県 | 六合変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.8456 | 138.2083 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2921 | 中部 | 長野県 | 北原変電所 | 154 | 6.6 |  | 15 | 15 | 28 | -13 | 0.464 | 不可 #3 | 有り | 35.8977 | 137.9542 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3086 | 中部 | 長野県 | 南上田変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.3885 | 138.2351 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3088 | 中部 | 長野県 | 南原変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.1246 | 137.9323 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3132 | 中部 | 岐阜県 | 坂下変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 35.574 | 137.5357 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3139 | 中部 | 三重県 | 堅神変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.4818 | 136.8202 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3149 | 中部 | 愛知県 | 大久保変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.6478 | 137.2425 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3162 | 中部 | 長野県 | 大町変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.4996 | 137.8644 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3165 | 中部 | 岐阜県 | 大船渡水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.6616 | 137.1635 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3178 | 中部 | 岐阜県 | 妻木変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.3106 | 137.1733 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3181 | 中部 | 岐阜県 | 安八変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.3299 | 136.6514 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3190 | 中部 | 岐阜県 | 富之保変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.5876 | 137.0122 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3194 | 中部 | 愛知県 | 富好変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.7958 | 137.0763 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3195 | 中部 | 長野県 | 富草変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 15 | -6 | 0.4 | 不可 #3 | 有り | 35.3643 | 137.806 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3200 | 中部 | 岐阜県 | 小島変電所 | 77 | 6.6 |  | 17 | 17 | 28 | -11 | 0.393 | 不可 #3 | 有り | 35.4796 | 136.5565 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3216 | 中部 | 愛知県 | 岡田変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.9571 | 136.8773 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3228 | 中部 | 岐阜県 | 川島変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.3628 | 136.8148 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3232 | 中部 | 愛知県 | 市子変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.8263 | 137.0351 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3237 | 中部 | 愛知県 | 幡豆変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 34.7958 | 137.1329 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3244 | 中部 | 岐阜県 | 広神戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 28 | -9 | 0.321 | 不可 #3 | 有り | 35.4146 | 136.6012 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3257 | 中部 | 岐阜県 | 後田変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 35.4918 | 137.4883 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3268 | 中部 | 長野県 | 戸隠変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.6789 | 138.0724 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3276 | 中部 | 愛知県 | 新城変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 14 | -6 | 0.429 | 不可 #3 | 有り | 34.8954 | 137.4931 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3279 | 中部 | 長野県 | 新屋変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.3657 | 138.3317 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3314 | 中部 | 長野県 | 本郷変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 36.2558 | 137.9862 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3315 | 中部 | 岐阜県 | 杉野変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 35.456 | 136.5912 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3322 | 中部 | 長野県 | 東茅野変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 35.9801 | 138.1872 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3343 | 中部 | 三重県 | 森変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 34.4007 | 136.2187 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3347 | 中部 | 愛知県 | 榎戸変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 不可 #3 | 有り | 34.9083 | 136.838 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3349 | 中部 | 静岡県 | 横地変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.7163 | 138.1075 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
2948 | 中部 | 長野県 | 水内変電所 | 154 | 6.6 |  | 19 | 19 | 38 | -19 | 0.5 | 不可 #3 | 有り | 36.5894 | 138.0435 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3371 | 中部 | 愛知県 | 泉変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 34.6463 | 137.1528 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3374 | 中部 | 岐阜県 | 洞戸水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.6057 | 136.8359 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3381 | 中部 | 三重県 | 浜島変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 34.3091 | 136.7567 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3383 | 中部 | 静岡県 | 浦川変電所 | 77 | 6.6 |  | 6 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 不可 #3 | 有り | 35.068 | 137.7856 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3397 | 中部 | 長野県 | 片丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 36.1368 | 137.9663 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3401 | 中部 | 長野県 | 牟礼変電所 | 77 | 6.6 |  | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.579 | 不可 #3 | 有り | 36.7537 | 138.2289 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3403 | 中部 | 愛知県 | 牧平変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 34.9126 | 137.2825 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3404 | 中部 | 岐阜県 | 牧田変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.319 | 136.4875 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3405 | 中部 | 長野県 | 犀川水力変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 36.35 | 137.9259 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3421 | 中部 | 愛知県 | 田口変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.0965 | 137.5667 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3452 | 中部 | 三重県 | 神田変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 28 | -15 | 0.536 | 不可 #3 | 有り | 35.0814 | 136.5927 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3467 | 中部 | 長野県 | 竜丘変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.4731 | 137.8336 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3484 | 中部 | 愛知県 | 篠原変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.1462 | 137.1163 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3492 | 中部 | 愛知県 | 緑ケ浜変電所 | 77 | 6.6 |  | 11 | 11 | 19 | -8 | 0.421 | 不可 #3 | 有り | 34.7031 | 137.2684 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3523 | 中部 | 岐阜県 | 荒川変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 35.3511 | 136.5689 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3536 | 中部 | 岐阜県 | 藍川変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.4607 | 136.8267 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3542 | 中部 | 長野県 | 藪原変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.9439 | 137.7896 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3560 | 中部 | 愛知県 | 西広瀬変電所 | 77 | 6.6 |  | 19 | 19 | 28 | -9 | 0.321 | 不可 #3 | 有り | 35.1525 | 137.2042 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3574 | 中部 | 愛知県 | 豊島変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 34.6742 | 137.284 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3581 | 中部 | 長野県 | 豊野変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 36.7114 | 138.2876 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3588 | 中部 | 愛知県 | 赤羽根変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.6195 | 137.1957 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3593 | 中部 | 静岡県 | 身成変電所 | 77 | 6.6 |  | 13 | 13 | 19 | -6 | 0.316 | 不可 #3 | 有り | 34.9007 | 138.1119 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3597 | 中部 | 静岡県 | 都田変電所 | 77 | 6.6 |  | 18 | 18 | 28 | -10 | 0.357 | 不可 #3 | 有り | 34.8065 | 137.7011 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3601 | 中部 | 長野県 | 野辺山変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 19 | -7 | 0.368 | 不可 #3 | 有り | 35.9828 | 138.5098 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3617 | 中部 | 長野県 | 長門変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 36.1404 | 138.234 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3619 | 中部 | 岐阜県 | 関ヶ原変電所 | 77 | 6.6 |  | 10 | 10 | 19 | -9 | 0.474 | 不可 #3 | 有り | 35.3637 | 136.4826 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3654 | 中部 | 長野県 | 高森変電所 | 77 | 6.6 |  | 9 | 9 | 19 | -10 | 0.526 | 不可 #3 | 有り | 35.5621 | 137.8888 | OSM実測(名称一致) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
3657 | 中部 | 岐阜県 | 高田変電所 | 77 | 6.6 |  | 12 | 12 | 28 | -16 | 0.571 | 不可 #3 | 有り | 35.302 | 136.555 | 公表資料(手動) | 28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42 | 地図
5531 | 九州 | 福岡県 | 七隈変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.5612 | 130.361 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5552 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 二日市変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.489 | 130.5236 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5576 | 九州 | 福岡県 | 九州電力 香椎変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.658 | 130.4336 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5597 | 九州 | 熊本県 | 保田窪変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 32.8074 | 130.7594 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5619 | 九州 | 福岡県 | 壱岐変電所 | 66 |  | 22 | 22 | 22 | 57 | -35 | 0.614 | 不可 #4 | なし | 33.5571 | 130.3114 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5636 | 九州 | 福岡県 | 姪浜変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.5792 | 130.3254 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5708 | 九州 | 鹿児島県 | 滝之神変電所 | 66 |  | 22 | 21 | 22 | 57 | -36 | 0.632 | 不可 #4 | なし | 31.6178 | 130.5681 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5729 | 九州 | 福岡県 | 竹下変電所 | 66 |  | 24 | 24 | 24 | 81 | -57 | 0.704 | 不可 #4 | なし | 33.5765 | 130.4326 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5756 | 九州 | 福岡県 | 那の川変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.575 | 130.4097 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5759 | 九州 | 福岡県 | 重留変電所 | 66 |  | 22 | 22 | 22 | 85 | -63 | 0.741 | 不可 #4 | なし | 33.5333 | 130.3394 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5760 | 九州 | 福岡県 | 野間変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 33.5634 | 130.4184 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5763 | 九州 | 熊本県 | 銀座橋変電所 | 66 |  | 28 | 28 | 28 | 85 | -57 | 0.671 | 不可 #4 | なし | 32.8008 | 130.7105 | OSM実測 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 49 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
6046 | 沖縄 | 沖縄県 | 本部変電所 | 66 | 6.6 |  | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.607 | 不可 #3 | なし | 26.6572 | 127.9065 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
6062 | 沖縄 | 沖縄県 | 阿波根変電所 | 66 | 6.6 |  | 19 | 19 | 57 | -38 | 0.667 |  | なし | 26.1538 | 127.6731 | Google Places(名称一致) | 28 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 49 | A |  | 可 | PXシミュレーター未対応 | [5 empty] | 地図
5084 | 中国 | 広島県 | 高須変電所 | 110 | 6 | 2 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 不可 ♯3 | なし | 34.4254 | 133.2335 | Google Places(名称一致) | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 48 | A |  | 可 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4 | 地図
5214 | 四国 | 徳島県 | 国府変電所 | 187 |  |  | 30 | 30 | 313 |  |  | 可 | 有り | 34.0627 | 134.469 | OSM実測 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
5384 | 四国 | 愛媛県 | 柳瀬変電所 | 66 | 6 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 48 | A |  | 可 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2 | 地図
2209 | 東京 | 埼玉県 | 北大宮変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | なし | 35.9342 | 139.6237 | OSM実測(名称一致) | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
2262 | 東京 | 東京都 | 和田堀局配変電所 |  |  | 29 | 29 | 29 | 89 | -60 | 0.674 | 不可 #3 | なし |  |  | 未取得 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
758 | 東北 | 宮城県 | あすと長町変電所 |  |  |  | 31 | 31 | 56 | -25 | 0.446 | 不可 #4 | 有り | 38.2273 | 140.8899 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
493 | 東北 | 宮城県 | 中田変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.1979 | 140.8949 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
519 | 東北 | 新潟県 | 十日町変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 37.1382 | 138.7549 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
526 | 東北 | 山形県 | 南酒田変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 52 | -31 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 38.8973 | 139.8516 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
603 | 東北 | 青森県 | 弘前城東変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 40.6007 | 140.509 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
639 | 東北 | 青森県 | 桔梗野変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 38 | -16 | 0.421 | 不可 #4 | 有り | 40.5832 | 140.4611 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
658 | 東北 | 青森県 | 浪岡変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 40.7098 | 140.5762 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
659 | 東北 | 青森県 | 浪打変電所 | 66 |  |  | 22 | 22 | 42 | -20 | 0.476 | 不可 #4 | 有り | 40.8218 | 140.7663 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
671 | 東北 | 秋田県 | 牛島変電所 | 66 |  |  | 23 | 23 | 36 | -13 | 0.361 | 不可 #4 | 有り | 39.6922 | 140.1073 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
781 | 東北 | 青森県 | 石江変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 40.8319 | 140.6939 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
782 | 東北 | 新潟県 | 笹口変電所 |  |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 37.9129 | 139.0661 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
704 | 東北 | 秋田県 | 花輪変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 36 | -16 | 0.444 | 不可 #4 | 有り | 40.2056 | 140.8013 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
705 | 東北 | 宮城県 | 荒巻変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.2952 | 140.8536 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
707 | 東北 | 新潟県 | 葛塚変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 37.9217 | 139.2205 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
716 | 東北 | 宮城県 | 西多賀変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 38 | -17 | 0.447 | 不可 #4 | 有り | 38.2129 | 140.8452 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
720 | 東北 | 秋田県 | 角館変電所 | 66 |  |  | 21 | 21 | 36 | -15 | 0.417 | 不可 #4 | 有り | 39.5876 | 140.567 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
723 | 東北 | 山形県 | 谷柏変電所 | 66 |  |  | 20 | 20 | 38 | -18 | 0.474 | 不可 #4 | 有り | 38.2117 | 140.2914 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
785 | 東北 | 宮城県 | 鍋田変電所 |  |  |  | 21 | 21 | 52 | -31 | 0.596 | 不可 #4 | 有り | 38.2248 | 140.8794 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
742 | 東北 | 青森県 | 青森本町変電所 | 66 |  |  | 32 | 32 | 56 | -24 | 0.429 | 不可 #4 | 有り | 40.8238 | 140.7478 | OSM実測 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
3916 | 関西 | 滋賀県 | 正法寺変電所 | 154 |  | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 0.097 | 可 | なし | 35.2576 | 136.2757 | OSM実測 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 48 | A |  |  | 二次電圧が未公表で判定不可 | [5 empty] | 地図
4737 | 関西 |  | 音海変電所 | 77 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 不可 #2 | なし |  |  | 未取得 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 48 | A |  | 可 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98 | 地図

## PX入力と出典
PX収支シミュレーターへの受け渡し
この表の使い方
諸元シートで候補の変電所を絞り、黄色の『PX:』列をシミュレーターの「1.各条件インプット」へ写す。
エリアと電圧区分はプルダウンの選択肢と同じ表記にしてある。
連系出力(kW)は採用空容量が上限の目安。高圧2MW前提なら1,990kW程度。
電圧区分の判定 | 二次電圧 ≦ 7kV（配電用変電所）→ 高圧連系が可能。それ以外は特高。スコアのS5と同じ基準。
沖縄について | PX収支シミュレーター v1.47 はエリアのプルダウンに沖縄が無く、託送料金マスタにも沖縄の行が無い。
沖縄の変電所は諸元だけ載せ、PX入力欄は「PXシミュレーター未対応」としている。
二次電圧が無い行 | 二次電圧が未公表だと高圧／特高を決められないため、PX入力欄は「二次電圧が未公表で判定不可」としている。東京エリアに多い（1,644件中1,611件）。
この場合でも諸元・座標・系統スコアは有効。電圧区分は接続検討で確認すること。
託送料金の出典 | PX収支シミュレーター v1.47「参考2.託送料金系マスタ」（2025/8/7公表・2025/10適用）。税込。
基本料金は円/kW月、従量料金は円/kWh、発電側課金は円/kW月。
注意 | 空容量・予想潮流は送配電事業者の公表値で、時点が各社で異なる。実際の連系可否は接続検討の回答による。
座標精度が『Google Places(名称一致)』の行は最大1.2kmの誤差がある（既知の中部496件で測定。中央値6m）。
座標精度が『推定』の行は市町村レベルの推定値で、距離の判定には使えない。
託送料金マスタ（エリア別）
エリア | 区分 | 託送料金区分 | 基本料金 円/kW月 | 従量料金 円/kWh | 損失率 | 発電側課金 円/kW月
北海道 | 特高 | 北海道-特高 | 515.9 | 1.02 | 0.02 | 110
北海道 | 高圧 | 北海道-高圧 | 842.6 | 2.28 | 0.047 | 110
東北 | 特高 | 東北-特高 | 462 | 0.97 | 0.019 | 93.04
東北 | 高圧 | 東北-高圧 | 728.2 | 2.15 | 0.052 | 93.04
東京 | 特高 | 東京-特高 | 423.39 | 0.91 | 0.013 | 87.01
東京 | 高圧 | 東京-高圧 | 653.87 | 1.84 | 0.037 | 87.01
中部 | 特高 | 中部-特高 | 357.5 | 0.88 | 0.025 | 80.42
中部 | 高圧 | 中部-高圧 | 467.5 | 2.21 | 0.038 | 80.42
北陸 | 特高 | 北陸-特高 | 572 | 0.85 | 0.013 | 93.47
北陸 | 高圧 | 北陸-高圧 | 748 | 1.76 | 0.034 | 93.47
関西 | 特高 | 関西-特高 | 440 | 0.84 | 0.029 | 97.98
関西 | 高圧 | 関西-高圧 | 663.3 | 2.29 | 0.043 | 97.98
中国 | 特高 | 中国-特高 | 495 | 0.86 | 0.021 | 92.4
中国 | 高圧 | 中国-高圧 | 748 | 2.16 | 0.044 | 92.4
四国 | 特高 | 四国-特高 | 511.5 | 1.03 | 0.023 | 101.2
四国 | 高圧 | 四国-高圧 | 759 | 2.35 | 0.048 | 101.2
九州 | 特高 | 九州-特高 | 394.9 | 0.83 | 0.019 | 79.53
九州 | 高圧 | 九州-高圧 | 629.2 | 2.06 | 0.043 | 79.53